## Lista de cabos
LISTA DE CABOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
ITEM | TAG CABO | ORIGEM | DESTINO | DISNTÂNCIA | ISOLAÇÃO | CLASSE DE TENSÃO (kV) | POTÊNCIA (KVA) | TENSÃO (V) | CORRENTE | QTDE. | CABO | QTDE. | CABO | QTDE. | CABO | FASES (PT) | NEUTRO (AZ/CL) | TERRA (VD)
1 | AL-01 | ENTRADA DE ENERGIA | QTA | 35 | HEPR | 0.6/1KV | 330 | 380 | 502 | 1 | x #185mm² | 1 | x #95mm² | 1 | x #95mm² | 105 | 35 | 35
3 | QDE-01 | QTA | QDE | 4 | HEPR | 0.6/1KV | 330 | 380 | 502 | 1 | x #185mm² | 1 | x #95mm² | 1 | x #95mm² | 12 | 4 | 4
4 | QD-01 | QDE | QD-01 | 3 | HEPR | 0.6/1KV | 150 | 380 | 228 | 1 | x #95mm² | 1 | x #70mm² | 1 | x #70mm² | 9 | 3 | 3
5 | QD-02 | QGBT EXISTENTE | QD-02 | 19 | HEPR | 0.6/1KV | 150 | 380 | 228 | 1 | x #95mm² | 1 | x #70mm² | 1 | x #70mm² | 57 | 19 | 19
6 | TIE 1/2 | QD-01 | QD-02 | 3 | HEPR | 0.6/1KV | 150 | 380 | 228 | 1 | x #95mm² |  |  |  |  | 9 | 0 | 0
7 | UPS-X | QD-01 | UPS-X | 15 | HEPR | 0.6/1KV | 56 | 380 | 202 | 1 | x #70mm² | 1 | x #35mm² | 1 | x #35mm² | 45 | 15 | 15
8 | UPS-Y | QD-01 | UPS-Y | 15 | HEPR | 0.6/1KV | 56 | 380 | 202 | 1 | x #70mm² | 1 | x #35mm² | 1 | x #35mm² | 45 | 15 | 15
9 | ATS-1X | QD-01 | ATS-01 | 11 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 11 | 11 | 11
10 | ATS-2X | QD-01 | ATS-02 | 9 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 9 | 9 | 9
11 | ATS-3X | QD-01 | ATS-03 | 7 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 7 | 7 | 7
12 | ATS-4X | QD-01 | ATS-04 | 5 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 5 | 5 | 5
13 | ATS-1Y | QD-02 | ATS-01 | 3 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 3 | 3 | 3
13 | ATS-2Y | QD-02 | ATS-02 | 3 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 3 | 3 | 3
14 | ATS-3Y | QD-02 | ATS-03 | 5 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 5 | 5 | 5
15 | ATS-4Y | QD-02 | ATS-04 | 10 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 30 | 10 | 10
16 | CLI-A5 | QD-01 | CLI-A5 | 10 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 30 | 10 | 10
18 | CLI-A6 | QD-01 | CLI-A6 | 10 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 2 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 30 | 10 | 10
19 | CLI-A7 | QD-02 | CLI-A7 | 10 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 30 | 10 | 10
20 | CLI-A8 | QD-02 | CLI-A8 | 10 | HEPR | 0.6/1KV | 4,6 | 220 | 21 | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 1 | x #6,0mm² | 30 | 10 | 10