## Capa
DATA CENTER EM ALVENARIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ANAC
BRASÍLIA - DF
| Documento: |  | Espec. de Painéis
| Nº do Projeto: |  | PROJ0062
| Versão: |  | 00
| Data: |  | 2022-09-16
Controle de Revisões:
Versão | Data | Descrição |  | Elaborado por | Revisado por | Aprovado por
00 | 2022-09-16 | Emissão Inicial |  | MB | MB | MT

## QD-1
CLIENTE: | DATA CENTER MODULAR |  | PRODUTO | Especificação de Paineis
DATA CENTER
ETAPA: | EXECUTIVO |  | DATA
2022-09-16
DISCIPLINA: | ELÉTRICA |  | REVISÃO
R00
QUADRO/ TAG: QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO
QD-1
1. | CARACTERISTICAS ELÉTRICAS
1.1 | TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO (Ui) |  | 600 V
1.2 | TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (Ue) |  | 380/220 Vca
1.3 | FREQUÊNCIA NOMINAL |  | 60 Hz
1.4 | CORRENTE NOMINAL (In) |  | 250A
1.5 | CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Icc) (1 segundo conforme Norma IEC-60909) |  | 10 kA
1.6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO |  | 3F+N+PE
1.7 | TENSÃO NOMINAL DE COMANDO |  | 220Vca
1.8 | MULTIMEDIDOR DIGITAL DE GRANDEZAS ELÉTRICAS |  | SIM - MODELO: PM 5560 - SCHNEIDER (PORTA ETHERNET TCP-IP MODBUS)
1.9 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO - TC's |  | 5A NO SECUNDÁRIO C/ BLOCO DE AFERIÇÃO E BORNES DE LIGAÇÃO DE CABOS PROTEGIDOS CONTRA TOQUES ACIDENTAIS
1.10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS |  | SIM (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR)
1.11 | SISTEMA DE ATERRAMENTO DA FONTE |  | TN-S
1.12 | FORNECEDOR DOS COMPONENTES ELÉTRICOS |  | SCHNEIDER/ABB/SIEMENS/GE
2. | CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
2.1 | INSTALAÇÃO |  | ABRIGADA
2.2 | MONTAGEM |  | SOBREPOR
2.3 | DIMENSIONAL MÁXIMO (ALTURA x LARGURA x PROFUNDIDADE) |  | 1200 x 800 x 300mm
2.4 | PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO |  | IP54
2.5 | SOLEIRA PARA SUPORTAÇÃO EM PISO ELEVADO |  | N/A
2.6 | BITOLA DAS CHAPAS DE MONTAGEM |  | O FABRICANTE DEVERÁ INFORMAR AS BITOLAS
2.7 | TIPO DE MATERIAL DA CAIXA |  | AÇO CARBONO
2.8 | TRATAMENTO DAS CHAPAS E PINTURA |  | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, 80μm DE ESPESSURA DE CAMADA
2.9 | COR DO ACABAMENTO EXTERNO |  | RAL 7035
2.10 | COR DO ACABAMENTO INTERNO |  | RAL 2004
2.11 | COR DE ACABAMENTO PLACA DE MONTAGEM |  | PLACA EM AÇO GALVANIZADO
2.12 | COR DE ACABAMENTO BASE SOLEIRA |  | RAL 7035
2.13 | ENTRADA DE CABOS |  | SUPERIOR
2.14 | SAÍDA DE CABOS |  | INFERIOR
2.15 | ATERRAMENTO DAS PORTAS |  | CABO FLEXÍVEL 750V
2.16 | TIPO/FORMA |  | PTTA 2B
2.17 | FECHO DA PORTA |  | FECHO LINGUETA (YALE) MONT. RAPIDA ACIONAMENTO
2.18 | DISJUNTORES DE SAÍDA (BASES, CAIXAS E CORRENTE NOMINAL) |  | CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
2.19 | TIPOS DE DISJUNTORES (FIXO/EXTRAÍVEL) |  | CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
2.20 | TEMPERATURA AMBIENTE |  | 40°C
2.21 | PROXIMIDADE AO MAR |  | NÃO
2.22 | CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA |  | ÁREA NÃO CLASSIFICADA
2.23 | ESPAÇO RESERVA P/ DISJUNTORES FUTUROS |  | SIM (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR)
2.24 | PORTAS |  | FRONTAIS ATÉ 800mm DE LARGURA UMA FOLHA, ACIMA DESTA MEDIDA DE LARGURA DEVE TER DUAS FOLHAS
2.25 | FLANGE SUPERIOR/INFERIOR |  | N/A
2.26 | PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO |  | PVC, COLADAS, FUNDO PRETO, LETRAS BRANCAS
2.27 | PROTEÇÃO CONTRA CONTATO ACIDENTAL |  | POLICARBONATO CRISTAL, ESPESSUA MÍNIMA DE 3mm, PORTA PIVOTANTE
2.28 | OLHAIS DE SUSPENSÃO |  | N/A
2.29 | SINÓPTICO |  | N/A
2.30 | ACESSO FRONTAL/TRASEIRO/LATERAL |  | SIM/NÃO/NÃO
2.31 | BASE METÁLICA PARA O PAINÉL |  | N/A
3. | OPCIONAIS
3.1 | ILUMINAÇÃO |  | N/A
3.2 | TOMADA DE SERVIÇO |  | N/A
3.3 | EXAUSTOR |  | N/A
3.4 | RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO |  | N/A
3.5 | PORTA DOCUMENTO (A4) |  | SIM
3.6 | INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO/MECÂNICO/CADEADO/CONTATO AVANÇADO |  | SIM (CADEADOS NOS DISJUNTORES ONDE INDICADO NO UNIFILAR)
4. | FIAÇÃO
4.1 | IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS / TERMINAIS | TAG DO CABO CONFORME DIAGRAMA C/ ANILHA DE ENCAIXE
4.2 | CIRCUITOS DE POTÊNCIA | COR |  | BITOLA MÍNIMA (1)
4.2.1 | -FORÇA CA (FASES IDENTIFICADAS C/TERMOCONTRÁTIL NAS EXTREMIDADES) | PRETO |  | 2,5 mm²
4.2.2 | -FORÇA CA (NEUTRO) | AZUL CLARO |  | 2,5 mm²
4.2.3 | -FORÇA CC (+) | CINZA |  | 2,5 mm²
4.2.4 | -FORÇA CC (-) | CINZA |  | 2,5 mm²
4.2.5 | -ATERRAMENTO | VERDE |  | 2,5 mm²
4.2.6 | -MEDIÇÃO DE CORRENTE - TC | PRETO |  | 4,0 mm²
4.2.7 | -MEDIÇÃO DE TENSÃO - TP | PRETO |  | 2,5 mm²
(1) AS BITOLAS DE CABOS DEVEM SER AS INDICADAS NA LISTA DE CABOS, CASO NÃO INDICADO USAR A BITOLA MÍNIMA - NENHUM CABO PODERÁ CONTER EMENDA
4.3 | CIRCUITOS DE COMANDO | COR |  | BITOLA MÍNIMA (1)
4.3.1 | -COMANDO CA (FASES IDENTIFICADAS C/ TERMOCONTRÁTIL NAS EXTREMIDADES) | CINZA |  | 1,0 mm²
4.3.2 | -COMANDO CA (NEUTRO) | AZUL CLARO |  | 1,0 mm²
4.3.3 | -COMANDO CC (+) | CINZA |  | 1,0 mm²
4.3.4 | -COMANDO CC (-) | CINZA |  | 1,0 mm²
4.3.5 | -ATERRAMENTO DOS COMPONENTES | VERDE |  | 2,5 mm²
(1) AS BITOLAS DE CABOS DEVEM SER AS INDICADAS NA LISTA DE CABOS, CASO NÃO INDICADO USAR A BITOLA MÍNIMA - NENHUM CABO PODERÁ CONTER EMENDA
5. | BARRAMENTO
5.1 | BARRAMENTO - TIPO DE INDENTIFICAÇÃO |  | TERMOCONTRÁTIL NAS EXTREMIDADES
5.2 | BARRAMENTO - TRATAMETNO DAS CONEXÕES |  | PRATEADO
5.3 | CORES P/ IDENTIFICAÇÃO
5.3.1 | -FASE R |  | AZUL ESCURO
5.3.2 | -FASE S |  | BRANCO
5.3.3 | -FASE T |  | LILÁS
5.3.4 | -NEUTRO |  | AZUL CLARO
5.3.5 | -TERRA |  | VERDE
5.3.6 | -POSITIVO |  | VERMELHO
5.3.7 | -NEGATIVO |  | PRETO
A DISTÂNCIA ENTRE BARRAMENTOS DEVE SER CONFORME NBR-IEC-60439
A seqüência das fases dos barramentos deverão estar dispostas no sentido horário e em uma das seguintes ordens: a) da esquerda para a direita. b) de cima para baixo. c) de frente para trás.
6. | DESENHOS DE REFERÊNCIA
6.1 | DIAGRAMA UNIFILAR | EX-ALLIANZ-ELE-01-UNIFILAR-R00
6.2 | LISTA DE CABOS
7. | NORMAS APLICAVEIS
7.1 | NBR - 5410 | Instalações elétricas de baixa tensão
7.2 | NBR - IEC - 60947 | Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão
7.3 | NBR - IEC - 60439 - 1 | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão
8. | TESTES, ENSAIOS E VERIFICAÇÕES
8.1 | NBR - IEC - 60439 - 1 (*) | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA)
8.2 | RELATÓRIO DOS ENSAIOS DE ROTINA E TAF | O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS E RELATÓRIOS
(*) TODOS OS PAINÉIS DEVEM TER A PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA CONFORME NBR-IEC-60439-1 COM OS DADOS PERTINENTES AO RESPECTIVO PAINÉL

## QD-2
CLIENTE: | DATA CENTER MODULAR |  | PRODUTO | Especificação de Paineis
DATA CENTER
ETAPA: | EXECUTIVO |  | DATA
2022-09-16
DISCIPLINA: | ELÉTRICA |  | REVISÃO
R00
QUADRO/ TAG: QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO
QD-2
1. | CARACTERISTICAS ELÉTRICAS
1.1 | TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO (Ui) |  | 600 V
1.2 | TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (Ue) |  | 380/220 Vca
1.3 | FREQUÊNCIA NOMINAL |  | 60 Hz
1.4 | CORRENTE NOMINAL (In) |  | 250A
1.5 | CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Icc) (1 segundo conforme Norma IEC-60909) |  | 10 kA
1.6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO |  | 3F+N+PE
1.7 | TENSÃO NOMINAL DE COMANDO |  | 220Vca
1.8 | MULTIMEDIDOR DIGITAL DE GRANDEZAS ELÉTRICAS |  | SIM - MODELO: PM 5560 - SCHNEIDER (PORTA ETHERNET TCP-IP MODBUS)
1.9 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO - TC's |  | 5A NO SECUNDÁRIO C/ BLOCO DE AFERIÇÃO E BORNES DE LIGAÇÃO DE CABOS PROTEGIDOS CONTRA TOQUES ACIDENTAIS
1.10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS |  | SIM (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR)
1.11 | SISTEMA DE ATERRAMENTO DA FONTE |  | TN-S
1.12 | FORNECEDOR DOS COMPONENTES ELÉTRICOS |  | SCHNEIDER/ABB/SIEMENS/GE
2. | CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
2.1 | INSTALAÇÃO |  | ABRIGADA
2.2 | MONTAGEM |  | SOBREPOR
2.3 | DIMENSIONAL MÁXIMO (ALTURA x LARGURA x PROFUNDIDADE) |  | 1200 x 800 x 300mm
2.4 | PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO |  | IP54
2.5 | SOLEIRA PARA SUPORTAÇÃO EM PISO ELEVADO |  | N/A
2.6 | BITOLA DAS CHAPAS DE MONTAGEM |  | O FABRICANTE DEVERÁ INFORMAR AS BITOLAS
2.7 | TIPO DE MATERIAL DA CAIXA |  | AÇO CARBONO
2.8 | TRATAMENTO DAS CHAPAS E PINTURA |  | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, 80μm DE ESPESSURA DE CAMADA
2.9 | COR DO ACABAMENTO EXTERNO |  | RAL 7035
2.10 | COR DO ACABAMENTO INTERNO |  | RAL 2004
2.11 | COR DE ACABAMENTO PLACA DE MONTAGEM |  | PLACA EM AÇO GALVANIZADO
2.12 | COR DE ACABAMENTO BASE SOLEIRA |  | RAL 7035
2.13 | ENTRADA DE CABOS |  | SUPERIOR
2.14 | SAÍDA DE CABOS |  | INFERIOR
2.15 | ATERRAMENTO DAS PORTAS |  | CABO FLEXÍVEL 750V
2.16 | TIPO/FORMA |  | PTTA 2B
2.17 | FECHO DA PORTA |  | FECHO LINGUETA (YALE) MONT. RAPIDA ACIONAMENTO
2.18 | DISJUNTORES DE SAÍDA (BASES, CAIXAS E CORRENTE NOMINAL) |  | CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
2.19 | TIPOS DE DISJUNTORES (FIXO/EXTRAÍVEL) |  | CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
2.20 | TEMPERATURA AMBIENTE |  | 40°C
2.21 | PROXIMIDADE AO MAR |  | NÃO
2.22 | CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA |  | ÁREA NÃO CLASSIFICADA
2.23 | ESPAÇO RESERVA P/ DISJUNTORES FUTUROS |  | SIM (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR)
2.24 | PORTAS |  | FRONTAIS ATÉ 800mm DE LARGURA UMA FOLHA, ACIMA DESTA MEDIDA DE LARGURA DEVE TER DUAS FOLHAS
2.25 | FLANGE SUPERIOR/INFERIOR |  | N/A
2.26 | PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO |  | PVC, COLADAS, FUNDO PRETO, LETRAS BRANCAS
2.27 | PROTEÇÃO CONTRA CONTATO ACIDENTAL |  | POLICARBONATO CRISTAL, ESPESSUA MÍNIMA DE 3mm, PORTA PIVOTANTE
2.28 | OLHAIS DE SUSPENSÃO |  | N/A
2.29 | SINÓPTICO |  | N/A
2.30 | ACESSO FRONTAL/TRASEIRO/LATERAL |  | SIM/NÃO/NÃO
2.31 | BASE METÁLICA PARA O PAINÉL |  | N/A
3. | OPCIONAIS
3.1 | ILUMINAÇÃO |  | N/A
3.2 | TOMADA DE SERVIÇO |  | N/A
3.3 | EXAUSTOR |  | N/A
3.4 | RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO |  | N/A
3.5 | PORTA DOCUMENTO (A4) |  | SIM
3.6 | INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO/MECÂNICO/CADEADO/CONTATO AVANÇADO |  | SIM (CADEADOS NOS DISJUNTORES ONDE INDICADO NO UNIFILAR)
4. | FIAÇÃO
4.1 | IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS / TERMINAIS | TAG DO CABO CONFORME DIAGRAMA C/ ANILHA DE ENCAIXE
4.2 | CIRCUITOS DE POTÊNCIA | COR |  | BITOLA MÍNIMA (1)
4.2.1 | -FORÇA CA (FASES IDENTIFICADAS C/TERMOCONTRÁTIL NAS EXTREMIDADES) | PRETO |  | 2,5 mm²
4.2.2 | -FORÇA CA (NEUTRO) | AZUL CLARO |  | 2,5 mm²
4.2.3 | -FORÇA CC (+) | CINZA |  | 2,5 mm²
4.2.4 | -FORÇA CC (-) | CINZA |  | 2,5 mm²
4.2.5 | -ATERRAMENTO | VERDE |  | 2,5 mm²
4.2.6 | -MEDIÇÃO DE CORRENTE - TC | PRETO |  | 4,0 mm²
4.2.7 | -MEDIÇÃO DE TENSÃO - TP | PRETO |  | 2,5 mm²
(1) AS BITOLAS DE CABOS DEVEM SER AS INDICADAS NA LISTA DE CABOS, CASO NÃO INDICADO USAR A BITOLA MÍNIMA - NENHUM CABO PODERÁ CONTER EMENDA
4.3 | CIRCUITOS DE COMANDO | COR |  | BITOLA MÍNIMA (1)
4.3.1 | -COMANDO CA (FASES IDENTIFICADAS C/ TERMOCONTRÁTIL NAS EXTREMIDADES) | CINZA |  | 1,0 mm²
4.3.2 | -COMANDO CA (NEUTRO) | AZUL CLARO |  | 1,0 mm²
4.3.3 | -COMANDO CC (+) | CINZA |  | 1,0 mm²
4.3.4 | -COMANDO CC (-) | CINZA |  | 1,0 mm²
4.3.5 | -ATERRAMENTO DOS COMPONENTES | VERDE |  | 2,5 mm²
(1) AS BITOLAS DE CABOS DEVEM SER AS INDICADAS NA LISTA DE CABOS, CASO NÃO INDICADO USAR A BITOLA MÍNIMA - NENHUM CABO PODERÁ CONTER EMENDA
5. | BARRAMENTO
5.1 | BARRAMENTO - TIPO DE INDENTIFICAÇÃO |  | TERMOCONTRÁTIL NAS EXTREMIDADES
5.2 | BARRAMENTO - TRATAMETNO DAS CONEXÕES |  | PRATEADO
5.3 | CORES P/ IDENTIFICAÇÃO
5.3.1 | -FASE R |  | AZUL ESCURO
5.3.2 | -FASE S |  | BRANCO
5.3.3 | -FASE T |  | LILÁS
5.3.4 | -NEUTRO |  | AZUL CLARO
5.3.5 | -TERRA |  | VERDE
5.3.6 | -POSITIVO |  | VERMELHO
5.3.7 | -NEGATIVO |  | PRETO
A DISTÂNCIA ENTRE BARRAMENTOS DEVE SER CONFORME NBR-IEC-60439
A seqüência das fases dos barramentos deverão estar dispostas no sentido horário e em uma das seguintes ordens: a) da esquerda para a direita. b) de cima para baixo. c) de frente para trás.
6. | DESENHOS DE REFERÊNCIA
6.1 | DIAGRAMA UNIFILAR | EX-ALLIANZ-ELE-01-UNIFILAR-R00
6.2 | LISTA DE CABOS
7. | NORMAS APLICAVEIS
7.1 | NBR - 5410 | Instalações elétricas de baixa tensão
7.2 | NBR - IEC - 60947 | Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão
7.3 | NBR - IEC - 60439 - 1 | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão
8. | TESTES, ENSAIOS E VERIFICAÇÕES
8.1 | NBR - IEC - 60439 - 1 (*) | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA)
8.2 | RELATÓRIO DOS ENSAIOS DE ROTINA E TAF | O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS E RELATÓRIOS
(*) TODOS OS PAINÉIS DEVEM TER A PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA CONFORME NBR-IEC-60439-1 COM OS DADOS PERTINENTES AO RESPECTIVO PAINÉL