## GMD-A1-FASE 1
OBRA : PROJETO EXECUTIVO ANAC - DF
PROJETO : PROJ0062-ANAC
ASSUNTO : TABELA DE CARGAS | [5 empty] | 2022-09-26
00
DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | POTENCIA | FATOR | CARGA | FATOR DE | POTENCIA
|  | TOTAL (kW) | POTENCIA | NOMINAL (kVA) | DEMANDA | DEMANDADA
|  |  | Ø |  |  | (KVA)
A - DEMANDA REFERENTE A ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL
ILUMINAÇÃO DATA CENTER | 9 | 0.1 | 0.98 | 0.9 | 0.9 | 0.81
TOMADAS DE USO GERAL | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
TOMADAS DE USO ESPECIFICO | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3
TOTAL |  |  |  | 2 |  | 1.36
B - DEMANDA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-01 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 1 | 4.6
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-02 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 1 | 4.6
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-03 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 1 | 4.6
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-04 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 1 | 4.6
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-05 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 1 | 4.6
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-06 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 1 | 4.6
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-07 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 0 | 0
AR CONDICIONADO PRECISÃO A-08 | 1 | 4.6 | 0.85 | 4.6 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 36.8 |  | 27.6
C - DEMANDA REFERENTE A EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
UPS (48kW) | 2 | 96 | 0.9 | 106.6667 | 0.5 | 53.3333
BATERIA UPS | 2 | 15.4 | 0.9 | 17.1111 | 0.5 | 8.5556
AQUECIMENTO / CARGA BATERIA DO GERADOR | 1 | 5 | 0.9 | 5.5556 | 1 | 5.5556
TOTAL |  | 111.4 | 0.864 | 128.9352 |  | 67.4444
TOTAL |  |  |  | 167.7352 |  | 96.4044