AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

O Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso de suas atribuições, de acordo com as disposições da Lei n.º 9.478, de 6 de agosto de 1997, e da Resolução de Diretoria n.º xxx, de xx de xxxxxxxx de 2010, e

considerando a necessidade de estabelecer os requisitos necessários para a concessão de autorização de construção e de operação de instalação de armazenamento de derivados de petróleo e biocombustíveis , assim como alteração de titularidade da autorização, homologação de contratos de cessão de espaço e as respectivas desativações, torna público o seguinte ato:
Art. 1º Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários à concessão de autorizações de construção e de operação de instalação de combustíveis líquidos automotivos, combustíveis de aviação, solventes, óleos lubrificantes básicos e acabados, gás liqüefeito de petróleo (GLP), óleo combustível, querosene iluminante e asfaltos a serem outorgadas a distribuidor, a transportador-revendedor-retalhista (TRR), a produtor de óleos lubrificantes acabados, a coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado e a rerrefinador de óleo lubrificante usado ou contaminado, bem como à alteração de titularidade da autorização e à homologação de contratos de cessão de espaço.

Das Definições

Art. 2º Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes definições:

I - instalação: imóvel destinado ao recebimento, armazenamento e expedição de derivados de petróleo e biocombustíveis, composto por bacias de contenção, tanques, tubulações, equipamentos, sistema de combate a incêndio, sistema de drenagem e tratamento de efluentes, sistema elétrico, plataforma de carregamento e de descarregamento, vias internas de circulação e edificações;
II – base individual: instalação autorizada a operar pela ANP, cuja posse (aquisição ou arrendamento) seja de um único agente autorizado ao exercício da atividade;
III - base compartilhada: instalação autorizada a operar pela ANP, cuja posse (aquisição ou arrendamento) seja de mais de um agente autorizado ao exercício da atividade;

IV - cessão de espaço: arrendamento de espaço em tancagem de base individual ou compartilhada autorizada pela ANP;

V - administrado: agente autorizado detentor de posse em base compartilhada;

VI - administrador: administrado responsável perante a ANP pela operação de base compartilhada;

VII - combustíveis líquidos automotivos: gasolinas, óleo diesel, óleo diesel B, etanol combustível, biodiesel e outros combustíveis líquidos automotivos especificados ou autorizados pela ANP;

VIII - tanque de armazenamento: qualquer recipiente de armazenagem com uma capacidade líquida superior a 450 litros, projetado e construído conforme normas técnicas pertinentes, destinado à instalação fixa e não utilizado em processamento industrial; e
IX - requalificação: processo de avaliação das condições operacionais das instalações para a concessão de autorização de operação pela ANP, para as seguintes instalações: i) que ainda não possuem Autorização de Operação (AO); ii) que possuem autorizações de operações concedidas pelos extintos Conselho Nacional de Petróleo – CNP ou Departamento Nacional de Combustíveis – DNC; iii) que ficaram desativadas ou inoperantes e que de acordo com análise técnica da ANP necessitem de nova avaliação das condições operacionais; ou iv) que sofreram acidentes operacionais ou ambientais.
Das Disposições Gerais

Art. 3º A autorização de construção ou de operação de instalação somente será outorgada a distribuidor, a transportador-revendedor-retalhista (TRR), a produtor de óleos lubrificantes acabados, a coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado e a rerrefinador de óleo lubrificante usado ou contaminado habilitado ou autorizado pela ANP, respectivamente.
Parágrafo único. Deverão ser observadas, além do disposto nesta Resolução e nas legislações vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), as recomendações da International Organization of Legal Metrology (OIML), da American Society of Mechanical Engineers (ASME), do American Petroleum Institute (API), as normas da International Organization of Standardization (ISO), as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas que se fizerem necessárias para a análise dos pedidos de autorização de construção ou de operação.

Da Autorização de Construção (AC)

Art. 4º A Autorização de Construção deverá ser requerida nos seguintes casos:

I) construção de nova instalação;

II) alteração da capacidade de armazenamento de instalação existente;

III) alteração do arranjo físico de instalação; ou
IV) transferência de titularidade. 

Art. 5º Para obtenção da Autorização de Construção (AC) deverá ser protocolizada na ANP, individualizada por instalação, a documentação constante do Anexo I desta Resolução, conforme a atividade econômica a ser exercida.
§1º Com o intuito de obter a Licença de Instalação (LI) constante do Anexo I desta Resolução, deverá ser protocolizado na ANP somente o requerimento de autorização de construção, sendo que, após a expedição da referida licença pelo órgão ambiental competente, deverão ser encaminhados à ANP os demais documentos relacionados no Anexo I, conforme a atividade econômica a ser exercida.

§2º Ainda que o requerimento de Autorização de Construção (AC) tenha sido registrado em protocolo, o não encaminhamento de qualquer documento relacionado no Anexo I desta Resolução, conforme a atividade econômica a ser exercida, a exceção do procedimento estabelecido no parágrafo anterior, acarretará seu indeferimento e devolução, por meio de despacho administrativo fundamentado. 
§3º No caso de doações de terrenos realizadas por órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal, deverá ser apresentada cópia autenticada, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, em nome da interessada, de documentação que comprove o referido ato, para obtenção de Autorização de Construção (AC) ou Autorização de Operação (AO) por prazo determinado, ficando condicionado para obtenção da autorização definitiva o cumprimento de todas as exigências para a doação do terreno à empresa.

§4º Poderão ser solicitados documentos, informações, projetos ou providências adicionais que a ANP considerar pertinentes à instrução da fase de outorga da Autorização de Construção (AC), relativos a esse artigo.
Art. 6º Após cumpridos todos os requisitos constantes do art. 5º desta Resolução, a ANP outorgará à requerente a Autorização de Construção (AC) da instalação, publicando-a no Diário Oficial da União, a partir da qual poderá ser dado início à construção da instalação.

Art. 7º A solicitação de alteração de titularidade da Autorização de Construção (AC) da instalação, quando não ocorrer alterações na instalação, deverá ser encaminhada à ANP diretamente pela nova requerente, acompanhada da documentação relacionada nos itens 1 a 4 do Anexo I desta Resolução, conforme a atividade econômica a ser exercida.

Art. 8º A requerente deverá solicitar à ANP nova Autorização de Construção (AC), caso pretenda efetuar modificação na instalação, durante a construção, em relação à Autorização de Construção (AC) concedida.
Da Autorização de Operação (AO)

Art. 9º A Autorização de Operação (AO) deverá ser requerida nos seguintes casos:

I) operação de nova instalação;

II) alteração da capacidade de armazenamento de instalação existente;

III) alteração do arranjo físico de instalação existente;

IV) requalificação de instalação existente;
V) transferência de titularidade;
VI) alteração de base individual para base compartilhada, e vice-versa; ou
VII) alteração de administrador e/ou administrado.
Art. 10 Para obtenção da Autorização de Operação (AO) deverá ser protocolizada na ANP, individualizada por instalação, a documentação constante do Anexo II desta Resolução, conforme a atividade econômica a ser exercida.

§1º Com o intuito de obter a Licença de Operação (LO) constante do Anexo II desta Resolução, deverá ser protocolizado na ANP somente o requerimento de autorização de operação, sendo que, após a expedição da referida licença pelo órgão ambiental competente, deverão ser encaminhados à ANP os demais documentos relacionados no Anexo II, conforme a atividade econômica a ser exercida.

§2º Ainda que o requerimento de Autorização de Operação (AO) tenha sido registrado em protocolo, o não encaminhamento de qualquer documento relacionado no Anexo II desta Resolução, conforme a atividade econômica a ser exercida, a exceção do procedimento estabelecido no parágrafo anterior, acarretará seu indeferimento e devolução, por meio de despacho administrativo fundamentado. 

§3º No caso de doações de terrenos realizadas por órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal, deverá ser apresentada cópia autenticada, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, em nome da interessada, de documentação que comprove o referido ato, para obtenção de Autorização de Construção (AC) ou Autorização de Operação (AO) por prazo determinado, ficando condicionado para obtenção da autorização definitiva o cumprimento de todas as exigências para a doação do terreno à empresa.

§4º Poderão ser solicitados documentos, informações, projetos ou providências adicionais que a ANP considerar pertinentes à instrução da fase de outorga da Autorização de Operação (AO), relativos a esse artigo.

§5º Após a conclusão das obras vinculadas à Autorização de Operação (AO), a requerente deverá solicitar à ANP a vistoria das instalações para a obtenção da Autorização de Operação (AO).
§6º A ANP realizará a vistoria das instalações de distribuidor para concessão da Autorização de Operação (AO), ficando facultado, a critério da ANP, a realização, a qualquer momento, da vistoria para os demais agentes econômicos.

Art. 11 Após cumpridos todos os requisitos constantes do art. 10 desta Resolução, a ANP outorgará à requerente a Autorização de Operação (AO) da instalação de armazenamento, publicando-a no Diário Oficial da União, a partir da qual poderá ser dado início à operação da base.
Parágrafo único. É vedado ao titular da autorização a operação de base que esteja com a licença de operação ambiental ou o Certificado de Corpo de Bombeiros fora do prazo de validade.

Da Solicitação de Alteração de Titularidade
Art. 12 A solicitação de alteração de titularidade da Autorização de Operação (AO) da instalação, quando não ocorrer alterações na instalação, deverá ser encaminhada à ANP diretamente pela nova requerente, acompanhada da documentação relacionada nos itens 1 a 6, para os distribuidores, e nos itens 1 a 5, para os demais agentes econômicos, do Anexo II desta Resolução,conforme a atividade a ser exercida.

Parágrafo único.  No caso de transferência de titularidade de Autorização de Operação (AO) de instalação, que opera sob a forma de base compartilhada, quando não ocorrer alterações na instalação, deverá ser encaminhada à ANP, diretamente pela nova requerente, a documentação relacionada no Procedimento nº 10 do Anexo II desta Resolução.
Da Cessão de Espaço

Art. 13 Para homologação de contratos de cessão de espaço, nos termos da regulamentação vigente ao exercício das atividades dos agentes econômicos, o cedente deverá protocolizar na ANP, individualizada por instalação, a documentação relacionada no Anexo III desta Resolução.

§1º O contrato de cessão de espaço deve identificar a empresa e o estabelecimento cedente, cujo endereço será o da instalação, e a empresa cessionária, além de discriminar o volume, por produto, objeto da cessão;
§2º A análise da homologação do contrato de cessão de espaço considerará o volume, em metros cúbicos, disponível na tancagem, autorizada pela ANP, do cedente, por produto, descontada a capacidade mínima de armazenamento apresentada à ANP quando da outorga da autorização de operação, nos termos da regulamentação da atividade econômica regulada pela ANP, e os volumes já comprometidos nos demais contratos de cessão de espaço vigentes para a instalação;

§3º A instalação do cedente, objeto do contrato de cessão de espaço, que apresentar pendência documental nos termos desta Resolução, observado o art. 15, não terá o contrato de cessão de espaço homologado até sua regularização perante a ANP; e
§4º Em base compartilhada, somente o administrador pode celebrar contrato de cessão de espaço.
Das Obrigações do Titular das Autorizações de Construção ou de Operação
Art. 14 São obrigações do titular das Autorizações:

I - manter atualizados todos os documentos apresentados quando da obtenção das autorizações de construção ou de operação, informando à ANP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da efetivação do ato, quaisquer alterações ocorridas na documentação original;
II - informar à ANP, imediatamente, a desativação da base de armazenamento, no todo ou em parte; e
III - manter as instalações em condições operacionais que não coloquem em risco a segurança das pessoas e evitem danos ao meio ambiente.
Das Disposições Transitórias

Art. 15 A instalação de armazenamento existente que não possui Autorização de Operação (AO) expedida pela ANP deverá observar o cronograma de requalificação, a ser divulgado no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico www.anp.gov.br, em atendimento às exigências estabelecidas no Anexo IV desta Resolução, conforme a atividade econômica exercida.
§1º O cronograma informará os tipos de agentes econômicos e as Unidades Federativas contemplados em cada fase, assim como as datas de início e de encerramento do processo de requalificação.

§2º A instalação sem Autorização de Operação (AO), assim como aquela autorizada pelos extintos Conselho Nacional do Petróleo - CNP e Departamento Nacional de Combustíveis – DNC, deverá observar o caput deste artigo.
§3º A instalação autorizada pela ANP fica dispensada do estabelecido no caput deste artigo.
§4º A instalação de armazenamento que cumprir o disposto nesta Resolução terá sua autorização de operação republicada no Diário Oficial da União, nos termos desta Resolução.
§5º O não atendimento aos prazos constantes neste artigo implicará na revogação da autorização.

Do Cancelamento e da Revogação

Art. 16 A Autorização de Construção ou de Operação de instalação de armazenamento é outorgada em caráter precário e será:

I) cancelada nos seguintes casos:

a) por requerimento; ou
b) quando for revogada a autorização para o exercício da atividade do agente econômico.
II) revogada a qualquer tempo, quando comprovado, em processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, que deixou de atender às exigências estabelecidas nos arts. 5º, 7º, 10, 12 e 15 desta Resolução.

Parágrafo único. No caso de revogação de autorização para o exercício da atividade de agente econômico, de que trata a alínea (b) do inciso I deste artigo, que opere como administrador de base compartilhada, será concedido o prazo de 90 (noventa) dias para atendimento ao Procedimento nº 10, do Anexo II, pelo novo administrador, devendo, neste período, ser observado o prazo de validade do Alvará de Funcionamento, da Licença de Operação e do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sob pena de cancelamento da Autorização de Operação da base.
Das Disposições Finais

Art. 17 A empresa autorizada deverá comunicar à ANP, imediatamente, a ocorrência de qualquer evento decorrente de sua atividade que possa acarretar riscos à saúde pública, à segurança de terceiros e ao meio ambiente, indicando as causas de sua origem, bem como as medidas tomadas para sanar ou reduzir o seu impacto.

Art. 18 As autorizações concedidas nos termos desta Resolução não eximem a empresa autorizada de suas responsabilidades técnicas e legais, a qualquer época, bem como do cumprimento de outras obrigações legais correlatas de âmbito federal, estadual e municipal.
Art. 19 A ANP poderá, a qualquer tempo, realizar vistoria nas instalações visando atestar as informações prestadas, assim como as condições de segurança apresentadas quando da concessão da Autorização de Operação (AO).
Art. 20 Esta Resolução não se aplica aos parques de abastecimento de aeronaves (PAA) dentro de aeródromo.

Art. 21 Os funcionários da ANP e de órgãos conveniados terão, a qualquer tempo e a seu critério, livre acesso às instalações de armazenamento para fins de vistoria ou fiscalização.

Art. 22 O não atendimento às disposições desta Resolução sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei n.º 9.847, de 26 de outubro de 1999, e no Decreto n.º 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 23 As situações não previstas nesta Resolução, relacionadas com o assunto ora regulado, serão analisadas pela ANP.

Art. 24 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25 - Ficam revogadas a Portaria ANP nº 161, de 05 de novembro de 1998, os artigos 10 a 15 da Portaria ANP nº 29, de 09 de fevereiro de 1999, e a Portaria ANP nº 104, de 20 de junho de 2000.
HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO (AC)

I) Procedimento nº 01 - Autorização de Construção (AC) para distribuidor de combustíveis líquidos

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________
	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________
	

	5
	V- Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de aditivação;

c) fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________ 
	

	7
	VII - Planta das instalações, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta geral de tubulação, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________


	

	11
	XI - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	12
	XII - Planta geral de elétrica e de aterramento, contemplando:

a)diagrama unifilar;

b)sistemas de alimentação (força e alimentação);

c)sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

d)classificação elétrica de área.

Folha(s):____________
	

	13
	XIII – Cronograma físico da obra.

Folha(s): ____________
	


Observações importantes:

1.   Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens V a XII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.
II)  Procedimento nº 02 - Autorização de Construção (AC) para distribuidor de GLP

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, e de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________
	

	5
	V – Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de envasilhamento;

c) fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1) bombas/ compressores (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, vasos (dimensão, volume), área de transvaso, área de transferência, quando houver e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os vasos;

e)
distâncias entre os vasos e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os vasos e as edificações;

g)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Projeto detalhado dos vasos, especificando:

a) materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b) conexões (entrada, saída, suspiro, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c) acessórios do vaso de pressão: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII – Planta geral de tubulação das instalações, compreendendo:

a) norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b) traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c) cortes e elevações da casa de bombas e da área de transvaso.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Plantas de drenagem pluvial e tratamento de efluentes decorrentes da pintura e lavagem de botijões, quando houver, das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c)  memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

d) Folha(s):____________
	

	11
	XI - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, contemplando:

a) diagrama unifilar;

b) sistemas de alimentação (força e alimentação);

c) sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

d) classificação elétrica de área.

Folha(s):____________
	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens V a XI, devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

III) Procedimento nº 03 - Autorização de Construção (AC) para distribuidor de solventes

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. 
Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________
	

	5
	V- Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem;

c) fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Planta das instalações, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta geral de tubulação, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________


	

	11
	XI - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	12
	XII - Planta geral de elétrica e de aterramento, contemplando:

a) diagrama unifilar;

b) sistemas de alimentação (força e alimentação);

c) sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

d) classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens V a XII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

IV) Procedimento nº 04 - Autorização de Construção (AC) para distribuidor de asfaltos

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________


	

	5
	V- Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem,;

c) fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle;

c.3) sistema de aquecimento, mistura e aditivação.
Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Planta das instalações, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

  Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta geral de tubulação, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	11
	XI - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________
	

	12
	XII - Planta geral de elétrica e de aterramento, contemplando:

a) diagrama unifilar;

b) sistemas de alimentação (força e alimentação);

c) sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

d) classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens V a XII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

V) Procedimento nº 05 - Autorização de Construção (AC) para Distribuidor de Combustíveis de Aviação
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________
	

	2
	II - Comprovação de propriedade de terreno, localizado fora de aeródromo, mediante cópia autenticada da certidão do registro de imóveis; 

- se o terreno for arrendado, deve ser apresentada cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________


	

	5
	V- Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de aditivação;

c) fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Planta das instalações, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta geral de tubulação, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________


	

	11
	XI - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	12
	XII - Planta geral de elétrica e de aterramento, contemplando:

a) diagrama unifilar;

b) sistemas de alimentação (força e alimentação);

c) sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

d) classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens V a XII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

VI) Procedimento nº 06 - Autorização de Construção (AC) para TRR

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________
	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, e de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante, acompanhada da declaração do proprietário de que as instalações serão construídas às expensas do arrendatário.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem;

c)  fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Planta das instalações, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	9
	IX – Planta geral de tubulação das instalações, compreendendo:

a)  norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b) traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c) cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações,  contemplando:

a)  sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b)  projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	11
	XI - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	12
	XII - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	



Observações importantes:

1. Memorial, projetos e plantas solicitados nos itens V a XII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

VII) Procedimento nº 07- Autorização de Construção (AC) para Produtor de Óleo Lubrificante Acabado
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________
	

	5
	V- Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações fabril e parque de tancagem;

c) balanço material de matérias primas, insumos e produtos acabados

d) fluxograma das instalações de processo e tancagem, referente ao sistema de produção e movimentação de matérias primas, insumos e produtos acabados, contemplando:

d.1)
Equipamentos, tipo,Temperatura (°C); pressão (Kg/cm²) e vazão (m³ /h));

d.2)
descrição dos processos produtivos e movimentação de matérias primas, insumos e produtos, detalhando os respectivos  sistemas de instrumentação, medição, de carregamento, de controle de qualidade e equipamentos de laboratório.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, equipamentos de processo, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques e os equipamentos de processo;

e)   distâncias entre os tanques;

f)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

g)
distâncias entre os tanques e as edificações;

h)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

i)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Planta das instalações de produção e tancagem, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

  Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Projeto detalhado dos tanques de armazenamento, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios dos tanques: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta geral de tubulação, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	11
	XI - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

Folha(s):____________
	

	12
	XII - Planta geral de elétrica e de aterramento, contemplando:

a) sistema de aterramento de tanques e equipamentos.

Folha(s):____________
	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens V a XII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.
VIII) Procedimento nº 08- Autorização de Construção (AC) para Rerrefinador de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações de armazenagem de matéria-prima (óleo lubrificante usado ou contaminado) e das instalações de armazenagem dos óleos básicos rerrefinados produzidos;

c) descrição do processo, compreendendo balanço de massa, descrição do seu rendimento, equipamentos utilizados, capacidade nominal diária de produção, tipo de operação dos reatores (batelada ou contínuo), turno, quantidade e duração, volume do reator, tempo de duração da batelada, quando couber;

d) fluxograma das instalações de processo e tancagem, contemplando todos os equipamentos:

e)
descrição do processo de carregamento/ descarregamento;

f) descrição do tratamento e destinação a serem dadas aos resíduos e subprodutos oriundos do processamento de óleo lubrificante usado ou contaminado.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, equipamentos de processo, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques e os equipamentos de processo;

e)   distâncias entre os tanques;

f)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

g)
distâncias entre os tanques e as edificações;

h)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

i)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Declaração, emitida por engenheiro responsável, de que as instalações de processo destinadas à atividade de rerrefino serão projetadas de acordo com as normas vigentes (relacionar as normas utilizadas no projeto de equipamentos, de tubos, das torres e dos vasos, dos reatores e equipamentos rotativos, e elétrica).

Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Planta de tancagem (tanques de lubrificantes usados ou contaminados e tanques de óleos básicos rerrefinados) devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	9
	IX – Folha de dados dos tanques de lubrificantes usados ou contaminados e dos tanques de óleos básicos rerrefinados, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Planta geral de tubulação de movimentação (tanques de lubrificantes usados ou contaminados e tanques de óleos básicos rerrefinados), compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________ 
	

	11
	XI - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________ 
	

	12
	XII - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

Folha(s):____________ 
	

	13
	XIII - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________ 
	


Observações importantes:

1- Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens V a XIII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2- Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

3- Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

IX)  Procedimento nº 09- Autorização de Construção (AC) para Coletor de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de construção assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________
	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, e de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante, acompanhada da declaração do proprietário de que as instalações serão construídas às expensas do arrendatário.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Construção dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente interessada, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedido pela prefeitura municipal.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da requerente, especificando a atividade econômica a ser exercida, expedida pelo órgão ambiental competente.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem;

c)  fluxograma das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão);

c.2)
descrição da área de carga/descarga.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Planta das instalações, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	9
	IX – Planta geral de tubulação das instalações, conforme construído, compreendendo:

a)  norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b) traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c) cortes e elevações da casa de bombas e dos dispositivos de carga/descarga.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, conforme construído, contemplando:

a)  sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, área de carga/descarga, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	11
	XI - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, de acordo com o estabelecido na norma da ABNT – NBR 17505 – 7, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

Folha(s):____________


	

	12
	XII - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, projetos e plantas solicitados nos itens V a XII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

2. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (AO)

I) Procedimento nº 01 - Autorização de operação (AO) para distribuidor de combustíveis líquidos
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br. 

Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno (ou de fração-ideal em base compartilhada), onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

III a – no caso de base compartilhada, cópia autenticada do Termo de Ajuste Operacional e, quando couber, das duas últimas Atas de Assembléia, acompanhadas do registro de presença dos participantes, identificando os participantes e suas respectivas frações-ideais, sendo que todas as cópias deverão ser autenticadas e os documentos deverão estar registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável da base compartilhada), no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável da base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.  

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável da base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	7
	VII – Folha de Rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO ou por empresa por ele credenciada.

Folha(s):___________
	

	8
	VIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	


Observações importantes:

1. Laudos e declaração solicitados nos itens VIII e IX devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

3. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

II) Procedimento nº 02 - Autorização de operação (AO) para distribuidor de GLP
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso.

Folha(s):____________
	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br.
Folha(s):____________
	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física dos vasos e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII– No caso de realocação de vasos existentes, ao invés do laudo solicitado no item VII para os vasos, deverá ser apresentado os resultados da requalificação dos mesmos (ou apresentar resultados históricos de ensaios recentes realizados) segundo a norma ASME SEÇÃO VIII - Div. 1 e a NR 13, onde deverão ser apresentados:

a) resultado de avaliação da integridade dos costados e tampos (metal base e cordões de solda) mediante ultra-som/líquido penetrante, apresentando o respectivo mapeamento dos valores de espessura encontrados;

b) recalculo, se couber, da máxima pressão de trabalho admissível (MPTA) tendo em vista os resultados obtidos;

c) apresentação de laudo conclusivo referente ao teste hidrostático;

d) adequação das PSV's à MPTA obtida;

e) apresentar procedimento para recuperação do vaso, onde couber, e o resultado da reavaliação das correções efetuadas, tendo em vista as limitações previstas em norma;

f) ART's das requalificações, com os respectivos recolhimentos bancários.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):____________
	

	10
	X - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	


Observações importantes:

1. Laudos e declaração solicitados nos itens VII, VIII e X devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

3. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

III) Procedimento nº 03 - Autorização de operação (AO) para distribuidor de solventes
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br.
Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Importante: No caso de arrendamento de terreno, deverá ser encaminhada à ANP declaração do proprietário, registrada em cartório, de que a instalação foi construída a expensas do arrendatário.
Folha(s):____________


	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  Folha(s):____________


	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):___________
	

	8
	VIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no órgão de classe competente, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle de qualidade dos solventes ou cópia autenticada do contrato com laboratório especializado.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Laudos e declaração solicitados nos itens VIII e IX devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

3. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

IV) Procedimento nº 04 - Autorização de operação (AO) para distribuidor de asfaltos
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br.
Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________


	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  Folha(s):____________


	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no órgão de classe competente, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle de qualidade dos solventes ou cópia autenticada do contrato com laboratório especializado.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Certificado de aferição de balança, expedido pelo INMETRO ou por empresa por ele credenciada.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Laudos e declaração solicitados nos itens VII e VIII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

3. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

V) Procedimento nº 05 - Autorização de operação (AO) para distribuidor de combustíveis de aviação
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br.
Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovação de que possui pelo menos 1(uma) instalação de armazenamento e de distribuição de combustíveis, autorizada pela ANP a operar, localizada fora de aeródromo, com pelo menos 1 (um) tanque de combustível de aviação de uso exclusivo do distribuidor.
a) se o terreno onde se encontra a instalação de armazenamento for próprio, deve ser apresentada cópia autenticada da certidão do registro de imóveis;

b) se o terreno for arrendado, deve ser apresentada cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.
Nota: a instalação deve ser própria ou de propriedade em regime de base compartilhada, comprovada mediante apresentação de imobilização dos ativos no balanço da pessoa jurídica ou declaração do proprietário do terreno, registrada em cartório, de que a instalação foi construída às expensas do arrendatário.Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável da base compartilhada), no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável da base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.  

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável da base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	7
	VII – Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):___________
	

	8
	VIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	10
	X- Comprovação de que possui laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle de qualidade no armazenamento, transporte e abastecimento de combustíveis de aviação, mediante o Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de químico ou engenheiro químico com registro no Conselho Regional de Química (CRQ), ou cópia autenticada do contrato com laboratório especializado;

Folha(s): ____________
	


Observações importantes:

1. Laudos e declaração solicitados nos itens VIII e IX devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

3. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

VI) Procedimento nº 06 - Autorização de operação (AO) para TRR
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante e de declaração do proprietário de que as instalações foram construídas às expensas do arrendatário.

Importante: No caso de arrendamento de terreno, deverá ser encaminhada à ANP declaração do proprietário, registrada em cartório, de que as instalações de armazenamento foram construídas a expensas do arrendatário.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  Folha(s):____________ 
	

	5
	V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________ 
	

	6
	VI - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	9
	IX– Apresentar fotos das instalações do TRR compreendendo no mínimo: os tanques e as respectivas bacias de contenção, plataforma de carregamento/descarregamento e caixa separadora de água e óleo.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:
1. 
Laudos e declaração solicitados nos itens VI e VIII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.
2. 
Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.
VIII) Procedimento nº 07 - Autorização de operação (AO) para produtor de óleo lubrificante usado ou contaminado

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	6
	VI – Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):___________
	

	7
	VII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no Conselho Regional de Química - CRQ, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle da qualidade de óleo lubrificante acabado (conforme anexo I da Resolução ANP nº 18).

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Laudos e declaração solicitados nos itens VII e VIII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.
2. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

3. A ANP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria das instalações, para verificação das condições de segurança.

IX) Procedimento nº 08 - Autorização de operação (AO) para coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde localizam-se as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante e de declaração do proprietário de que as instalações foram construídas às expensas do arrendatário.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  Folha(s):____________


	

	5
	V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	6
	VI – Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):____________
	

	7
	VII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________ 
	

	9
	IX – Apresentar fotos das instalações compreendendo no mínimo: os tanques e as respectivas bacias de contenção, plataforma de carregamento/descarregamento e caixa separadora de água e óleo.
	

	10
	X - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no Conselho Regional de Química - CRQ, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle dos contaminantes de óleo lubrificante usado ou contaminado (conforme anexo I da Resolução ANP nº 20).

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Laudos e declaração solicitados nos itens VII e VIII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.
2. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

3. A ANP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria das instalações, para verificação das condições de segurança.

IX) Procedimento nº 09 - Autorização de operação (AO) para rerrefinador de óleo lubrificante usado ou contaminado

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	


	6
	VI - Declaração, emitida por engenheiro responsável, de que as instalações de processo destinadas à atividade de rerrefino foram projetadas, montadas e testadas de acordo com as normas vigentes (relacionar as normas utilizadas no projeto de montagem e testes de equipamentos, de tubos, das torres, dos vasos, dos reatores e dos equipamentos rotativos).

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no Conselho Regional de Química - CRQ, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos aferidos e em perfeito estado de funcionamento, necessários para a realização dos ensaios e testes para controle da qualidade dos óleos básicos rerrefinados (conforme anexo I da Resolução ANP nº 19).

Folha(s):____________


	

	10
	X – Declaração, emitida pelo engenheiro de processo responsável pela operação da planta de produção de rerrefino, de que a mesma opera de acordo com o balanço de massa e memorial descritivo apresentados e com as normas vigentes (relacionar as normas utilizadas).

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Laudos e declarações solicitados nos itens VI a VIII, devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.
2. A declaração solicitada no item X deve estar acompanhada da respectiva cópia de anotação de responsabilidade técnica (ART), assinada por responsável graduado na disciplina pertinente, com comprovação dos respectivo pagamento bancário.
3. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.
4. A ANP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria das instalações, para verificação das condições de segurança.

X) Procedimento nº 010 – Alteração de titularidade de autorização de operação de base compartilhada
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso.

Folha(s):____________
	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br, contemplando os atuais condôminos. 

Folha(s):____________
	

	3
	III - Comprovante de propriedade da fração ideal do participante entrante mediante a apresentação da seguinte documentação:

 i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada, no caso de compra de fração ideal; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado da fração ideal, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, e de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Termo de Ajuste Operacional e, quando couber, das duas últimas Atas de Assembléia, acompanhadas do registro de presença dos participantes, identificando-os  e suas respectivas frações-ideais, sendo que todas as cópias deverão ser autenticadas e os documentos deverão estar registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento, em nome do responsável pela base compartilhada, expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada da Licença de Operação, em nome do responsável pela base compartilhada, expedida pelo órgão ambiental estadual competente, dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.  Folha(s):____________
	

	7
	VII - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria, em nome do responsável pela base compartilhada, expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII- Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em nome da(s) interessada(s), no endereço das instalações.

Folha(s): ____________
	

	9
	IX- Comprovante de inscrição estadual emitido por órgão competente, em nome da(s) interessada(s), no endereço das instalações. 

Folha(s): ____________
	


ANEXO III

HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO

I) Procedimento nº 01 – homologação de contrato de cessão de espaço
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de cessão de espaço, assinado por responsável legal ou preposto da instalação cedente, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso.

Folha(s):____________
	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada por responsável legal ou preposto da instalação cedente, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br, contemplando todos os contratos de cessão de espaço vigentes na instalação cedente. 

Folha(s):____________
	

	3
	III - Contrato de Cessão de Espaço celebrado entre instalação cedente e empresa cessionária, registrado no Cartório de Títulos e Documentos.

Importante: no contrato, deve estar especificado os CNPJs da instalação cedente e da cessionária.

Folha(s):____________
	

	4
	IV – Instalação cedente com Autorização de Operação outorgada pela ANP.

Folha(s):____________
	

	5
	V- Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em nome da cessionária.

Importante: o endereço da cessionária deve estar na mesma Unidade Federada da instalação cedente.
Folha(s):____________
	

	6
	VI- Comprovante de inscrição estadual emitido por órgão competente, em nome da cessionária.

Importante: o endereço da cessionária deve estar na mesma Unidade Federada da instalação cedente.

Folha(s):____________
	

	7
	VII- Cópias autenticadas dos atos constitutivos da cessionária e de todas as alterações realizadas nos últimos dois anos, registrados e arquivados na Junta Comercial.

Importante: a cessionária deve possuir filial na mesma Unidade Federada da instalação cedente. 

Folha(s):____________
	

	8
	VIII- a cessionária deve possuir pelo menos uma instalação com Autorização de Operação outorgada pela ANP.

Folha(s): ____________
	


ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (AO) PARA INSTALAÇÕES A SEREM REQUALIFICADAS

I) Procedimento nº 01 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de distribuidor de combustíveis líquidos
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. 

Folha(s):____________ 
	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br. 

Folha(s):____________ 
	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno (ou de fração-ideal no caso de base compartilhada), onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

III a – no caso de base compartilhada, cópia autenticada do Termo de Ajuste Operacional e, quando couber, das duas últimas Atas de Assembléia, acompanhadas do registro de presença dos participantes, identificando os condôminos e suas respectivas frações-ideais, sendo que todas as cópias deverão ser autenticadas e os documentos deverão estar registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável pela base compartilhada), no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________


	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável pela base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.  

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável pela base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Memorial descritivo das instalações, conforme construído, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de aditivação;

c)       fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

   Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Planta de locação das instalações, conforme construído, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Planta das instalações, conforme construído, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Projeto detalhado dos tanques, conforme construído, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________
	

	11
	XI – Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO ou por empresa por ele credenciada.

Folha(s):___________


	

	12
	XII - Planta geral de tubulação, conforme construído, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	13
	XIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	14
	XIV - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, conforme construído, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	15
	XV - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	16
	XVI - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	

	17
	XVII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens VII a X, XII, XIV a XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.
2. Laudos e declaração solicitados nos itens XIII e XVII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.
3. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.
4.  Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.
II) Procedimento nº 02 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de distribuidor de GLP

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso.

Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br.
Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	7
	VII – Memorial descritivo das instalações, conforme construído, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de envasilhamento;

c) fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas/ compressores (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição do processo de recebimento e entrega dos produtos.

Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Planta de locação das instalações, conforme construído, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, vasos (dimensão, volume), área de transvaso, área de transferência, quando houver e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os vasos;

e)
distâncias entre os vasos e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os vasos e as edificações;

g)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Projeto detalhado dos vasos, especificando:
a) materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;
b) conexões (entrada, saída, suspiro, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);
c) acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________
	

	10
	X – Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Folha(s):___________
	

	11
	XI– Resultados da requalificação dos vasos (ou apresentar resultados históricos de ensaios recentes realizados) segundo a norma ASME SEÇÃO VIII - Div. 1 e a NR 13, onde deverão ser apresentados:

a) resultado de avaliação da integridade dos costados e tampos (metal base e cordões de solda) mediante ultra-som/líquido penetrante, apresentando o respectivo mapeamento dos valores de espessura encontrados;

b) recalculo, se couber, da máxima pressão de trabalho admissível (MPTA) tendo em vista os resultados obtidos;

c) apresentação de laudo conclusivo referente ao teste hidrostático;

d) adequação das PSV's à MPTA obtida;

e) apresentar procedimento para recuperação do vaso, onde couber, e o resultado da reavaliação das correções efetuadas, tendo em vista as limitações previstas em norma;

f) ART's das requalificações, com os respectivos recolhimentos bancários.

Folha(s):____________
	

	12
	XII – Planta geral de tubulação das instalações, conforme construído, compreendendo:

a) norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b) traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c) cortes e elevações da casa de bombas e da área de transvaso.

Folha(s):____________


	

	13
	XIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física das tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.
Folha(s):____________


	

	14
	XIV - Plantas de drenagem pluvial e tratamento de efluentes decorrentes da pintura e lavagem de botijões, quando houver, das instalações, conforme construídas, contemplando:

a) sistema integrado de captação;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido.

Folha(s):____________
	

	15
	XV - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c)  memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

Folha(s):____________
	

	16
	XVI - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	

	17
	XVII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens VII a IX, XII, XIV a XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Laudos e declaração solicitados nos itens XI, XIII e XVII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

4. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

III) Procedimento nº 03 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de distribuidor de solventes

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br. 

Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Importante: No caso de arrendamento de terreno, deverá ser encaminhada à ANP declaração do proprietário, registrada em cartório, de que a instalação foi construída a expensas do arrendatário.
Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  Folha(s):____________


	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Memorial descritivo das instalações, conforme construído, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem;

c)       fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Planta de locação das instalações, conforme construído, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta das instalações, conforme construído, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Projeto detalhado dos tanques, conforme construído, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________
	

	11
	XI - Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):___________


	

	12
	XII - Planta geral de tubulação, conforme construído, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	13
	XIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	14
	XIV - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, conforme construído, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________


	

	15
	XV - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c)  memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	16
	XVI - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	

	17
	XVII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	18
	XVIII - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no órgão de classe competente, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle de qualidade dos solventes ou cópia autenticada do contrato com laboratório especializado.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens VII a X, XII, XIV e XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Laudos e declaração solicitados nos itens XIII e XVII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3. Laudos e declaração solicitados nos itens XIII e XVII devem estar acompanhados das respectivas cópias autenticadas das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.
4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

5. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

IV) Procedimento nº 04 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de distribuidor de asfaltos

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br. 

Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.  

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Memorial descritivo das instalações, conforme construído, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de aditivação;

c)       fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle;

c.3) sistema de aquecimento, mistura e aditivação.
   Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Planta de locação das instalações, conforme construído, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Planta das instalações, conforme construído, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Projeto detalhado dos tanques, conforme construído, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________
	

	11
	XI - Planta geral de tubulação, conforme construído, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________
	

	12
	XII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	13
	XIII - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, conforme construído, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	14
	XIV - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c)  memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________
	

	15
	XV - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________
	

	16
	XVI - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	17
	XVII - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no órgão de classe competente, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle de qualidade dos solventes ou cópia autenticada do contrato com laboratório especializado.

Folha(s):____________


	

	18
	XVIII - Certificado de aferição de balança, expedido pelo INMETRO ou por empresa por ele credenciada.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens VII a XI, XIII a XV devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Laudos e declaração solicitados nos itens XII e XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

4. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

V) Procedimento nº 05 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de distribuidor de combustíveis de aviação

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. 

Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme modelo disponível em  http://www.anp.gov.br. 

Folha(s):____________


	

	3
	III - Comprovação de que possui pelo menos 1(uma) instalação de armazenamento e de distribuição de combustíveis, autorizada pela ANP a operar, localizada fora de aeródromo, com pelo menos 1 (um) tanque de combustível de aviação de uso exclusivo do distribuidor.
a) se o terreno onde se encontra a instalação de armazenamento for próprio, deve ser apresentada cópia autenticada da certidão do registro de imóveis;

b) se o terreno for arrendado, deve ser apresentada cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.
Nota: a instalação deve ser própria ou de propriedade em regime de base compartilhada,  comprovada mediante apresentação de imobilização dos ativos no balanço da pessoa jurídica ou declaração do proprietário do terreno, registrada em cartório, de que a instalação foi construída às expensas do arrendatário.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável pela base compartilhada), no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________


	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável pela base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.  

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada (se base compartilhada, em nome do responsável pela base compartilhada), dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica a ser exercida.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Memorial descritivo das instalações, conforme construído, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de aditivação;

c)       fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

   Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Planta de locação das instalações, conforme construído, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Planta das instalações, conforme construído, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Projeto detalhado dos tanques, conforme construído, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	11
	XI – Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA em cuja circunscrição foi realizada o referido serviço.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):___________


	

	12
	XII - Planta geral de tubulação, conforme construído, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	13
	XIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	14
	XIV - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, conforme construído, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________


	

	15
	XV - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	16
	XVI - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	

	17
	XVII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens VII a X, XII, XIV a XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Laudos e declaração solicitados nos itens XIII e XVII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

4. Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas instalações de armazenagem.

VI) Procedimento nº 06 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde localizam-se as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante e de declaração do proprietário de que as instalações foram construídas às expensas do arrendatário.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  Folha(s):____________


	

	5
	V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	6
	VI - Memorial descritivo das instalações, conforme construído, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem;

c)  fluxograma das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão);

c.2)
descrição da área de carga/descarga.

   Folha(s):____________
	

	7
	VII - Planta de locação das instalações, conforme construído, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Planta das instalações, conforme construído, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	9
	IX - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________
	

	10
	X – Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.
Folha(s):__________
	

	11
	XI – Planta geral de tubulação das instalações, conforme construído, compreendendo:

a)  norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b) traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c) cortes e elevações da casa de bombas e dos dispositivos de carga/descarga.

Folha(s):____________
	

	12
	XII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	13
	XIII - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, conforme construído, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, área de carga/descarga, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	14
	XIV - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, de acordo com o estabelecido na norma da ABNT – NBR 17505 – 7, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

Folha(s):____________
	

	15
	XV - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos.

Folha(s):____________
	

	16
	XVI - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	17
	XVII – Apresentar fotos das instalações compreendendo no mínimo: os tanques e as respectivas bacias de contenção, plataforma de carregamento/descarregamento e caixa separadora de água e óleo.

Folha(s):____________
	

	18
	XIII - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no Conselho Regional de Química - CRQ, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle dos contaminantes de óleo lubrificante usado ou contaminado (conforme anexo I da Resolução ANP nº 20).

Folha(s):____________
	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens VI a IX, XI, XIII a XV devem estar acompanhados das respectivas cópias autenticadas das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Laudos e declaração solicitados nos itens XII e XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

4. A ANP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria das instalações, para verificação das condições de segurança.

VII) Procedimento nº 07 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de produtor de óleo lubrificante acabado

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	6
	VI - Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações fabril e parque de tancagem;

c) balanço material de matérias primas, insumos e produtos acabados

d) fluxograma das instalações de processo e tancagem, referente ao sistema de produção e movimentação de matérias primas, insumos e produtos acabados, contemplando:

d.1)
Equipamentos, tipo,Temperatura (°C); pressão                           (Kg/cm²) e vazão (m³ /h));

d.2)
descrição dos processos produtivos e movimentação de matérias primas, insumos e produtos, detalhando os respectivos  sistemas de instrumentação, medição, de carregamento, de controle de qualidade e equipamentos de laboratório.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, equipamentos de processo, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques e os equipamentos de processo;

e)   distâncias entre os tanques;

f)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

g)
distâncias entre os tanques e as edificações;

h)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

i)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Planta de tancagem, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	9
	IX – Folha de dados de tanques especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do equipamentos: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	10
	X - Planta geral de tubulação de movimentação e de produtos, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	11
	XI - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	12
	XII - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________


	

	13
	XIII - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

Folha(s):____________


	

	14
	XIV - Planta geral de elétrica e de aterramento, contemplando:

a) sistema de aterramento de tanques e equipamentos.

Folha(s):____________


	

	15
	XV - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	16
	XVI - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no Conselho Regional de Química - CRQ, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle da qualidade de óleo lubrificante acabado (conforme anexo I da Resolução ANP nº 18).

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial,  plantas e projetos solicitados nos itens VI a X , e XII a XIV devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Laudos e declaração solicitados nos itens XI e XV devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3. Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

4. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

5. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

6. A ANP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria das instalações, para verificação das condições de segurança.

VIII) Procedimento nº 08 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de rerrefinador de óleo lubrificante usado ou contaminado

	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou  ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante.

Folha(s):____________


	

	3
	III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	4
	IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	6
	VI- Memorial descritivo das instalações conforme construídas, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações de armazenagem de matéria-prima (óleo lubrificante usado ou contaminado) e das instalações de armazenagem dos óleos básicos rerrefinados produzidos;

c) descrição do processo, compreendendo balanço de massa, descrição do seu rendimento, equipamentos utilizados, capacidade nominal diária de produção, tipo de operação dos reatores (batelada ou contínuo), turno, quantidade e duração, volume do reator, tempo de duração da batelada, quando couber;

d) fluxograma das instalações de processo e tancagem, contemplando todos os equipamentos:

e)
descrição do processo de carregamento/ descarregamento;

f) descrição do tratamento e destinação a serem dadas aos resíduos e subprodutos oriundos do processamento de óleo lubrificante usado ou contaminado.

Folha(s):____________
	

	7
	VII - Planta de locação das instalações conforme construídas, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, equipamentos de processo, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques e os equipamentos de processo;

e)   distâncias entre os tanques;

f)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

g)
distâncias entre os tanques e as edificações;

h)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

i)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	8
	VIII - Declaração, emitida por engenheiro responsável, de que as instalações de processo destinadas à atividade de rerrefino foram construídas, montadas e testadas de acordo com as normas vigentes (relacionar as normas utilizadas no projeto de montagem e testes de equipamentos, de tubos, das torres, dos vasos, dos reatores e dos equipamentos rotativos).

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta de tancagem (tanques de lubrificantes usados ou contaminados e tanques de óleos básicos) devidamente cotada, conforme construída, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	10
	X – Folha de dados dos tanques especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do equipamentos: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________
	

	11
	XI - Planta geral de tubulação de movimentação (tanques de lubrificantes usados ou contaminados e tanques de óleos básicos rerrefinados) conforme construída, compreendendo:

a)
norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b)
traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c)
cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	12
	XII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	13
	XIII - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações conforme construída, contemplando:

a) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

b) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	14
	XIV - Sistema de combate a incêndio das instalações conforme construído, contemplando:

a) planta geral do sistema;

b) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

c) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio.

Folha(s):____________


	

	15
	XV - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________
	

	16
	XVI - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________


	

	17
	XVII - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no Conselho Regional de Química - CRQ, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos aferidos e em perfeito estado de funcionamento, necessários para a realização dos ensaios e testes para controle da qualidade dos óleos básicos rerrefinados (conforme anexo I da Resolução ANP nº 19).

Folha(s):____________
	

	18
	XVIII – Declaração, emitida pelo engenheiro de processo responsável pela operação da planta de produção de rerrefino, de que a mesma opera de acordo com o balanço de massa e memorial descritivo apresentados e com as normas vigentes (relacionar as normas utilizadas).

Folha(s):____________


	


Observações importantes:

1. Memorial, plantas, projetos e declaração solicitados nos itens VI, VII, IX a XI, XIII a XV e XVIII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2. Laudos e declarações solicitados nos itens VIII, XII e XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3. Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

4. Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

5. A ANP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria das instalações, para verificação das condições de segurança.

IX) Procedimento nº 09 - Autorização de operação (AO) para instalações a serem requalificadas de TRR
	Item
	Documento Requerido
	Encaminhado à ANP?

(Sim/Não)

	1
	I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________


	

	2
	II - Ficha cadastral preenchida, conforme modelo disponível no endereço eletrônico: <http://www.anp.gov.br 
>, assinada por representante legal ou seu preposto, com firma reconhecida, acompanhada, de cópia autenticada de documento de identificação do responsável legal ou, quando for o caso, de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do seu documento de identificação. Folha(s):____________
	

	3
	III - Comprovante de propriedade do terreno, onde localizam-se as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada da cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante e de declaração do proprietário de que as instalações foram construídas às expensas do arrendatário.

Importante: No caso de arrendamento de terreno, deverá ser encaminhada à ANP declaração do proprietário, registrada em cartório, de que as instalações de armazenamento foram construídas a expensas do arrendatário.

Folha(s):____________


	

	4
	IV - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________
	

	5
	V - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.  Folha(s):____________


	

	6
	VI - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida.

Folha(s):____________


	

	7
	VII - Memorial descritivo das instalações, conforme construído, refletindo a descrição do processo, contemplando:

a)
endereço das instalações;

b)
descrição das instalações do parque de tancagem, incluindo, quando houver, sistema de aditivação;

c)  fluxograma de engenharia das instalações, referente ao sistema para movimentação de produtos, contemplando:

c.1)
bombas (quantidade, tipo, pressão e vazão (m³ /h));

c.2)
descrição dos processos de recebimento e entrega dos produtos, detalhando a plataforma de carregamento e os respectivos sistemas de medição, de carregamento e de controle.

   Folha(s):____________
	

	8
	VIII - Planta de locação das instalações, conforme construído, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações:

a)
confrontantes atuais existentes;

b)
edificações, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos de processo;

c)
elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações;

d)
distâncias entre os tanques;

e)
distâncias entre os tanques e os limites da propriedade;

f)
distâncias entre os tanques e as edificações;

g)
distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção;

h)
vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões.

Folha(s):____________


	

	9
	IX - Planta das instalações, conforme construído, devidamente cotada, contemplando: 

a)
no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques;

b)
no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros.

Folha(s):____________
	

	10
	X - Projeto detalhado dos tanques, especificando:

a)
materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada;

b)
conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita);

c)
acessórios do tanque: escada de acesso e guarda-corpo.

Folha(s):____________


	

	11
	XI - Folha de rosto do certificado de arqueação dos tanques, expedido pelo INMETRO, por empresa por ele credenciada ou por empresa especializada, não coligada à empresa requerente, ao projetista ou à construtora, acompanhada da comprovação do respectivo pagamento bancário da ART, recolhida para o CREA.

Nota: no caso de tanques subterrâneos e horizontais aéreos pode ser apresentada, além da folha de rosto como anteriormente mencionada, o certificado expedido pelo fabricante.

Folha(s):____________


	

	12
	XII – Planta geral de tubulação das instalações, conforme construído, compreendendo:

a)  norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos;

b) traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes;

c) cortes e elevações da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento.

Folha(s):____________


	

	13
	XIII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	14
	XIV - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, conforme construído, contemplando:

c) sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto;

d) projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção.

Folha(s):____________
	

	15
	XV - Sistema de combate a incêndio das instalações, conforme construído, contemplando:

d) planta geral do sistema;

e) descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio;

f) memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE).

Folha(s):____________


	

	16
	XVI - Planta geral de elétrica e aterramento das instalações, conforme construído, contemplando:

a)
sistema de aterramento de tanques e equipamentos;

b)
classificação elétrica de área.

Folha(s):____________


	

	17
	XVII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: 

c) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos;

d) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas.

Folha(s):____________
	

	18
	XVIII – Apresentar fotos das instalações do TRR compreendendo no mínimo: os tanques e as respectivas bacias de contenção, plataforma de carregamento/descarregamento e caixa separadora de água e óleo.

Folha(s):
	


Observações importantes:

1- Memorial, plantas, projetos solicitados nos itens VII a X, XII e XIV a XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

2- Laudos e declaração solicitados nos itens XIII e XVII devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

3- Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.
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