REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº xxx/2013, DE xx.xx.2013

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico, parte integrante da Resolução ANP N° xx/2013, estabelece os requisitos técnicos para construção de novas unidades, ampliação de capacidade, modificação de plantas existentes e operação de plantas produtoras de biodiesel.

Para aprofundar o entendimento da matéria, recomenda-se a leitura das normas relacionadas a seguir, nas suas edições mais recentes:

ABNT NBR 17505 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis.

Parte 1: Disposições Gerais

Parte 2: Armazenamento em tanques e vasos

Parte 6: Instalações e equipamentos elétricos

Parte 7: Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques estacionários

ABNT NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas

ABNT NBR IEC 60079-10 - Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas.

Parte 10: Classificação para Atmosferas Explosivas

ABNT NBR 15662 – Sistemas de prevenção e proteção contra explosão - Gerenciamento de Riscos de explosões

ABNT NBR 15129 – Plano de Emergência contra Incêndios – Requisitos

Na ausência de informações nas normas técnicas oficiais, recomenda-se a utilização das normas internacionais cabíveis.

2. DEFINIÇÕES

Para os propósitos deste Regulamento Técnico são adotadas as definições contidas neste item, sempre que os seguintes termos e expressões sejam aqui utilizados, no singular ou no plural:

2.1 - Análise de Risco: conjunto de métodos e técnicas que resultam na identificação, qualificação e quantificação dos perigos potenciais decorrentes da operação de instalações industriais, permitindo a avaliação dos riscos envolvidos em cada etapa do processo de produção de biodiesel, identificando os possíveis cenários de acidentes e suas conseqüências, possibilitando criar condições ou mecanismos para evitar ou minimizar os riscos envolvidos;

2.2 - Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa ou poeira, na qual, após ignição, inicia-se uma combustão auto-sustentada através da mistura remanescente;

2.3 - Desativação: encerramento definitivo total ou parcial de qualquer Planta Produtora de Biodiesel autorizada pela ANP;

2.4 - Estudo de Classificação de Áreas: método de análise e classificação do ambiente onde possa ocorrer uma Atmosfera Explosiva de gás, que objetiva facilitar a seleção adequada e instalação de equipamentos a serem usados com segurança.

2.5 - FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico): documento que contém informações sobre vários aspectos de produtos químicos (substâncias ou misturas), desde suas propriedades físicas e químicas quanto cuidados no manuseio e estocagem, segurança, saúde e meio ambiente.

2.6 - Ficha de Emergência: parte da FISPQ que contém recomendações sobre medidas de proteção, ações em situações de emergência e informações essenciais para o manuseio de um produto químico.

2.7 - Líquido Inflamável: líquido que possui ponto de fulgor inferior ou igual a 60 ºC.

2.8 - Permissão de Trabalho: Formulário específico para ser preenchido para autorização de serviços fora da rotina operacional, tais como: trabalhos a quente, em espaços confinados, em altura e bloqueio eletro-mecânico. Tal documento deve indicar o(s) responsável (is) pela autorização do serviço, o responsável pela execução da tarefa, a descrição da tarefa a realizar, os riscos envolvidos, ações preventivas a serem tomadas antes do inicio e após da execução do serviço e os equipamentos de proteção individual (EPI) a serem utilizados, além da assinatura dos envolvidos no início e no encerramento do trabalho;

2.9 - Plano de Emergência: conjunto de diretrizes e informações estruturadas de forma a propiciar resposta rápida e eficiente em situações de emergência.

2.10 - Procedimento Operacional: descrição detalhada de práticas e ações necessárias para a execução de determinada tarefa, aplicável diretamente ao processo de produção de biodiesel ou às demais atividades na instalação industrial;

2.11 - Rota de Fuga: caminhos e saídas devidamente sinalizados, dotados de sistema de iluminação de emergência, e desobstruídos, a serem percorridos pelas pessoas para um rápido e seguro abandono de qualquer local da planta até o ponto de encontro previamente determinado pelo Plano de Emergência contra incêndio;

2.12 - SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica): sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas, composto por um sistema externo e outro interno de proteção.

3. CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MODIFICAÇÃO DE PLANTAS EXISTENTES

3.1 Parque de Tanques

3.1.1 Identificação

Os tanques de armazenamento devem ser identificados, incluindo a numeração (tagueamento), o produto armazenado e a sua capacidade. Esta identificação deve possuir tamanho suficiente para visualização a uma distância de cerca de 20 (vinte) metros.

3.1.2 Ficha de Emergência

Devem ser disponibilizadas fichas de emergência do produto armazenado em locais de fácil acesso e próximos aos respectivos tanques. As mesmas devem conter as seguintes informações: medidas de primeiros socorros (no caso de contato, inalação ou ingestão), para combate a incêndio e para controle de derramamento ou vazamento.

3.1.3 Bacias de contenção

Os tanques de armazenamento devem ser dotados de bacias de contenção compostas por diques de modo a impedir a ocorrência de derramamento de líquidos, no caso de vazamento ou derramamento. Tais bacias devem possuir um sistema de drenagem para a coleta de eventuais vazamentos de líquidos.

A capacidade volumétrica da bacia de contenção deve ser no mínimo igual ao volume do maior tanque nela instalada somado ao volume do deslocamento da base deste tanque mais os volumes equivalentes aos deslocamentos dos demais tanques contidos nessa bacia, suas bases e os volumes dos diques intermediários.

No projeto da bacia de contenção também devem ser observadas as alturas mínimas e máximas dos diques, as distâncias mínimas entre as bases internas do dique e os tanques, bem como as exigências referentes à drenagem e contenção à distância, conforme estabelecido em normas técnicas nacionais.

3.1.4 Distanciamento entre costado dos tanques

#### O espaçamento mínimo entre os tanques de armazenamento deve ser equivalente a 1/6 da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes, não podendo ser inferior a 1,0 (um) metro.

Devem ser observadas as distâncias mínimas de segurança entre os tanques de inflamáveis para as demais instalações, equipamentos, tanques, edificações, áreas de movimentação e fluxo, vias de circulação interna, bem como dos limites da propriedade em relação a áreas circunvizinhas e vias públicas, estabelecidas em normas técnicas nacionais.

3.1.5 Sistema de espuma / Inertização por nitrogênio

Os tanques atmosféricos de teto fixo que armazenem Líquidos Inflamáveis e que possuam diâmetro superior a 9 (nove) metros ou altura superior a 6 (seis) metros devem possuir um sistema de inertização por nitrogênio ou um sistema fixo de aplicação de espuma para combate a incêndio.

Essa exigência também é válida para os tanques que armazenam produtos finais ou intermediários que possuam Líquidos Inflamáveis em sua composição. Alternativamente, para este último grupo de tanques, a exigência pode ser dispensada, caso os mesmos sejam equipados de válvulas do tipo pressão de alívio e vácuo ou válvula corta-chamas.

Os tanques com produtos armazenados à temperatura igual ou superior a 100 °C não devem possuir sistema fixo de aplicação de espuma.

3.1.6 Sistema de hidrantes

Cada tanque deve ser protegido por no mínimo 2 (dois) hidrantes. Cada hidrante, por sua vez, deve possuir no mínimo 2 (duas) saídas.

O sistema de combate a incêndio deve possuir pelo menos uma bomba reserva capaz de atender as condições mínimas de projeto. Tal bomba deve ter acionamento por fonte alternativa de energia e instalada em local de fácil acesso e manuseio com sistema de iluminação de emergência.

3.1.7 Equipamentos elétricos classificados

Os equipamentos que possuam alimentação elétrica, tais como bombas, painéis elétricos e equipamentos de instrumentação, devem ser posicionados externamente à bacia de contenção de tanques de Líquidos Inflamáveis, cujo distanciamento mínimo deve observar o Estudo de Classificação de Áreas.

No caso de impossibilidade de instalação dos equipamentos elétricos em área externa à supracitada bacia, deve ser elaborado um Estudo de Classificação de Áreas. Tal estudo deve ser realizado por profissional legalmente habilitado.

O(s) referido(s) equipamento(s) deve(m) possuir proteção contra a formação de ignição, atendendo a classificação indicada neste estudo. A localização (distância e altura) da instalação dos equipamentos elétricos também deve atender as recomendações do Estudo de Classificação de Áreas.

No caso de existência de instrumentos de medição de volume instalados no interior do tanque de Líquidos Inflamáveis, os mesmos devem, obrigatoriamente, possuir proteção adequada para área classificada.

3.1.8 Aterramento elétrico

#### Os tanques de armazenamento devem possuir aterramento elétrico ou alguma outra medida para controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática.

A empresa deve possuir o laudo de aprovação do sistema de aterramento elétrico do parque de tanques assinado por profissional legalmente habilitado, detentor de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

3.1.9 Tanques subterrâneos

Os tanques subterrâneos devem ser protegidos por um sistema adequado à preservação dos equipamentos e acessórios contra ataques que promovam a corrosão.

As distâncias dos tanques subterrâneos em relação à parede mais próxima de qualquer construção abaixo do solo e em relação ao limite de propriedade, sobre a qual possa haver alguma edificação, devem seguir os limites mínimos, conforme estabelecido em normas técnicas nacionais.

Os tanques subterrâneos de armazenamento devem ser equipados com dispositivos de prevenção de transbordamento e dotados de equipamentos detectores de hidrocarbonetos leves, quando houver estocagem destes.

3.1.9.1 Tanques subterrâneos de armazenamento de produtos inflamáveis

Os tanques subterrâneos que armazenam produtos inflamáveis devem possuir um sistema de alívio com uma válvula do tipo pressão de alívio e vácuo. As saídas dos tubos de respiro devem ser localizadas de tal forma que os vapores sejam liberados em um ponto seguro, fora das edificações e a uma elevação mínima de 3,7 m acima do nível do piso adjacente.

Também deve ser instalado um sistema de detecção de gases e vapores inflamáveis em região próxima ao sistema de alívio desses tanques.

3.1.10 Segregação de tanques de metanol

Os tanques de armazenamento de Líquidos Inflamáveis devem se localizar em uma bacia de contenção segregada dos demais tanques.

As bacias de contenção com dois ou mais tanques, e que armazenam produtos diferentes, devem ser subdivididas por canais de drenagem ou por diques intermediários.

3.1.11 Guarda-corpo

Deverá ser instalado guarda-corpo em todo o contorno do teto dos tanques, bem como na escada vertical.

3.2 Planta Industrial

3.2.1 Identificação

Os equipamentos de processo, assim como as principais válvulas e instrumentos, devem ser identificados. No caso dos equipamentos de processo, esta identificação deve ser legível a uma distância de, no mínimo, 1 (um) metro de distância do observador.

As tubulações que transportam fluidos inflamáveis ou a temperaturas acima de 60 °C devem possuir a indicação do produto transportado e o sentido do deslocamento do fluido.

No caso de plantas industriais operadas manualmente, todas as tubulações devem contemplar a indicação do produto e o sentido do fluxo.

3.2.2 Isolamento térmico

Devem ser adotadas medidas de proteção que evitem o contato físico dos operadores com tubulações ou equipamentos que operam com fluidos a temperaturas acima de 60 °C, tal como isolamento térmico.

3.2.3 SPDA - Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica

A planta industrial deve possuir SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, de acordo com o estabelecido em normas técnicas nacionais.

A empresa deve possuir o laudo de aprovação do SPDA e do aterramento elétrico referente à planta produtora de biodiesel. Tal documento deve estar assinado por profissional legalmente habilitado.

3.2.4 Extintores de incêndio

A planta industrial deve possuir extintores portáteis na área da produção para efetuar o imediato combate a um eventual princípio de incêndio.

3.2.5 Equipamentos elétricos para áreas classificadas

No caso da existência de áreas classificadas no interior da planta produtora de biodiesel, todos os equipamentos elétricos, a exemplo de bombas, painéis, botoeiras e instrumentação, ali localizados devem possuir a proteção apropriada.

3.2.6 Área de preparo do catalisador

No caso de preparo de catalisador na planta industrial, devem ser instalados em local próximo à área desta operação: chuveiro e lava-olhos de emergência, extintor portátil, cópia do procedimento operacional (vide 4.1.3) e da Ficha de Emergência das sustâncias envolvidas.

3.2.7 Chuveiro / Lava-olhos de emergência

Devem ser instalados chuveiros e lava-olhos de emergência no interior da planta industrial em locais de fácil acesso para o operador.

3.2.8 Alarme de emergência

A planta industrial deve ser dotada de um sistema de alarme de emergência de forma que o mesmo seja audível em toda a área ocupada pela empresa, inclusive no prédio administrativo.

3.2.9 Indicação de Rota de Fuga

A planta industrial deve possuir pelo menos 2 (duas) rotas de fuga desobstruídas para escape e evacuação dos funcionários em caso de emergência.

3.3 Plataformas de Carregamento

3.3.1 Localização

As plataformas de carregamento e descarregamento de Líquidos Inflamáveis devem estar localizadas a uma distância mínima de 7,5 (sete e meio) metros dos tanques de armazenamento, de outras edificações ou do limite de propriedade. Para os demais produtos, a distância mínima deve ser de 4,5 (quatro e meio) metros. A critério da Corporação de Bombeiros local, essas distâncias podem ser reduzidas se houver proteções da vizinhança adequadas contra exposições.

3.3.2 Canaleta para contenção e drenagem de vazamentos

As plataformas de carregamento e descarregamento devem ser pavimentadas e preferencialmente cobertas e dispostas de forma horizontal sem aclives ou declives. Também devem possuir canaletas capazes de conter eventuais vazamentos ou derramamentos de líquidos, com capacidade suficiente para drenar todo o volume de líquido derramado para uma bacia de contenção à distância.

3.3.3 Sistema de combate a incêndio

As plataformas de carregamento e descarregamento devem ser protegidas por extintores portáteis, canhões monitores ou sistemas fixos de aspersores ou sistema de dilúvio.

3.3.4 Equipamentos elétricos classificados

Os equipamentos elétricos que se localizam nas plataformas de carregamento e descarregamento de Líquidos Inflamáveis, tais como botoeiras, bombas, luminárias, lanternas e rádios de comunicação dos operadores, devem possuir a proteção apropriada para áreas classificadas, de acordo com o estudo de classificação de área.

3.3.5 Aterramento elétrico

As plataformas de carregamento e descarregamento devem possuir aterramento elétrico para os caminhões tanques para controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática.

3.3.6 Chuveiro / Lava-olhos de emergência

Devem ser instalados chuveiro e lava-olhos de emergência em uma região próxima às plataformas de carregamento e descarregamento. O chuveiro deve estar localizado a uma distância máxima de 5 (cinco) metros da plataforma e deve possuir fácil acesso para o operador.

3.3.7 Cinto / Trava-quedas

Para operações de carregamento pelo topo do caminhão, a plataforma deve possuir linha de vida com trava-quedas.

4. OPERAÇÃO DE PLANTAS PRODUTORAS DE BIODIESEL

4.1 Procedimentos Operacionais

Devem ser elaborados Procedimentos Operacionais detalhados das etapas envolvidas nas atividades descritas a seguir, mencionando claramente a identificação (tagueamento) dos equipamentos e as variáveis a serem monitoradas pelo operador (temperatura, pressão, vazão e tempo), quando aplicáveis:

4.1.1 Recebimento (descarregamento) de matéria-prima (óleo vegetal, metanol, metilato e ácidos);

4.1.2 Carregamento de produtos (biodiesel e glicerina);

#### 4.1.3 Preparo do catalisador;

4.1.4 Produção de biodiesel (tratamento de matéria-prima, reação, separação de biodiesel/glicerina, lavagem, secagem, purificação);

4.1.5 Recuperação metanol / glicerina;

4.1.6 Recuperação metanol / água;

4.1.7 Recuperação metanol / biodiesel;

4.1.8 Destilação de glicerina bruta;

4.1.9 Operação da caldeira da unidade industrial.

Com exceção do procedimento 4.1.3, os procedimentos deverão contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

- valores dos limites seguros (pressão e temperatura) para a devida operação com segurança;

- partida inicial, operação normal, parada programada, parada e situações de emergência (ex: no caso da operação da planta atingir valores acima dos limites seguros ou de falta de carga ou de queda de energia).

4.2 Análise de Risco de Processo

Deve ser elaborada uma Análise de Risco, preferencialmente do tipo APR - Análise Preliminar de Risco, sendo necessário o atendimento das recomendações identificadas no estudo.

A APR deve conter, no mínimo, os seguintes cenários:

#### 4.2.1 vazamento de metanol / metilato durante o recebimento;

#### 4.2.2 derramamento de metanol / metilato no tanque;

#### 4.2.3 incêndio / explosão do tanque de metanol;

#### 4.2.4 preparo do catalisador (quando a própria empresa realiza a mistura);

4.2.5 sobrepressão no(s) reator(es) do processo industrial (principalmente se tiver esterificação na planta industrial).

4.3 Permissão de Trabalho

Deve ser elaborado procedimento para emissão de Permissão de Trabalho (PT). Tal permissão deve possuir o formato de formulário para preenchimento e deve ser utilizada somente quando for necessária a realização de algum serviço fora da rotina, não contemplado nos Procedimentos Operacionais. A PT deve incluir procedimentos para serviços de riscos em geral e os equipamentos de proteção individual (EPI) a serem utilizados, em especial para trabalhos a quente, em espaços confinados, em altura e bloqueio eletro-mecânico.

4.4 Plano de Emergência

#### O Plano de Emergência deve citar as pessoas envolvidas e os respectivos números de contato, bem como deve seguir os itens mínimos relacionados abaixo, conforme estabelecido em normas técnicas nacionais:

### 4.4.1 alerta;

#### 4.4.2 acionamento do apoio externo – (Ex: Corpo de Bombeiros)

#### 4.4.3 eliminação dos riscos (desenergização / fechamento de válvulas);

#### 4.4.4 abandono de área, rotas de fuga e pontos de encontro;

#### 4.4.5 confinamento do incêndio;

#### 4.4.6 combate ao incêndio e procedimentos de primeiros socorros;

4.4.7 procedimento para comunicação de incidentes (Resolução ANP nº 44/2010).

4.5 Treinamento dos Operadores

Deve ser comprovada a realização dos treinamentos abaixo através de certificados de treinamento ou registros de treinamentos realizados, contendo data de realização, carga horária, instrutor responsável e conteúdo programático:

4.5.1 Procedimentos Operacionais (de acordo com o item 4.1);

4.5.2 manuseio de hidróxidos e Líquidos Inflamáveis;

4.5.3 Permissão de Trabalho;

4.5.4 espaço confinado, trabalho a quente e trabalho em altura;

4.5.5 Plano de Emergência e abandono;

4.5.6 formação de brigadistas;

4.5.7 simulado de combate a incêndio;

4.5.8 formação de operador de caldeira.

5. DESATIVAÇÃO

5.1 Plano de desativação

No caso de desativação da planta industrial ou encerramento da atividade de produção de biodiesel, deverá ser elaborado o plano de Desativação (programas / procedimentos) visando a eliminação de passivos ambientais existentes e a recomposição das áreas degradadas, considerando questões relativas à segurança, saúde e qualidade ambiental das comunidades circunvizinhas.

5.2 Comunicação ao órgão ambiental

O órgão de meio ambiente competente deverá ser comunicado sobre a Desativação das instalações, devendo ser cumpridas eventuais exigências. A desmobilização da instalação industrial deve ser executada garantindo a destinação segura de seus inventários.