## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | IMPLENTAÇÃO SDAI E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR (SPCI) | SINAPI - 03/2025 - Distrito Federal SBC - 01/2025 - Distrito Federal ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás EMBASA - 01/2025 - sem_encargos |  | 22,2262% |  | Não Desonerado
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Check
1 |  |  | SDAI |  | 1 |  | 10593.09 | 10593.09 | 19.17%
1.1 | 11823 | ORSE | Sensor ótico de fumaça endereçável | un | 16 | 212.08 | 259.21 | 4147.36 | 7.505% | 3393.28
1.2 | 11824 | ORSE | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 2 | 226.71 | 277.09 | 554.18 | 1.003% | 453.42
1.3 | 11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 4 | 174.05 | 212.73 | 850.92 | 1.54% | 696.2
1.4 | IL-LHT48 | Próprio | Central de Alarme de Incêndio | un | 1 | 3889.78 | 4754.33 | 4754.33 | 8.603% | 3889.78
1.5 | IL-LHT49 | Próprio | TREINAMENTO DE SDAI | un | 1 | 234.24 | 286.3 | 286.3 | 0.5181% | 234.24
2 |  |  | INFRAESTRUTURA SDAI |  | 1 |  | 20857.32 | 20857.32 | 37.74%
2.1 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 6 | 27.76 | 33.92 | 203.52 | 0.3683% | 166.56
2.2 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 45 | 27.95 | 34.16 | 1537.2 | 2.782% | 1257.75
2.3 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 22 | 31.82 | 38.89 | 855.58 | 1.548% | 700.04
2.4 | 071231 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" | M | 36 | 14.59 | 17.83 | 641.88 | 1.161% | 525.24
2.5 | 13825 | ORSE | Box curvo alumínio 3/4" | un | 6 | 15.21 | 18.59 | 111.54 | 0.2018% | 91.26
2.6 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 32 | 9.61 | 11.74 | 375.68 | 0.6798% | 307.52
2.7 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 117 | 12.12 | 14.81 | 1732.77 | 3.135% | 1418.04
2.8 | 744 | ORSE | Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) | un | 234 | 5.31 | 6.49 | 1518.66 | 2.748% | 1242.54
2.9 | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 189 | 9.62 | 11.75 | 2220.75 | 4.018% | 1818.18
2.10 | 058561 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 | M | 434 | 16.24 | 19.84 | 8610.56 | 15.58% | 7048.16
2.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.94 | 19.48 | 19.48 | 0.03525% | 15.94
2.12 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 3 | 37.97 | 46.4 | 139.2 | 0.2519% | 113.91
2.13 | 2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 1200 | 0.66 | 0.8 | 960 | 1.737% | 792
2.14 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 650 | 2.43 | 2.97 | 1930.5 | 3.493% | 1579.5
3 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA |  | 1 |  | 7089.08 | 7089.08 | 12.83%
3.1 | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | un | 2 | 262.55 | 320.9 | 641.8 | 1.161% | 525.1
3.2 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 | 1819.06 | 2223.36 | 2223.36 | 4.023% | 1819.06
3.3 | CO-27469 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL | PR A1 | 1 | 1258.72 | 1538.48 | 1538.48 | 2.784% | 1258.72
3.4 | CO-3282 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV | A1 AL. | 1 | 2197.11 | 2685.44 | 2685.44 | 4.859% | 2197.11
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 2733.37 | 2733.37 | 4.946%
4.1 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 37 | 14.07 | 17.19 | 636.03 | 1.151% | 520.59
4.2 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 8 | 15.19 | 18.56 | 148.48 | 0.2687% | 121.52
4.3 | 12886 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | un | 2 | 21.38 | 26.13 | 52.26 | 0.09456% | 42.76
4.4 | 055035 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | UN | 20 | 30.42 | 37.18 | 743.6 | 1.346% | 608.4
4.5 | 055392 | SBC | SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0x0,10m CAIXA INCENDIO | UN | 20 | 47.17 | 57.65 | 1153 | 2.086% | 943.4
5 |  |  | EXTINTORES |  | 1 |  | 5356.51 | 5356.51 | 9.693%
5.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 744.64 | 910.14 | 910.14 | 1.647% | 744.64
5.2 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 12 | 225.14 | 275.18 | 3302.16 | 5.975% | 2701.68
5.3 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 225.89 | 276.09 | 276.09 | 0.4996% | 225.89
5.4 | 058618 | SBC | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO | UN | 20 | 34.65 | 42.35 | 847 | 1.533% | 693
5.5 | 091045 | AGETOP CIVIL | SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS. | Un | 1 | 17.28 | 21.12 | 21.12 | 0.03822% | 17.28
6 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 8634.55 | 8634.55 | 15.62%
6.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 18.99 | 23.21 | 464.2 | 0.84% | 379.8
6.2 | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 93 | 9.62 | 11.75 | 1092.75 | 1.977% | 894.66
6.3 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 1 | 27.76 | 33.92 | 33.92 | 0.06138% | 27.76
6.4 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 23.12 | 28.25 | 113 | 0.2045% | 92.48
6.5 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 12 | 31.82 | 38.89 | 466.68 | 0.8445% | 381.84
6.6 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 12 | 27.95 | 34.16 | 409.92 | 0.7417% | 335.4
6.7 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 5 | 37.97 | 46.4 | 232 | 0.4198% | 189.85
6.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 326 | 3.46 | 4.22 | 1375.72 | 2.489% | 1127.96
6.9 | 063511 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 | M | 30 | 6.02 | 7.35 | 220.5 | 0.399% | 180.6
6.10 | 063459 | SBC | CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T | UN | 20 | 20.35 | 24.87 | 497.4 | 0.9% | 407
6.11 | 40.20.240 | CPOS/CDHU | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | un | 20 | 17.83 | 21.79 | 435.8 | 0.7886% | 356.6
6.12 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 53 | 12.12 | 14.81 | 784.93 | 1.42% | 642.36
6.13 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 6 | 9.61 | 11.74 | 70.44 | 0.1275% | 57.66
6.14 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.94 | 19.48 | 19.48 | 0.03525% | 15.94
6.15 | ED-49461 | SETOP | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 67 | 14.77 | 18.05 | 1209.35 | 2.188% | 989.59
6.16 | 171276 | SEDOP | Cantoneira ZZ | un | 67 | 12.52 | 15.3 | 1025.1 | 1.855% | 838.84
6.17 | 60.15.30 | EMBASA | PORCA 1/4" | UN | 201 | 0.16 | 0.19 | 38.19 | 0.0691% | 32.16
6.18 | 60.15.40 | EMBASA | ARRUELA 1/4" | UN | 201 | 0.16 | 0.19 | 38.19 | 0.0691% | 32.16
6.19 | 071231 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" | M | 6 | 14.59 | 17.83 | 106.98 | 0.1936% | 87.54
[5 empty] | Total sem BDI |  | 45232.91 |  |  | 45232.91 | OK
[5 empty] | Total do BDI |  | 10031.01 |  |  | 10031.01 | OK
[5 empty] | Total Geral |  | 55263.92 |  |  | 55263.92 | OK
_______________________________________________________________ Luiz Fernando