## Planilha Orcamentaria
OBRA | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB DE CANOAS\RS
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | BDI | 24.44%
[6 empty] | Data | 2025-04-01
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valores com BDI
[6 empty] | R$ Unitário | R$ Total
1 |  |  | Elaboração de Projeto Executivo |  |  |  | 35314.4878
1.1 | Comp01 | Próprio | Elaboração de Projeto Executivo do sistema de geração de energia solar, incluindo toda a documentação, trâmites e aprovação da distribuidora de energia | un | 1 | 35043.0178 | 35043.0178
1.2 | 515/2024 | CREA RS | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do projeto Executivo, conforme Portaria 515/2024 do CREA RS | un | 1 | 271.47 | 271.47
2 |  |  | Adequação da subestação de energia |  |  |  | 170526.8741
2.1 | Comp02 | Próprio | Serviços de adequação da subestação de energia com fornecimento de materiais e mão de obre de execução, conforme Estudo de Coordenação e Seletividade | un | 1 | 170526.8741 | 170526.8741
3 |  |  | Execução da obra |  |  |  | 413777.4388
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 2.24 | 573.8625 | 1285.4519
3.2 | Comp03 | Próprio | Sistema de geração de energia solar com potência mínima de 100KW par os inversores e 137,5KWp para os módulos, conforme termo de referência e projeto executivo aprovado. Materiais. | un | 1 | 267485.3551 | 267485.3551
3.3 | Comp04 | Próprio | ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE 250 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM SOLO NO LAYOUT 5 MESAS PARA 50 PAINÉIS (2 x 25) - Materiais | un | 1 | 57946.5177 | 57946.5177
3.4 | Comp05 | Próprio | Mão de Obra para instalaçãio de sistema de geração de energia solar com potência mínima de 100KW par os inversores e 137,5KWp para os módulos, conforme termo de referência e projeto executivo aprovado, incluindo escavação e concretagem. | un | 1 | 87060.1141 | 87060.1141
Valor total com BDI | [5 empty] | 619618.8007

## Comp01
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB DE CANOAS\RS
Elaboração de Projeto Executivo do sistema de geração de energia solar Valores sem BDI
COMP01 | Elaboração de Projeto Executivo do sistema de geração de energia solar, incluindo toda a documentação, trâmites e aprovação da distribuidora de energia |  |  |  | 28159.6
Origem/ Cód. Sinapi | Item | Qtd | Un | Valor Unitário | Valor Total
2707 | Engenheiro Eletrico | 200 | horas | 131.57 | 26314
2436 | Eletricista | 80 | horas | 23.07 | 1845.6

## Comp02
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB DE CANOAS\RS
Adequação da subestação de energia com fornecimento de materiais e mão de obra de execução Valores sem BDI
COMP02 | Adequação da subestação de energia com fornecimento de materiais e mão de obra de execução, conforme Estudo de Coordenação e Seletividade | [6 empty] | 137030.68
Materiais | [7 empty] | 108017.08
Origem/ Cód. Sinapi | Item | Qtd | Un | Tecnoporto | Solar Power | Potência | Valor Unitário médio | Valor Total
Cotação | Disjuntor a vacuo ou SF6 630A 16KA 24KV com motorização, Bobina de Abertura 220V e Bobina de Fechamento 220V | 1 | un | 39800 | 66987 | 44974 | 44974 | 44974
Cotação | Painel de Proteção com Rele Multifunção de Proteção secundária Microprocessado Funções 50/51, 50/51N, 67,67N, 32,47,25,51V, 27,81u/o, 59, 59N | 1 | un | 19500 | 25678 | 22035 | 22035 | 22035
Cotação | Transformador de Corrente 300/5 A 10b 100 - 24KV | 3 | un | 2380 | 451.27 | 2951.2 | 2380 | 7140
Cotação | Transformador de Potencial 500VA - 03P75 23100/RAIZ3 - 115V | 3 | un | 5400 | 4201.34 | 6210 | 5400 | 16200
Cotação | Transformador de Potencial 1000VA - comando 23100 - 220V | 1 | un | 6400 | 4998.76 | 7936 | 6400 | 6400
Cotação | Barra de cobre redondo puro 3/8 x 3m | 4 | un | 475 | 410.23 | 589 | 475 | 1900
Cotação | Terminal olhal reto 3/8 concêntrico | 22 | un | 27.9 | 48.19 | 34.6 | 34.6 | 761.2
Cotação | Cabo cobre nu 35mm² | 30 | un | 37.85 | 48.9 | 46.93 | 46.93 | 1407.9
Cotação | Terminal de compressão 35mm olhar | 12 | un | 18 | 3.4 | 22.32 | 18 | 216
Cotação | Terminal parafuso fendido 50mm | 6 | un | 42 | 18.9 | 52.08 | 42 | 252
Cotação | Conduite PAD 1" | 10 | un | 18.5 | 8.45 | 22.94 | 18.5 | 185
Cotação | Tinta esmalte Vermelho 250ml | 1 | un | 35 | 22.4 | 43.4 | 35 | 35
Cotação | Tinta esmalte Preto 250ml | 1 | un | 35 | 22.4 | 43.4 | 35 | 35
Cotação | Tinta esmalte Marrom 250ml | 1 | un | 35 | 23.6 | 43.4 | 35 | 35
Cotação | Nobreak 1200 VA Senoidal 220 / 220V | 1 | un | 1378 | 1450.98 | 1708.72 | 1450.98 | 1450.98
Cotação | Carrinho com rodas para Disjuntor | 1 | un | 2200 | 2045 | 2728 | 2200 | 2200
Cotação | Cavalete Metalico para 3 TCs | 1 | un | 750 | 2590 | 930 | 930 | 930
Cotação | Cavalete Metalico para 3 TPs | 1 | un | 750 | 2590 | 930 | 930 | 930
Cotação | Cavalete Metalico para 1 TP | 1 | un | 750 | 980 | 930 | 930 | 930
Mão de obra | [7 empty] | 29013.6
Origem/ Cód. Sinapi | Item | Qtd | Un |  |  |  | Valor Unitário | Valor Total
2707 | Engenheiro Eletrico | 120 | hora |  |  |  | 131.57 | 15788.4
4083 | Encarregado | 120 | hora |  |  |  | 68.93 | 8271.6
2436 | Eletricista | 120 | hora |  |  |  | 23.07 | 2768.4
247 | Auxiliar eletricista | 120 | hora |  |  |  | 18.21 | 2185.2

## Comp03
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB DE CANOAS\RS
Sistema de geração de energia solar com potência mínima de 100KW - Materiais Valores sem BDI
COMP03 | Sistema de geração de energia solar com potência mínima de 100KW par os inversores e 137,5KWp para os módulos, conforme termo de referência e projeto executivo aprovado. Materiais. | [6 empty] | 214943.8339
Origem/ Cód. Sinapi | Item | Qtd | Un | Trento | Solar Power | Free Energia | Valor Unitário médio | Valor Total
Cotação | Inversor Fotovoltaico de 100 kWp Trifasico modelo SIW500G T100 W0 Weg ou similar | 1 | un | 49000 | 42576 | 27172.83 | 42576 | 42576
Cotação | Módulos Fotovoltaicos com potência de 550 Wp Monocristalina modelo WPV 550-555 HMM3 Weg ou similar | 250 | un | 800.7812 | 425 | 539.54 | 539.54 | 134885
Cotação | Cabo CC 6mm² 1.8kV Preto | 700 | un | 8.5 | 4.49 | 4.1207 | 4.49 | 3143 | Não
Cotação | Cabo CC 6mm² 1.8kV Vermelho | 700 | un | 8.5 | 4.49 | 4.1207 | 4.49 | 3143 | Não
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | 1 | un |  |  |  | 1191.57 | 1191.57 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | 2377 | 610.77 | 610.77
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 3 | un |  |  |  | 97.77 | 293.31 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*KA | 39476 | 294.63 | 883.89
Cotação | Conectores MC4 | 30 | un | 13.18 | 14.5 | 7.5462 | 13.18 | 395.4 | Não
5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | 1 | un |  |  |  | 960.45 | 960.45 | Materiais elétricos diversos para a instalação elétrica do SFV
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | 120 | MT |  |  |  | 90.1 | 10812
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | 40 | MT |  |  |  | 49.6 | 1984
Cotação | CURVA 90 ELETR. LONGA 3" | 5 | un | 31.15 | 53.76 | 17.8349 | 31.15 | 155.75
Cotação | LUVA ELETR PESADO 3" | 12 | un | 9.35 | 28.98 | 5.3533 | 9.35 | 112.2
Cotação | TUBO ELETRODUTO 3" X 3M | 4 | barra | 88.13 | 127 | 50.4588 | 88.13 | 352.52
Cotação | CINTA PERFURADA 35MM X 3MT CH16 | 6 | metro | 10.64 | 4.67 | 6.0919 | 6.0919 | 36.5516
Cotação | CONECTOR BOX RETO 3" 56127008 | 2 | un | 58.88 | 49.58 | 33.7117 | 49.58 | 99.16
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" | 6 | MT | 43.08 | 36.66 | 24.6654 | 36.66 | 219.96
Cotação | CONECTOR BOX RETO 2" 56127026 | 6 | un | 17.04 | 19.9 | 9.7562 | 17.04 | 102.24
Cotação | MASSA CALAFETAR 350G | 5 | un | 15.54 | 8.9 | 8.8974 | 8.9 | 44.5
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | 1 | un |  |  |  | 1025.22 | 1025.22
Cotação | BARRA PROTECAO NEUTRO BRG-N/T | 2 | un | 149.5 | 32.45 | 85.5961 | 85.5961 | 171.1923
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 1 | un |  |  |  | 59.65 | 59.65
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | 2 | un |  |  |  | 8.49 | 16.98
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | 10 | metro |  |  |  | 10.08 | 100.8
Cotação | MANGUEIRA CORRUG 3" DUTOFLEX PEAD | 100 | metro | 4.54 | 7.67 | 2.5994 | 4.54 | 454
Cotação | CX CONCRETO 50X50X60 C/ TAMPA S/ FUNDO | 5 | un | 410.7 | 197 | 235.146 | 235.146 | 1175.7301
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 10 | un |  |  |  | 93.22 | 932.2
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | 10 | un |  |  |  | 47.56 | 475.6
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 150 | metro |  |  |  | 52.15 | 7822.5
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | 10 | un |  |  |  | 20 | 200
Cotação | ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100mm 3M CH18 C/ VIROLA 180º | 5 | un | 149.48 | 147.65 | 85.5847 | 147.65 | 738.25
Cotação | TAMPA ELETROC 100X3000MM | 5 | barra | 35.02 | 48.9 | 20.0507 | 35.02 | 175.1
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | 1000 | un |  |  |  | 1.09 | 1090

## Comp04
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB DE CANOAS\RS
ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE 250 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM SOLO Valores sem BDI
COMP04 | ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE 250 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM SOLO NO LAYOUT 5 MESAS PARA 50 PAINÉIS (2 x 25) - Materiais | [6 empty] | 46564.2191
Origem/ Cód. Sinapi | Item | Qtd | Un | Acerta | Solar Power | Free Energia | Valor Unitário médio | Valor Total
Cotação | COLUNA - PERFIL U ENRIJ 2MM - 100X40X15X2000MM GALV | 70 | un | 100.2736 | 188 | 89.4278 | 100.2736 | 7019.152
Cotação | TESOURA - PERFIL U ENRIJ 2MM - 127X50X15X3500MM GALV | 70 | un | 205.6881 | 236.89 | 183.4404 | 205.6881 | 14398.167
Cotação | CONTRAVENTAMENTO - PERFIL AL JUNÇÃO/CONTRAV 3,50M | 15 | un | 65.8683 | 220 | 58.7438 | 65.8683 | 988.0245
Cotação | TERÇA - PERFIL AL 6,00M | 100 | un | 154.3968 | 265.76 | 137.6969 | 154.3968 | 15439.68
Cotação | FIXADOR Z | 1040 | un | 0.7339 | 11.23 | 0.65452 | 0.7339 | 763.256
Cotação | LUVA JUNÇÃO 0,25M SLIM POWER | 80 | un | 4.9115 | 8.1 | 4.3803 | 4.9115 | 392.92
Cotação | MÃO FRANCESA - CANTONEIRA 1.1/2" x 1/8" - 1,257m | 70 | un | 46.838 | 44.85 | 41.7719 | 44.85 | 3139.5
Cotação | PF BROC SEX 5,5 x 25 GEOMET | 160 | un | 0.551 | 0.52 | 0.4914 | 0.52 | 83.2
Cotação | PF BROC SEX 5,5 x 38 GEOMET C/ EPDM | 40 | un | 0.7714 | 0.1 | 0.68796 | 0.68796 | 27.5185
Cotação | CJ PARAFUSO SEXT PORCA ARRUELA M12 x 20 GEOMET | 70 | un | 1.8735 | 1.76 | 1.6709 | 1.76 | 123.2
Cotação | CJ PARAFUSO LENTILHA PORCA ARRUELA M10 x 25 GEOMET | 170 | un | 2.4797 | 1.95 | 2.2115 | 2.2115 | 375.9533
Cotação | CJ PARAFUSO SEXT PORCA ARRUELA M8 x 20 GEOMET | 560 | un | 0.7439 | 2.1 | 0.66344 | 0.7439 | 416.584
Cotação | CJ PARAFUSO SEXT PORCA M8 x 25 GEOMET | 480 | un | 0.9505 | 1.8 | 0.84769 | 0.9505 | 456.24
Cotação | GRAMPO INTERMEDIARIO | 480 | un | 1.2398 | 4.7 | 1.1057 | 1.2398 | 595.104
Cotação | GRAMPO FINAL 30/35MM | 40 | un | 2.0113 | 4.7 | 1.7938 | 2.0113 | 80.452
Cotação | Frete | 1 | un | 2540 | 900 | 2265.2677 | 2265.2677 | 2265.2677

## Comp05
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB DE CANOAS\RS
Mão de Obra para instalaçãio de sistema de geração de energia solar com potência mínima de 100KW Valores sem BDI
COMP05 | Mão de Obra para instalaçãio de sistema de geração de energia solar com potência mínima de 100KW par os inversores e 137,5KWp para os módulos, conforme termo de referência e projeto executivo aprovado, incluindo escavação e concretagem. |  |  |  | 69959.1
Origem/ Cód. Sinapi | Item | Qtd | Un | Valor Unitário | Valor Total
2707 | Engenheiro | 100 | hora | 131.57 | 13157
4083 | Encarregado | 200 | hora | 68.93 | 13786
2436 | Eletricista | 400 | hora | 23.07 | 9228
247 | Auxiliar eletricista | 400 | hora | 18.21 | 7284
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | 35 | m³ | 99.82 | 3493.7
102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 | 35 | m³ | 657.44 | 23010.4

## BDI
OBRA | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB DE CANOAS\RS
COMPOSIÇÃO BDI
ITEM | COMPONENTES | %
1 | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 1.5%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.56%
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (S,R,G) | 0.86%
3.1 | SEGUROS (S) | 0.15%
3.2 | RISCOS (R) | 0.56%
3.3 | GARANTIAS (G) | 0.15%
4 | TRIBUTOS (I) | 13.15%
4.1 | ISS | 5%
4.2 | PIS | 0.65%
4.3 | CPRB | 4.5%
4.4 | COFINS | 3%
5 | LUCRO (L) | 5%
| TOTAL | 24.44%
1) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
2) O cálculo do BDI se baseia na fórmula utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.
3) Se optante do Simples Nacional (informar os respectivos percentuais de acordo com o previsto no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006).
4) Com o advento da Lei 13.161/2015, houve uma alteração referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, da Lei 12.546/2011, que trata da desoneração das contribuições previdenciárias, majorando a alíquota de 2,00% para 4,50%.
*100
𝐵𝐷𝐼=(((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/(1−𝐼)−1)*100