## 00. Resumo
ITENS CONTRATUAIS - EQUIPES |  |  | DIMENSIONAMENTO TEMAS DA MANUTENÇÃO PREDIAL
[5 empty] | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS | TEMPO ESTIMADO PARA CADA PERIODICIDADE (HORAS) | [6 empty] | HORAS SEMANAIS
|  | Multiplicador para as horas | Coeficiente de Produtividade MÉDIA | Manutenções Corretivas MÉDIA | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | PEDREIRO | [6 empty] | PEDREIRO | GESSEIRO | [6 empty] | GESSEIRO | MARCENEIRO | [6 empty] | MARCENEIRO | SERRALHEIRO | [6 empty] | SERRALHEIRO | PINTOR | [6 empty] | PINTOR | ENCANADOR | [6 empty] | ENCANADOR | ELETRICISTA | [6 empty] | ELETRICISTA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | [6 empty] | AJUDANTE DE ELETRICISTA | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES | [6 empty] | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | [6 empty] | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | [6 empty] | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | ELETROTÉCNICO | [6 empty] | ELETROTÉCNICO | TÉCNICO MECÂNICO | [6 empty] | TÉCNICO MECÂNICO | TÉCNICO REFRIGERAÇÃO | [6 empty] | TÉCNICO MECÂNICO - REFRIGERAÇÃO | TÉCNICO ELETRÔNICO | [6 empty] | TÉCNICO ELETRÔNICO | ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | [6 empty] | ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | OPERADOR DE CALDEIRA | [6 empty] | OPERADOR DE CALDEIRA | OPERADOR DE ETA E ETE | [6 empty] | OPERADOR DE ETA E ETE | INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | [6 empty] | INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | (%) | (%) | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.23333 | 0.076712 | 0.038356 | 0.019178
GRUPO 1: EQUIPE DEDICADA
1. | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO
1.1. | Supervisor De Manutenção
1.2. | Programador De Manutenção
1.3. | Planejador De Manutenção
1.4. | Programador/Planejador De Manutenção
2. | EQUIPE OPERACIONAL
2.1. | Equipe Dedicada em Regime de Escala (Plantonistas)
GRUPO 2: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TEMAS DA MANUTENÇÃO PREDIAL
1. | INSTALAÇÕES PREDIAIS E CIVIS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1. | Fundações, Contenções e Taludes | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Superestruturas de concreto armado | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Coberturas e suas estruturas de apoio | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Estruturas de Madeira | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Estruturas Metálicas | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Alvenarias e Vedações | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Forros | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Esquadrias, corrimãos, guarda-corpos, cortinas, persianas e venezianas, brises, gradis e alambrados | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Pisos e Revestimentos | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Pavimentação externa, sinalização e jardinagem | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Marcenaria | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Pintura | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Reservatórios de Água (inferior e superior) | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Instalações Hidráulicas de Água Fria | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Instalações Hidráulicas de Água Quente | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Instalações Sanitárias | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Rede de Águas Pluviais | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Bombas Hidráulicas de Recalque | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Instalações Elétricas de Baixa Tensão | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Rede de Vácuo Clínico e Gases Medicinais | 166.7% | 60% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Bombas e Motores Elétricos | 142.9% | 70% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO | [82 empty] | 0 | [31 empty] | 0
2.1. | Central de Vácuo Clínico | 125% | 80% | 20% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Cental de Ar comprimido Medicinal | 166.7% | 60% | 50% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Central de Óxido Nitroso | 166.7% | 60% | 50% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Central de Oxigênio | 166.7% | 60% | 50% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | [90 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0
3.1. | Aparelhos de Janela | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Split System (mini split - hi wall, piso teto, cassete) | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Split System Central (SPLITÃO) | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Desumidificador | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Sistema VRV/VRF | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Self Contained | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Fan Coil | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Fancolete | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Caixas de Filtragem | 142.9% | 70% | 40% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Rede de dutos de Ar condicionado | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Rede de água gelada e de condensação | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Torre de Resfriamento | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | Central de Água Gelada (Chiller) | 125% | 80% | 20% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | Bomba de Água Gelada | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | Exaustores e Ventiladores | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | Cortina de Ar | 125% | 80% | 40% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | Ventilador de parede | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18. | Quadros Elétricos e de Automação - Climatização / Refrigeração | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19. | Câmaras Frigoríficas | 142.9% | 70% | 50% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20. | Bebedouros | 125% | 80% | 40% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21. | Geladeiras, Refrigeradores, Freezers e Frigobares | 125% | 80% | 40% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22. | Casas de Máquinas | 125% | 80% | 40% | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | SISTEMAS ELÉTRICOS | [66 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 0
4.1. | Cabine Primária / Cabine de Multimedição | 250% | 40% | 10% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Rede interna de média tensão, aérea ou subterrânea (manutenção de postes, cruzetas, muflas, isoladores) | 166.7% | 60% | 40% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Ramal de entrada e alimentadores MT | 166.7% | 60% | 10% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Subestações e cabines | 200% | 50% | 40% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Sistemas de aterramento: condutores, hastes e conexões | 125% | 80% | 20% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Conjunto de barramentos blindados de baixa tensão | 142.9% | 70% | 50% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Instalações elétricas para climatização | 142.9% | 70% | 40% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | SISTEMAS ELÉTRICOS CRÍTICOS | [59 empty] | 0: 0; 0: 0 | [31 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 0
5.1. | Nobreak e Estabilizadores | 125% | 80% | 20% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Sistema IT-Médico | 111.1% | 90% | 10% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Geradores | 142.9% | 70% | 15% | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL | [106 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0
6.1. | Elevador | 142.9% | 70% | 50% | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Monta Cargas | 142.9% | 70% | 50% | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Plataforma Elevatória | 142.9% | 70% | 50% | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Quadro de comando | 142.9% | 70% | 50% | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | SISTEMAS DE ÁGUA QUENTE E VAPOR | [58 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [55 empty] | 0
7.1. | Boiler | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Caldeira | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Aquecedores de Placas Solares | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Aquecedores Fluxo (Elétricos / À gás) | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL | [75 empty] | 0: 0
8.1. | Central de Combustível | 142.9% | 70% | 50% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Redes de Distribuição | 142.9% | 70% | 50% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | Tanques | 142.9% | 70% | 50% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | Sistema de Gás Combustível (GLP) | 142.9% | 70% | 50% | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [58 empty] | 0 | [16 empty] | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [39 empty] | 0
9.1. | Bomba de Incêndio | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Rede de Hidrantes | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Central de Alarmes e Sensores | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Sistema Sprinkler | 142.9% | 70% | 50% | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | [154 empty] | 0
10.1. | Estação de Tratamento de Água (ETA) | 142.9% | 70% | 50% | [144 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | 142.9% | 70% | 50% | [144 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [130 empty] | 0 | [31 empty] | 0
11.1. | Cabeamento Estruturado | 142.9% | 70% | 50% | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2. | Sistemas de CFTV | 142.9% | 70% | 50% | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3. | Sistemas de controle de acesso | 142.9% | 70% | 50% | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4. | Sistemas de chamada de enfermagem | 142.9% | 70% | 50% | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5. | Sistemas de sonorização | 142.9% | 70% | 50% | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6. | Sistemas de TV Digital | 142.9% | 70% | 50% | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7. | Sistemas de Relógio Sincronizado | 142.9% | 70% | 50% | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTIMATIVA DE PROFISSIONAIS - GRUPO 1 - EQUIPE DEDICADA
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 1 - EQUIPE DEDICADA | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS ESTIMADAS PARA O CARGO | [10 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | 0: 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00
| QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS - GRUPO 1 - EQUIPE DEDICADA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS - GRUPO 1 - EQUIPE DEDICADA (VALOR ARREDONDADO) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ESTIMATIVA DE PROFISSIONAIS - GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ITEM 01: INSTALAÇÕES PREDIAIS E CIVIS
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 02: CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 03: SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 04: SISTEMAS ELÉTRICOS
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 05: SISTEMAS ELÉTRICOS CRÍTICOS
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 06: ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 07: SISTEMAS DE ÁGUA QUENTE E VAPOR
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 08: SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 09: INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 10: SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM 11: SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COM COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
RESUMO
TOTAL DE HORAS SEMANAIS PREVISTAS PARA GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (POR CARGO) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS (DIFERENÇA ENTRE HORAS PREVISTAS PARA O GRUPO 2 E GRUPO 1) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| HORAS SEMANAIS ESTIMADAS PARA O CARGO | [10 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | 0: 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00 | [7 empty] | 1899-12-31 20:00
| QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS - GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 01 - INSTALAÇÕES PREDIAIS E CIVIS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 02 - CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 03 - SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 04 - SISTEMAS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 05 - SISTEMAS ELÉTRICOS CRÍTICOS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 06 - ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 07 - SISTEMAS DE ÁGUA QUENTE E VAPOR | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 08 - SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 09 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 10 - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ITEM 11 - SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS - GRUPO 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (VALOR ARREDONDADO) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ESTIMATIVA DE PROFISSIONAIS - TOTAL
| QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS - TOTAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0: 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Formulas:
OFICIAL DE MANUTENÇÃO = SUBTOTAL(9,[OFICIAL DE MANUTENÇÃO, row below]:M36)
OFICIAL DE MANUTENÇÃO = SUMPRODUCT([OFICIAL DE MANUTENÇÃO]:L15,F4:L4)
PEDREIRO = SUBTOTAL(9,[PEDREIRO, row below]:U36)
PEDREIRO = SUMPRODUCT([PEDREIRO]:T15,N4:T4)
GESSEIRO = SUBTOTAL(9,[GESSEIRO, row below]:AC36)
GESSEIRO = SUMPRODUCT([GESSEIRO]:AB15,V4:AB4)
MARCENEIRO = SUBTOTAL(9,[MARCENEIRO, row below]:AK36)
MARCENEIRO = SUMPRODUCT([MARCENEIRO]:AJ15,AD4:AJ4)
SERRALHEIRO = SUBTOTAL(9,[SERRALHEIRO, row below]:AS36)
SERRALHEIRO = SUMPRODUCT([SERRALHEIRO]:AR15,AL4:AR4)
PINTOR = SUBTOTAL(9,[PINTOR, row below]:BA36)
PINTOR = SUMPRODUCT([PINTOR]:AZ15,AT4:AZ4)
ENCANADOR = SUBTOTAL(9,[ENCANADOR, row below]:BI36)
ENCANADOR = SUMPRODUCT([ENCANADOR]:BH15,BB4:BH4)
ELETRICISTA = SUBTOTAL(9,[ELETRICISTA, row below]:BQ36)
ELETRICISTA = SUMPRODUCT([ELETRICISTA]:BP15,BJ4:BP4)
AJUDANTE DE ELETRICISTA = SUBTOTAL(9,[AJUDANTE DE ELETRICISTA, row below]:BY36)
AJUDANTE DE ELETRICISTA = SUMPRODUCT([AJUDANTE DE ELETRICISTA]:BX15,BR4:BX4)
INSTALADOR DE TUBULAÇÕES = SUBTOTAL(9,[INSTALADOR DE TUBULAÇÕES, row below]:CG36)
INSTALADOR DE TUBULAÇÕES = SUMPRODUCT([INSTALADOR DE TUBULAÇÕES]:CF15,BZ4:CF4)
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL = SUBTOTAL(9,[AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, row below]:CO36)
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL = SUMPRODUCT([AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL]:CN15,CH4:CN4)
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES = SUBTOTAL(9,[TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, row below]:CW36)
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES = SUMPRODUCT([TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES]:CV15,CP4:CV4)
ELETROTÉCNICO = SUBTOTAL(9,[ELETROTÉCNICO, row below]:DE36)
ELETROTÉCNICO = SUMPRODUCT([ELETROTÉCNICO]:DD15,CX4:DD4)
TÉCNICO MECÂNICO = SUBTOTAL(9,[TÉCNICO MECÂNICO, row below]:DM36)
TÉCNICO MECÂNICO = SUMPRODUCT([TÉCNICO MECÂNICO]:DL15,DF4:DL4)
TÉCNICO MECÂNICO - REFRIGERAÇÃO = SUBTOTAL(9,[TÉCNICO MECÂNICO - REFRIGERAÇÃO, row below]:DU64)
TÉCNICO MECÂNICO - REFRIGERAÇÃO = SUMPRODUCT([TÉCNICO REFRIGERAÇÃO]:DT43,DN4:DT4)
TÉCNICO ELETRÔNICO = SUBTOTAL(9,[TÉCNICO ELETRÔNICO, row below]:EC76)
TÉCNICO ELETRÔNICO = SUMPRODUCT([TÉCNICO ELETRÔNICO]:EB74,DV4:EB4)
OPERADOR DE CALDEIRA = SUBTOTAL(9,[OPERADOR DE CALDEIRA, row below]:ES86)
OPERADOR DE CALDEIRA = SUMPRODUCT([OPERADOR DE CALDEIRA]:ER83,EL4:ER4)
OPERADOR DE ETA E ETE = SUBTOTAL(9,[OPERADOR DE ETA E ETE, row below]:FA99)
OPERADOR DE ETA E ETE = SUM(FA118:[OPERADOR DE ETA E ETE, row above])

## 01. Instal. Prediais e Civis
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Oficial de Manutenção | Pedreiro | Gesseiro | Marceneiro | Serralheiro | Pintor | Encanador | Eletricista | Ajudante de Eletricista | Instalador de Tubulações | Auxiliar de Manutenção Predial | Técnico em Edificações | Eletrotécnico | Técnico Mecânico
| 1. | INSTALAÇÕES PREDIAIS E CIVIS
| 1. | PARTE I: SISTEMAS CIVIS
| 1.1. | Fundações, Contenções e Taludes
| 1.1.1. | Fundações dos edifícios
1.1. | 1.1.1.1. | Verificar evidências de recalques diferencias. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.1.2. | Verificar presença de lançamento de água ou esgoto próximo às fundações dos edifícios. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.1.3. | Verificar integridade de elementos expostos, inclusive baldrames. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.1.4. | Verificar ausências de solo ou processo de carreamento de solo próximos à fundação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2. | Bases de equipamentos
1.1. | 1.1.2.1. | Verificar integridade de base de equipamento (bomba, motores, geradores) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.2.2. | Verificar falhas provocadas por vibração e presenca de elementos amortecedores. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.2.3. | Verificar bases de estrutura metálica (trinca, fissura, fendas) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.2.4. | Verificar integridade de base de tanques (criogênico, de oxigênio, ETE etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3. | Contenções de solo e Muros de Arrimo
1.1. | 1.1.3.1. | Verificar presença de trincas, rachaduras, deformação e desaprumo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.3.2. | Verificar risco de queda de transeuntes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.3.3. | Verificar eficiência de drenos em estruturas de contenção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.3.4. | Verificar presença de trincas no solo na crista do talude | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.3.5. | Verificar o elemento estrutural quanto à integridade e conservação (presenca de trincas, corrosão de armadura, armadura exposta) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4. | Taludes
1.1. | 1.1.4.1. | Verificar surgimento de erosão do solo, ausência de drenagem superficial adequada. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.4.2. | Verificar ausência de camada vegetal de proteção superficial | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1.1.4.3. | Verificar estabilidade, surgimento de fendas na crista. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. | Superestruturas de concreto armado
1.2. | 1.2.1. | Verificar presença de fissuras, trincas, rachaduras, desagregação do concreto e armadura exposta | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.2. | Verificar corrosão de armaduras e sinais de corrosão interna, presença de manchas de ferrugem. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.3. | Verificar presença de umidade e infiltração. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.4. | Verificar indícios de deformação excessiva e desaprumo. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.5. | Verificar indício de instabilidade global da edificação ou de algum elemento estrutural | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.6. | Verificar presenca de pilares desprotegidos passíveis de atingimento por veículos ou por outro equipamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.7. | Verificar presenca de algas, fungos e vegetação e necessidade de remoção por jateamento de água. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.2.8. | Verificar carbonatação dos elementos de concreto com surgimento de manchas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3. | Coberturas e suas estruturas de apoio
| 1.3.1. | Lajes Impermeabilizadas
1.3. | 1.3.1.1. | Limpar laje removendo folhas, vegetação e corpos estranhos, desobstruindo calhas e condutores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.2. | Inspecionar, limpar e reparar vazamentos em ralos, calhas, grelhas, rufos e condutores, inclusive nas emendas e juntas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.3. | Inspecionar o estado de toda impermeabilização identificando a necessidade de reforma ou não, gerando relatório fotográfico com as devidas considerações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.4. | Inspecionar e reparar vazamentos em descidas de tubulações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.5. | Inspecionar, avaliar e registrar ressecamento, descolamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante por falta de proteção mecânica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.6. | Inspecionar, avaliar e registrar sistema de impermeabilização perfurado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.7. | Inspecionar, avaliar e registrar falta de junta de dilatação em proteção mecânica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.8. | Inspecionar, avaliar e registrar falta de caimento para os ralos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.1.9. | Verificação de acessórios de segurança (guarda-corpos, linha de vida, pontos de ancoragem) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2. | Telhados
1.3. | 1.3.2.1. | Limpar telhado removendo folhas, vegetação e corpos estranhos, desobstruindo calhas e condutores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.2. | Inspecionar, limpar e reparar vazamentos em ralos, calhas, grelhas, rufos e condutores, inclusive nas emendas e juntas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.3. | Inspecionar o estado das telhas: realinhamento, deformação excessiva, fissuras, telhas quebradas, recolocação, fixação e troca, identificando a necessidade de reforma ou não, gerando relatório fotográfico inclusive; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.4. | Verificar o estado de toda estrutura metálica ou de madeira identificando a necessidade de reforma ou não, gerando relatório fotográfico com as devidas considerações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.5. | Inspecionar e reparar impermeabilização das calhas de concreto; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.6. | Inspecionar e reparar vazamentos em descidas de tubulações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.7. | Inspecionar, avaliar e registrar caimento insuficiente do telhado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.8. | Inspecionar, avaliar e registrar corrosão de parafusos de fixação, rufo metálico e calha metálica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.9. | Verificar indício de obstrução da tubulação de captação das águas pluviais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.10. | Verificar sinais de transbordamento de calha por mau dimensionamento ou por obstrução frequente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.11. | Inspecionar o estado das telhas e das cumeeiras: alinhamento, fixação, emboço, presença de furos e rachaduras necessidade de troca; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.12. | Verificar integridade da estrutura conforme itens de verificação pertinentes. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.13. | Verificar estado de limpeza da área entre telhado e laje do teto, removendo corpos estranhos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.14. | Verificar integridade das paredes que compõem as empenas, e as paredes corta-fogo do telhado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.15. | Verificar integridade e fixação dos chapins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.16. | Inspecionar o estado das placas em vidro laminado (fixação, vedação, trincas etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.17. | Inspecionar o estado das coberturas em policarbonatos (conservação, fixação, vedação) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.18. | Verificar condições do madeiramento: integridade, presença de cupins, apodrecimento, deformação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.3.2.19. | Verificação de acessórios de segurança (guarda-corpos, linha de vida, pontos de ancoragem) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Estruturas de Madeira
1.4. | 1.4.1. | Verificar dispositivos de ligação como pregos e parafusos, estribos e cobrejuntas, | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.4.2. | Verificar estado de conservação, estado da pintura e envernizamento e possível apodrecimeno da madeira. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.4.3. | Verificar rachaduras e fendas nas ligações apregoadas, aparafusadas ou por contato e sua capacidade de suporte. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.4.4. | Verificar deformação excessiva, deslocamentos, fissuras ou fendas nos elementos estruturais de madeira. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.4.5. | Verificar presença falhas no telhado que proporcionem umidade, fluxo de ar e variação de temperatura que favorecem o surgimento de fungos e/ou apodrecimento da madeira. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1.4.6. | Verificar presença de infestação de cupins, brocas, carunchos ou outros organismos xilófagos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5. | Estruturas Metálicas
| 1.5.1. | Colunas e vigas
1.5. | 1.5.1.1. | Verificar integridade das ligações (solda, parafusos, porcas, rebites) e presenca de corrosão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.1.2. | Verificar presença corrosão do elemento e possível redução da seção ocasionada pela corrosão. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.1.3. | Verificar presença de deformações excessivas e desaprumo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.1.4. | Verificar indicio de instabilidade global da estrutura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.1.5. | Verificar estado de pintura de proteção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.1.6. | Verificar integridade de chapas de chumbadores inclusive o concreto onde está inserida. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.1.7. | Verificar presença corrosão conservação e pintura de elementos metálicos, como paineis e brises e esquadrias de ferro. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | Treliças
1.5. | 1.5.21. | Verificar presença corrosão nas cantoneiras, barras, tirantes e elementos de apoio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.22. | Verificar integridade das ligações (solda, parafusos, porcas, rebites) e presenca de corrosão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.23. | Verificar estado de pintura de proteção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 1.5.24. | Verificar presença de deformação por flambagem em cantoneiras ou barras comprimidas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6. | Alvenarias e Vedações
1.6. | 1.6.1. | Inspecionar os sistemas de vedação, buscando identificar eventuais fissuras, trincas ou avarias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 1.6.2. | Inspecionar, avaliar e registrar eflorescência, infiltração, manchas de mofo e bolor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 1.6.3. | Inspecionar, avaliar e registrar irregularidades geométricas (esquadro, prumo, nível, planeza); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 1.6.4. | Inspecionar, avaliar e registrar umidade ascendente por capilaridade da água presente no solo em pisos e paredes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 1.6.5. | Inspecionar, avaliar e registrar aberturas improvisadas para passagem de cabos elétricos e/ou cabeamento estruturado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 1.6.6. | Verificar a rigidez da fixação painéis (gesso, drywall, metálicos, divisórias leves em mdf, vidros e outros materiais) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7. | Forros
1.7. | 1.7.1. | Inspecionar integridade dos forros, bem como eventuais sinais de umidade e/ou eflorescências; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.7.2. | Inspecionar, avaliar e registrar deformação excessiva; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.7.3. | Inspecionar, avaliar e registrar fissuras e desencaixe; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.7.4. | Inspecionar, avaliar e registrar utilização de materiais sujeitos a corrosão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.7.5. | Verificar a laje ou telhado acima do forro quanto a surgimento de anomalias estruturais ou de revestimento ou de infiltração, conforme item pertinente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.7.6. | Verificar existência de desgaste na extremidades das placas (nos pontos de apoio e que comprometa estabilidade) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.7.7. | Verificar integridade da estrutura dos suportes e seu alinhamento, nivelamento e fixação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 1.7.8. | Verificar existência placas faltantes, empenamentos e desajustes nos forros de PVC, gesso acartonado, mineral ou de outros materiais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8. | Esquadrias, corrimãos e guarda-corpos, cortinas, persianas e venezianas, brises, gradis e alambrados
| 1.8.1. | Esquadrias, cortinas, persianas e venezianas
1.8. | 1.8.1.1. | Verificar o perfeito funcionamento das fechaduras (e se há folgas indesejáveis nas maçanetas) e reparar ou substituí-las, assim como a fixação das rosetas e falsa testa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.2. | Verificar integridade dos vidros e visores, presença de trincas e vidros faltantes, fixação dos vidros e necessidade de reposição de massa de vidraceiro. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.3. | Verificar porta corta fogo, lubrificação, abertura, fechamento e maçaneta. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.4. | Verificar integridade da porta ou janela, firmeza dos batentes, os alizares, seus estados de conservação e pintura. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.5. | Verificar o perfeito fechamento de janelas guilhotina e segurança na posição aberta (trava borboleta) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.6. | Verificar se as dobradiças se encontram integras, lubrificados, com fixação e funcionamento perfeitos sem ruídos, bem como pivôs e eixos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.7. | Verificar necessidade de reaperto do parafusos, regulagem de mecanismo de freios, realinhamento de trilhos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.8. | Verificar necessidade de limpeza técnica (limpeza dos trilhos, orifícios de drenagem, cantos e arestas com o uso de detergente neutro e esponja macia) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.9. | Verificar necessidade de substituição dos fechos, elementos vedantes (inclusive vidros), escovas, silicones, roldanas, fechaduras, dobradiças, braços, cadarços de persianas de enrolar e molas aéreas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.10. | Verificar existencia de pontos de corrosão e a necessidade de limpeza da área afetada com retirada do material oxidado e posterior tratamento com produtos antioxidantes e reposição da pintura ou substituição do elemento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.11. | Verificar presença e integridade das placa de proteção na base e das barras de apoio quando se tratar de banheiro PNE. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.12. | Verificar o funcionamento do curso de abertura e fechamento em encaixe no batente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.13. | Verificar o perfeito fechamento de janelas basculantes e integridades e conservação da alavanca de abertura. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.14. | Verificar a capacidade de chavear portas por dentro e por fora, sem necessidade de grandes esforços. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.15. | Verificar adequação dos caixilhos e suavidade de movimentação completa através dos trilhos sem emperramentos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.16. | Verificar o perfeito funcionamento dos trincos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.17. | Verificar a fixação dos puxadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.18. | Verificar indícios de infestação em madeira por organismos xilófagos e providenciar tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.19. | Verificar funcionamento de cortinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.20. | Verificar integridade, funcionamento e eficiência de persiana e veneziana | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.21. | Verificar a estanqueidade de janelas quando fechadas através de entrevista ou relatos in loco. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.22. | Através de entrevista in loco verificar existência vibrações excessivas devido a ondas sonoras provenientes de aeronaves veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.23. | Verificar fixação de placas de sinalização fixados em folhas de portas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.24. | Verificar in loco eficiência de vedação em ambiente que requeira tratamento acústico (auditórios, por exemplo) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.25. | Verificar indicio de anomalia em janela em função de aparelho condicionador de ar nela fixado. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.26. | Verificar estado e fixação dos trilhos das cortinas hospitalares em paredes, forros ou lajes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.27. | Verificar estado de conservação das cortinas hospitalares (vinil hospitalar e tela superior) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.1.28. | Verificar funcionamento e estado de conservação de mola de piso. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8.2. | Escadas, corrimão e guarda-corpo
1.8. | 1.8.2.1. | Verificar se o piso é antiderrapante ou se há fita antiderrapante ou cantoneira frisada eficientes e em bom estado. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.2.2. | Verificar se estrutura do guarda-corpo está integra, se tem arranjo adequado, se contém gradil contra queda de crianças. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.2.3. | Verificar se escada de saída de emêrgencia contém as sinalizações adequadas e de acordo com as Normas Técnicas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.2.4. | Verificar se o corrimão está íntegro, se tem pintura íntegra e permite higienização. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.2.5. | Verificar integridade da estrutura (concreto armado, concreto simples, aço e madeira) conforme item pertinente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.2.6. | Verificar integridade, fixação e estado de conservação de bate-macas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8.3. | Brises, gradis e alambrados
1.8. | 1.8.3.1. | Verificar fixação de brises metálicos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.2. | Verificar necessidade de lubrificação de brises métálicos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.3. | Verificar integridade de brises metálicos ou de concreto | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.4. | Verificar estado de conservação e pintura de brises | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.5. | Verificar fixação e ancoragem Gradis e Alambrados. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.6. | Verificar grades móveis quanto a perfeito funcionamento da abertura. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.7. | Verificar integridade dos gradis e alambrados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.8. | Verificar estado de conservação e pintura Gradis e Alambrados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.9. | Verificar presença de fissuras, trincas, rachaduras, desagregação do concreto e armadura exposta em brises de concreto | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.3.10. | Verificar corrosão de armaduras e sinais de corrosão interna, presença de manchas de ferrugem em brises de concreto | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8.4. | Toldos e correlatos
1.8. | 1.8.4.1. | Verificar fixação da estrutura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.4.2. | Verificar integridade do tecido ou lona | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.4.3. | Verificar funcionamento da mola | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 1.8.4.4. | Verificar estado de conservação da estrutura de suporte e necessidade de pintura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9. | Pisos e Revestimentos
1.9. | 1.9.1. | Inspecionar e verificar o destacamento/desagregação/descolamento de placas, azulejos e outros materiais aplicados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.2. | Inspecionar e refazer onde necessário os rejuntamentos dos pisos, rodapés, juntas, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.3. | Inspecionar e verificar a existência de fissuras e trincas em função da dilatação ou retração dos pisos, bem como a existência de bolsões ou desníveis inesperados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.4. | Inspecionar, avaliar e registrar caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.5. | Verificar as juntas de dilatação e preencher com selador quando necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.6. | Inspecionar, avaliar e registrar escadas e rampas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.7. | Inspecionar, avaliar e registrar umidade ascendente por capilaridade da água presente no solo em pisos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.8. | Inspecionar, avaliar e registrar abatimentos do piso e som cavo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.9. | Inspecionar, avaliar e registrar o sistema de impermeabilização de áreas molhadas ou laváveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.10. | Inspecionar, avaliar e registrar sistema de impermeabilização que apresente avaria; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.11. | Verificar integridade rodapés e soleiras e a adequação de rodapés ao meio hospitalar. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.12. | Verificar aspecto geral de revestimento e pintura das fachadas e identificar manifestações patológicas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 1.9.13. | Verificar estado de limpeza de superfíceis de concreto (muros, passeios) e necessidade de aplicação de jato d'água sob pressão. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10. | Pavimentação externa, sinalização e jardinagem
| 1.10.1. | Pavimentação
1.10. | 1.10.1.1. | Verificar existência de riscos relacionados à parte elétrica externa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.2. | Verificar passeios e pisos externos conforme item pertinente relacionado a piso. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.3. | Verificar a existência de danos, avarias, abatimentos e buracos nos pavimentos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.4. | Verificar a necessidade de substituição, reassentamento e realinhamento de meio-fio e de guia de jardim. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.5. | Verificar a necessidade de remoção de solo acumulado trazido por enxurradas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.6. | Verificar as condições das juntas, requadros e rejuntes e necessidade de reposição de componentes da pavimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.7. | Verificar a necessidade de pintura de meio-fio. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.8. | Verificar a ausência ou peças quebradas, nas áreas de pavimentação com pisos intertravados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.9. | Verificar falta de rejunte com areia em áreas de pavimentação com pisos intertravados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.10. | Verificar abatimentos nas áreas de pavimentação com pisos intertravados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.1.11. | Verificar a necessidade de pintura de guia de jardim e caiação de poste. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10.2. | Sinalização de Trânsito
1.10. | 1.10.2.1. | Verificar a necessidade de pintura, reparo ou substituição de barreiras de concreto, de aço e cancelas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.2.2. | Verificar necessidade de pintura, reparos ou substituição de placas de disciplinamento de trânsito em rua interna e estacionamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.2.3. | Verificar estado de conservação de faixas de pedestre de acesso ao Hospital. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.2.4. | Verificar estado da pintura de demarcação de vagas e de faixas de estacionamento e de símbolos de acessibilidade no pavimento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.2.5. | Verificar integridade de redutores de velocidade. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.2.6. | Verificara integridade dos espelhos convexos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10.3. | Jardinagem
1.10. | 1.10.3.1. | Verificar necessidade de poda de árvores. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.3.2. | Verificar necessidade de manutenção de gramado (aparar grama). | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.3.3. | Preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.3.4. | Verificar necessidade de capina de camada vegetal e de roçagem de vegetação de taludes. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 1.10.3.5. | Verificar necessidade desratização e desinsetização. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11. | Marcenaria
1.11. | 1.11.1. | Verificar fixação dos móveis nas paredes e realizar reaperto dos parafusos se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 1.11.2. | Inspecionar e verificar fechamento das portas do mobiliário de madeira; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 1.11.3. | Verificar o estado de conservação dos mobiliários (armários, mesas, balcões, painéis, quadros etc.) e providenciar os reparos quando necessário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 1.11.4. | Verificar o estado e funcionamento de dobradiças, trilhos, corrediças, puxadores, fechaduras etc. em mobiliários, e realizar ajustes quando necessário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 1.11.5. | Verificar o estado da superfície dos mobiliários e avaliar necessidade de tratamento, com repintura ou substituição do revestimento melamínico. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 1.11.6. | Veirificar possiveis infestação por insetos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12. | Pintura
1.12. | 1.12.1. | Verificar perda de recobrimento (esmaecimento), descoloração (despigmentação), desbotamento (mudanca de cor) da pintura em superfíceis diversas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.2. | Verificar a existência de manchas, infiltrações de água, acúmulo de umidade e vazamento com danos na pintura e estudar causas raiz. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.3. | Verificar persistência de odor de mofo em ambientes internos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.4. | Verificar necessidade de tratamento e pintura de superfíceis ferrosas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.5. | Verificar aparição de pontos de corrosão nos caixilhos, esquadrias, corrimãos, guarda-corpos, portas e batentes, sinais de oxidação das armaduras de concreto e outras manifestações patológicas que afetem a pintura. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.6. | Verificar a existência de fissuras, trincas, riscos nas pinturas e estudar causas raiz. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.7. | Verificar odor residual persistente de pinturas em ambientes internos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.8. | Verificar existência de superfícies onde ocorra eflorescência, descascamento, saponificação e desagregamento da tinta da pintura, buscar causas rais e repará-las. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.9. | Verificar perda de eficiência de pinturas de impermeabilização e pintura de proteção de pisos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.10. | Pesquisar causas raiz de falhas ou manchas na pintura das estruturas de concreto, metálicas ou de madeira. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.11. | Verificar se as pinturas novas em locais que sofreram manutenção mantem condições condizentes com as originais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 1.12.12. | Verificar alinhamento das interfaces entre pinturas e a não adequação pelo uso de fita protetora. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | PARTE II: SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS
| 1.13. | Reservatórios de Água (inferior e superior)
1.13. | 1.13.1. | Inspecionar o nível dos diversos reservatórios para identificação de possíveis vazamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.2. | Inspecionar o controlador de nível, torneira bóia e sistema automático de funcionamento de bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.3. | Inspecionar extravasor/ladrão e tubulação de limpeza, e se despeja em local facilmente visível em caso de falha da boia.; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.4. | Inspecionar a existência de dejetos e/ou substâncias poluentes, inclusive nas proximidades; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.5. | Identificar todos os registros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.6. | Inspecionar se os registros estão em suas devidas posições “aberta” ou “fechada”; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.7. | Inspecionar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do reservatório; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.8. | Inspecionar se as válvulas e registros estão limpos, desobstruídos e sem ferrugem; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.9. | Inspecionar e lubrificar os registros e válvulas dos barriletes e inspecionar a estanqueidade das flanges; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.10. | Inspecionar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o nível observado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.11. | Inspecionar se a estrutura dos reservatórios elevados necessita de reparos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.12. | Examinar as condições do alçapão de acesso ao reservatório, procedendo, se necessário, as melhorias na vedação, a eliminação de ferrugens e pintura geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.13. | Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.14. | Limpar os poços de drenagem; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.15. | Inspecionar a impermeabilização do reservatório e emitir relatório fotográfico com as devidas considerações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.16. | Verificar a existência e condições da impermeabilização no teto dos reservatórios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.17. | Acionar as tubulações que não são constantemente usadas (ladrão); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.18. | Verificar deterioração e oxidação de componentes. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.19. | Verificar condições das tampas e sua capacidade de fechamento e inexistencia de aberturas de acesso a animais ou insetos, e inspeção visual do interior do reservatório. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.20. | Verificar de conformidade de dispositivos contra refluxos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.21. | Verificar existência de cronograma de serviços de limpeza e existência de Certificado de Limpeza e Desinfecção Bacteriológica válido. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.22. | Realizar serviços de limpeza e checar existência de Certificado de Limpeza e Desinfecção Bacteriológica válido, com análise de potabilidade da água, executada por laboratório especializado, apresentando relatório juntamente com o laudo técnico sobre a qualidade da água e certificado de limpeza assinado por profissional habilitado. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.23. | Verificar a capacidade filtrante de elementos filtrantes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.24. | Verificar condições de acesso fácil e controlado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 1.13.25. | Verificar existencia de aviso de espaço confinado, se se aplica, conforme a NR-33. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14. | Instalações Hidráulicas de Água Fria
| 1.14.1. | Cavalete de entrada de água
1.14. | 1.14.1.1. | Registrar a leitura do hidrômetro e emitir relatório e gráfico com as devidas considerações e comparação com a conta fornecida pela Concessionária. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.1.2. | Inspecionar a ocorrência de violação e/ou ligações clandestinas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.1.3. | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.1.4. | Inspecionar o funcionamento do registro geral, examinando (posição aberta e fechada) as condições de vedação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.1.5. | Inspecionar a ocorrência de perdas no sistema hidráulico, através da verificação do funcionamento do hidrômetro com fechamento das válvulas e registros internos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.1.6. | Inspecionar as condições da caixa do hidrômetro, efetuando a limpeza interna, externa, lubrificação e reapertos das dobradiças e fechos da tampa, correções dos focos de corrosão e retoques de pintura. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14.2. | Rede de Água Fria
1.14. | 1.14.2.1. | Acionar as tubulações que não são constantemente usadas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.2. | Verificar a capacidade de seccionamento da coluna de distribuição, ramais e sub-ramais através do registro respectivo. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.3. | Verificar os barriletes e colunas principais e inspecionar e lubrificar seus registros e válvulas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.4. | Verificar as tubulações e conexões quanto a conservação, integridade, presença de corrosão e vazamentos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.5. | Verificar existência de umidade constante em paredes, pisos e teto e manifestações patológicas em revestimentos e pintura que possam ser atribuídas a vazamentos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.6. | Verificar a tubulação de recalque quanto a conservação, integridade, presença de corrosão e vazamentos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.7. | Testar o bom funcionamento do sistema através de teste de vazão das torneiras, válvulas e registros. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.8. | Verificar presença de placas ou adesivo visando fácil identificação de registros que seccionam redes principais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.9. | Verificar fixação das tubulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.10. | Verificar o registro de seccinamento do subsistema do ambiente (banheiro, sanitário, copa ou cozinha, pias isoladas) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.2.11. | Verificar o funcionamento de válvula redutora de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14.3. | Banheiros e demais áreas molhadas
1.14. | 1.14.3.1. | Verificar conservação de assento do vaso e substituição imediata em caso de qualquer tipo de avaria. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.2. | Verificar presença de odores atribuídos a gases proveniente da rede em consequência de má vedação do vaso sanitário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.3. | Verificar vazão de enchimento e esvaziamento do vaso sanitário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.4. | Verificar fixação do vaso sanitário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.5. | Verificar caixa acoplada, descarga e válvulas e dispositivo acionador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.6. | Verificar conservação do vaso sanitário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.7. | Verificar rejunte na fixação e saída de gases (vaso sanitário) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.8. | Verificar o engate de vasos, lavatórios, cubas, bancadas e mictórios | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.9. | Verificar adequação de altura de vaso se PNE. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.10. | Verificar adequação e fixação de barras de apoio se PNE (cabine de vasos sanitários) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.11. | Verificar os ralos, as caixas sifonadas, caixa de gordura e as condições de integridade das tampas e grelhas, e a necessidade realizar a limpeza interna com a retirada dos materiais sólidos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.12. | Verificar torneiras (fixação, vazão, abertura, fechamento, condiçoes de vedação e temporização) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.13. | Verificar sifão e a limpeza do sifão. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.14. | Verificar presença de odores atribuídos à má vedação ou incorreta disposição do sifão. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.15. | Verificar fixação de lavatórios, cubas, bancadas e mictórios. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.16. | Verificar válvulas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.17. | Verificar existência de retrossifonagem nos banheiros e a existência de obstruções ou entupimentos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.18. | Verificar fixação, conservação e deformações de bancadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.19. | Verificar a necessidade de corrigir os rejuntes entre os ralos e os pisos, permitindo o encaixe correto das tampas com o bocal dos ralos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.20. | Inspecionar o estado dos plugues e o funcionamento do chuveiro para cada posição da chave seletora de potência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.21. | Limpar os crivos dos chuveiros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.22. | Verificar registro do chuveiro e de seccionamento da rede internamente ao banheiro. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.23. | Verificar vazão, direcionamento da ducha e aquecimento da água (chuveiro/ducha) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.24. | Verificar isolamento elétrico da ligação elétrica e integridade da ligação (chuveiro) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.25. | Verificar trilho, integridade, emperramento, vazamento pelo rejunte de piso e de parede em box de chuveiro. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 1.14.3.26. | Verificar barras de apoio e banco (se PNE) em box de chuveiro. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15. | Instalações Hidráulicas de Água Quente
1.15. | 1.15.1. | Verificar vedação e vazamentos nos registros de água quente dos chuveiros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 1.15.2. | Verificar o funcionamento de válvula redutora de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 1.15.3. | Verificar a deterioração e oxidação dos componentes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 1.15.4. | Verificar a estanqueidade do sistema de distribuição | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 1.15.5. | Verificar a capacidade de bloqueio (estanqueidade) dos registros de fechamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 1.15.6. | Verificar o estado dos espaços destinados a tubulações não embutidas e não enterradas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 1.15.7. | Verificar o funcionamento das válvulas misturadoras termostáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 1.15.8. | Verificar a integridade do material isolante dos tubos e componentes do sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16. | Instalações Sanitárias
| 1.16.1. | Rede de Esgoto
1.16. | 1.16.1.1. | Limpar os ralos e as caixas sifonadas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.2. | Limpar os sifões das pias, tanques e lavatórios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.3. | Verificar a ocorrência de vazamentos, entupimentos e outros defeitos nas tubulações e conexões, corrigindo se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.4. | Verificar retorno de odores nas tubulações e identificando as causas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.5. | Inspecionar as saídas dos tubos de ventilação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.6. | Inspecionar o estado de conservação e fixação das tubulações aparentes, inibindo processos de deterioração com tratamento e pintura adequados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.7. | Inspecionar o estado de conservação e de desobstrução da rede de esgoto, até a interligação com a rede pública; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.8. | Verificar caixas coletoras: tampa, integridade, surgimento de fissuras, vazamento e escape de gás. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.9. | Verificar e inspecionar as tubulações e conexões e galerias e existência de problemas de corrosão, fissuras ou desgaste. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.10. | Verificar, pela caracterização física aparente dos resíduos, lançamentos inadvertidos frequentes de objetos inapropriados em rede de esgoto. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.11. | Verificar poços de recalque, condições de ventilação ao redor dos poços, não acúmulo de gás. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.1.12. | Verificar existência de lançamento de esgoto em rede de águas pluviais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16.2. | Caixas de Inspeção e Fossas Sépticas
1.16. | 1.16.2.1. | Verificar caixas de gordura: tampa, integridade, surgimento de fissuras, vazamento e escape de gás, limpeza da caixa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.2.2. | Verificar poços de inspeção: tampa, integridade, surgimento de fissuras, vazamento e escape de gás, necessidade de limpeza com hidrojateamento em rede de esgoto e retirada de materiais sólidos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.2.3. | Verificar necessidade de sucção de esgoto, com limpeza de fossa séptica, hidrojateamento de rede e lavagem de brita do sistema de esgoto por empresa especializada e conformidade de documentação de destinação dos resíduos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 1.16.2.4. | Verificar funcionamento da rede primária de coleta de esgoto: necessidade de hidrojateamento, com limpeza e desobstrução da tubulação coletora até a interligação com a rede pública. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17. | Rede de Águas Pluviais
1.17. | 1.17.1. | Verificar ralos, ralos lineares, grelhas e necessidade de limpeza. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.2. | Verificar os poços de visita e caixas de inspeção, a integridade desses elementos, a necessidade de limpeza com retirada da areia e detritos, presença de trincas e fissuras ou quebras de tampas e a necessidade de confecção de tampas novas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.3. | Inspecionar o estado de conservação (caixas e dutos) e o fluxo normal da rede de água pluvial; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.4. | Verificar as calhas, pontos de descida, e canaletas e necessidade de limpeza e desobstrução desses elementos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.5. | Verificar as tubulações condutoras e coletores, o estado de conservação e surgimento de corrosão (se metálica), fissuras ou desgaste e desobstrução. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.6. | Verificar as boca de lobo, sua tampa ou entrada e necessidade de confecção de novas entradas (reposição de meio fio) e sua desobstrução. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.7. | Verificar as condições de fixação dos elementos que compõem a rede de águas pluviais, condições de conservação dos elementos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.8. | Verificar existência de lançamento de águas pluviais em rede de esgoto. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.9. | Verificar as condições das vedações. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 1.17.10. | Verificar a existência de vazamentos, presença de corrosão e integridade das uniões e conexões entre as calhas, condutores e tubulações. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18. | Bombas Hidráulicas de Recalque
1.18. | 1.18.1. | Inspecionar as passagens internas das aberturas de ventilação dos motores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.2. | Inspecionar o gotejamento pelas gaxetas, evitando o regime excessivo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.3. | Inspecionar o funcionamento das boias inferiores e superiores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.4. | Inspecionar o aquecimento das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.5. | Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de recalque; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.6. | Efetuar limpeza e conservação dos quadros de comando elétrico e medições da corrente e da tensão das fases; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.7. | Efetuar manobras nas bombas e na rede de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.8. | Inspecionar a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento (chaves-bóia, pressostatos, etc.); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.9. | Inspecionar as tubulações e as conexões hidráulicas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.10. | Inspecionar dispositivos e circuitos de comando; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.11. | Inspecionar e ajustar gaxetas das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.12. | Inspecionar e anotar temperatura dos mancais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.13. | Inspecionar e limpar filtros de sucção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.14. | Inspecionar e limpar sistema de drenagem da água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.15. | Inspecionar estado de base e dos elementos anti-vibração (coxins); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.16. | Inspecionar flanges, abraçadeiras, juntas flexíveis e mangotes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.17. | Inspecionar focos de oxidação e corrigir; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.18. | Inspecionar funcionamento dos purgadores de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.19. | Inspecionar mancais de rolamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.20. | Inspecionar operação das chaves magnéticas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.21. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.22. | Inspecionar vazamentos de água nas gaxetas dos registros e válvulas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.23. | Limpar externamente a bomba e motor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.24. | Lubrificar os mancais das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.25. | Medir e anotar correntes de fase no motor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.26. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.27. | Inspecionar válvulas gaveta, globo e retenção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.28. | Inspecionar alinhamento do eixo e acoplamento do conjunto motobomba; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.29. | Testar a inversão para a bomba reserva ou vice versa, quando for o caso, por períodos alternados de uma semana; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.30. | Manobrar registros hidráulicos do princípio ao fim do curso; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.31. | Inspecionar dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato, manômetro, termômetro, temporizador e chave de fluxo); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.32. | Inspecionar e limpar contatos elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.33. | Inspecionar parafusos de fixação da base; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.34. | Inspecionar registros hidráulicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.35. | Inspecionar o nível do óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.36. | Inspecionar selo mecânico e prover sua substituição periódica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.37. | Retocar pintura do conjunto motobomba, tubulações e acessórios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.38. | Verificar funcionamento do sistema de pressão hidropneumático | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.39. | Verificar possibilidade de vandalismo no sistema. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.40. | Verificar pintura identificativa das tubulações, identicação de registros e sentidos dos fluxos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.41. | Verificar pintura sinalizadora dos sócolos e possíveis obstáculos nas salas de bombas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.42. | Verificar sinalização, aviso de restrição, fechaduras e presença de chaves-mestras nas portas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.43. | Identificar limpeza das salas de bombas bem como presença de ralos e vassouras e rodos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 1.18.44. | Verificar presença de quadros com Manuais e ITOs nas salas de bomba. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | PARTE III: SISTEMAS ELÉTRICOS
| 1.19. | Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA
1.19. | 1.19.1. | Inspecionar se o conjunto, base, mastro, captor e demais itens encontram-se em posição adequada na edificação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.2. | Inspecionar o estado geral das conexões e isoladores, procedendo a limpeza e reapertos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.3. | Inspecionar caixas de inspeção, procedendo sua limpeza; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.4. | Inspecionar as condições do tubo de proteção e isolação do cabo de descida junto ao solo, verificando sua fixação e/ou necessidade de substituição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.5. | Inspecionar haste dos pára-raios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.6. | Inspecionar visualmente as braçadeiras dos cabos de descida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.7. | Inspecionar as soldas exotérmicas da malha e para raios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.8. | Inspecionar visualmente isoladores dos cabos de descida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.9. | Inspecionar os cabos de descida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.10. | Inspecionar os eletrodutos dos cabos de descida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.11. | Inspecionar os cabos de aterramento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.12. | Verificar as condições físicas e de funcionamento dos Dispositivos de proteção de sobrecargas (DPS) quando esses fizerem parte dos SPDA; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.13. | Recuperar e garantir a conectividade entre os elementos do sistema; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.14. | Verificar o funcionamento da luz de advertência instalada nos locais mais altos da edificação, quando for o caso. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.15. | Limpar e desobstruir caixas de passagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.16. | Inspecionar/testar a continuidade/integridade dos condutores de interligação e descida, conferindo se apresentam as bitolas mínimas recomendadas, eliminando ligações e/ou contatos indevidos, verificando se a(s) conexão (ões) a terra se encontram em perfeito estado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.17. | Emitir laudo de conformidade com as normas indicando necessidades de atualizações ou correções com fornecimento de ART inclusive; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.18. | Inspecionar, ensaiar e medir malha de aterramento (normas ABNT/NEC25), com emissão de laudo técnico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.19. | Verificar e realizar a recuperação da deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida e conexões. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.20. | Verificar e realizar a recuperação da condição das equipotencializações. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.21. | Verificar e realizar a recuperação da corrosão dos eletrodos de aterramento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.22. | Verificar e realizar correção da presença/fixação das caixas suspensas de inspeção do conector para ensaios utilizado para interligação do subsistema de aterramento ao subsistema de descida. Deve ser verificado: - se o material da caixa é adequado; - se existe conector de inspeção; - se a caixa está fixada à altura sugerida de 1,5m em relação ao piso; - se existe restrições física(barreiras) ou sinalização de alerta/advertência para minimizar a probabilidade de acesso à area perigosa, até 3 metros dos condutores de descida, por exemplo com aviso de advertência fixado na caixa de inspeção suspensa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.23. | Verificar possibilidade de vandalismo no sistema. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.18. | Verificar e realizar a recuperação da deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida e conexões. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.19. | Verificar e realizar a recuperação da condição das equipotencializações. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.20. | Verificar e realizar a recuperação da corrosão dos eletrodos de aterramento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 1.19.21. | Verificar e realizar correção da presença/fixação das caixas suspensas de inspeção do conector para ensaios utilizado para interligação do subsistema de aterramento ao subsistema de descida. Deve ser verificado: se o material da caixa é adequado; se existe conector de inspeção; se a caixa está fixada à altura sugerida de 1,5m em relação ao piso; se existe restrições física(barreiras) ou sinalização de alerta/advertência para minimizar a probabilidade de acesso à area perigosa, até 3 metros dos condutores de descida, por exemplo com aviso de advertência fixado na caixa de inspeção suspensa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20. | Instalações Elétricas de Baixa Tensão
| 1.20.1. | Quadro de Força
1.20. | 1.20.1.1. | Efetuar a limpeza geral de barramentos e conexões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.2. | Inspecionar o isolamento dos cabos de alimentação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.3. | Inspecionar o aquecimento dos condutores de alimentação e distribuição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.4. | Inspecionar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores e demais dispositivos de proteção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.5. | Inspecionar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos, cheiros de queimados e outros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.6. | Inspecionar as condições gerais de segurança no funcionamento dos quadros de distribuição de luz em BT; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.7. | Limpar externamente os quadros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.8. | Medir e monitorar a tensão elétrica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.9. | Medir a corrente elétrica dos circuitos elétricos, incluindo os alimentadores gerais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.10. | Medir e anotar temperatura interna dos quadros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.11. | Inspecionar, limpar e reapertar os contatos de todos os componentes internos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.12. | Inspecionar elementos fusíveis, quando aplicável; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.13. | Verificar se a corrente nominal está de acordo com o projeto, com a capacidade de condução dos condutores e atuação das proteções elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.14. | Realizar termografia com emissão de relatório técnico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.15. | Observar presença de umidade ou vazamentos nas proximidades e relatar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.16. | Efetuar limpeza interna do quadro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.17. | Atualizar os esquemas unifilares de todos os quadros de distribuição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.18. | Efetuar inspeção visual, elétrica, termográfica e reaperto nos elementos dos quadros de força dos equipamentos de grande porte: Ressonância Magnética, Tomógrafo, Raio X Telecomandado, Angiográfo, Chillers, Autoclaves, etc; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.19. | Inspecionar a integridade e funcionamento de todos os componentes internos, inclusive quanto a oxidação nos barramentos, contatos dos disjuntores, carcaça metálica e outros elementos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.20. | Verificar a condição de livre acesso aos quadros a fim de mantê-los desobstruídos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.21. | Verificar se as partes vivas dos quadros elétricos estão isoladas e/ou protegidas por barreiras ou invólucros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.22. | Inspecionar quanto à presença das instruções, sinalizações e advertências requeridas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.23. | Verificar a seção nominal dos condutores e as proteções instaladas a montante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.24. | Inspecionar quanto a seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.25. | Inspecionar quanto a presença dos dispositivos de seccionamento e comando, sua adequação e localização; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.26. | Inspecionar quanto a adequação dos componentes e das medidas de proteção às condições de influências externas existentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.27. | Inspecionar quanto à identificações dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.28. | Verificar se os painéis possuem meios físicos para bloqueio de religamento acidental, como travas para cadeados nos disjuntores, chaves e demais dispositivos de religamento, imunes também a comandos originados em sistemas supervisórios. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.29. | Verificar a integridade da equipotencialização dos quadros, incluindo o aterramento das massas metálicas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.30. | Verificar temperaturas com camera termografica. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.1.31. | Verificar a integridade da equipotencialização dos quadros, incluindo o aterramento das massas metálicas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.2. | Rede de Eletroduto e Eletrocalha
1.20. | 1.20.2.1. | Verificar o percurso das linhas elétricas no sentido de identificar se estão dispostas em rota de fuga (vias de escape), bem como os riscos de contribuição para a propagação de um incêncio e de eventualmente atingir temperatura alta o suficiente para inflamar materiais adjacentes. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.2. | Verificar se as linhas elétricas são aparentes, devendo ser posicionada fora da zona de alcance normal ou possuir proteção contra os danos mecânicos que possam ocorrer durante uma fuga. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.3. | Inspecionar as tubulações aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas, etc) efetuando limpeza, reaperto/reforço das conexões/junções (caixas, luvas, buchas, etc) e dos elementos de fixação (abraçadeiras, vergalhões, garras, etc); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.4. | Verificar suportes e oxidações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.5. | Inspecionar quanto a acessibilidade; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.6. | Inspecionar quanto à taxa de ocupação dos condutos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.7. | Inspecionar a presença de água ou umidade excessiva no interior dos eletrodutos/caixas, efetuando a secagem, com uso de aparelhagem apropriada; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.8. | Eliminar focos de corrosão em tubulações aparentes e/ou caixas com tratamentos adequados (lixamento, aplicação de produtos anti-corrosivos, pintura,etc); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.2.9. | Inspecionar a continuidade do aterramento de eletrodutos/eletrocalhas metálicas, promovendo, quando necessário, as ligações para sua equipotencialização com a terra; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.3. | Circuitos e Dispositivos de proteção, manobra, seccionamento e comando
1.20. | 1.20.3.1. | Verificar se os dispositivos de manobra e de proteção, estão alojados em gabinetes ou caixas de material incombustível ou de difícil combustão, sendo acessíveis apenas às pessoas autorizadas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.2. | Verificar a atuação dos dispositivos DR (NBR 13534), a fim de confirmar o tempo até o desarme e a corrente diferencial-residual em comparação a sensibilidade registrada no dispositivo e exigida para o circuito; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.3. | Verificar se os circuitos de tomadas que sirvam locais do grupo 1 estão protegidos por dispositivos diferenciais-residuais (dispositivos DR) com corrente diferencial-residual nominal de atuação de no máximo 30 mA (proteção adicional). | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.4. | Verificar nos locais do grupo 2, se os circuitos de tomadas que sirvam de alimentação para mesas cirúrgicas, equipamentos de raios X, equipamentos de maior porte, com potência nominal superior a 5 kVA, e equipamentos elétricos não-críticos (não associados a sustentação de vida) estão protegidos por dispositivos diferenciais-residuais (dispositivos DR) com corrente diferencial-residual nominal de atuação de no máximo 30 mA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.5. | Verificar se os dispositivos diferenciais-residuais (dispositivos DR) alocados em circuitos de locais dos grupos 1 e 2 são do tipo A (aptos a detectar correntes residuais continuas pulsantes, alem de correntes de falta alternadas) ou tipo B (aptos a detectar correntes residuais continuas, lisas e pulsantes, além de correntes de falta alternadas), substituindo, se necessário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.6. | Inspecionar visualmente a seletividade de atuação dos dispositivos situados em série de forma a garantir que só o dispositivo responsável pela proteção do circuito onde ocorrer a falta venha a atuar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.7. | Verificar o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade para os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.8. | Verificar o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade para os circuitos alimentem tomadas de corrente (até 32A) situadas em áreas externas à edificação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.9. | Verificar o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade para os circuitos alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.10. | Verificar o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.11. | Inspecionar quanto as medidas de proteção contra efeitos térmicos, em especial aqueles relacionados a risco de queimaduras; combustão ou degradação dos materiais; comprometimento da segurança de funcionamento dos componentes instalados. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.12. | Verificar se os motores comandados automaticamente ou à distância, ou que não sejam continuamente supervisionados, estão protegidos contra sobreaquecimento por relé térmicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.13. | Verificar se os circuitos elétricos para proteção contra incêndio estão protegidos por dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com corrente diferencial-residual nominal de atuação de, no máximo, 500 mA em locais de processamento ou armazenagem de materiais combustíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.14. | Verificar se existem detectores de incêndio que acionem medidas destinadas a bloquear a propagação do incêndio — por exemplo, fechamento de registros corta-fogo (“dampers”) em dutos ou galerias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.15. | Inspecionar quanto as medidas de proteção contra choques elétricos, destacando: isolação ou separação, barreiras ou invólucros, limitação de tensão, equipotencialização e seccionamento automático da alimentação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.16. | Verificar periodicamente, conforme orientação do fabricante, a atuação dos dispostivos DR através do acionamento do botão de teste. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.3.17. | Verificar se a capacidade de interrupção dos dispositivos de proteção está de acordo com as características da instalação, promovendo a adequação em relação à especificação considerando-se a relação com dispositivos à montante/jusante. Deve ser analisada as características da instalação desde a alimentação principal , via concessionária e gerador(es) próprios, até os circuitos terminais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.4. | Rede de Fiações e Conexões Elétricas
1.20. | 1.20.4.1. | Inspecionar o estado geral dos condutores e readequá-los conforme as normas específicas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.4.2. | Verificar, em locais classificados com percurso de fuga longo ou com alta densidade de ocupação, se os cabos são não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.4.3. | Verificar a correta aplicação de fita isolante nas conexoes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.4.4. | Verificar os componentes fixos cujas superfícies externas possam atingir temperaturas suscetíveis de provocar incêndio nos materiais adjacentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.4.5. | Verificar os componentes da instalação, fixo ou estacionário, suscetíveis de produzir, em operação normal, arcos ou centelhamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.4.6. | Verificar os componentes fixos que apresentem efeito de concentração de calor, devendo estar suficientemente afastados de qualquer objeto fixo ou elemento construtivo, de modo a não submetê-lo, em condições normais, a uma temperatura perigosa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.4.7. | Inspecionar quanto a identificação dos condutores, bem como a padronização de cores. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.4.8. | Executar quando pertinentes, e, preferivelmente, na sequência apresentada: continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações principal e suplementares; resistência de isolamento da instalação elétrica; resistência de isolamento das partes da instalação objeto de SELV, PELV ou separação elétrica; seccionamento automático da alimentação; ensaio de tensão aplicada; ensaios de funcionamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.5. | Rede de Iluminação e Tomadas
1.20. | 1.20.5.1. | Inspecionar as lampadas internas e externas de todos os ambientes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.2. | Inspecionar o funcionamento de todos os componentes do sistema de iluminação (interna e externa) e tomadas, inclusive dispositivos de comando automáticos (fotocélula, timer, minuteira, etc), implementando medidas de conservação de energia e melhoria de eficiência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.3. | Inspecionar a existência de acúmulo de extensões ou divisões ("T") em um mesmo ponto de tomada, regularizar conforme norma específica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.4. | Limpeza geral do corpo da luminária internas e externas (refletor, difusor, aletas, compartimentos, etc) e dos seus componentes (soquetes, bases e terminais), com uso de sabão neutro e solução apropriada para contatos elétricos (spray); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.5. | Efetuar a limpeza das lâmpadas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.6. | Medir o nível de iluminamento, conferir os dispositivos de acionamento e verificar eventuais desperdícios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.7. | Verificar se todo circuito dispõe de condutor de proteção, em toda sua extensão, e se a bitola do condutor atende ao requisito normativo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.8. | Verificar postes de iluminação externa, checando fixação das luminárias e aterramento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.9. | Verficar existência de caixas de passagem elétrica, de tomada, interruptores etc sem a devida tampa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.10. | Conferir reaperto nas conexões elétricas das tomadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.11. | Verificar e adequar a identificação das tomadas, quanto ao nível de tensão e correspondência do circuito e quadro de alimentação, especialmente as tomadas de corrente atendidas pela alimentação de segurança e as tomadas específicas para equipamento de raios X, incluindo os de arco cirúrgico, e todo outro equipamento com corrente de energização capaz de provocar o desligamento de uma alimentação IT médica, em caso de conexão inadvertida a esta alimentação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.12. | Verificar se os dispositivos elétricos (por exemplo, tomadas de corrente e interruptores) estão instalados a uma distância mínima de 0,2m, medida horizontalmente e entre centros, de qualquer saída de gás medicinal, para evitar o risco de ignição de gases inflamáveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.13. | Verificar se as conexões internas aos bornes das tomadas estão rigidamente fixado e se os jumpers entre os bornes estão sendo realizados com cabos isoldaos. Caso os jumpers estejam sendo realizados com condutor exposto sem isolação, deve ser corrigido, a fim de evitar curto-circuitos tanto durante a utilização (inserção e remoção do plugue) quanto em caso de desmontagem para manutenções. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.5.14. | Realizar a limpeza interna e externa das luminárias, removendo sujidades, acúmulo de insetos, etc. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.6. | Transformadores/Autotransformadores a seco Trifásicos de 380 para 220 V e Monofásicos de 220 para 127 V
1.20. | 1.20.6.1. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica nos transformadores/autotransformadores e preencher os dados conforme constam no check list | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.6.2. | Efetuar inspeção termográfica, visual e reaperto nas conexões dos transformadores/autotransformadores trifásicos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.6.3. | Realizar limpeza, de acordo com as recomendações do fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.6.4. | Realizar ensaios físicos, de acordo com as recomendações do fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.6.5. | Verificar aterramento da carcaça e do neutro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.7. | Sistema de Iluminação de Emergência
1.20. | 1.20.7.1. | Verificar autonomia do sistema e capacidade das baterias internas, com substituição sempre que necessário, de forma a garantir o estado de carga dos acumuladores por pelo menos por 1 h ou pela metade do tempo garantido, a plena carga, com todas as lâmpadas acesas. Recomenda-se que este teste seja efetuado na véspera de um dia no qual a edificação esteja com a mínima ocupação, tendo em vista a recarga completa da fonte (24 h). | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.7.2. | Verificar a capacidade de armazenamento de energia elétrica para todos os tipos de baterias de acumuladores elétricos, com a descarga total até a tensão mínima permissível, medindo-se a tensão de desligamento e o tempo de funcionamento, com todas as lâmpadas ligadas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.7.3. | Verificar efetividade ou obstrução da luz proveniente das lâmpadas ou refletores do sistema de emergência, promovendo a correção, reparo, instalação ou substituição, se necessários, inclusive acerca da posição e altura de instalação das luminárias, certificando se estão instaladas abaixo do ponto mais baixo do colchão de fumaça possível de se formar no ambiente em caso de incêndio. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.7.4. | Verificar a iluminação mínima necessária nos locais dos Grupos 1 e 2; em rotas de fuga; saídas de emergência; próximos aos equipamentos de combate ao incêndio; e próximos aos quadros de comando dos grupos geradores e os quadros de distribuição principais da alimentação normal e da alimentação de segurança; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.7.5. | Em se tratando de blocos autônomos, através do auto-teste ou simulando uma falta, verificar a passagem do estado de vigília para a iluminação (funcionamento) de todas as lâmpadas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.7.6. | Em se tratando de blocos autônomos, através do auto-teste ou simulando uma falta, verificar a eficácia do comando, se existente, para colocar, à distância, todo o sistema em estado de repouso e a retomada automática ao estado de vigília; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.8. | Sistema de Aterramento
1.20. | 1.20.8.1. | Verificar se a jusante do quadro de distribuição principal aplica-se ainda o esquema de aterramento TN-C (não é admitido em estabelecimentos assistenciais de saúde); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.8.2. | Verificar se todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à equipotencialização principal; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.8.3. | Verificar se as massas dos equipamentos situados nos locais do grupo 2 (por exemplo, do foco cirúrgico) estão conectadas ao condutor de equipotencialização; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.8.4. | Verificar a equipotencialização suplementar nos locais do Grupo 1 e 2, inclusive das peças de mobiliário que sejam fixas e condutivas, mesmo quando não elétricas, como pode ser o caso de mesas cirúrgicas, poltronas de fisioterapia e cadeiras odontológicas, salvo se forem intencionalmente isoladas da terra. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.8.5. | Nos locais do Grupo 2, medir a resistência elétrica entre o barramento de equipotencialização (de um lado) e, do outro lado, o terminal PE de qualquer tomada de corrente; o terminal PE de qualquer equipamento fixo, ou qualquer elemento condutivo, conferindo se está abaixo de 0,2 Ohms, incluída a resistência das conexões. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.8.6. | Inspecionar os barramentos de equipotencialização, verificando se estão dispostos dentro ou próximo do local médico e se conexões dos condutores da equipotencialização suplementar e dos condutores de proteção (PE) estão claramente visíveis e se podem ser desconectadas individualmente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.9. | Piso Condutivo
1.20. | 1.20.9.1. | Verificar a conexão dos pisos condutivos, se existentes, ao sistema de equipotencialização suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.9.2. | Verificar performance do piso condutivo. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.9.3. | Medir resistência elétrica entre pontos determinados e entre ponto e conexão de aterramento, comparando a faixa de condutividade com a de pisos condutivos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20.10. | Rede de Comando Elétrico do Sistema de Gases Medicinais
1.20. | 1.20.10.1. | Inspecionar contatoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.2. | Inspecionar os terminais de base do comando; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.3. | Inspecionar relês temporizadores no painel de controle; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.4. | Medir e anotar a corrente do motor, em aspiração a plena carga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.5. | Conferir aperto de todas as conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.6. | Limpar internamente e externamente os quadros elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.7. | Verificar as proteções mecânicas e placas de advertência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.8. | Atualizar as identificações, projeto e instruções operacionais relativas ao sistema de comando e controle; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.9. | Atualizar os esquemas dos circuitos de comando e controle; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.10. | Inspecionar a integridade de funcionamento da contatora e seus componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.11. | Efetuar inspeção termográfica nos elementos dos quadros de força e controle | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.12. | Verificar a condição dos inversores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | 1.20.10.13. | Verificar a condição dos soft starters | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | PARTE IV: SISTEMAS MECÂNICOS
| 1.21. | Rede de Vácuo Clínico e Gases Medicinais
| 1.21.1. | Rede de Vácuo Clínico
1.21. | 1.21.1.1. | Inspecionar todas as centrais de alarme existentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.2. | Inspecionar as redes de distribuição e seus componentes desde o limite das centrais até os pontos de consumo, inclusive; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.3. | Inspecionar válvulas seccionadoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.4. | Inspecionar válvula de controle de fluxo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.5. | Inspecionar e limpar filtro “Y” da linha da água de selagem; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.6. | Inspecionar pressão no filtro de ar e limpar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.7. | Inspecionar ponto de consumo de vácuo e sua infraestrutura (posto parede / régua de gases) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.8. | Inspecionar desempenho do registro no tubo de aspiração; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.9. | Inspecionar pressão na válvula de pé e no tubo de aspiração; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.10. | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.11. | Inspecionar válvula de retenção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.12. | Inspecionar selo mecânico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.13. | Inspecionar válvulas solenóides; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.14. | Ajustes do tempo de funcionamento e de repouso; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.15. | Inspecionar ajuste das pressões de máximo e mínimo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.16. | Inspecionar identificação normatizada da tubulação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.17. | Realizar a troca de todos os componentes internos do ponto de consumo; se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.18. | Verificar e pintar tubulações, se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.1.19. | Realizar a leitura de tempo de funcionamento e tempo de compressor parada caso exista usina local. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21.2. | Rede de Ar Comprimido Medicinal
1.21. | 1.21.2.1. | Inspecionar todas as centrais de alarme existentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.2.2. | Inspecionar as redes de distribuição e seus componentes desde o limite das centrais até os pontos de consumo, inclusive; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.2.3. | Inspecionar válvulas seccionadoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.2.4. | Inspecionar pontos de consumo de ar comprimido e sua infraestrutura (posto parede / régua de gases) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.2.5. | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.2.6. | Inspecionar ajuste das pressões das centrais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.2.7. | Verificar e pintar tubulações, se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.2.8. | Realizar teste de autonomia da central reserva (suprimento secundário). | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21.3. | Rede de Óxido Nitroso
1.21. | 1.21.3.1. | Verificar e pintar tubulações, se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.3.2. | Inspecionar todas as centrais de alarme existentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.3.3. | Inspecionar as redes de distribuição e seus componentes desde o limite das centrais até os pontos de consumo, inclusive; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.3.4. | Inspecionar válvulas seccionadoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.3.5. | Inspecionar pontos de consumo de óxido nitroso e sua infraestrutura (posto parede / régua de gases) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.3.6. | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.3.7. | Realizar teste de autonomia da central reserva (suprimento secundário) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21.4. | Rede de Oxigênio Medicinal
1.21. | 1.21.4.1. | Verificar e pintar tubulações, se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.4.2. | Inspecionar todas as centrais de alarme existentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.4.3. | Inspecionar as redes de distribuição e seus componentes desde o limite das centrais até os pontos de consumo, inclusive; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.4.4. | Inspecionar válvulas seccionadoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.4.5. | Inspecionar pontos de consumo de oxigênio e sua infraestrutura (posto parede / régua de gases) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.4.6. | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | 1.21.4.7. | Realizar teste de autonomia da central reserva (suprimento secundário) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22. | Bombas e Motores Elétricos
1.22. | 1.22.1. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica em todos elementos e conexões dos quadros de força e controle do motores elétricos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.2. | Verificar a condição dos soft starters | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.3. | Verificar a condição dos inversores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.4. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica na caixa de ligação dos motores elétricos e preencher os dados em check list próprio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.5. | Inspecionar a integridade de funcionamento da contatora e seus componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.6. | Verificar nível e qualidade do óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.7. | Inspecionar rota mecânica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.8. | Inspecionar rota elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.9. | Realizar análise preditiva de vibrações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.10. | Realizar troca de óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.11. | Verificar alinhamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.12. | Realizar inspeção interna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.13. | verificar purgador de ar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | 1.22.14. | Verificar Amortecedores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02. Centrais Gases e Vácuo
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Instalador de Tubulações | Técnico Mecânico
| 2. | CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO
| 2.1. | Central de Vácuo Clínico
2.1. | 2.1.1. | Inspecionar a carga do conjunto, quanto à pressão final e/ou consumo de energia e temperatura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.2. | Inspecionar bombas ou módulo de vácuo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.3. | Checar o nível e a coloração do óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.4. | Inspecionar os ventiladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.5. | Checar a bomba de vácuo quanto a vazamentos de óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.6. | Checar o funcionamento do filtro de saída | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.7. | Se um filtro de entrada estiver instalado, verifique se há alguma anormalidade no filtro de entrada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.8. | Limpe a bomba externamente | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.9. | Reaperte todas as conexões do painel elétrico | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.10. | Verifique se há ruído anormal | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.11. | Verifique as mangueiras/tubulações da bomba de vácuo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.12. | Verifique se o bloqueio do sistema de desvio é regular | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.13. | Verifique o funcionamento dos exaustores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.14. | Verifique o funcionamento das bombas em manual e automático | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.15. | Mantenha o equipamento limpo por dentro e por fora | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.16. | Inspecionar as mangueiras, tubos e válvulas, se estão em bom estado, sem vazamentos de ar ou óleo. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.17. | Inspecionar a casa/abrigo de máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.18. | Lavar a casa/abrigo de máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.19. | Inspecionar ruídos e vibrações dos conjuntos motores/bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.20. | Inspecionar a carga do conjunto quanto ao consumo de energia e temperatura (especificações técnicas nas plaquetas das máquinas); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.21. | Executar o reaperto dos parafusos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.22. | Substituir o filtro de óleo danificados ou altamente contaminados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.23. | Substituir o óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.24. | Limpe a tampa, o aro, a grade e as aletas do ventilador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.25. | Substituir o elemento coalescente danificados ou altamente contaminados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.26. | Substituir o elemento bacteriológico danificados ou altamente contaminados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.27. | Inspecionar estado de base anti-vibrante e do elemento anti-vibrante (borracha); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.28. | Inspecionar estado do eixo e da bucha de proteção do mesmo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.29. | Inspecionar se o trabalho na bomba é suave e sem vibrações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.30. | Substituir o filtro de entrada (caso instalado) danificados ou altamente contaminados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.31. | Substituir o kit junta gasket | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.32. | Substituir o filtro de saída danificados ou altamente contaminados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.33. | Testar e anotar isolamento do conjunto moto bomba; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.34. | Inspecionar duto de descarte e distanciamento normativo da ABNT NBR 12.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.35. | Verificar os elementos filtrantes do quadro elétrico, substituir se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.36. | Verificar o silenciador da válvula de controle de vácuo, limpar se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.37. | Limpar a linha de escavação e soprar o bocal de restrição | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.38. | Verificar e anotar as leituras de pressão e temperatura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.39. | Verificar o solenóide da válvula de controle de vácuo e a válvula solenóide de lastro de gás | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.40. | Lubrificar os rolamentos do motor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.41. | Inspecionar a válvula termostática, substituir se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.42. | Inspecionar a membrana da válvula de controle de vácuo, substituir se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.43. | verificar integridade da tubulação de descarte do vácuo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.44. | Revisar o motor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.45. | Realizar a leitura de tempo de funcionamento e tempo de compressor parada caso exista usina local | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.46. | Realizar teste de autonomia da central reserva (suprimento secundário) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.47. | Realizar medição de temperatura das bombas e dos motores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1. | 2.1.48. | Inspecionar manômetros e medidores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 2.2. | Central de Ar Comprimido Medicinal
2.2. | 2.2.1. | Verificar a quantidade (nivel de pressão) do suprimento de emergência de ar comprimido medicinal (cilindros) e substituir quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.2. | Verificar vazamentos em toda a central (suprimento primário, secundário e/ou emergência) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.3. | verificar ruidos e vibrações do compressor de ar comprimido | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.4. | Checar o compressor de ar medicinal quanto a vazamentos de óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.5. | inspecionar válvulas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.6. | Inspecionar, limpar e trocar filtros do conjunto; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.7. | inspecionar manometros e medidores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.8. | inspecionar medidor de ponto de orvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.9. | inspecionar funcionamento, vibração e ruido dos desumidificadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.10. | Inspecionar painel de alarme operacional | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.11. | Limpar o abrigo da central de ar medicinal | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.12. | Checar nível e coloração de óleo, cause seja utilizado compressor a óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.13. | Trocar os elementos filtrantes do conjunto de filtros do sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.14. | Calibrar as válvulas de alívio de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.15. | Checar Misturador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.16 | Realizar a leitura de tempo de funcionamento e tempo de compressor parada caso exista usina local | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.17. | Realizar teste de autonomia da central reserva (suprimento secundário) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.2. | 2.2.18. | Realizar medição de temperatura das bombas e dos motores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 2.3. | Central de Óxido Nitroso
2.3. | 2.3.1. | Verificar a quantidade (nivel de pressão) do suprimento de óxido nitroso (cilindros) e substituir quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.2. | Verificar vazamentos em toda a central | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.3. | Verificar a fixação dos cilindros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.4. | Verificar operação tanque criogênico (pressão e nivel) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.5. | verificar as válvulas de segurança e alivio, verificando a plaqueta de calibração e troca das mesmas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.6. | inspecionar o suporte das tubulações entre o tanque e o manifold de regulação de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.7. | verificar integridade e corrosão do evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.8. | realizar retirada de excesso de gelo na tubulação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.3. | 2.3.9. | Realizar teste de autonomia da central reserva (suprimento secundário) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 2.4. | Central de Oxigênio
2.4. | 2.4.1. | Verificar a quantidade (nivel de pressão) do suprimento de emergência de oxigênio (cilindros) e substituir quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.2. | Verificar operação tanque criogênico (pressão e nivel) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.3. | Verificar vazamentos em toda a central (suprimento primário, secundário e/ou emergência) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.4. | verificar as válvulas de segurança e alivio, verificando a plaqueta de calibração e troca das mesmas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.5. | inspecionar o suporte das tubulações entre o tanque e o manifold de regulação de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.6. | verificar integridade e corrosão do evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.7. | realizar retirada de excesso de gelo na tubulação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.8. | verificar o funcionamento das valvulas reguladoras de pressao | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.9. | Verificar (e ajustar quando necessário) se a pressão dos cilindros do suprimento de emergência estão abaixo da pressão normal de rede ( para acionamento dos alarmes operacionais) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.10. | verificar o sistema de telemetria | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.11. | Verificar a fixação dos cilindros de suporte a vida, localizados nos andares | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.12. | Realizar a leitura de tempo de funcionamento e tempo de compressor parada caso exista usina local | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4. | 2.4.13. | Realizar teste de autonomia da central reserva (suprimento secundário) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0

## 03. Sist. Climatização
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Auxiliar de Manutenção Predial | Eletrotécnico | Técnico de Refrigeração
| 3. | SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
| 3.1. | Aparelhos de Janela
3.1. | 3.1.1. | Operar e inspecionar o funcionamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.2. | Inspecionar funcionamento do termostato; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.3. | Inspecionar carcaça e eliminar pontos de corrosão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.4. | Inspecionar e limpar possíveis entupimentos ou amassamentos na bandeija e mangueira do dreno; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.5. | Inspecionar, lavar e secar filtros de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.6. | Inspecionar fecho das tampas e parafusos dos painéis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.7. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.8. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.9. | Inspecionar operação do controle remoto (acionamento por termostato remoto, fora do ambiente); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.10. | Efetuar aplicação de bactericida na serpentina e bandeja condensado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.11. | Inspecionar obstrução de sujeira e aletas amassadas nas serpentinas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.12. | Inspecionar folga do eixo dos motores elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.13. | Inspecionar a plena passagem do ar pela serpentina desobstruir e pentear se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.14. | Inspecionar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.15. | Inspecionar parafusos de fixação dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.16. | Inspecionar revestimentos protetores e isolamentos térmicos das tubulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.17. | inspecionar as conexões das tubulações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.18. | inspecionar o filtro secador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.19. | Inspecionar a existência de vazamento de gás refrigerante e óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.20. | Medir tensões e correntes do motor do ventilador e anotar, comparando-as com os valores de placa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.21. | Medir e anotar diferencial de temperatura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.22. | Inspecionar e limpar os gabinetes e serpentinas do evaporador e do condensador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.23. | Apresentar relatório com registro das condições de funcionamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.24. | Inspecionar caixas ou suportes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.25. | Inspecionar funcionamento dos knobs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.26. | Levar Equipamento para oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.27. | Realizar tratamento anticorrosivo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.1. | 3.1.28. | Verificar estado de conservação do isolamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.2. | Split System (mini split - hi wall, piso teto, cassete)
3.2. | 3.2.1. | Limpar os gabinetes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.2. | Inspecionar, lavar e secar filtros de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.3. | Inspecionar fecho das tampas e parafusos dos painéis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.4. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.5. | Inspecionar vazamentos de gás refrigerante e óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.6. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.7. | Inspecionar operação do controle remoto (acionamento por termostato remoto, fora do ambiente); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.8. | Medir tensão e corrente de funcionamento, anotar e comparar com a nominal; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.9. | Efetuar aplicação de bactericida na serpentina e bandeja condensado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.10. | Inspecionar obstrução de sujeira e aletas amassadas na serpentina; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.11. | Inspecionar e limpar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.12. | Medir e anotar diferencial de temperatura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.13. | Inspecionar folga do eixo dos motores elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.14. | Inspecionar a plena passagem do ar pela serpentina desobstruir e pentear se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.15. | Verificar corrente e tensão do equipamento a plena carga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.16. | Inspecionar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.17. | Inspecionar parafusos de fixação dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.18. | Inspecionar revestimentos protetores e isolamentos térmicos das tubulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.19. | inspecionar as conexões das tubulações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.20. | inspecionar o filtro secador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.21. | verificar o nivel de fluido refrigerante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.22. | Eliminar focos de oxidação do gabinete e bandeja; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.23. | Limpar externa e internamente o equipamento; Retirar a evaporadora para oficina se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.24. | Inspecionar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.25. | verificar e anotar a pressão de sucção e descarga do fluido refrigerante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.26. | Inspecionar toda instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.27. | Inspecionar motor ventilador, medir e anotar vazão de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.28. | Inspecionar fixação/suportes das evaporadoras e condensadoras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.29. | Inspecionar bomba de dreno | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.2.30. | Veridicar fixação de compressor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.3. | Split System Central (SPLITÃO)
3.3. | 3.3.1. | Verificar se há ruídos e vibrações anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.2. | Verificar a Fixação de tampas frontais e laterais (vedação) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.3. | Verificar o Isolamento térmico interno (trocar se danificado ou com bolor) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.4. | Limpeza externa do evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.5. | Limpeza interna do evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.6. | Inspecionar o sistema para detectar condições anormais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.7. | Limpeza interna e externa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.8. | Verificar as pressões de sucção e descarga com Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.9. | Eliminar possíveis vazamento de gás refrigerante | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.10. | Verificar os motores dos ventiladores e compressores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.11. | Verificar Vazamentos de ar e corrigir com as borrachas, caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.12. | Verificar fixação dos componentes da condensadora | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.13. | Verificar danos e corrosões no aletado e moldura da condensadora | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.14. | Verificar os parafusos de fixação dos mancais e polias da evaporadora, ajuste-os se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.15. | Limpar a bandeja do evaporador, o dreno e o ralo de água condensada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.16. | Verificar Isolamento das tubulações frigorígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.17. | Inspecionar filtro e substituir em caso de avarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.18. | Os filtros descartáveis devem ser substituídos conforme a programação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.19. | Verificar suporte e fixação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.20. | Limpar elementos ( veneziana, grelha e difusores) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.21. | verificar o termostato (se incluido na maquina) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.22. | Limpe a voluta dos ventiladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.23. | Verifique a tensão, alinhamento e estado das correias dos ventiladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.24. | Verificar o estado dos amortecedores de vibração | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.25. | Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.26. | Verificação do isolamento e estado de conservação das lonas de conexão flexível | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.27. | Limpar área ao redor da máquina | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.28. | Verificar Iluminação do ambiente | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.29. | Verificação da fixação dos componentes e terminais (substituir caso oxidados ou queimados) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.30. | Verificação das temperaturas dos componentes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.31. | Inspeção das serpentinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.32. | Limpeza das serpentinas e bandejas do condensador e evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.33. | Verificação das venezianas de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.34. | Limpeza dos dutos no caso de recomendação do laudo da análise microbiológica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.35. | Vedação das portas de inspeção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.36. | Verificação, regulagem e funcionamento dos controles e caso necessário substituição das contatoras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.37. | Substituição do óleo do compressor caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.38. | Inspecione o bulbo da válvula de expansão para limpeza. O bulbo deve ter um bom contato com a linha de sucção e estar apropriadamente isolado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.39. | Medir o isolamento elétrico do motor do compressor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.40. | verificar vazamentos de ar dos módulos da evaporadora (verificar estanqueidade da vedação) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.41. | Verificar iluminação e limpeza da casa de máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.42. | Verificar o funcionamento de pressostato diferencial para proteção e desligamento do circuito de comando em caso de quebra de correira (trata-se de acessório essencial para a proteção dos compressores, quando o ajuste do pressostato não identifica a passagem de ar o contato seco interrompe o circuito de comando) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.3. | 3.3.43. | Verificar a existência de agente que pejudiquem a troca termica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.4. | Desumidificador
3.4. | 3.4.1. | Inspecionar a operação do equipamento (inclusive set point do termostato para ajuste da umidade requerida) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.4. | 3.4.2. | Verificar fixação do reservatório de condensado, limpar e desobstruir drenos, se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.4. | 3.4.3. | Limpeza das serpentinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.4. | 3.4.4. | Inspecionar vestígios de óleo junto nas tubulações (vazamento). | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.4. | 3.4.5. | Inspecionar a existência de ruídos e vibração anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.4. | 3.4.6. | Inspecionar se a refrigeração está adequada e se existem circuitos congelando | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.5. | Sistema VRV/VRF
3.5. | 3.5.1. | Limpar os gabinetes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.2. | Inspecionar, lavar e secar filtros de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.3. | Inspecionar fecho das tampas e parafusos dos painéis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.4. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.5. | Inspecionar vazamentos de ar refrigerante e óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.6. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.7. | Inspecionar operação do controle remoto (acionamento por termostato remoto, fora do ambiente); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.8. | Medir tensão e corrente de funcionamento, anotar e comparar com a nominal; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.9. | Efetuar aplicação de bactericida na serpentina e bandeja condensado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.10. | Inspecionar obstrução de sujeira e aletas amassadas na serpentina; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.11. | Inspecionar e limpar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.12. | Medir e anotar diferencial de temperatura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.13. | Inspecionar folga do eixo dos motores elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.14. | Inspecionar a plena passagem do ar pela serpentina desobstruir e pentear se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.15. | Verificar corrente e tensão do equipamento a plena carga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.16. | Inspecionar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.17. | Inspecionar funcionamento da chave de fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.18. | Inspecionar parafusos de fixação dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.19. | Inspecionar revestimentos protetores e isolamentos térmicos das tubulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.20. | inspecionar as conexões das tubulações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.21. | inspecionar o filtro secador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.22. | verificar o nivel de fluido refrigerante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.23. | Eliminar focos de oxidação do gabinete e bandeja; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.24. | Limpar externa e internamente o equipamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.25. | Inspecionar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.26. | verificar e anotar a pressão de sucção e descarga do fluido refrigerante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.5. | 3.5.27. | Inspecionar toda instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.6. | Self Contained
3.6. | 3.6.1. | Verificar se há ruídos e vibrações anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.2. | Verificar a Fixação de tampas frontais e laterais (vedação) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.3. | Verificar o Isolamento térmico interno (trocar se danificado ou com bolor) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.4. | Limpeza externa do evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.5. | Limpeza interna do evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.6. | Inspecionar o sistema para detectar condições anormais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.7. | Limpeza interna e externa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.8. | Verificar as pressões de sucção e descarga com Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.9. | Eliminar possíveis vazamento de gás refrigerante | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.10. | Verificar os motores dos ventiladores e compressores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.11. | Verificar Vazamentos de ar e corrigir com as borrachas, caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.12. | Verificar fixação dos componentes da condensadora | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.13. | Verificar danos e corrosões no aletado e moldura da condensadora | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.14. | Verificar os parafusos de fixação dos mancais e polias da evaporadora, ajuste-os se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.15. | Limpar a bandeja do evaporador, o dreno e o ralo de água condensada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.16. | Verificar Isolamento das tubulações frigorígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.17. | Inspecionar filtro e substituir em caso de avarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.18. | Os filtros descartáveis devem ser substituídos conforme a programação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.19. | Verificar suporte e fixação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.20. | Limpar elementos ( veneziana, grelha e difusores) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.21. | verificar o termostato (se incluido na máquina) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.22. | Limpeza da voluta dos ventiladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.23. | Verifique a tensão, alinhamento e estado das correias dos ventiladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.24. | Verificar o estado dos amortecedores de vibração | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.25. | Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.26. | Verificação do isolamento e estado de conservação das lonas de conexão flexível | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.27. | Limpar área ao redor da máquina | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.28. | Verificar Iluminação do ambiente | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.29. | Verificação da fixação dos componentes e terminais (substituir caso oxidados ou queimados) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.30. | Verificação das temperaturas dos componentes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.31. | Inspeção das serpentinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.32. | Limpeza das serpentinas e bandejas do condensador e evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.33. | Verificação das venezianas de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.34. | Limpeza dos dutos no caso de recomendação do laudo da análise microbiológica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.35. | Vedação das portas de inspeção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.36. | Verificação, regulagem e funcionamento dos controles e caso necessário substituição das contatoras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.37. | Substituição do óleo do compressor caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.38. | Inspecionar bulbo da válvula de expansão para limpeza. O bulbo deve ter um bom contato com a linha de sucção e estar apropriadamente isolado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.39. | Medir o isolamento elétrico do motor do compressor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.40. | verificar vazamentos de ar dos módulos da evaporadora (verificar estanqueidade da vedação) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.41. | Verificar os motores ventiladores, com medição de corente e vazão de ar. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.42. | Verificar funcionamento e inspecionar compressores, inclusive fixação dos bornes. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.43. | Verificar e inspecionar rede frigorígena | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.44. | verificar todos os componentes e se necessário reperto do quadro de comando. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.6. | 3.6.45. | Verificar o funcionamento de pressostato diferencial para proteção e desligamento do circuito de comando em caso de quebra de correira (trata-se de acessório essencial para a proteção dos compressores, quando o ajuste do pressostato não identifica a passagem de ar o contato seco interrompe o circuito de comando) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.7. | Fan Coil
3.7. | 3.7.1. | Inspecionar funcionamento do equipamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.2. | Inspecionar a existência de alguma parte solta ou impropriamente fixada, que possa acarretar danos ao equipamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.3. | Inspecionar a estanqueidade das tubulações e conexões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.4. | Inspecionar e limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.5. | Inspecionar filtros de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.6. | Inspecionar a fixação e alinhamento de eixo do motor e polias do ventilador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.7. | Inspecionar estado e ajustar tensão das correias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.8. | Inspecionar a existência de vazamento de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.9. | Inspecionar funcionamento do sensor, controlador e atuador da válvula de água gelada; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.10. | Efetuar aplicação de bactericida na serpentina e bandeja de condensado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.11. | Inspecionar operação dos dispositivos de sinalização e alarme; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.12. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.13. | Inspecionar e ajustar fechos das tampas, parafusos de fixação dos componentes internos (motor, rotor, etc); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.14. | Inspecionar acoplamentos e juntas flexíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.15. | Inspecionar atuação de válvula de 3 vias ou de 2 vias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.16. | Limpar filtros de linha de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.17. | Inspecionar se o gabinete e as tampas estão vedados e ajustados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.18. | Inspecionar estado dos mancais dos ventiladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.19. | Verificar ajustes do relé térmico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.20. | Limpar grelhas de captação de ar externo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.21. | Inspecionar funcionamento do motor elétrico e medir correntes/tensões e comparar com a nominal de placa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.22. | Medir e anotar diferencial de pressão nos filtros de ar (absoluto/finos) (Verificar a necessidade de troca) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.23. | Inspecionar focos de oxidação nos equipamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.24. | Inspecionar e lubrificar mancais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.25. | Inspecionar revestimentos protetores e isolamento térmico do gabinete, tubulações, válvulas e dutos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.26. | Manobrar registros hidráulicos do início ao fim do curso; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.27. | Inspecionar o sistema de aquecimento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.28. | Inspecionar regulagem dos sensores de ambiente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.29. | Inspecionar resistências de aquecimento e umidificação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.30. | troca dos filtros - bolsa,metalico,absoluto e cartonado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.31. | Inspecionar nível de água e funcionamento da bóia de alimentação da caixa de umidificação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.32. | Limpar toda unidade: gabinete, rotores de ventiladores, serpentina, bandeja, dreno, grelha de ar de retorno e caixa plenum; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.33. | Inspecionar operação de dampers; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.34. | Retocar pintura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.35. | limpar a casa de máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.36. | Verificar vazamento nas tubulações e conexões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.37. | verificar a tensão das correias do ventilador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.38. | Verificar se as condições de operação e o visor de líquido indicam falta de gás, meça o superaquecimento e o subresfriamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.39. | Verificar a pressão de sucção e descarga com o Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.7. | 3.7.40. | Medir e anotar a vibração da bomba (mm/s) e atuar caso seja atingido o nível máximo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.8. | Fancolete
3.8. | 3.8.1. | Inspecionar a existência de alguma parte solta ou impropriamente fixada, que possa acarretar danos ao equipamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.2. | Verificar vazamento nas tubulações e conexões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.3. | Verificar se o equipamento atinge as temperaturas e umidades setadas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.4. | Inspecionar e limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.5. | Inspecionar, lavar e secar filtros de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.6. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.7. | verificar vazamento de água e sujeira na serpentina | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.8. | Inspecionar a existência de vazamento de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.9. | Inspecionar funcionamento do sensor, controlador e atuador da válvula de água gelada; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.10. | Efetuar aplicação de bactericida na serpentina e bandeja de condensado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.11. | Inspecionar operação dos dispositivos de sinalização e alarme; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.12. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.13. | Inspecionar e ajustar fechos das tampas, parafusos de fixação dos componentes internos (motor, rotor, etc); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.14. | Inspecionar acoplamentos e juntas flexíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.15. | Inspecionar atuação de válvula de 2 ou 3 vias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.16. | Limpar filtros de linha de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.17. | Inspecionar se o gabinete e as tampas estão vedados e ajustados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.18. | Inspecionar estado dos mancais dos ventiladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.19. | Verificar ajustes do relé térmico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.20. | Limpar grelhas de captação de ar externo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.21. | Inspecionar funcionamento do motor elétrico e medir correntes/tensões e comparar com a nominal de placa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.22. | Medir e anotar diferencial de pressão nos filtros de ar (absoluto/finos); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.23. | Inspecionar focos de oxidação nos equipamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.24. | Inspecionar e lubrificar mancais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.25. | Inspecionar revestimentos protetores e isolamento térmico do gabinete, tubulações, válvulas e dutos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.26. | Manobrar registros hidráulicos do início ao fim do curso; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.27. | Inspecionar o sistema de aquecimento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.28. | Inspecionar regulagem dos sensores de ambiente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.29. | Limpar toda unidade: gabinete, rotores de ventiladores, serpentina, bandeja, dreno, grelha de ar de retorno e caixa plenum; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.30. | Limpar externa e internamente o equipamento; Retirar a evaporadora para oficina se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.31. | Inspecionar e limpar serpentinas do evaporador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.8. | 3.8.32. | Inspecionar toda instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.9. | Caixas de Filtragem
3.9. | 3.9.1. | Descartáveis: verificar se existe manômetro (medidor de diferencial de pressão), existindo, verificar se o valor indicado está acima do valor informado pelo fabricante para perda de carga, verificar se o valor indicado está acima do valor informado pelo fabricante para perda de carga final do filtro. Se estiver, deverá ser substituído. Para valor igual ou inferior ao indicado pelo Fabricante, o filtro ainda está adequado e pode ser mantido. Não havendo manômetro, os filtros deverão ser substituídos, no máximo, a cada 90 dias, conforme Resolução 09, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.9. | 3.9.2. | Permanentes (Laváveis): A limpeza deverá ocorrer mensalmente, conforme Resolução 09, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.10. | Rede de dutos de Ar condicionado
3.10. | 3.10.1. | Efetuar limpeza externa dos dutos e limpar grelhas e difusores de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.2. | Efetuar limpeza interna dos dutos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.3. | Inspecionar e reparar isolamento térmico dos dutos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.4. | Efetuar medição das resistências elétricas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.5. | Efetuar medição da corrente a tensão das resistências elétricas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.6. | Inspecionar os mecanismos de proteção relacionados a resistência elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.7. | Inspecionar os mecanismos de acionamento relacionados a resistência elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.8. | Limpeza completa dos dutos incluindo aberturas no forro conforme RESOLUÇÃO 09 DA ANVISA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.9. | realizar relatorio fotografico dos dutos antes e apos a limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.10. | realizar balanceamento de vazão de ar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.11. | verifiar funcionamento de dampers e corrigir caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.12. | Verificar fixação/suportes dos dutos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.13. | Verificar funcionamento de VAV's | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.10. | 3.10.14. | Realizar reaperto dos parafusos das grelhas e difusores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.11. | Rede de água gelada e de condensação
3.11. | 3.11.1. | Inspecionar a tubulação de água gelada, localizando possíveis pontos de vazamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.11. | 3.11.2. | Inspecionar as conexões da rede de água gelada, localizando focos de corrosão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.11. | 3.11.3. | Inspecionar o isolamento térmico da tubulação da rede de água gelada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.11. | 3.11.4. | Inspecionar o funcionamento das válvulas, caixas d'gua. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.11. | 3.11.5. | Inspecionar e realizar limpeza dos filtros y | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.11. | 3.11.6. | Inspecionar o funcionamento e a estanqueidade dos registros, válvulas de retenção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.11. | 3.11.7. | inspecionar o funcionamento e trocar sensores caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.12. | Torre de Resfriamento
3.12. | 3.12.1. | Efetuar teste de operação do equipamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.2. | Medir e registrar a corrente elétrica de operação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.3. | Medir e registrar a tensão elétrica de alimentação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.4. | Verificar a fixação, alinhamento e estado de conservação das polias, correias e acoplamento e suas proteções. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.5. | Verificar a qualidade da água. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.6. | Verificar e ajustar a boia de alimentação e o nível de água da bacia. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.7. | Verificar e desobstruir o sistema de drenagem (ralos/canaletas) e eliminar retenção de água do piso. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.8. | Verificar e eliminar gotejamento das torneiras de manutenção. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.9. | Verificar e eliminar sujeira, danos e focos de corrosão. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.10. | Verificar e eliminar vazamentos de fluidos ou gás refrigerante. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.11. | Verificar e eliminar vibrações e ruídos anormais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.12. | Verificar e limpar a bacia. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.13. | Verificar e limpar o filtro de água. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.14. | Verificar e limpar o sistema de drenagem. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.15. | Verificar e limpar os distribuidores de água. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.16. | Verificar e limpar os eliminadores de gotas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.17. | Verificar e retirar objetos, entulhos e materiais depositados próximos às torres. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.18. | Verificar estado de conservação dos contatos e componentes elétricos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.19. | Verificar o “ladrão” da bacia. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.20. | Verificar o estado de conservação das pás do ventilador. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.21. | Verificar o estado de conservação e efetuar limpeza do revestimento e da pintura da base e da estrutura metálica de sustentação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.22. | Verificar o funcionamento do termostato. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.23. | Verificar o óleo do redutor. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.24. | Verificar o sentido de rotação do ventilador. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.25. | Lubrificar os mancais. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.26. | Verificar estado de conservação da caixa de transmissão. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.27. | Verificar o aterramento elétrico do motor. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.28. | Verificar o tensionamento das correias. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.29. | Verificar o estado de conservação do enchimento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.12. | 3.12.30. | Medir e registrar a resistência de isolamento do motor. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.13. | Central de Água Gelada (Chiller)
3.13. | 3.13.1. | Monitorar e anotar a temperatura e pressão do sistema de gás refrigerante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.2. | Inspecionar pressostatos e termostatos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.3. | Limpar o equipamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.4. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.5. | Inspecionar vazamentos de gás refrigerante, água e óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.6. | Inspecionar a contaminação do sistema através do visor da linha de líquido e filtro secador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.7. | Inspecionar filtros secadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.8. | Inspecionar nível de óleo dos compressores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.9. | Inspecionar resistência de aquecimento do carter/óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.10. | Inspecionar circuito elétrico de intertravamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.11. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas e fusíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.12. | Inspecionar operação do programador de capacidade dos compressores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.13. | Inspecionar controles de temperatura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.14. | Inspecionar parafusos de fixação dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.15. | Inspecionar vibração do capilar e fixação do bulbo da válvula de expansão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.16. | Inspecionar acoplamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.17. | Inspecionar juntas flexíveis, isolamentos térmicos e revestimentos protetores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.18. | Eliminar focos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.19. | Limpar casa de máquinas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.20. | Inspecionar nos visores das linhas de líquidos, a carga de refrigeração; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.21. | Inspecionar funcionalidade da válvula de serviço de descarga do compressor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.22. | Inspecionar tubulação e conexões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.23. | Inspecionar válvula de saída do líquido do recipiente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.24. | Inspecionar vazões de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.25. | Inspecionar a pressão de sucção nas condições de plena carga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.26. | Inspecionar funcionalidade do termostato; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.27. | Inspecionar funcionalidade do pressostato duplo de alta e baixa pressão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.28. | Inspecionar o tempo de aceleração normal até a plena rotação do compressor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.29. | Inspecionar funcionamento dos termômetros e manômetros do circuito de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.30. | Tratamento químico da água gelada do chiller com emissão de relatório; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.31. | Inspecionar fechos das tampas dos painéis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.32. | Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos ventiladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.33. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.34. | Inspecionar dispositivos de medição, controle e segurança (como pressostatos, termostatos, manômetros, termômetros, chaves de fluxo); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.35. | Inspecionar funcionamento da válvula solenóide; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.36. | Inspecionar filtro de seção de compressor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.37. | Inspecionar funcionamento do controle de alta pressão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.38. | Inspecionar o condensador, quanto a possível inscrustrações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.39. | Inspecionar funcionalidade da bobina; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.40. | Inspecionar a possível existência de ar no sistema; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.41. | Realizar a analise do óleo lubrificante: acidez, umidade e metais pesados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.42. | Realizar limpeza dos filtros Y do sistema de água gelada; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.43. | Realizar limpeza do condensador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.44. | Inspecionar o nível de óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.45. | Realizar análise química da água gelada do chiller com emissão de laudo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.46. | Inspecionar sequencia de funcionamento do sistema elétrico (DRY – RUN) de acordo com tempos de sequência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.47. | Inspecionar operação da válvula de expansão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.48. | Inspecionar o estado do óleo dos compressores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.49. | Inspecionar e limpar rotores/hélices dos ventiladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.50. | Retocar pintura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.51. | Efetuar limpeza interna do evaporador e condensador. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.52. | Calibrar todos os instrumentos de medição | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.53. | Medir e anotar o isolamento do moto compressor e cabos de alimentação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.54. | verificar funcionamento dos sensores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.55. | verificar funcionamento dos purgadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.56. | Se as condições de operação e o visor de líquido indicam falta de gás, meça o superaquecimento e o subresfriamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.57. | verificar a pressão de sucção e descarga com o Manifold | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.58. | verificar inversor de frequencia dos ventiladores, | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.59. | verificar a ventoinha do inversor de frequencia dos ventiladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.60. | inspecionar cor da água do sistema de agua gelada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.61. | verificar tanque de agua de reposição | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.62. | verificar funcionamento de fluxostato | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.13. | 3.13.63. | Verificar os motores ventiladores e suas respectivas hélices. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.14. | Bomba de Água Gelada
3.14. | 3.14.1. | Limpar externamente a bomba e motor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.2. | Inspecionar e limpar filtros de sucção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.3. | Inspecionar e limpar sistema de drenagem da água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.4. | Inspecionar funcionamento dos purgadores de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.5. | Inspecionar e ajustar gaxetas das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.6. | Inspecionar nível de óleo das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.7. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.8. | Inspecionar flanges, abraçadeiras, juntas flexíveis e mangotes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.9. | Inspecionar vazamentos de água nas gaxetas dos registros e válvulas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.10. | Inspecionar operação das chaves magnéticas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.11. | Inspecionar dispositivos e circuitos de comando; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.12. | Inspecionar focos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.13. | Inspecionar estado de base e dos elementos anti-vibração (coxins); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.14. | Inspecionar mancais de rolamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.15. | Inspecionar estado do acoplamento motor/bomba; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.16. | Medir e comparar correntes de fase no motor com a corrente nominal; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.17. | Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos ventiladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.18. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.19. | Inspecionar válvulas gaveta, globo e retenção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.20. | Inspecionar alinhamento e acoplamento do conjunto motobomba; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.21. | Manobrar registros hidráulicos do princípio ao fim do curso; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.22. | Inspecionar dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato, manômetro, termômetro, temporizador e chave de fluxo); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.23. | Inspecionar e limpar contatos elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.24. | Inspecionar parafusos de fixação da base; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.25. | Inspecionar registros hidráulicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.26. | Inspecionar o nível do óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.27. | Inspecionar selo mecânico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.28. | Inspecionar válvula de retenção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.29. | Retocar pintura do conjunto motobomba, tubulações e acessórios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.30. | verificar estado de base metálica das bombas e realizar pintura caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.31. | Medir e anotar a vibração da bomba (mm/s) e atuar caso seja atingido o nível máximo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.32. | Inspecionar e se necessário realizar o ajuste do sistema de comando das bombas (inversores, variadores, bem como contactoras e relés) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.14. | 3.14.33. | Inspecionar amortecedores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.15. | Exaustores e Ventiladores
3.15. | 3.15.1. | Limpar externamente o ventilador/exaustor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.2. | Inspecionar e limpar filtros de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.3. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.4. | Inspecionar fixação e alinhamento das polias do motor e do ventilador/exaustor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.5. | Inspecionar polias, alinhamento e folgas, estado e tensão das correias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.6. | Inspecionar acoplamentos e juntas flexíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.7. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.8. | Inspecionar tampas soltas e vedação do gabinete; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.9. | Inspecionar acoplamento com motor elétrico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.10. | Inspecionar vedação e condições dos retentores de graxa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.11. | Lubrificar os rolamentos com graxa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.12. | Inspecionar estado dos fusíveis e relê térmico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.13. | Medir e anotar tensões (V) e corrente (A); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.14. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.15. | Inspecionar e ajustar parafusos de fixação dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.16. | Inspecionar mancais de rolamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.17. | Inspecionar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle, proteção e segurança; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.18. | Inspecionar terminais e contatos elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.19. | Inspecionar as condições de limpeza, focos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.20. | Inspecionar e limpar rotores/hélices do ventilador/exaustor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.21. | Retocar pintura do equipamento, tubulações e acessórios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.22. | Inspecionar estado: chave faca, fusíveis, lâmpadas piloto, botoeiras, interruptor, cotovelos e relês; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.23. | Inspecionar saturação dos filtros e realizar a troca dos mesmos caso necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.15. | 3.15.24. | Realizar trocar periodica dos filtros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.16. | Cortina de Ar
3.16. | 3.16.1. | Limpar externamente a cortina de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.2. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.3. | Medir e anotar tensões (V) e corrente (A); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.4. | Desmontar a cortina e realizar limpezado ventilador e da carcaça | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.5. | inspecionar motor elétrico | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.6. | inspecionar mancais de rolamento do motor elétrico (vibração e ruído) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.7. | Inspecionar terminais e contatos elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.8. | inspecionar e testar placa de comando | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.9. | inspecionar controle remoto ( se existir) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.10. | Inspecionar e ajustar parafusos de fixação dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.16. | 3.16.11. | Inspecionar focos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.17. | Ventilador de parede
3.17. | 3.17.1. | Limpar externamente o ventilador/exaustor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.2. | Inspecionar e limpar filtros de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.3. | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.4. | Inspecionar fixação e alinhamento das polias do motor e do ventilador/exaustor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.5. | Inspecionar estado e tensão das correias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.6. | Inspecionar acoplamentos e juntas flexíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.7. | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.8. | Inspecionar tampas soltas e vedação do gabinete; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.9. | Inspecionar focos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.10. | Inspecionar acoplamento com motor elétrico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.11. | Inspecionar polias, alinhamento e folgas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.12. | Inspecionar vedação e condições dos retentores de graxa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.13. | Lubrificar os rolamentos com graxa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.14. | Inspecionar estado dos fusíveis e relê térmico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.15. | Medir e anotar tensões (V) e corrente (A); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.16. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.17. | Inspecionar e ajustar parafusos de fixação dos componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.18. | Inspecionar mancais de rolamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.19. | Inspecionar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle, proteção e segurança; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.20. | Inspecionar terminais e contatos elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.21. | Inspecionar as condições de limpeza; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.22. | Inspecionar e limpar rotores/hélices do ventilador/exaustor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.23. | Retocar pintura do equipamento, tubulações e acessórios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.24. | Inspecionar estado: chave faca, fusíveis, lâmpadas piloto, botoeiras, interruptor, cotovelos e relês; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.25. | Inspecionar interruptor de liga/desliga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.17. | 3.17.26. | Verificar fiação e integridade de plug de tomada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.18. | Quadros Elétricos e de Automação - Climatização / Refrigeração
3.18. | 3.18.1. | Inspecionar a existências de alarmes nos paineis de automação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.2. | Inspecionar as chaves seletoras dos painéis de controle e de automação, se estão nas posições corretas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.3. | Limpar componentes e painel em geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.4. | Inspecionar parafusos, terminais, fusíveis e chaves contatoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.5. | Inspecionar abertura e fechamento das chaves seccionadoras sem carga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.6. | Inspecionar e ajustar os sistemas de intertravamento elétrico-eletrônico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.7. | Inspecionar aterramento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.8. | Inspecionar pontos de aquecimento anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.9. | Inspecionar botoeiras, interruptores e sinalizadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.10. | Eliminar focos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.11. | Inspeção geral: reaperto de conexões, limpeza e lubrificação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.12. | Inspecionar oxidação e desgaste dos contatores e articuladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.13. | Inspecionar estado dos parafusos de ajuste e bases de fusíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.14. | Inspecionar terminais e contatos de força e auxiliar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.15. | Inspecionar e ajustar parafusos de fixação dos barramentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.16. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.17. | Realizar inspeção termografia nos painéis elétricos e fornecer relatório técnico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.18. | Inspecionar e ajustar os instrumentos de controle e segurança; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.19. | Inspecionar e ajustar a regulagem dos relés temporizados e de proteção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.20. | Retocar pintura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.21. | Realizar inspeção termografia no quadro elétrico | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.22. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.23. | verificar atuação dos inversores de frequencia e principais parâmetros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.18. | 3.18.24. | verificar atuação do controlador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.19. | Câmaras Frigoríficas
3.19. | 3.19.1. | Efetuar leitura de temperatura interna das câmaras e anotar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.2. | Inspecionar nível de óleo dos compressores e dos selos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.3. | Purgar condensadores, evaporadores e separadores de óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.4. | Inspecionar o funcionamento das câmaras (ruídos, vibrações, etc.); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.5. | Inspecionar o acúmulo de gelo nos evaporadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.6. | Inspecionar superaquecimento da válvula de expansão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.7. | Lubrificar mancais e rolamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.8. | Inspecionar correias (alinhamento, estiramento); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.9. | Reapertar as conexões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.10. | Inspecionar isolamento da tubulaçao; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.11. | Inspecionar e eliminar pontos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.12. | Completar carga de gás; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.13. | Medir tensões e correntes dos motores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.14. | Inspecionar o funcionamento das válvulas solenóides; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.15. | Inspecionar estado e desempenho das dobradiças das portas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.16. | Inspecionar filtro de secador de linha de líquido refrigerante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.17. | Medir a pressão de sucção e de descarga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.18. | Inspecionar vazamentos no sistema de gás, óleo e óleo de selo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.19. | Inspecionar atuação dos termostatos e pressostatos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.20. | Inspecionar funcionamento dos relês térmicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.21. | Efetuar limpeza geral, contemplando evaporadora e condensadora; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.22. | Inspecionar as chaves contatoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.23. | Inspecionar a existência de pontos de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.24. | Inspecionar mancais, rolamentos e correias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.25. | Verificar isolamento térmico da câmara; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.19. | 3.19.26. | Testar discadoras telefônicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.20. | Bebedouros
3.20. | 3.20.1. | Inspecionar o funcionamento e a pressão de água dos bicos e torneiras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.2. | Inspecionar a carcaça do equipamento em busca de sujeira, e realizar limpeza. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.3. | Verificar a operação do equipamento (inclusive set point do termostato) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.4. | Drenar bandejas de condensado e desobstruir drenos, se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.5. | Inspecionar se há material junto ao motor ventilador da unidade evaporadora | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.6. | Inspecionar vestígios de óleo junto nas tubulações (vazamento) e o estado da borracha de vedação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.7. | Inspecionar a existência de ruídos e vibração anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.8. | Inspecionar se a refrigeração está adequada e se existem circuitos congelando | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.9. | Limpeza dos filtros de água dos bebedouros ou substituição quando se fizer necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.10. | Medição da corrente e pressão (quando aplicável) do compressor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.11. | Eliminação de todos os focos de ferrugem do gabinete aplicando tinta anticorrosiva, em caso de necessidade | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.12. | Inspecionar e limpeza dos reservatório de água | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.13. | Realizar a limpeza dos reservatórios de água | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.20. | 3.20.14. | Verificar fiação e integridade de plug de tomada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.21. | Geladeiras, Refrigeradores, Freezers e Frigobares
3.21. | 3.21.1. | Inspecionar a operação do equipamento (inclusive set point do termostato) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.2. | Drenar bandejas de condensado e desobstruir drenos, se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.3. | Inspecionar se há material junto ao motor ventilador da unidade evaporadora | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.4. | Inspecionar vestígios de óleo junto nas tubulações (vazamento) e o estado da borracha de vedação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.5. | Inspecionar a existência de ruídos e vibração anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.6. | Inspecionar se a refrigeração está adequada e se existem circuitos congelando | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.7. | Limpeza dos filtros de água dos bebedouros ou substituição quando se fizer necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.8. | Medição da corrente e pressão (quando aplicável) do compressor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.9. | Eliminação de todos os focos de ferrugem do gabinete aplicando tinta anticorrosiva, em caso de necessidade | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.10. | Verificar os pés ou rodas de sustentação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.11. | Verificar a gaxeta (borracha de vedação da porta) quanto à existência de ressecamento e/ou perda da imantação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.12. | Verificar a vedação total da porta. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.13. | Verificar as dobradiças e maçaneta da porta. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.14. | Verificar a existência de pontos de ferrugem no gabinete e porta | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.15. | Verificar a existência de acumulo de poeira sobre o compressor e condensador do equipamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.21. | 3.21.16. | Verificar fiação e integridade de plug de tomada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 3.22. | Casas de Máquinas
3.22. | 3.22.1. | Verificação e limpeza da grelha de tomada de ar externo - Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.22. | 3.22.2. | Limpeza da casa de máquinas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.22. | 3.22.3. | Verificação do Plenum de mistura / casa de máquinas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.22. | 3.22.4. | Verificação dos quadros de automação e dos setpoints dos equipamentos condicionadores de ar central. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.22. | 3.22.5. | Verificação da iluminação da casa de máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.22. | 3.22.6. | Verificação de ralo e dreno da casa de máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.22. | 3.22.7. | Verificação do estado da pintura do piso, paredes e tetos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.22. | 3.22.8. | Verificação do dreno/grelha de escoamento de água | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0

## 04. Sist. Elétricos
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Eletricista | Ajudante de Eletricista | Eletrotécnico
| 4. | SISTEMAS ELÉTRICOS
| 4.1. | Cabine Primária / Cabine de Multimedição
| 4.1.1. | Manutenção Geral
4.1. | 4.1.1.1. | Limpar os isoladores e buchas nos cubículos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.2. | Inspecionar as partes metálicas (telas, hastes, etc) quanto ao índice de oxidação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.3. | Inspecionar e limpar as chaves seccionadoras, fusíveis e disjuntor de Média Tensão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.4. | Inspecionar o óleo isolante dos disjuntores de pequeno volume de óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.5. | Inspecionar, calibrar e testar todos os dispositivos de proteção (relés); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.6. | Inspecionar os pára-raios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.7. | Inspecionar e limpar o estado dos barramentos e conectores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.8. | Reapertar todas as conexões existentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.9. | Apresentar relatório técnico com inspeção termográfica inclusive; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.10. | Realizar inspeção visual do estado geral das muflas verificando fixações e isolação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.11. | Verificar aterramento de todos os equipamentos e materiais metálicos dentro da Cabine. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.12. | Verificar estado geral da cabine com relação a vazamento de água, ventilação, pintura, vidros, grades, portas e trincos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.13. | Verificar estado geral das placas de segurança e cadeados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.14. | Verificar estado geral da cabine com relação a iluminação interna e externa, sinalizadores luminosos e quadros elétricos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.15. | Verificar a existência de objetos estranhos dentro da cabine que não estejam diretamente relacionados com a sua operação e segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.16. | Realizar limpeza geral e pintura do piso, paredes e laje | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.17. | Realizar limpeza geral do painel de MT, quadros elétricos e demais equipamentos vinculados a cabine | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.18. | Realizar medição da resistencia da malha de aterramento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.19. | Verificar funcionamento dos resistores de aquecimento do PMT, incluindo o termostato. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.20. | Verificar a integridade de telas e obstáculos, a fim de evitar a entrada de animais através de portas, janelas, canaletas, leitos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.1.21. | Inspeção da sinalização visual (placas, tarjas,cores) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.1.2. | Painel de Média Tensão PMT
4.1. | 4.1.2.1. | Ler os instrumentos de medição, inclusive entrada para processamento de dados, e anotar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.2. | Inspecionar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.3. | Realizar inspeção visual do estado geral dos cabos e reaperto em todas as conexões dos cicuitos funcionais/BT de todas as colunas do PMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.4. | Inspecionar as condições gerais de segurança no funcionamento do painel geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.5. | inspecionar placas de sinalização/advertência externa do painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.6. | Limpar externamente o painel; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.7. | Verificar presença de Alavancas de Manobra próximo ao painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.8. | Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.9. | Inspecionar os aspectos da fiação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.10. | Inspecionar o equilíbrio das fases nos alimentadores (circuitos); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.11. | Inspecionar as ligações da carcaça a terra; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.12. | Lubrificar as dobradiças das portas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.13. | Inspecionar o funcionamento das chaves dos armários e interlock; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.14. | Reaperto dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componentes e ferragens; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.15. | Efetuar testes de isolamento à corrente contínua; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.16. | Medir a resistência dos cabos elétricos alimentadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.17. | Verificar vestígios de animais dentro no painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.18. | Efetuar manobras de operação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.19. | Realizar termografia, com emissão de relatório técnico | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.20. | Limpeza interna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.21. | Verificar LED's indicadores de tensão e funcionamento de botoeiras/sinaleiros no frontal do painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.22. | Verificar a condição da fonte de alimentação AC/DC de 220 para 125 Volts que alimenta o relé do módulo de supervisão e proteção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.2.23. | Verificar funcionamento dos resistores de aquecimento do PMT, incluindo o termostato. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.1.3. | Efetuar manobras de operação
4.1. | 4.1.3.1. | Realizar termografia, com emissão de relatório técnico | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.3.2. | Limpeza interna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.3.3. | Verificar LED's indicadores de tensão e funcionamento de botoeiras/sinaleiros no frontal do painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.3.4. | Verificar fixações e conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.3.5. | Verificar isoladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.3.6. | Realizar medição da resistência de isolamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.1.4. | Chaves Seccionadoras
4.1. | 4.1.4.1. | Verificar articulações, pinos, molas e travas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.2. | Verificar ligação do cabo terra e conexões gerais e fixação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.3. | Verificar operação e alinhamento dos contados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.4. | Executar lubrificação das partes móveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.5. | Ajustar limites de abertura, fechamento e pressão das molas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.6. | Verificar intertravamento e regulagem de mecanismos de abertura/fechamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.7. | Verificar isoladores e suportes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.8. | Verificar estado geral das facas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.9. | Verificar haste e punho | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.10. | Realizar limpeza geral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.11. | Realizar ensaio para verificação da resistência de isolamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.4.12. | Realizar ensaio para verificação da resistência de contato | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.1.5. | Disjuntores de MT
4.1. | 4.1.5.1. | Verificar sinalização do PMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.2. | Verificar lubrificação, alinhamento, desgaste, pressão dos contatos de conexão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.3. | Verificar mecanismos de operação, pinos, molas, braços e articulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.4. | Verificar fixações e conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.5. | Verificar intertravamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.6. | Verificar lubrificação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.7. | Verificar vazamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.8. | Verificar corrosão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.9. | Verificar os relés secundários e regular se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.10. | Realizar limpeza geral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.11. | Realizar ensaio para verificação da resistência de isolamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.12. | Realizar ensaio para verificação da resistência de contato | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.13. | Provocar atuação dos relés secundários e verificar a abertura do disjuntor, assegurando o funcionamento do mesmo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.5.14. | Realizar inspeção visual do estado geral dos cabos e reaperto em todas as conexoes dos cicuitos funcionais/BT de todas as colunas do PMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.1.6. | Transformadores de Corrente e Potencial
4.1. | 4.1.6.1. | Inspecionar e realizar reaperto nas conexões primário/secundário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.6.2. | Limpar cuidadosamente o conjunto | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.6.3. | Realizar ensaios e medições | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.1.7. | Relés de Proteção
4.1. | 4.1.7.1. | Realizar inspeção e reaperto nos bornes de conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.7.2. | Realizar limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.7.3. | Realizar verificação no LCD, LED's e operar o disjuntor de MT correspondente | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.1. | 4.1.7.4. | Verificar, aferir e testar pickups dos relés utilizando Mala de teste apropriada ao modelo. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.2. | Rede interna de média tensão, aérea ou subterrânea (manutenção de postes, cruzetas, muflas, isoladores)
| 4.2.1. | Manutenção Geral
4.2. | 4.2.1.1. | Realizar inspeção visual nos postes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.2. | Realizar inspeção visual nos isoladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.3. | Realizar inspeção visual nas cruzetas verificando fixações, mão francesas, parafusos e ferragens | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.4. | Realizar inspeção visual do estado geral das chaves fusíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.5. | Realizar inspeção visual do estado geral das chave seccionadoras unipolares | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.6. | Realizar inspeção visual do estado geral dos pára-raios verificando o suporte de fixação, interligação para terra | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.7. | Realizar inspeção visual do estado geral das muflas verificando fixações e isolação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.8. | Realizar inspeção visual do estado geral dos cabos, conexões e jumpers | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.9. | Realizar reaperto nas cintas e demais suportes dos elementos da rede aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.1.10. | Realizar reaperto nas conexões com os para-raios, chaves seccionadoras, jumpers e derivações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.2.2. | Subestações Aéreas
4.2. | 4.2.2.1. | Realizar inspeção visual no poste | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.2.2. | Realizar inspeção visual nas cruzetas verificando fixações, mão francesa, parafusos e ferragens | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.2.3. | Realizar inspeção visual do estado geral dos cabos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.2.4. | Realizar inspeção visual do aterramento, limpeza das caixas e conferência das partes metálicas e conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.2.5. | Verificar estado geral das placas de identificação das SE's | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.2.6. | Inspecionar proximidades de galhos de árvores ou animais nas proximidades da rede aérea e existência das proteções das buchas e jumpers/conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.2.7. | Verificar tensionamento dos cabos e espaçadores da rede de MT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.2.8. | Realizar medições de resistência e continuidade do aterramento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.2.3. | Chave Fusível
4.2. | 4.2.3.1. | Realizar inspeção visual do estado geral das chaves fusíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.3.2. | Verificar conexões e contatos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.3.3. | Verificar estado geral do elo fusível, conferindo sua especificação com relação a potência do transformador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.3.4. | Verificar a estrutura da chave como um todo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.3.5. | Realizar limpeza geral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.2.4. | Para-Raios
4.2. | 4.2.4.1. | Realizar inspeção visual do estado geral dos para-raios | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.4.2. | Verificar o suporte de fixação, interligação para terra | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.4.3. | Realizar limpeza geral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.2.5. | Transformadores de Potência a Óleo - Subestação Aérea
4.2. | 4.2.5.1. | Realizar limpeza dos trafos com produtos apropriados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.2. | Inspecionar os trafos com equipamentos apropriados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.3. | Inspecionar as conexões elétricas de alta e baixa tensão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.4. | Inspecionar buchas, guarnições das buchas de alta tensão, tampa e janela de inspeção dos trafos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.5. | Inspecionar as buchas de baixa tensão quanto à quebra, trincaduras ou vazamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.6. | Verificar a existência de sinais de oxidação anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.7. | Verificar os níveis de ruídos ou vibrações anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.8. | Verificar operação do comutador dos tap’s | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.9. | Inspecionar os cabos de interligação dos transformadores com os QGBT’s | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.10. | Medir tensão fase-fase e fase-neutro em vazio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.11. | Realizar testes de medição de resistência ôhmica dos enrolamentos e resistências de isolamento de AT/BT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.12. | Realizar testes de medição de relação de transformação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.13. | Verificar nível do óleo isolante | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.14. | Realizar testes de óleo isolante mediante ensaios para análises cromatográfica e físico-química | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.5.15. | Realizar inspeção visual do transformador, a fim de verificar a obstrução do adequado fluxo de refigeração, por exemplo devido a presença de ninhos de pássaros entre as aletas do radiador. Proceder com a correção das obstruções das aletas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.2.6. | Quadro Geral de Baixa Tensão - Subestação Aérea
4.2. | 4.2.6.1. | Realizar limpeza da parte interna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.2. | Verificar funcionamento dos disjuntores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.3. | Apertar fixações e conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.4. | Verificar circuitos de controle, medição e sinalização | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.5. | Verificar a existência de vibrações ou ruídos anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.6. | Verificar aterramento geral, reapertando as conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.7. | Lubrificar partes móveis e mecânicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.8. | Verificar umidade e funcionamento das resistências de aquecimento do QGBT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.9. | Verificar existência de corrosão e ferrugem | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.10. | Limpeza externa e aplicação de pintura anticorrosiva quando necessária | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.11. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica em todos os elementos do QGBT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.12. | Verificar a condição dos motoventiladores (collers) instalados nas portas do QGBT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.2. | 4.2.6.13. | Verificar e recuperar a presença de sinalizações de advertência quanto aos riscos elétricos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.3. | Ramal de entrada e alimentadores MT
4.3. | 4.3.1. | Realizar inspeção visual no poste/ramal, verificando inclusive proximidade de galhos de árvores com o rede elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.2. | Realizar inspeção visual nas cruzetas, verificando fixações, mão francesa, parafusos e ferragens | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.3. | Realizar inspeção visual do estado geral das chaves seccionadora, incluindo a de derivação da concessionária | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.4. | Realizar inspeção visual do estado geral dos pára-raios verificando o suporte de fixação e interligação para terra | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.5. | Realizar inspeção visual do estado geral das muflas verificando fixações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.6. | Realizar inspeção visual do estado geral dos cabos e eletrodutos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.7. | Realizar limpeza das caixas de passagem de MT (Média Tensão) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.8. | Realizar medições da resistência de aterramento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.9. | Realizar teste de isolação nos cabos de média tensão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.3. | 4.3.10. | Realizar inspeção visual do estado geral das chaves fusíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4. | Subestações e cabines
| 4.4.1. | Manutenção Geral
4.4. | 4.4.1.1. | Realizar inspeção visual do estado geral das muflas verificando fixações e isolação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.2. | Realizar inspeção visual do estado geral dos cabos e reaperto em todas as conexoes dos cicuitos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.3. | Realizar limpeza e pintura geral do piso, paredes e laje | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.4. | Verificar a existência de objetos estranhos dentro da subestação que não estejam diretamente relacionados com a sua operação e segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.5. | Verificar a existência de entrada de roedores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.6. | Verificar estado geral da cabine com relação a vazamento de água, ventilação, pintura, vidros, grades, portas e trincos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.7. | Verificar estado geral das placas de segurança e cadeados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.8. | Verificar estado geral da cabine com relação a iluminação interna e externa, sinalizadores luminosos e QLT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.9. | Verificar possíveis acessos de animais e aplicação de barreiras/bloqueios quando existentes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.1.10. | Inspecionar e verificar os nobreaks que alimentam os relés. Deverá ser feito de simulação de falta de energia com duaração de, no mínimo, 30 s. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.2. | Painel de Média Tensão (PMT)
4.4. | 4.4.2.1. | Ler os instrumentos de medição, inclusive entrada para processamento de dados, e anotar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.2. | Inspecionar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.3. | Realizar inspeção visual do estado geral dos cabos e reaperto em todas as conexoes dos cicuitos funcionais/BT de todas as colunas do PMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.4. | Inspecionar as condições gerais de segurança no funcionamento do painel geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.5. | inspecionar placas de sinalização/advertência externa do painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.6. | Limpar externamente o painel; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.7. | Verificar presença de Alavancas de Manobra próximo ao painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.8. | Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.9. | Inspecionar os aspectos da fiação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.10. | Inspecionar o equilíbrio das fases nos alimentadores (circuitos); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.11. | Inspecionar as ligações da carcaça a terra; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.12. | Lubrificar as dobradiças das portas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.13. | Inspecionar o funcionamento das chaves dos armários e interlock; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.14. | Reaperto dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componentes e ferragens; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.15. | Efetuar testes de isolamento à corrente contínua; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.16. | Medir a resistência dos cabos elétricos alimentadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.17. | Verificar vestígios de animais dentro no painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.18. | Efetuar manobras de operação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.19. | Realizar termografia, com emissão de relatório técnico | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.20. | Limpeza interna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.21. | Verificar LED's indicadores de tensão e funcionamento de botoeiras/sinaleiros no frontal do painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.2.22. | Verificar funcionamento dos resistores de aquecimento do PMT, incluindo o termostato. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.3. | Barramento Interno de MT
4.4. | 4.4.3.1. | Verificar estado de pintura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.3.2. | Realizar limpeza geral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.3.3. | Verificar oxidação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.3.4. | Verificar fixações e conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.3.5. | Verificar isoladores e conexoes do indicadores de tensão (bucha capacitiva), quando aplicável | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.3.6. | Realizar medição da resistenção de isolamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.3.7. | Realizar inspeção termográfica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.4. | Chaves seccionadoras de média tensão
4.4. | 4.4.4.1. | Verificar articulações, pinos, molas e travas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.2. | Verificar ligação do cabo terra e conexões gerais e fixação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.3. | Verificar operação e alinhamento dos contados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.4. | Executar lubrificação das partes móveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.5. | Ajustar limites de abertura, fechamento e pressão das molas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.6. | Verificar intertravamento e regulagem de mecanismos de abertura/fechamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.7. | Verificar isoladores e suportes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.8. | Verificar estado geral das facas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.9. | Verificar haste e punho | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.10. | Realizar limpeza geral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.11. | Realizar ensaio para verificação da resistência de isolamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.4.12. | Realizar ensaio para verificação da resistência de contato | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.5. | Disjuntores de média tensão
4.4. | 4.4.5.1. | Verificar sinalização da coluna relacionada a cada disjuntor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.2. | Verificar lubrificação, alinhamento, desgaste, pressão dos contatos de conexão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.3. | Verificar mecanismos de operação, pinos, molas, braços e articulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.4. | Verificar fixações e conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.5. | Verificar intertravamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.6. | Verificar lubrificação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.7. | Verificar vazamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.8. | Verificar corrosão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.9. | Verificar os relés secundários e regular se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.10. | Realizar limpeza geral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.11. | Realizar ensaio para verificação da resistência de isolamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.12. | Realizar ensaio para verificação da resistência de contato | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.5.13. | Provocar atuação dos relés secundários e verificar a abertura do disjuntor, assegurando o funcionamento do mesmo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.6. | Transformador de Potencial e de Corrente
4.4. | 4.4.6.1. | Inspecionar e realizar reaperto nas conexões primário/secundário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.6.2. | Limpar cuidadosamente o conjunto | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.6.3. | Realizar ensaios e medições conforme especificação dos fabricantes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.7. | Relés de Proteção
4.4. | 4.4.7.1. | Realizar inspeção e reaperto nos bornes de conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.7.2. | Realizar limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.7.3. | Realizar verificação no LCD, LED's e operar o disjuntor de MT correspondente | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.13. | Transformadores a oleo
4.4. | 4.4.13.1. | Inspecionar e anotar a tensão entre fases e fase/neutro/terra no secundário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.2. | Inspecionar e anotar a corrente por fase no primário e secundário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.3. | Inspecionar o nível de óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.4. | Inspecionar e anotar temperatura do óleo isolante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.5. | Inspecionar ruído e vibrações anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.6. | Inspecionar acessórios do equipamento quanto a fixação mecânica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.7. | Reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas da MT; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.8. | Reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas da BT; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.9. | Inspecionar o tanque, tampa e radiadores quanto a vazamento e ferrugens, eliminando os danos e focos de corrosão com tratamento apropriado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.10. | Inspecionar a cordoalha e a conexão de aterramento da carcaça, eliminando focos de corrosão e executando reapertos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.11. | Inspecionar as condições de sílica gel (cor); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.12. | Inspecionar o funcionamento e aferir os aparelhos de medição e indicadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.13. | Inspecionar os respiradores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.14. | Examinar relé Bucholz e limpar contatos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.15. | Analisar o óleo isolante com emissão de laudo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.13.16. | Limpeza dos transformadores conforme procedimentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.14. | Transformadores a seco
4.4. | 4.4.14.1. | Realizar limpeza dos trafos com produtos apropriados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.2. | Inspecionar os trafos com equipamentos apropriados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.3. | Inspecionar as conexões elétricas de alta e baixa tensão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.4. | Verificar a existência de sinais de oxidação anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.5. | Verificar os níveis de ruídos ou vibrações anormais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.6. | Verificar operação do comutador dos tap’s | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.7. | Verificar as condições de limpeza, ventilação e temperatura dos cubículos dos transformadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.8. | Inspecionar os cabos e infraestrutura (canaletas, leitos, etc) de interligação dos transformadores com os QGBT’s | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.9. | Medir tensão fase-fase e fase-neutro em vazio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.10. | Realizar testes de medição de resistência ôhmica dos enrolamentos e resistências de isolamento de AT/BT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.11. | Realizar testes de medição de relação de transformação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.14.12. | Verificar o funcionamento do monitor de temperatura, verificar alimentação e saída de trip. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.4.15. | Quadro Geral de Baixa Tensão - Subestação Abrigada
4.4. | 4.4.15.1. | Ler os instrumentos de medição, inclusive entrada para processamento de dados, e anotar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.2. | Inspecionar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.3. | Inspecionar os disjuntores termomagnéticos e verificar quanto à capacidade máxima de condução de corrente elétrica dos condutores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.4. | Inspecionar as condições gerais de segurança no funcionamento do painel geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.5. | Limpar externamente o painel; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.6. | Inspecionar os isoladores e conexões da saída dos disjuntores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.7. | Inspecionar os contatos de entrada e saída dos disjuntores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.8. | Inspecionar a regulagem do disjuntor geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.9. | Medir a corrente elétrica nos fios de alimentação dos painéis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.10. | Inspecionar os cabos de alimentação e demais fiações, inclusive quanto ao estado de isolamento e sobreaquecimento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.11. | Inspecionar o equilíbrio das fases nos alimentadores (circuitos); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.12. | Inspecionar as ligações da carcaça dos quadros a terra; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.13. | Lubrificar as dobradiças das portas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.14. | Inspecionar o funcionamento das chaves dos armários; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.15. | Medir e anotar temperatura interna dos painéis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.16. | Inspecionar os disjuntores principais, realizando limpeza, medição da resistencia dos contatos,resistencia de isolação,verificação dos acionamentos mecanicos ou do conjunto motorizado, lubrificação dos contatos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.17. | Reaperto dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componentes e ferragens; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.18. | Efetuar testes de isolamento à corrente contínua; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.19. | Medir a resistência dos cabos elétricos alimentadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.20. | Alinhamento dos contatos, movimentos livres; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.21. | Efetuar manobras de operação no quadro geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.22. | Realizar termografia, com emissão de relatório técnico | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.23. | Limpeza geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.24. | Realizar limpeza da parte interna e externa da sala dos QGBTs. Quando permitido, deverá ser feita a limpeza e reaperto de todas as conexões/barramentos internos dos QGBT's. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.25. | Realizar pintura do piso e paredes da área intera e externa da sala dos QGBTs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.26. | Verificar aterramento geral, reapertando as conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.27. | Verificar existência de corrosão e ferrugem | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.28. | Verificar a existência de animais e materiais indesejados na área da sala dos QGBTs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.29. | Verificar a existência de entrada de roedores na sala dos QGBTs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.30. | Verificar iluminação, tomadas e climatização da sala dos QGBTs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.31. | Verificar possíveis acessos de animais e aplicação de barreiras/bloqueios quando existentes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.32. | Verificar LED's indicadores de tensão e funcionamento de botoeiras/sinaleiros no frontal do painel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.33. | Verificar a condição dos motoventiladores (collers) instalados nas portas do QGBT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.4. | 4.4.15.34. | Verificar a etiquetas de identificação dos circuitos de entrada/saída dos QGBTs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.5. | Sistemas de aterramento: condutores, hastes e conexões
4.5. | 4.5.1. | Realizar inspeção visual | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.5. | 4.5.2. | Verificar partes metálicas e conexões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.5. | 4.5.3. | Verificar conexões das grades, transformadores, leitos, eletrodutos e demais elementos condutores com a malha de aterramento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.5. | 4.5.4. | Realizar limpeza das caixas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.5. | 4.5.5. | Realizar medições de resistência de aterramento e continuidade | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.6. | Conjunto de barramentos blindados de baixa tensão
4.6. | 4.6.1. | Efetuar periodicamente inspeção visual, elétrica e termográfica em todos os elementos do barramento blindado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.6. | 4.6.2. | Efetuar periodicamente reaperto em todas as conexões do barramento blindado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.6. | 4.6.3. | Efetuar periodicamente a limpeza do barramento blindado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.6. | 4.6.4. | Efetuar periodicamente a inspeção visual da condição interna das conexões dos blocos de ligação (monoblocos) do barramento blindado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.6. | 4.6.5. | Efetuar periodicamente inspeção visual elétrica e termográfica em todos os elementos dos cofres plug in | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.6. | 4.6.6. | Inspecionar o disjuntor do cofre plug in | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.6. | 4.6.7. | Reapertar todas as conexões dos cofres plug in | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 4.7. | Instalações elétricas para climatização
4.7. | 4.7.1. | Efetuar inspeção visual, eletrica e termográfica em todos os elementos do quadro de força e controle e realizar reaperto quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.7. | 4.7.2. | Efetuar inspeção visual, eletrica e termográfica em todos os elementos do quadro de automação e realizar reaperto quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.7. | 4.7.3. | Efetuar inspeção visual, elétrica e reaperto das conexões dos bancos de resistência dos sistemas de controle de umidade ambiente | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.7. | 4.7.4. | Efetuar inspeção visual, eletrica e termográfica nas instalações elétricas da centrais de climatização e no painel de força e controle interno da máquina, e realizar reaperto quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.7. | 4.7.5. | Efetuar inspeção visual, eletrica e termográfica nas instalações elétricas dos splits considerando as partes condensadora e evaporadora, e realizar reaperto quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.7. | 4.7.6. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica no QGBT dos Chillers e motobombas de água gelada, e realizar reaperto quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.7. | 4.7.7. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica na caixa de conexão elétrica dos motores das bombas de água gelada dos chillers e realizar reaperto quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4.7. | 4.7.8. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica no quadro de força e controle das motobombas de água gelada dos chillers e realizar reaperto quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0

## 05. Sist. Elétricos Críticos
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Eletricista | Ajudante de Eletricista | Eletrotécnico | Técnico Mecânico | Técnico Eletrônico
| 5. | SISTEMAS ELÉTRICOS CRÍTICOS
| 5.1. | Nobreak e Estabilizadores
| 5.1.1. | Manutenção Geral
5.1. | 5.1.1.1. | Inspecionar níveis de tensão, corrente e frequência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.2. | Verificar condições de alarme, quando houver; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.3. | Inspecionar equipamentos e quadros quanto ao aquecimento ou ruídos anormais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.4. | Inspecionar cuidadosamente todos os componentes elétricos, inclusive o estado das chaves magnéticas e contatores, inspeção no barramento dos quadros, verificação geral do funcionamento elétrico e mecânico, aferição das correntes de saída, verificação do sistema redutor de saídas harmônicas de freqüência elevada; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.5. | Verificar e monitorar a condição limite de temperatura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.6. | Registrar em planilhas as tensões e correntes da entrada e saída; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.7. | Inspecionar as condições limites de carga dos equipamentos, desligando para limpeza geral, reapertos, testes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.8. | Testar semicondutores da fonte retificadora; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.9. | Inspecionar a placa controladora do retificador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.10. | Testar semicondutores da fonte inversora; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.11. | Inspecionar a placa controladora do inversor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.12. | Ajustar a tensão de saída do no-break; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.13. | Simular a falta de energia da rede e Inspecionar o comportamento do inversor, nível de tensão de saída e alarme; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.14. | Testar a chave estática; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.15. | Efetuar a limpeza geral interna dos quadros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.16. | Aferir e calibrar os instrumentos de medição: amperímetros, voltímetros e freqüêncimetro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.17. | Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros e equipamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.18. | Energizar o circuito de controle, medir e anotar as tensões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.19. | Inspecionar as funções do anunciador, como: sobretensão do retificador, alarme de baixa tensão contínua, disparo de baixa tensão contínua, alarme do inversor de impedância; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.20. | Inspecionar isolamento da fixação dos ventiladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.21. | Inspecionar suporte de fusíveis para um contato correto; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.22. | Inspecionar todas e quaisquer anormalidades nos componentes, tais como: sobretensão, corrosão, sinais de descargas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.23. | Limpar todos os contatos elétricos, inclusive de relés e contatores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.24. | Inspecionar o estado das conexões das ligações das baterias quanto à corrosão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.25. | Reapertar e lubrificar (graxa de grafite ou de cobre) as conexões dos bornes das baterias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.26. | Limpar os motores e ventiladores com jato de ar seco e isento de óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.27. | Limpar o excesso de graxa nos dissipadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.28. | Limpar os isoladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.29. | Limpar e Inspecionar o conjunto amplificador-pulsor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.30. | Testar a partida do inversor e Inspecionar operação do inversor de impedância; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.31. | Verificar e reapertar todas as conexões, ligações, porcas, parafusos e terminais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.32. | Verificar estado dos módulos e da carga no sistema supervisório quando houver; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.33. | Inspecionar o funcionamento do sistema supervisório do UPS e banco de baterais quando houver | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.1.34. | Verificar se o modelo de nobreak utilizado está adequado aos requisitos de forma de onda corrente (quadrada, senoidal, etc.) definidos pelos fabricantes dos equipamentos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2. | Banco de Baterias
5.1. | 5.1.2.1. | Medir e anotar a tensão de flutuação na bateria e no banco, verificando a conformidade com os valores nominais especificados na placa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.2. | Inspecionar os indicadores de nível de carga das baterias seladas/lacradas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.3. | Inspecionar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.4. | Inspecionar sinais de vazamento e/ou acúmulo de gases; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.5. | Inspecionar o estado geral das baterias, efetuando limpeza e lubrificação (graxa de grafite ou de cobre) nos bornes de contato; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.6. | Medir e anotar a densidade por elemento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.7. | Testar o funcionamento do banco, através de auto-teste do equipamento e/ou simulando uma falta de energia por parte da concessionária local, sob carga plena, verificando os níveis de tensão, corrente e o período de autonomia; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.8. | Inspecionar as interligações e conexões, efetuando os reapertos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.9. | Limpar o gabinete e/ou estantes com substância neutra, retirando ferrugens e efetuando retoques de pintura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.10. | Inspecionar as condições gerais do cubículo das baterias, efetuando a limpeza, desobstrução das grelhas de ventilação e retirada de materiais inflamáveis ou não utilizáveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.11. | Inspecionar a presença de situações críticas que possam afetar o funcionamento e a vida útil das baterias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.12. | Verificar se as partes vivas estão cobertas por isolação, barreira ou invólucro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 5.1.2.13. | Medir e anotar a temperatura por elemento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2. | Sistema IT-Médico
5.2. | 5.2.1. | Realizar o ensaio funcional dos dispositivos supervisores de isolamento (DSI) de esquemas IT médicos e dos sistemas de alarme acústico e/ou visual; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.2. | Verificar a integridade dos cubículos ou invólucros dos transformadores de separação, de modo a evitar contato acidental com partes vivas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.3. | Medir corrente de fuga no transformador de separação conforme NBR 13534:2008; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.4. | Reaperto de todas conexões do transformador de separação e do painel elétrico do Sispema IT; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.5. | Inspecionar visualmente e verificar ajustes dos dispositivos de proteção, inclusive DSI; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.6. | Medir e monitorar temperatura de operação dos Transformadores de Separação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.7. | Limpeza do chassi do transformador e do painel elétrico do sistema IT; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.8. | Realizar o ensaio funcional e ajustes na sensibilidade dos dispositivos localizadores de falhas, se aplicável; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.9. | Conferir e adequar a marcação e identificação de forma clara e permanente dos circuitos, proteções, condutores e tomadas correspondente ao respectivo sistema IT, inclusive com plaqueta de advertência com a inscrição "Apenas equipamentos eletromédicos" e também com o nível de tensão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.10. | Atualizar projetos "conforme construído" e procedimentos operacionais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.11. | Realizar treinamento e instrução no caso de alarme e quanto ao uso de equipamentos com corrente de energização capaz de provocar o desligamento de uma alimentação IT médica, em caso de conexão inadvertida a esta alimentação, incluindo arco cirúrgico e demais equipamentos de raio-x; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.12. | Verificar a condição de funcionamento dos alarmes sonoros e luminosos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.13. | Inspecionar os quadros do Sistema IT-Médico NBR 13534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.14. | Verificar o funcionamento do dispositivo sensor de isolamento DSI e dispositivo sensor de temperatura do sistema IT médico NBR 13534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 5.2.15. | Efetuar inspeção visual, elétrica e termográfica nos transformadores isoladores do sistema IT médico NBR 13534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3. | Geradores
| 5.3.1. | Manutenção Geral
5.3. | 5.3.1.1. | Inspecionar de forma visual e geral a cabine ou abrigo do gerador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.2. | Verificar existência de alarmes na controladora/USCA, registrar em relatório e tratar, se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.3. | Anotar o horímetro (horas de funcionamento) e o volume aproximado do tanque de combustível, a fim de calcular indicadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.4. | Inspecionar e verificar o funcionamento do sistema de pré-aquecimento no bloco do motor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.5. | Inspecionar a(s) bateria(s), anotar nível de carga e medir o nível de tensão elétrica antes, durante e depois do teste de partida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.6. | Inspecionar o nível do óleo combustível, até a sua capacidade de armazenamento segura conforme acertado com a fiscalização, completar para garantir o tempo mínimo de funcionamento conforme alinhado com a fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.7. | Inspecionar o nível do líquido de arrefecimento, avaliando as características e concentração do aditivo, a fim de defnir a necessidade ou não de substituição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.8. | Inspecionar cabos e terminais da bateria; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.9. | Inspecionar nível, densidade e anotar temperatura do eletrólito, se aplicável; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.10. | Inspecionar desgaste no coletor, anéis e dínamo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.11. | Reapertar sensores de alarme e conferir conectividade elétrica até a controladora; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.12. | Testar todos os itens de manutenção do sistema de resfriamento do motor, inclusive com o uso de pressão no radiador para detectar possíveis vazamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.13. | Inspecionar comportamento dinâmico com carga e sem carga do Grupo Gerador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.14. | Limpar externamente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.15. | Inspecionar ocorrência de vazamento de água ou infiltração (no caso de cabinado exposto ao tempo), identificando a fonte do problema, de forma a viabilizar a tratativa da falha; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.16. | Inspecionar fixação da grade de proteção do ventilador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.17. | Inspecionar desgaste do acoplamento elástico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.18. | Verificação de todas as conexões e contatos elétricos e reapertar quando necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.19. | Inspecionar exaustão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.20. | Inspecionar desgaste das escovas de motor de arranque; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.21. | Inspecionar bomba injetora; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.22. | Inspecionar a existência de excesso de fumaça no escapamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.23. | Inspecionar elemento do filtro de fluxo integral de óleo lubrificante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.24. | Inspecionar elemento do filtro de combustível; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.25. | Inspecionar óleo da bomba injetora; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.26. | Inspecionar pressão das molas e das escovas do motor de arranque; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.27. | Inspecionar pressão das molas e das escovas do alternador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.28. | Inspecionar instrumentos de medição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.29. | Inspecionar lâmpadas de sinalização; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.30. | Inspecionar alarmes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.31. | Inspecionar regulador de tensão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.32. | Inspecionar carregador de baterias em flutuação e carga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.33. | Inspecionar fusíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.34. | Inspecionar marcador de temperatura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.35. | Inspecionar frequencímetro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.36. | Inspecionar voltímetro, horímetro e alternador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.37. | Inspecionar as bombas;; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.38. | Inspecionar vazamentos e reapertar o injetor (ES); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.39. | Inspecionar o nível do óleo lubrificante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.40. | Inspecionar vazamentos em juntas e bujões; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.41. | Inspecionar a pressão do óleo lubrificante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.42. | Inspecionar conexões de óleo lubrificante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.43. | Trocar o filtro de óleo lubrificante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.44. | Trocar o óleo lubrificante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.45. | Inspecionar o resfriador de óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.46. | Inspecionar e limpar o filtro do respiro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.47. | Inspecionar a conservação e fixação do filtro de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.48. | Inspecionar a conservação e fixação da turbina; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.49. | Inspecionar o estado de conservação e fixação do radiador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.50. | Inspecionar estado de conservação e reaperto das mangueiras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.51. | Inspecionar os contatos elétricos da chave de partida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.52. | Testar o funcionamento da chave de partida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.53. | Testar o funcionamento do termostato; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.54. | Inspecionar folga das válvulas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.55. | Limpar o radiador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.56. | Inspecionar bendix e solenóide do motor de arranque; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.57. | Inspecionar desgaste no coletor de arranque; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.58. | Inspecionar tampa dos rolamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.59. | Inspecionar o cubo do ventilador, a polia e a bomba d'água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.60. | Inspecionar o amortecedor de vibrações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.61. | Testar termostato checando a regulagem; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.62. | Inspecionar veneziana automática; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.63. | Inspecionar e limpar bicos injetores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.64. | Lubrificar os mancais do gerador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.65. | Verificação de ruídos, rolamentos e polias da bomba de água; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.66. | Inspecionar o estado e tensão das correias do ventilador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.67. | Substituir o respiro da válvula aneroide; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.68. | Limpar o filtro de ar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.69. | Limpar e lavar o sistema de refrigeração; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.70. | Inspecionar o sistema de partida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.71. | Limpar terminais elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.72. | Inspecionar interruptor de sobre-rotações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.73. | Inspecionar funcionamento do regulador de velocidade; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.74. | Lavar tanque de óleo combustível principal, efetuando transferência para reservatório provisório e filtragem do combustível para reaproveitamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.75. | Reapertar parafusos em geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.76. | Inspecionar o bloco motor externamente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.77. | Lavar sistema de arrefecimento recolocando a água com tratamento anti-corrosivo e anti-incrustante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.78. | Combater corrosão e retocar pintura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.79. | Inspecionar as mangueiras e tubos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.80. | Realizar reaperto de todos os bornes e contatos dos circuitos de comando | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.81. | Verificar presença de animais dentro do GMG/QTA e caso necessário realizar instalação de barreiras ou medidas de controle de pragas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.82. | Atualizar esquemas elétricos de acordo com a identificação/anilhamento montado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.83. | Verificar os componentes da instalação que contenham líquidos inflamáveis em volume significativo, devendo objeto de precauções para evitar que, em caso de incêndio, o líquido inflamado, a fumaça e gases tóxicos se propaguem para outras partes da edificação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.84. | Inspecionar estados das correias do motor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.85. | Realizar o expurgo de água acumulada no filtro separador de água do combustivel, através do dreno. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.1.86. | Realizar limpeza na caixa de conexão dos terminais de ligação do alternador, removendo sujidades (poeira, teias de aranha, etc). | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.2. | Regulador de Velocidade
5.3. | 5.3.2.1. | Medir os níveis de sinais no circuito interno do regulador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.2.2. | Calibrar interna e externamente a frequência, ganho e estabilidade; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.3. | Carregador de Bateria e Bateria(s)
5.3. | 5.3.3.1. | Inspecionar, medir, anotar e ajustar a corrente e tensão em carga e flutuação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.3.2. | Inspecionar a(s) bateria(s), efetuar a limpeza a seco inclusive dos terminais, efetuar reaperto (se necessário); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.3.3. | Medir a queda de tensão durante o teste de partida e substituir a(s) bateria(s) caso a confiabilidade operacional esteja comprometida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.3.4. | Inspecionar cabos, terminais e protetores/isoladores, verificando integridade e indícios de aquecimento, devendo reparar ou substituir se necessário; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.3.5. | Simular possíveis defeitos no circuito eletrônico do retificador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.3.6. | Inspecionar, medir e anotar tensão e densidade para cada elemento das baterias, quando aplicável; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.4. | Sistema de Controle Automático (USCA)
5.3. | 5.3.4.1. | Verificar, medir e anotar os níveis de tensão no sensor de sub tensão (SST); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.4.2. | Inspecionar, medir e anotar sinais no cartão temporizador e lógico (CLT) com ajuste de tempo de partida, parada e resfriamento do motor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.4.3. | Inspecionar as funções lógicas do quadro de comando e Proteção do Grupo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.4.4. | Inspecionar e testar os ajustes de instrumentos de medição, lâmpadas sinalizadoras e fusíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.4.5. | Conferir e ajustar o controle de modo que a alimentação da carga deve ser assumida, automaticamente, pela fonte de segurança, se a tensão em um ou mais condutores, no quadro de distribuição principal, sofrer uma queda superior a 10 % de seu valor nominal. Recomenda-se que haja um retardo nessa transferência, dentro do tempo de comutação permitido, tendo em vista a ocorrência comum de quedas de tensão ou interrupções de curta duração, acompanhadas de religamento mais ou menos imediato. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.4.6. | Conferir e reapertar todas as conexões elétricas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.4.7. | Inspecionar, medir e anotar o sinal emitido pelo sensor magnético (pick-up) ou tacogerador; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.4.8. | Inspecionar o ajuste na faixa de atuação de sobrevelocidade do motor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.5. | Retificador e Inversor
5.3. | 5.3.5.1. | Inspecionar e anotar impedância; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.5.2. | Inspecionar integrador de partida; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.5.3. | Inspecionar pulsos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.6. | Rede AC e DC
5.3. | 5.3.6.1. | Inspecionar as redes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.6.2. | Inspecionar fusíveis/disjunotores de entrada; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.6.3. | Inspecionar limites de corrente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.6.4. | Efetuar teste de carga, mediante prévio agendamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.6.5. | Inspecionar fontes de alimentação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.6.6. | Inspecionar barra de transferência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.7. | Ganhos e Sincronismo
5.3. | 5.3.7.1. | Inspecionar ganhos dos módulos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.7.2. | Inspecionar balanceamento de correntes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.7.3. | Inspecionar sincronismo dos módulos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.7.4. | Aferir placas (tensão e corrente); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.8. | Testes Adicionais
5.3. | 5.3.8.1. | Efetuar ajustes finais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.9. | Quadro de Comando e Transferência Automática
5.3. | 5.3.9.1. | Inspecionar o estado das chaves magnéticas, disjuntores de transferência ou contatoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.2. | Inspecionar o arco em excesso das chaves magnéticas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.3. | Inspecionar o ajuste dos relés de sobrecarga; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.4. | Inspecionar o isolamento e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.5. | Inspecionar o estado de conservação das bases dos fusíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.6. | Reapertar os bornes de ligação das chaves magnéticas, disjuntores de transferência ou contatoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.7. | Reapertar os parafusos de contato dos botões de comando; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.8. | Inspecionar a existência de fusíveis queimados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.9. | Inspecionar a pressão de contato dos fusíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.10. | Inspecionar o estado das bases de fusíveis quanto ao aquecimento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.11. | Inspecionar o fechamento correto das tampas dos porta-fusíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.12. | Inspecionar o funcionamento em manual e automático do comando microprocessado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.13. | Inspecionar as lâmpadas de sinalização; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.14. | Inspecionar a sonoridade do sistema de alarme; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.15. | Inspecionar bornes e terminais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.16. | Inspecionar os contatores, disjuntores e relés; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.17. | Inspecionar todas as ligações do quadro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.18. | Inspecionar leitura dos voltímetros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.19. | Inspecionar leitura dos amperímetros; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.20. | Inspecionar leitura dos freqüencímetro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.21. | Inspecionar as conexões e contatos elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.22. | Inspecionar funcionamento dos disjuntores da transferência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.23. | Inspecionar os contatos dos relés; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.24. | Testar o conjunto (operação completa) em vazio; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.25. | Inspecionar todas as ligações do quadro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.26. | Inspecionar as conexões entre as chaves de transferência, disjuntores de transferência ou contatoras e os cabos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.27. | Inspecionar ocorrência de sobreaquecimento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.28. | Inspecionar o funcionamento dos transformadores de medição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.29. | Inspecionar o potenciômetro de ajuste de tensão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.30. | Inspecionar o funcionamento das chaves reversoras, de partida e comutadoras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.31. | Limpeza geral das canaletas de passagem do cabeamento; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.32. | Reapertar de todas as conexões, disjuntores, barramentos, terminais de contatos e aterramento e demais ligações necessárias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.33. | Inspecionar operações dos relés de tempo, sobrecargas, falta de fase, freqüência e sensor de tensão; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.34. | Inspecionar calibração dos temporizadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.35. | Limpeza geral do quadro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.36. | Lubrificar articulações de disjuntores e chaves; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.37. | Lubrificar dobradiças dos armários; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.38. | Inspecionar os contatos fixos e móveis das chaves de transferência; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.39. | Inspecionar contatos dos contadores auxiliares; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.40. | Inspecionar funcionamento dos botões de comando; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.41. | Aferir com voltímetro padrão, indicação do voltímetro do painel; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.42. | Aferir amperímetro do painel; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.43. | Aferir freqüêncimetro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.44. | Inspecionar relação dos transformadores de corrente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.45. | Inspecionar isoladores dos barramentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.46. | Limpar aerodutos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.47. | Medir e registrar aterramento do painel e grupo, testando continuidade; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.48. | Inspecionar pintura externa do painel; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.49. | Efetuar reaperto geral; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.50. | Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e disjuntores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.51. | Limpar barramentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.52. | Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.53. | Combater a corrosão e retocar pintura do quadro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.54. | Testar discodora telefônica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3.9.55. | Teste com carga | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 06. Elevadores e Tranp. Vert.
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Eletrotécnico | Técnico Mecânico | Eletromecânico de manutenção de elevadores
| 6. | ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL
| 6.1. | Elevador
| 6.1.1. | Cabine
6.1. | 6.1.1.1. | Certificar que as portas podem abrir e fechar sem obstruções; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.2. | Procurar sinais de danos no teto, corrimãos e paredes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.3. | Substituir todas as luzes queimadas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.4. | Verificar se os interfones estão funcionando corretamente, | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.5. | Fazer a remoção do lixo acumulado em toda a extensão das soleiras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.6. | verificar o funcionamento do conjuntos operadores das portas, | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.7. | verificar o funcionamento dos botões de acesso aos pavimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.8. | Verificar funcionamento dos ventiladores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.9. | Realizar teste de capacidade de carga, observando o percentual para mais para mais especificado pelo fabricante do elevador. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.10. | Inspecionar proteções e bates macas das paredes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.11. | Inspecionar e reapertar suportes/barras de apoio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.12. | Verificar nivelamento entre o piso do elevador em relação aos pisos dos pavimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.13. | Verificar funcionamento do alarme de emergência | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.14. | Verificar funcionamento dos avisos sonoros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.1.15. | Teste de carga dos elevadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 6.1.2. | Exterior da cabine
6.1. | 6.1.2.1. | Substituir as luzes queimadas das botoeiras nos andares que se fazem necessários; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.2.2. | Verificar os painéis e folgas das portas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.2.3. | Testar o detector de fumaça e o sistema de alarme de incêndio. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.2.4. | Verificar existência de cornija (protetor de soleira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.2.5. | Realizar limpezas dos trilhos guias do piso das portas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.2.6. | Verificar funcionamento dos paineís inidicativos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 6.1.3. | Sala de máquinas
6.1. | 6.1.3.1. | Verificar os níveis de óleo e certificar-se de que todos os sistemas estão devidamente lubrificados; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.2. | Testar o detector de fumaça e o sistema de alarme de incêndio; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.3. | Verificar a fiação elétrica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.4. | Certificar-se de que haja espaço livre adequado para os técnicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.5. | Remover qualquer coisa que possa bloquear o acesso ao equipamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.6. | Remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.7. | Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de freio. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.8. | Verificar os cabos de aço e todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.9. | Verificar proteções de segurança para não permitir contato com equipamentos rotativos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.10. | Verificar regulador de velocidade | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.11. | Verificar conjunto de freio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.12. | Realizar teste de carga e teste de segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.13. | Realizar teste de acionamento do freio por exceder limite de velocidade | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.3.14. | Verificar vazamento pelos reservatorios | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 6.1.4. | Parte superior do carro
6.1. | 6.1.4.1. | Garantir que as saídas de emergência sejam facilmente acessíveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.4.2. | Testar os freios e examinar o mecanismo para se certificar de que está em boas condições; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.4.3. | Verificar os cabos quanto a sinais de desgaste; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.4.4. | Procurar sinais de roedores ou vandalismo. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 6.1.5. | Poço
6.1. | 6.1.5.1. | Certificar-se de que a área tenha acesso adequado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.2. | Examinar o poço para verificar se ele tem a folga necessária. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.3. | Verificar se há sinais de danos no quadro do carro. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.4. | Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.5. | Verificar a presença de agua ou outros liquidos no poço e alertar para a necessidade de limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.6. | Verificar iluminação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.7. | Verificar sistema de iluminação do poço | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.8. | Certificar/vericar pintura (amarelo) de faixa de seguraça no piso do fundo do poço | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.9. | Vericar fixação da escada de acesso do poço | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.10. | Verificar janelas persianas de ventilação do poço do elevador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.1. | 6.1.5.11. | Verificar desgaste da polia do carro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Monta Cargas
6.2. | 6.2.1. | Certificar que as portas podem abrir e fechar sem obstruções; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.2. | 6.2.2. | Verificar o funcionamento dos botões de acesso aos pavimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.2. | 6.2.3. | verificar funcionamento da porta | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.2. | 6.2.4. | verificar funcionamento do operador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.2. | 6.2.5. | Verificar os cabos de aço e todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.2. | 6.2.6. | Inspecionar contrapeso e polias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.2. | 6.2.7. | Inspecionar iluminação do poço e troca lampadas se necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.2. | 6.2.8. | Inspecionar paredes do poço, pintura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 6.3. | Plataforma Elevatória
6.3. | 6.3.1. | Certificar que as portas podem abrir e fechar sem obstruções; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.3. | 6.3.2. | Verificar o funcionamento dos botões de acesso aos pavimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.3. | 6.3.3. | verificar funcionamento da porta | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.3. | 6.3.4. | verificar funcionamento do operador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.3. | 6.3.5. | Verificar os cabos de aço e todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.3. | 6.3.6. | verificar alinhamento da plataforma elevatória | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 6.4. | Quadro de comando
6.4. | 6.4.1. | Verificar, ajustar e substituir, se necessário, os temporizadores, fusíveis, relés, contatoras, chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e circuitos de proteção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.4. | 6.4.2. | Efetuar teste do “hardware” de controle e do "software" de controle. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.4. | 6.4.3. | Verificar codigo de erros na placa de comando e efetuar os ajustes necessários | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.4. | 6.4.4. | verificar sinais da placa de controle (tensão ou corrente) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.4. | 6.4.5. | reaperto dos disjuntores, reles, contatoras e demais dispositivos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.4. | 6.4.6. | Quadro de alimentação elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.4. | 6.4.7. | Reaperto de paráfusos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
6.4. | 6.4.8. | Verificar funcionamento dos disjuntores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0

## 07. Sist. Água Quente e Vapor
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Encanador | Instalador de Tubulações | Auxiliar de Manutenção Predial | Operador de Caldeira
| 7. | SISTEMAS DE ÁGUA QUENTE E VAPOR
| 7.1. | Boiler
7.1. | 7.1.1. | Operar o sistema, de acordo com as especificações do fabricante; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.2. | Verificar temperatura e pressão do trabalho; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.3. | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.4. | Inspecionar o gotejamento de água pelas gaxetas das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.5. | Inspecionar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.6. | Inspecionar os indicadores de temperatura e funcionamento das bombas de recirculação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.7. | Inspecionar e reapertar a parte elétrica; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.8. | Testar funcionamento e ajustes dos relês térmicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.9. | Limpar os filtros de água das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.10. | Lubrificar as partes mecânicas das chaves magnéticas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.11. | Inspecionar os terminais, contatos e o funcionamento das resistências; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.12. | Inspecionar e reapertar os terminais de ligação dos quadros de comando e controle; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.13. | Lubrificar os mancais das bombas e motores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.14. | Limpar o quadro de comando; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.15. | Inspecionar e limpar internamente o corpo do aquecedor; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.16. | Executar ensaios não destrutivos nas soldas dos tanques, com emissão de relatório técnico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.17. | Revisar o conjunto de moto-bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.18. | Revisar e pintar base metálica/estrutura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.19. | Calibrar Válvula de Segurança e apresentar laudo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.20. | Verificar abertura e fechamento dos registros dos Boilers; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.21. | Verificar integridade das tubulações de alimentação e saída dos Boilers; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.22. | Testar o sistema de circulação forçada, se existir; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.23. | verificar o funcionamento das bombas de circulação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.24. | Inspecionar nível de óleo das bombas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.25. | Inspecionar estado de base e dos elementos anti-vibração das bombas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.26. | Inspecionar dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato, manômetro, termômetro, temporizador e chave de fluxo); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.27. | Realizar abertura e fechamento de todas as tampas de acesso dos boilers, com substituição das juntas de vedação interna quando necessário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.28. | Inspecionar serpentina interna. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.29. | Aplicar teste de ultrassom no costado e espelhos dianteiro e traseiro, para conferência das espessuras das chapas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.30. | Efetuar revisão internamente, das chapas do costado, refletores de entrada e saída e anel de sustentação da tampa de visita. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.31. | Retirar o manômetro principal para limpar, calibrar e pintar, procedendo posteriormente com sua reinstalação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.32. | Retirar o termômetro para limpar, aferir e pintar, procedendo posteriormente com sua reinstalação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.33. | Retirar as válvulas de segurança principais para limpar, calibrar, retificar e pintar, procedendo posteriormente com sua reinstalação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.34. | Proceder com análise visual interna e externamente, verificando os aspectos gerais dos boilers e seus acessórios. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.35. | Inspecionar a frio com os boilers parados, o estado de conservação e funcionamento de todos componentes internos e externos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.36. | Inspecionar a quente com os boilers em operação, verificando todos os sistemas e dispositivos de segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 7.1.37. | Avaliar os resultados dos testes e demais condições do boiler, inspeção anual com emissão de relatório técnico de inspeção conforme NR 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2. | Caldeira
| 7.2.1. | Manutenção Geral
7.2. | 7.2.1.1. | Verificar valores de pressão e temperatura dos Manômetros e Termômetros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.2. | Observar as condições de chama e efetuar as correções na razão ar/combustível | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.3. | Limpar os bicos queimadores e restrições | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.4. | Verificar e limpar filtros, telas de entrada de ar, sopradores e passagens de ar dos queimadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.5. | Verificar nível de água | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.6. | Checar nível do combustível no tanque da Casa de Caldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.7. | Checar suprimento de combustível | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.8. | Inspecionar rota mecânica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.9. | Inspecionar rota elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.10. | Realizar análise preditiva de vibrações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.11. | Verificar caixa de fundo (enterrada, na parte externa, adjacente ao tanque de combustível) para presença de combustível. Caso haja, deve ser recolhida para descarte adequado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.12. | Testar válvula de segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.13. | Testar os aparelhos de detecção de chama | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.14. | Testar controles de operação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.15. | Verificar o funcionamento dos drenos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.16. | Verificar a ocorrência de vazamentos na tubulação de combustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.17. | Limpar adequadamente o lado do fogo da caldeira removendo os acúmulos de fuligem, poeira e cinzas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.18. | Realizar inspeção interna e externa após limpeza completa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.19. | Verificar, limpar e substituir (caso necessário) espelhos e refratários | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.20. | Realizar inspeção interna da caldeira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.21. | Retirar corrosões e incrustações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.22. | Verificar a integridade das tubulações e seus respectivos acessórios | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.23. | Verificar ventilação na casa de caldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.24. | Realizar abertura e fechamento das tampas dianteira e traseira das caldeiras, fazer a substituição das juntas de vedação interna e externa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.25. | Realizar abertura e fechamento da tampa de visita superior e tampão inferior com substituição das juntas de vedação. Fazer a escovação dos tubos de gases na parte interna para remoção do acúmulo de fuligem e depósitos de particulas geradas pelo combustível. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.26. | Realizar a escovação da face do espelho traseiro para remoção das escórias e limpeza das bordas dos tubos da segunda passagem com escova rotativa. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.27. | Aplicar teste de líquido penetrante (LP) onde será realizado o ensaio no espelho traseiro para avaliar e detectar possíveis trincas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.28. | Aplicar teste de ultrassom no espelho, para conferência das espessuras das chapas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.29. | Revisar internamente todos os tubos, estais, chapas do costado, refletores de entrada e saída e anel de sustentação da tampa de visita. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.30. | Retirar o manômetro principal para limpar, calibrar e pintar, reinstalando-os posteriormente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.31. | Retirar os pressostatos para limpar, aferir e pintar, reinstalando-os posteriormente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.32. | Retirar as válvulas de segurança principais para limpar, calibrar, retificar e pintar, reinstalando-as posteriormente. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.33. | Realizar análise visual interna e externamente das caldeiras, em geral, e seus acessórios. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.34. | Realizar inspeção a frio com as caldeiras paradas, onde serão analisados minuciosamente todos os componentes externos e internos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.35. | Inspecionar a quente com as caldeiras em operação, testando todos os sistemas e dispositivos de segurança. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.36. | Avaliar os resultados dos testes e demais condições das caldeiras, inspeção anual com emissão de relatório técnico de inspeção conforme NR 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.37. | Realizar limpeza do cata-fuligem | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.38. | Verificar integridade da chaminé | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.1.39. | Realizar monitoramento das emissões, para acompanhamento dos parâmetros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2. | Rede de Distribuição de Vapor
7.2. | 7.2.2.1. | Verificar as indicações dos manômetros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.2. | Verificar a existência de vazamentos e danos nas tubulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.3. | Verificar nível de óleo das bombas de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.4. | Inspecionar rota mecânica das bombas de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.5. | Inspecionar rota elétrica das bombas de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.6. | Realizar análise preditiva de vibrações das bombas de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.7. | Realizar testes de válvulas das estações redutoras de pressão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.8. | Realizar testes das válvulas de comando do coletor distribuidor de vapor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.9. | Realizar troca de óleo das bombas de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.10. | Verificar alinhamento das bombas de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.11. | Realizar limpeza completa do tanque de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.12. | Inspeção interna e externa, soldas e pontos de corrosão do tanque de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.13. | Realizar inspeção interna da bomba de condensado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.14. | Aplicar teste de ultrassom nas tubulações, para conferência das espessuras. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.15. | Efetuar inspeção visual nas soldas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.16. | Inspecionar espessura e aspecto visual de pontos de maior criticidade para corrosão, como curvas, suportes, regiões de acúmulo de condensado, dentre outros conforme critérios do PH. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.17. | Retirar manômetros para limpar, aferir e pintar, procedendo posteriormente com sua reinstalação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.18. | Avaliar os resultados dos testes e demais condições das caldeiras, inspeção anual com emissão de relatório técnico de inspeção conforme NR 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.19. | Inspecionar purgadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 7.2.2.20. | Verificar isolamento da tubulação de vapor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3. | Aquecedores de Placas Solares
7.3. | 7.3.1. | Verificar a estanqueidade e fluxo nos coletores para aquecimento de água (placas solares e tubulações) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | 7.3.2. | Verificar o funcionamento de válvulas de segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | 7.3.3. | realizar a limpeza dos painéis coletores solares | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | 7.3.4. | verificar vazamento nos painéis solares | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | 7.3.5. | vericiar vazamento nas conexões dos painéis coletores solares | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | 7.3.6. | verificar se existe algum dano no coletor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4. | Aquecedores Fluxo (Elétricos / À gás)
7.4. | 7.4.1. | Verificar o funcionamento de aquecedor de passagem a gás | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.2. | verificação da estaqueidade do duto da chaminé | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.3. | verificação e retirada de todo ar da tubulação da rede de água quente e fria | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.4. | Inspecionar e limpar a câmara de combustão e do queimador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.5. | verificar as condições da tubulação de combustível e análise quanto a vazamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.6. | verificar o filtro tela da tubulação de água fria. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.7. | verificar pressão da rede de água fria, atendendo o mínimo requerido do fabricante. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.8. | Analisar pilhas de acionamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.9. | verificação do sensor de temperatura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.10. | limpeza do visor de chama | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 7.4.11. | Inspeção da Válvula de segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0

## 08. Sist. Combustível
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Instalador de Tubulações
| 8. | SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL
| 8.1. | Central de Combustível
8.1. | 8.1.1. | Revisar os componentes das bombas (flanges, rotor, eixos, rolamentos, etc.), procedendo à manutenção corretiva quando necessário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.1. | 8.1.2. | Proceder com a eliminação de eventuais vazamentos de óleo nas bombas e tubulação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.1. | 8.1.3. | Revisar o sistema elétrico de acionamento das bombas, proporcionando que os acionamentos automáicos e manuais estejam em adequado funcionamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.1. | 8.1.4. | Proceder com a limpeza do material excedente, e manter livre de itens estranhos aos sistemas contemplados no referido setor. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.1. | 8.1.5. | Limpar o pré-filtro/caixa de areia do sistema separador água e óleo e manter nível interno de água do sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.1. | 8.1.6. | Verificar o nível de óleo no interior da caixa separadora e, se necessário, fazer a remoção do óleo separado para reservatório adequado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.1. | 8.1.7. | Verificar a integridade (trincas, rachaduras, quebras) do corpo e dos componentes internos do sistema e de seus periféricos do sistema separador água e óleo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.1. | 8.1.8. | Desmontar as partes internas do sistema separador água e óleo e do pré-filtro e realizar a limpeza completa utilizando água | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 8.2. | Redes de Distribuição
| 8.2.1. | Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios)
8.2. | 8.2.1.1. | Verificar as indicações dos manômetros e demais instrumentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.2. | 8.2.1.2. | Verificar a existência de vazamentos, corrosão e danos nas tubulações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.2. | 8.2.1.3. | Realizar testes das válvulas de comando | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.2. | 8.2.1.4. | verificar e trocar os filtros de combustível | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.2. | 8.2.1.5. | verificar o funcionamento das válvulas seccionadoras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.2. | 8.2.1.6. | verificar o funcionamento das válvulas solenoides | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.2. | 8.2.1.7. | Verificar o estado dos suportes das tubulações, observando a existência de corrosão ou vibração excessiva | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 8.2.2. | Válvulas Reguladoras de Pressão
8.2. | 8.2.2.1. | Verificar o funcionamento das válvulas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 8.3. | Tanques
8.3. | 8.3.1. | Verificar quanto a possíveis vazamentos, funcionamento e deformações do sistema de armazenamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.2. | Realizar limpeza dos ralos, canaletas e caixas de passagem, retirando todos os detritos que possam provocar obstrução do sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.3. | Verificar o funcionamento do sistema de monitoramento. Na ocorrência de um alarme, identificar o ponto alarmado e em sendo possível, tomar as providências necessárias para correção imediata do problema | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.4. | Verificar o interior das câmaras de contenção mantendo limpos da presença de água ou produto | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.5. | Verificar a integridade (quebras, trincas, rachaduras ou empenamentos) do corpo e das tampas das câmaras de contenção | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.6. | Verificar a integridade (quebras, trincas, rasgos) do corpo e da coifa dos flanges de vedação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.7. | Verificar a saída do respiro observando se existe algum objeto obstruindo a saída dos gases durante a descarga do tanque | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.8. | Verificar e efetuar a troca de todos os elementos filtrantes sempre que o manômetro de controle indicar pressão acima da recomendada ou de acordo com o especificado pelo fabricante dos elementos filtantes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.9. | Verificar se há resíduos no interior da caixa filtrante e efetuar a limpeza completa sempre que for feita a drenagem do reservatório | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.10. | Efetuar a checagem total do sistema de monitoramento de forma a propiciar ao sistema a confiabilidade total da operação em casos de eventos de vazamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.11. | Limpar as linhas e sensores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.3. | 8.3.12. | realizar a limpeza completa do tanque de combustível com a purga do combustível antigo (no prazo estipulado pela fiscalização) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 8.4. | Sistema de Gás Combustível (GLP)
8.4. | 8.4.1. | Verificação das condições da mangueira de ligação da tubulação ao aparelho a gás e trocar quando necessário respeitando o prazo de validade do produto; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.2. | Inspeção da instalação dentro da central de GLP, conjunto de regulagem e medição (CRM) e dos medidores, pelo fornecedor – a cada abastecimento ou leitura; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.3. | Realização de inspeções da rede interna de gás de acordo com as normas técnicas vigentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.4. | Realizar teste de estanqueidade na rede para detectar pontos de vazamento – na freqüência definida pelo órgão competente; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.5. | Verificar se o abrigo possui aberturas de ventilação natural permanente, junto ao piso e cobertura, com área total mínima de 10% da área do piso. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.6. | Verificar se as aberturas de ventilação natural permanente estão livres. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.7. | Verificar se a central de gás está afastada de fontes de ignição e outras aberturas; Nota: Afastamento de 3,0 m se o(s) tanque(s) for(em) abastecido(s) no local e de 1,5 metros se o(s) tanque(s) for(em) trocáveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.8. | Verificar se a central de gás está afastada de materiais combustíveis (3,0 m); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.9. | Verificar a inexistência de armazenagem de qualquer tipo de material na central de GLP, bem como, que seja utilizada para outra destinação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.10. | Verificar se a central de gás possui um extintor Pó 20 B:C; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.11. | Verificar, quando houver, se a central de gás está afastada de locais de estocagem de oxigênio e hidrogênio conforme indicado em planta; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.12. | Verificar se está instalada na central de gás a sinalização com os seguintes dizeres: “PERIGO”; “INFLAMÁVEL”; “PROIBIDO FUMAR” com letras não menores que 50 mm, na cor preta, sobre fundo amarelo, em quantidade tal que possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.13. | Verificar se os reguladores e medidores estão protegidos contra corrosão e intempéries; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.14. | Verificar se as tubulações aparentes estão pintadas na cor amarela e possuem a indicação GAS a cada 10 m devendo a cada mudança de direção, independentemente da distância (10m), haver a citada inscrição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.15. | Realizar vistoria na rede aparente analisando amassamento de tubos, conservação da pintura e nível de oxidação (corrosão); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.16. | Verificar se o Laudo de Estanqueidade de toda a rede de distribuição interna de gás está atualizado; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.17. | Verificar se os cilindros estão presos por cintas ou correntes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.18. | Verificar se os registros de pressão dos gases estão em boas condições; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.19. | Verificar se as conexões das mangueiras estão bem fixadas com braçadeiras; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
8.4. | 8.4.20. | Verificar se os cilindros possuem válvula de segurança em condições de uso. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0

## 09. Inst. Combate a Incêndio
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Encanador | Instalador de Tubulações | Auxiliar de Manutenção Predial | Técnico Eletrônico
| 9. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
| 9.1. | Bomba de Incêndio
9.1. | 9.1.1. | Inspecionar contatoras e bases nos painéis de comando; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.2. | Inspecionar e ajustar pressostato de máxima e de mínima; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.3. | Inspecionar atuação dos relês térmicos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.4. | Inspecionar atuação dos temporizadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.5. | Efetuar manobras e testes nas bombas e na rede de água e de incêndio; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.6. | Inspecionar temperatura, ruídos e vibrações dos mancais e dos motores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.7. | Efetuar limpeza e conservação dos quadros de comando elétrico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.8. | Inspecionar estado dos acoplamentos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.9. | Inspecionar funcionamento do conjunto de moto bomba, testar e lubrificar; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.10. | Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos ventiladores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.11. | Inspecionar eletrodutos e conduites; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.12. | Inspecionar válvulas gaveta, globo e retenção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.13. | Inspecionar alinhamento e acoplamento do conjunto motobomba; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.14. | Manobrar registros hidráulicos do princípio ao fim do curso; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.15. | Inspecionar dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato, manômetro, termômetro, temporizador e chave de fluxo); | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.16. | Inspecionar e limpar contatos elétricos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.17. | Inspecionar parafusos de fixação da base; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.18. | Inspecionar o nível do óleo; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.19. | Inspecionar selo mecânico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.20. | Inspecionar válvula de retenção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.21. | Inspecionar pintura do conjunto moto bomba, tubulações e acessórios; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.22. | Limpar, e substituir se necessário, os filtros (ar, combustível e óleo) de motobomba a combustão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.23. | Verificar o estado, carga, nível de eletrólito, necessidade de troca da bateria do sistema de partida de motobomba a combustão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | 9.1.24. | Verificar e recuperar o estado de mangueiras e abraçadeiras de fixação de motobomba a combustão | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2. | Rede de Hidrantes
9.2. | 9.2.1. | Inspecionar a conservação dos abrigos de hidrantes/mangueira; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.2. | Inspecionar violação do lacre nos hidrantes e substituir após inspeção; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.3. | Inspecionar a existência de vazamentos e/ou outros defeitos nas tubulações; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.4. | Inspecionar a estanqueidade dos registros e válvulas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.5. | Examinar o estado de conservação dos avisos de alerta e orientação; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.6. | Testar o sistema, verificando as condições dos registros, acoplamentos, mangueiras, esguichos e demais componentes; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.7. | Limpar as caixas e compartimentos dos sistemas, lubrificando as partes móveis; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.8. | Testar os alarmes sonoros e visuais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.9. | Efetuar teste hidrostático das mangueiras do sistema, emitir relatório técnico; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.10. | Realizar demais inspeções perióricas conforme recomendação dos fabricantes dos dispositivos/equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.11. | Inspecionar dispositivo de recalque no passeio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.12. | Verificar se os hidrantes estão com todos os materiais e acessórios, e totalmente desobstruídos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.13. | Verificar válvulas de controle seccional | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | 9.2.14. | Verificar o funcionamento do sistema de pressão hidropneumático | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3. | Central de Alarmes e Sensores
9.3. | 9.3.1. | Inspecionar o funcionamento da central efetuando simulações para garantir segurança e operacionalidade no sistema; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.2. | Inspecionar as lâmpadas / led's de sinalização; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.3. | Inspecionar a sonoridade do sistema de alarme; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.4. | Inspecionar todas as ligações da central; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.5. | Inspecionar bornes e terminais; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.6. | Reapertar de todas as conexões, disjuntores, barramentos, terminais de contatos e aterramento e demais ligações necessárias; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.7. | Limpar placa de circuito; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.8. | Combater a corrosão e retocar pintura do quadro; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.9. | Efetuar limpeza e conservação da caixa da central de alarmes e quando necessários efetuar reparos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.10. | Medir a corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos, e comparar com a leitura realizada na manutenção anterior. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.11. | Verificar a supervisão em cada circuito de detecção, alarme e comandos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.12. | Verificar visualmente o estado geral dos componentes da central e condições de operação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.13. | Verificar o estado e carga das baterias. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.14. | Realizar medição de tensão da fonte primária. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.15. | Realizar ensaio funcional por amostragem de detectores com gás apropriado, fonte de calor, ou procesimento documento, recomendado pelo fabricante, no mínimo 25% do total de detectores, a cada três meses, garantindo que 100% dos detectores sejam ensaiados no período de um ano. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.16. | Realizar ensaio funcional de todos os acionados manuais do sistema. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.17. | Realizar ensaio funcioal de todos os avisadores. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.18. | Realizar ensaio funcional de todos os comandos, incluindo os de sistemas automáticos de combate a incêndio. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.19. | Realizar ensaio funcional dos painéis repetidores. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.20. | Verificar se houve alteração nas dimensões de área protegida, ocupação, utilização, novos equipamentos, ventilação, ar-condicionado, piso elevado, forro ou criação de novas áreas em relação à última revisão do projeto. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | 9.3.21. | Verificar danos na rede de eletrodutos ou fiação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4. | Sistema Sprinkler
9.4. | 9.4.1. | Verificar o funcionamento do sistema de pressão hidropneumático | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.2. | Inspecionar válvulas de governo e alarme | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.3. | Inspecionar válvulas de controle setorial | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.4. | Inspecionar conexação de inspeção (dreno de ensaio) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.5. | Inspecionar tubulação e conexões (danos, vazamentos, corrosão, desalinhamento, sobrecargas externas etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.6. | Inspecionar suportes - danificados (substituir), soltos (reapertar) etc. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.7. | Inspecionar manômetros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.8. | Inspecionar placas de identificação hidráulica | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.9. | Inspecionar válvulas (verificar lacre/cadeado, posição aberta/fechada, acessível, vazamentos, identificação etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.10. | Inspecionar chuveiros automáticos (corrosão, materiais estranhos, tintas, danos físicos etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.11. | Inspecionar chuveiros automáticos sobressalentes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.12. | Inspecionar dispositivo de recalque no passeio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.13. | Realizar esnaios de alarmes por meio dos drenos de testes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.14. | Realizar esnaios no dreno principal | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.15. | Realizar ensaios nos manômetros por comparação com manômetros calibrados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.16. | Realizar ensaios nas chaves de fluxo do controle setorial | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.17. | Realizar ensaios em chuveiros automáticos em laboratório (amostra de no mínimo 4 peças ou 1% da área atendida) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | 9.4.18. | Lubrificar hastes de válvulas-gaveta | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0

## 10. Sist. Tratamento Água e Esg
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Operador de ETA e ETE
| 10. | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
| 10.1. | Estação de Tratamento de Água (ETA)
10.1. | 10.1.1. | Verificar o funcionamento das bombas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 10.2. | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
10.2. | 10.2.1. | Verificar a entrada e saída de efluentes em todos os tanques. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.2. | Verificar a grade de retenção de sólidos, remover e segregar os resíduos, acondicionar em sacos plásticos e direcionar para a central de resíduos. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.3. | Verificar se há presença de lodo flotante, e realizar a remoção, sempre que necessário, manualmente com uso de peneira e destinar para a central de resíduos, acondicionado em saco de lixo. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.4. | Verificar o funcionamento do sistema de ozônio. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.5. | Verificar o funcionamento das bombas, e efetuar o revezamento. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.6. | Realizar a limpeza das bombas submersíveis. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.7. | Verificar o funcionamento do painel elétrico de comando geral. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.8. | Verificar o funcionamento das boias de nível elétrica, substituir se necessário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.9. | Realizar limpeza externa, pintura e troca de adesivo dos tanques, quando necessário. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.10. | Verificar a cor e odor do efluente na água de descarte. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.11. | Aplicar cloro estabilizado em tablete. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.12. | Limpeza/Lavagem, quando necessário, do Tanque Wetland com aplicação de peróxido de hidrogênio 35%. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.13. | Realizar coleta e análises físico-químicas mensal do efluente (entrada e saída), por um laboratório credenciado. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
10.2. | 10.2.14. | Executar a remoção e destinação do lodo biológico, com entrega do certificado de destinação. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0

## 11. Sist. de Vigilância e Cab.
| CHECKLIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | DIMENSIONAMENTO EQUIPE OPERACIONAL
|  |  | PERIODICIDADE | [7 empty] | TEMPO ESTIMADO
COLUNA AUXILIAR - ITEM RAIZ | ITEM | DESCRIÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | N/A | Técnico Eletrônico | Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança
| 11. | SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
| 11.1. | Cabeamento Estruturado
11.1. | 11.1.1. | Testar a continuidade das linhas lógicas e telefônicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.2. | Verificar, conforme a configuração da linha, a sequência de saída ou conexão dos condutores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.3. | Verificar, conforme a configuração da linha, a impedância instalada no início/fim dos cabos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.4. | Conferir a identificação das linhas, instalando, quando necessário, anilhas plástica no início/fim e nos conectores/pontos de utilização | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.5. | Examinar, conforme a configuração da linha, as saídas nas caixas de distribuição e nos conectores ou as conexões nos pontos terminais, corrigindo eventuais defeitos ou maus contatos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.6. | Verificar a integridade do isolamento dos cabos e conectores, substituindo os materiais danificados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.7. | Verificar e substituir conectores do tipo RJ 45, caixas de consolidação, patch-panel, e outros equipamentos passivos que compõe o sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.8. | Verificar a continuidade de blindagens | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.9. | Verificar os níveis de atenuação no cabeamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.10. | Realizar limpeza de racks e armários de cabeamento, bem como do ambiente onde estes se encontram | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.11. | Organizar cabos no interior do rack ou em caixas de passagem, eletrocalhas, com uso de identificadores e anilhas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.1. | 11.1.12. | Certificar e mapear pontos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 11.2. | Sistemas de CFTV
11.2. | 11.2.1. | Verificar conectores e tensões de alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.2. | 11.2.2. | Verificar instalação física (suporte e fiação) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.2. | 11.2.3. | Verificar imagens quanto a interferências, ajuste de foco, contraste, cores e enquadramento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.2. | 11.2.4. | Limpar lentes e visor das câmeras | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.2. | 11.2.5. | Verificar ajuste de tela | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.2. | 11.2.6. | Checar as configurações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.2. | 11.2.7. | Checar conexões, no-breaks, fontes e transformadores, interfaces, régua de fusíveis, régua de tomada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 11.3. | Sistemas de controle de acesso
11.3. | 11.3.1. | Verificar funcionamento e comunicação, inclusive dos periféricos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.3. | 11.3.2. | Limpar componentes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.3. | 11.3.3. | Lubrificar partes móveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.3. | 11.3.4. | Regular sensores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.3. | 11.3.5. | Testar autonomia da bateria interna de segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 11.4. | Sistemas de chamada de enfermagem
11.4. | 11.4.1. | Testar funcionamento do comunicador | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.4. | 11.4.2. | Verificar o funcionamento da estação de chamada de leito | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.4. | 11.4.3. | Verificar o funcionamento da pêra de acionamento em leito e banheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.4. | 11.4.4. | Verificar o funcionamento e funções (cores) do sinaleiro de porta | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.4. | 11.4.5. | Verificar o funcionamento da Central de Posto de Enfermagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.4. | 11.4.6. | Atualizar a identitificação de leito/local no sistema, quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.4. | 11.4.7. | Verificar o estado de conservação do conjunto de acionadores (pêra, cabeamento, caixa, placa eletrônica etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 11.5. | Sistemas de sonorização
11.5. | 11.5.1. | Verificar, limpar e ajustar os equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.2. | Verificar, limpar e ajustar mesa central com microfones | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.3. | Verificar, limpar e ajustar receivers; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.4. | Verificar, limpar e ajustar Amplificadores; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.5. | Verificar, limpar e ajustar caixas acústicas; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.6. | Verificar, limpar e ajustar circuito de distribuição; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.7. | Verificar, limpar e ajustar Cabos; | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.8. | Testar funcionamento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.5. | 11.5.9. | Verificar, limpar e ajustar interligações com outros sistemas. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 11.6. | Sistemas de TV Digital
11.6. | 11.6.1. | Verificar, limpar e ajustar os equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.6. | 11.6.2. | Verificar e ajustar antena de TV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.6. | 11.6.3. | Verificar ou testar o funcionamento de TV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 11.7. | Sistemas de Relógio Sincronizado
11.7. | 11.7.1. | Verificar, limpar e ajustar os equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.7. | 11.7.2. | Ajustar e sincronizar horários, quando necessário | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.7. | 11.7.3. | Verificar detectores de fumaça | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.7. | 11.7.4. | Inspecionar módulos e quadro de sistema | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.7. | 11.7.5. | Verificar alarmes e avisos na central | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
11.7. | 11.7.6. | Verificar baterias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0