Esclarecimento 28/09/2020 08:57:40

• NO-BREAK DE 10 kVA – ITEM 01: • USO DE BORNEIRA: Devido à alta potência disponibilizada pelos equipamentos ≥ 3 kVA, por padrão os usos de tomadas não são ofertados para esses equipamentos. Necessitamos confirmar a real necessidade deste, pois, caso realmente seja necessário, estaremos propondo o uso de 1 régua de tomadas para atender a sua necessidade, lembrando que cada tomada suporta no máximo uma corrente de 10 A. Assim modelos ≥ 3 kVA faz-se o uso da borneira. • Resposta 01: No Edital não é solicitado tomada. A conexão de entrada padrão é Borneiras AC. • BY-PASS ESTABILIZADO: É solicitado que o equipamento possua By-Pass Estabilizado. Informamos que para se ter esta característica presente no sistema, deverá ser acrescentado um estabilizador somente para o ramo de By-Pass, visto que na configuração do By-Pass, a tensão da concessionária alimenta diretamente a carga. Gostaríamos de saber com clareza se realmente devemos acrescentar um circuito estabilizador para o ramo de By-Pass? Pois não é uma característica padrão de No-Break. • Resposta 02: O equipamento deverá possuir uma solução de bypss estático

Resposta 28/09/2020 08:57:40

• NO-BREAK DE 10 kVA – ITEM 01: • USO DE BORNEIRA: Devido à alta potência disponibilizada pelos equipamentos ≥ 3 kVA, por padrão os usos de tomadas não são ofertados para esses equipamentos. Necessitamos confirmar a real necessidade deste, pois, caso realmente seja necessário, estaremos propondo o uso de 1 régua de tomadas para atender a sua necessidade, lembrando que cada tomada suporta no máximo uma corrente de 10 A. Assim modelos ≥ 3 kVA faz-se o uso da borneira. • Resposta 01: No Edital não é solicitado tomada. A conexão de entrada padrão é Borneiras AC. • BY-PASS ESTABILIZADO: É solicitado que o equipamento possua By-Pass Estabilizado. Informamos que para se ter esta característica presente no sistema, deverá ser acrescentado um estabilizador somente para o ramo de By-Pass, visto que na configuração do By-Pass, a tensão da concessionária alimenta diretamente a carga. Gostaríamos de saber com clareza se realmente devemos acrescentar um circuito estabilizador para o ramo de By-Pass? Pois não é uma característica padrão de No-Break. • Resposta 02: O equipamento deverá possuir uma solução de bypss estático.

Esclarecimento 28/09/2020 08:56:50

Pergunta: Portanto, visto que um nobreak de 10.000 VA ligado somente em monovolt demanda uma menor estruturação elétrica, entendemos que serão aceitos equipamentos que em sua tensão de entrada operem apenas com 220V, independente da região do país, como já é padrão de mercado. Nosso entendimento está correto? Resposta: Está correto o entendimento do licitante. Para garantir o atendimento aos requisitos de eficiência de conversão, serão aceitos equipamentos com tensão de entrada monovolt. 2º Questionamento: Item 01: Nobreak 10 Kva Pede-se: 26.3.13. Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual a 4%. Esclarecimento: A solicitação de Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual a 4% não está de acordo com o padrão de produção nacional e fora da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Se um nobreak possui a sua entrada uma potência alta (neste caso nobreak de grande porte) e tensão em 220V, não existe a possibilidade de se remeter a saída menor de 4% e etc, visto que o equipamento consome muita amperagem e o cabeamento que irá conectar o nobreak com a rede elétrica deverá ser muito mais grosso. Qualquer ajuste fora dessa faixa se torna baldio, pois a verdadeira regulação da tensão do equipamento é feita somente através do microprocessador e dentro da linha de produção do fabricante. Pergunta: Será aceito equipamento com Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual até 8%? Resposta: Sim. Será aceito equipamentos com Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual até 8%. 3º Questionamento: Item 01: Nobreak 10 Kva Pede-se: 26.3.19. Bypass estabilizado. Esclarecimento: O sistema bypass mesmo sendo estabilizado não é uma proteção completa ao nobreak, visto que a energia acaba por chegar na carga, mesmo ela sendo estabilizada e caso a rede tenha algum surto, em alguns casos, a estabilização não resolve. Diante desse ponto, muitos equipamentos possuem o sistema de "Eco-Mode", que permite a operação do nobreak em modo bypass e caso ocorra qualquer variação acima do estipulado, o equipamento transfere a carga para a função on line e a protegendo. Pergunta: Diante do exposto serão aceitos nobreak com Função Economia de Energia "Eco MODE", que protege a cargas das variações elétricas geradas pela rede? Resposta: Sim. Será aceito equipamentos com a função Economia de Energia "Eco MODE.

Resposta 28/09/2020 08:56:50

Pergunta: Portanto, visto que um nobreak de 10.000 VA ligado somente em monovolt demanda uma menor estruturação elétrica, entendemos que serão aceitos equipamentos que em sua tensão de entrada operem apenas com 220V, independente da região do país, como já é padrão de mercado. Nosso entendimento está correto? Resposta: Está correto o entendimento do licitante. Para garantir o atendimento aos requisitos de eficiência de conversão, serão aceitos equipamentos com tensão de entrada monovolt. 2º Questionamento: Item 01: Nobreak 10 Kva Pede-se: 26.3.13. Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual a 4%. Esclarecimento: A solicitação de Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual a 4% não está de acordo com o padrão de produção nacional e fora da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Se um nobreak possui a sua entrada uma potência alta (neste caso nobreak de grande porte) e tensão em 220V, não existe a possibilidade de se remeter a saída menor de 4% e etc, visto que o equipamento consome muita amperagem e o cabeamento que irá conectar o nobreak com a rede elétrica deverá ser muito mais grosso. Qualquer ajuste fora dessa faixa se torna baldio, pois a verdadeira regulação da tensão do equipamento é feita somente através do microprocessador e dentro da linha de produção do fabricante. Pergunta: Será aceito equipamento com Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual até 8%? Resposta: Sim. Será aceito equipamentos com Regulação dinâmica de tensão de saída menor ou igual até 8%. 3º Questionamento: Item 01: Nobreak 10 Kva Pede-se: 26.3.19. Bypass estabilizado. Esclarecimento: O sistema bypass mesmo sendo estabilizado não é uma proteção completa ao nobreak, visto que a energia acaba por chegar na carga, mesmo ela sendo estabilizada e caso a rede tenha algum surto, em alguns casos, a estabilização não resolve. Diante desse ponto, muitos equipamentos possuem o sistema de ´Eco-Mode", que permite a operação do nobreak em modo bypass e caso ocorra qualquer variação acima do estipulado, o equipamento transfere a carga para a função on line e a protegendo. Pergunta: Diante do exposto serão aceitos nobreak com Função Economia de Energia "Eco MODE", que protege a cargas das variações elétricas geradas pela rede? Resposta: Sim. Será aceito equipamentos com a função Economia de Energia "Eco MODE.