## Planilha1
ANEXO 4 - PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR
As premissas listadas abaixo devem ser rigorosamente observadas e seguidas pela contratada, visando evitar a ocorrência de infeccção hospitalar em obras de reforma e/ou ampliação do EAS:
1 | Fazer o isolamento completo da área da obra com tapumes que garantam a vedação total dos ambientes de trabalho prevendo inclusive a instalação de antecâmara com portas que possam ser fechadas a chave.Lembrar que:
O tapume deve ser íntegro e limpo
É necessário prever vedação com espuma expansiva entre tapume e parede incluindo o rodapé ou outra forma de vedação autorizada pela fiscalização
Deve ser avaliada a necessidade de instalação de tapumes vedados com proteção acústica
2 | Realizar treinamento da equipe de operários da obra apresentando a importância de sua contribuição no controle da infecção com a participação direta da equipe da comissão de controle de infecção hospitalar- CCIH.
3 | Retirar os equipamentos hospitalares da área da obra e quando não for possível efetuar a cobertura e completa vedação dos mesmos.
4 | Vedar orificios,tubos,eletrodutos.
5 | Vedar com várias camadas de plástico e fitas adesivas as saídas e entradas de climatização,ventilação e de gases medicinais antes de iniciar qualquer demolição ou lixamento.
6 | Manter as janelas fechadas e vedadas na fase de demolição, lixamento e outras situações que gerem poeira garantindo ventilação adequada para as equipes da obra
7 | Providenciar isolamento na execução de serviço em ambientes sem forro e que possam conter aberturas entre o telhado e demais áreas adjacentes a execução do serviço, a fim de se evitar propagação de poeira para essas áreas
8 | Garantir que todo o material, ferramentas e equipamentos estejam cobertos durante o transporte.
9 | Transportar os materiais somente através de rotas previamente determinadas com as equipes responsáveis pela unidade hospitalar .Toda a circulação das equipes deve ser controlada.
10 | Utilizar somente os elevadores previamente determinados pelas equipes responsáveis pela unidade hospitalar.
11 | Colocar cartazes para identificar as áreas de construção e potenciais perigos
12 | Sinalizar a área de trabalho pedindo que os pedestres evitem a região.
13 | Realizar a limpeza do material,ferramentas e equipamentos que forem retirados da obra.
14 | Manter as portas da obra fechadas com panos sempre umidos na entrada e áreas de acesso intermediáro se houverem.
15 | Garantir a limpeza e higiene dos funcionários antes que saiam da area da obra, principalmente mãos e pés
16 | Proceder a limpeza diária da obra prevendo ainda a utilização de aspirador de pó industrial.Não é permitido realizar varredura a seco das área da obra
17 | Providenciar a instalação de exaustores para odores,gases e pó.
18 | Molhar o entulho gerado por demolição ou lixamento.
19 | Fazer a retirada do entulho através de dutos externos a edificação com descarga direcionada para caçamba coberta.
20 | Providenciar proteção acústica e especificar técnica de demolição com menos ruído
21 | Utilizar tintas com menos odores
22 | Utilizar equipamentos sobre bases anti vibratórias
23 | Proteger as tubulações existentes contra rompimentos e vazamentos, e prevenir infiltrações
24 | Após o témino da obra retirar as grelhas do ar condicionado,limpar os dutos e deixar o ar ligado com as grelhas abertas no mínimo por 10 min.
25 | Abrir as torneiras e deixar a água correr antes do inicio do uso.
26 | Confirmar a limpeza e funcionamento das saidas de gases e de vácuo
27 | Retirar os tapumes somente após a completa limpeza da área da obra sempre lembrando da higienização dos mesmos.
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.
Note on A1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inseri espaço após "Anexo 4"
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar a grafia de "antecâmara".
Note on B5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ACRESCENTAR: ou outra forma de vedação autorizada pela fiscalização
Note on B20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: CORRIGIR PRINCIPALMENTE