## Planilha1
Anexo 7.10-Check List Coberturas
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento¹:
Item | Telhas | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência das telhas (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se a contratada está instalando materiais em conformidade com o projeto e especificações? É necessário confirmar nas notas recebidas a espessura da telha entregue; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar o alinhamento, esquadro, prumo e nível; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a contratada possui equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a inclinação do telhado em relação ao tipo de cobertura está de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar as condições da estrutura antes de iniciar a execução da cobertura com as telhas; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se no projeto básico estão detalhados as dimensões e quantidades de serviços que estão sendo executados pela contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as telhas cerâmicas são de procedência conhecida e idônea, bem cozidas, textura homogênea, compactas, de coloração uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer outro material estranho antes que inicie a instalação das mesmas. É necessário evitar a aplicação de produtos cuja fabricação é artesanal. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as telhas cerâmicas estão com as bordas, saliências e os encaixes íntegros e regulares; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se o armazenamento e o transporte das telhas estão sendo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as telhas estão estocadas em fileiras, apoiadas umas às outras, em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se antes do início da colocação das telhas, o madeiramento foi verificado pela contratada quanto a eventuais ondulações e irregularidades; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a estrutura do apoio das telhas (tesoura; terças; ripas; caibros) está sendo executada conforme dimensões e materiais especificados em projeto, a exemplo: madeira aparelhada ou não aparelhada; madeira faveira ferro, angico entre outros, cujo grau de dureza e custo é maior que madeira branca do tipo eucalipto. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o madeiramento for existente, a contratada deve realizar os ajustes necessários para viabilizar a instalação das novas telhas; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se o assentamento das telhas está sendo realizado em duas fases: a preliminar e a definitiva. Na fase preliminar, as telhas são simplesmente dispostas sobre a estrutura da cobertura. A segunda fase somente deve ser iniciada após a instalação das peças metálicas como: calhas, rufos e águas furtadas; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se as calhas e rufos estão sendo executados nas espessuras de chapa galvanizada e desenvolvimento (largura) conforme especificação de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se as calhas e rufos em chapas galvanizadas estão sendo executados com chapas inteiriças sem emendas, caso possua emenda verificar se há restrição de emendas em peças contínuas no memorial descritivo, ou mesmo se é permitido a execução de emendas e se o tipo de emenda está sendo executada conforme especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se o assentamento das telhas estão sendo alinhadas com auxílio de réguas e linhas, partindo dos beirais em direção às cumeeiras; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar no encontro com as águas furtadas, cumeeiras e alvenarias, as telhas estão sendo recortadas com precisão, de modo a alinhar os chanfros; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as cumeeiras e espigões estão sendo assentados com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se o assentamento das telhas formadas de capas e canal e as telhas de todos os beirais e oitões está sendo realizado da mesma forma; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se a empreiteira está terminantemente proibindo a circulação de operários sobre telhas úmidas; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se a circulação de pessoas sobre telhados concluídos e secos somente está ocorrendo sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se o esquema da montagem de telhas está sendo executado conforme o projeto de paginação da cobertura; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se a fixação das telhas está sendo executada com parafusos ou encaixes de acordo com as especificações do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Chapas e Painéis | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se a procedência das chapas e painéis (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se a contratada está instalando materiais em conformidade com o projeto e especificações. É necessário confirmar nas notas recebidas a espessura das chapas e painéis entregues; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar o alinhamento, esquadro, prumo e nível; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a contratada possui equipe especializada para a realização dos serviços e se está sendo utilizada; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a inclinação do telhado em relação ao tipo de cobertura está de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar as condições da estrutura de madeira ou metálica antes de iniciar a execução da cobertura com as chapas e painéis. Se existem irregularidades, a contratada deve realizar os ajustes necessários; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se no projeto estão detalhadas as dimensões e quantidades de serviços que estão sendo executados pela contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está zelando pelo armazenamento e o transporte das peças de acabamento, como claraboia de ventilação, cumeeiras universais e articuladas, cumeeiras normais e com aspirador, cumeeiras “shed”, rufos para ventilação, peças terminais, placas de vedação e rufos, de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições que possam prejudicar as peças; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a contratada está cuidando para que todas as peças de fixação, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos, porcas, arruelas de PVC rígido ou flexível, sejam estocadas em caixas fechadas e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação de cada peça; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a obra não possui elevador de carga.Caso o número de pavimentos da edificação não seja superior a três, as telhas podem ser içadas manualmente, amarradas com cordas, na posição vertical; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a obra possui guindaste. Caso tenha, o transporte vertical pode ser realizado em pilhas, apoiadas sobre vigas metálicas ou de madeira, cujas extremidades são utilizadas para amarração aos cabos de levantamento; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as chapas e painéis estão assentadas parcialmente superpostas nas duas direções, com os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se os cortes dos cantos das chapas e painéis estão sendo executados conforme especificado em projeto e manual do fabricante; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo recortadas nos cantos justapostos os cantos onde se encontram as duas chapas intermediárias; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se o corte das chapas e painéis está sendo realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se o assentamento está sendo executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se as chapas e painéis estão sendo fixados às estruturas de madeira por meio de parafusos e às estruturas metálicas mediante ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se o assentamento das chapas e painéis está sendo realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a contratada está executando os furos com broca. É vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos estão localizados a uma distância superior a 5 cm das bordas das chapas ou painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se a contratada está evitando o aperto dos parafusos ou roscas contra as chapas e painéis. A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se os furos de fixação estão sempre localizados na face superior das ondas das calhas ou painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se as últimas telhas foram provisoriamente fixadas caso seja necessário interromper os trabalhos de cobertura antes da sua conclusão. | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se a circulação de pessoas sobre telhados concluídos está ocorrendo sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas chapas e painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se está perfeita a uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se no caso de telhas autoportantes, que dispensam estruturas auxiliares de sustentação, as peças estão sendo transportadas sobre o piso da edificação, imediatamente abaixo dos pontos de apoio; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema. 1-Trata-se de identificação da localização da cobertura a qual pode variar entre os seguintes fatores: PAVIMENTO/BLOCO/SETOR/ÁREA/COTA DE NÍVEL.