## Planilha1
Anexo 7.13-Check List Revestimento-Acabamentos de Piso
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Piso Vinílico e Piso Vinilico Condutivo | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos pisos (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material entregue está armazenado em local coberto e não exposto a intempéries; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o contrapiso está sendo preparado atendendo as especificações de desnível, resistência à abrasão -esfarelamento, e resistência à compressão- informados em projeto, caderno de encargos, especificações do fornecedor de produto, ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se na execução do contrapiso a contratada está atenta aos itens listados abaixo: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Os pontos de coleta de esgoto devem estar prontos e devidamente tamponados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | A área estar limpa (sem resto de entulhos, pó ou outros materiais); | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | O nível de referência, deve ser marcado com nível de mangueira ou nível a laser atendendo as alturas especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As taliscas (pedaços de madeira), devem ser posicionadas respeitando as informações de projeto e o caimento nas áreas com pontos de coleta; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | A massa que deve ser aplicada na altura das taliscas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | Na retirada das taliscas que é necessário preencher os vazios lembrando de compactar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A utilização de desempenadeira ou régua de alumínio para propiciar a uniformidade do acabamento. Não serão aceitas partes soltas, trincas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | A área deve ser isolada até a finalização da cura. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se foi realizada a avaliação da instaladora do produto antes de iniciar o serviço, a fim de verificar se foram eliminadas quaisquer sujidades e umidade, porque esses elementos podem comprometer a fixação e durabilidade do material. A visita do especialista da instaladora do produto deve ser registrada em diário de obras; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instaladora está realizando o ensaio com higrômetro de Carbureto de Calcio na base aonde o piso vinílico será aplicado antes da instalação do mesmo, de forma a assegurar a umidade residual máxima de 2,5%, de acordo com a NBR14917; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se os pisos estão sendo aplicados nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está executando a aplicação do revestimento vinílico de acordo com o projeto de paginação; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as dimensões, cor e qualidade dos pisos estão conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar o prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a instalação dos pisos está observando o caimento informado em projeto em direção a ralos e grelhas lembrando também que o acabamento junto a esses elementos deve ser de extremo cuidado minimizando frestas e ou desníveis que possam dificultar a mobilidade de pessoas e /ou equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o piso está sendo instalado sempre sobre uma base perfeitamente lisa, visto que sua performance depende muito de sua correta instalação e manutenção; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a instalação do piso está utilizando o adesivo indicado para o tipo adquirido e de acordo com o uso da área, à base acrílica em dispersão aquosa e com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (COV), não nocivo à saúde dos usuários do ambiente onde é aplicado; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se os pisos entregues em rolos estão sendo desenrolados com no mínimo 8 horas antes da instalação para que possíveis vincos ou rugas se estabilizem; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se para o piso condutivo além dos cuidados listados anteriormente está sendo executada a instalação da malha de aterramento de cobre-fitas de cobre instaladas nas direções e distancias indicadas pelos fabricantes, sob o piso e sua devida interligação com a malha de aterramento do edifício. É necessário ainda confirmar se está sendo utilizado o adesivo condutivo para a fixação do piso; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Piso Cerâmico | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos pisos (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material entregue está armazenado em local coberto e não exposto a intempéries; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o contrapiso está sendo preparado atendendo as especificações de desnível, resistência à abrasão – esfarelamento, e resistência à compressão – informados em projeto, caderno de encargos, especificações do fornecedor de produto, ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se na execução do contrapiso a contratada está atenta aos itens listados abaixo: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Os pontos de coleta de esgoto deveM estar prontos e devidamente tamponados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | A área deve estar limpa (sem resto de entulhos, pó ou outros materiais); | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | O nível de referência deve ser marcado com nível de mangueira ou nível a laser atendendo as alturas especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As taliscas (pedaços de madeira) estão posicionadas respeitando as informações de projeto e o caimento nas áreas com pontos de coleta; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | A massa está sendo aplicada na altura das taliscas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | Na retirada das taliscas foram preenchidos os vazios lembrando de compactar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A utilização de desempenadeira ou régua de alumínio para propiciar a uniformidade do acabamento. Não serão aceitas partes soltas, trincas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | A área está isolada até a finalização da cura. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se os pisos estão sendo aplicados nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está executando a aplicação do revestimento de acordo com o projeto de paginação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as dimensões, cor e qualidade dos pisos estão conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar o prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação dos pisos está observando o caimento informado em projeto em direção a ralos e grelhas lembrando também que o acabamento junto a esses elementos deve ser de extremo cuidado minimizando frestas e ou desníveis que possam dificultar a mobilidade de pessoas e /ou equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se os pisos estão completamente aderidos à superfície; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se o assentamento está sendo realizado com as juntas de dilatação especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o recorte das peças nos pontos para ligação de aparelhos (como exemplo da bacia sanitária) está sendo devidamente realizado; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se estão sendo empregados os traços das argamassas em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e as especificações dos fabricantes do piso adquirido; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está apresentando os ensaios de laboratório caso especificado em projeto, memorial descritivo, caderno de encargos ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se o rejuntamento está sendo realizado conforme especificações técnicas, observando o tempo necessário de aproximadamente um dia para o endurecimento da argamassa de assentamento (retração). | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Piso de Porcelanato | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos pisos (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material entregue está armazenado em local coberto e não exposto a intempéries; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o contrapiso está sendo preparado atendendo as especificações de desnível, resistência à abrasão – esfarelamento, e resistência à compressão – informados em projeto, caderno de encargos, especificações do fornecedor de produto, ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se na execução do contrapiso a contratada está atenta aos itens listados abaixo: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Os pontos de coleta de esgoto devem estar prontos e devidamente tamponados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | A área deve estar limpa (sem resto de entulhos, pó ou outros materiais); | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | O nível de referência deve ser marcado com nível de mangueira ou nível a laser atendendo as alturas especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As taliscas (pedaços de madeira) devem ser posicionadas respeitando as informações de projeto e o caimento nas áreas com pontos de coleta; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | A massa deve ser aplicada na altura das taliscas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | Na retirada das taliscas que é necessário preencher os vazios lembrando de compactar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A utilização de desempenadeira ou régua de alumínio para propiciar a uniformidade do acabamento. Não serão aceitas partes soltas, trincas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | A área deve ser isolada até a finalização da cura. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se os pisos estão sendo aplicados nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está executando a aplicação do revestimento de acordo com o projeto de paginação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as dimensões, cor e qualidade dos pisos estão conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar o prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação do piso está observando o caimento informado em projeto em direção a ralos e grelhas lembrando também que o acabamento junto a esses elementos deve ser de extremo cuidado minimizando frestas e ou desníveis que possam dificultar a mobilidade de pessoas e /ou equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as peças de porcelanato estão completamente aderidas à superfície; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se o assentamento está sendo realizado com as juntas de dilatação especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o recorte das peças nos pontos para ligação de aparelhos (como exemplo da bacia sanitária) está sendo devidamente realizado; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se estão sendo empregados os traços das argamassas em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e as especificações dos fabricantes do piso adquirido; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está apresentando os ensaios de laboratório caso especificado em projeto, memorial descritivo, caderno de encargos ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se o rejuntamento está sendo realizado conforme especificações técnicas, observando o tempo necessário de aproximadamente um dia para o endurecimento da argamassa de assentamento (retração). | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Granito | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos pisos (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material entregue está armazenado em local coberto e não exposto a intempéries; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o contrapiso está sendo preparado atendendo as especificações de desnível, resistência à abrasão – esfarelamento, e resistência à compressão – informados em projeto, caderno de encargos, especificações do fornecedor de produto, ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se na execução do contrapiso a contratada está atenta aos itens listados abaixo: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Os pontos de coleta de esgoto devem estar prontos e devidamente tamponados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | A área deve estar limpa (sem resto de entulhos, pó ou outros materiais); | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | O nível de referência deve ser marcado com nível de mangueira ou nível a laser atendendo as alturas especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As taliscas (pedaços de madeira) devem ser posicionadas respeitando as informações de projeto e o caimento nas áreas com pontos de coleta; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | A massa que deve ser aplicada na altura das taliscas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | Na retirada das taliscas que é necessário preencher os vazios lembrando de compactar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A utilização de desempenadeira ou régua de alumínio para propiciar a uniformidade do acabamento. Não serão aceitas partes soltas, trincas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | A área deve ser isolada até a finalização da cura. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se os pisos estão sendo aplicados nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está executando a aplicação do revestimento vinílico de acordo com o projeto de paginação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as dimensões, cor e qualidade dos pisos estão conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fornecedores do piso; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar o prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação dos pisos está observando o caimento informado em projeto em direção a ralos e grelhas lembrando também que o acabamento junto a esses elementos deve ser de extremo cuidado minimizando frestas e ou desníveis que possam dificultar a mobilidade de pessoas e /ou equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar quem será a pessoa responsável pela pré-seleção das peças e uma pré-montagem do piso antes da colocação definitiva, evitando assim o assentamento de pedras com possíveis variações em locais de destaque. Os materiais veiados poderão ser colocados em harmonia com os veios, para se obter um maior resultado; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se está sendo utilizado o nível adequado de massa, pois os granitos e mármores apresentam variações de espessura; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se as áreas úmidas frias (cozinha, banheiros, DML, etc.) receberam impermeabilização no contra piso; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a areia a ser usada na mistura da massa foi peneirada, para evitar fragmentos que poderão causar oxidação no material; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se os cuidados listados abaixo estão sendo tomados pela contratada responsável pela instalação do piso de forma a minimizar o aparecimento de manchas amarelas nas peças devido a umidade: | S □ N□ NA□ OBS:
16.1 | Caso a peça esteja molhada, deixar secar para assentá-la (no mínimo 48 horas). Nunca assentar o material úmido, pois dificultará a colocação das peças e a eliminação de umidades das mesmas; assim como, contrapiso úmido; | S □ N□ NA□ OBS:
16.2 | Assentar os mármores e os granitos brancos ou claros com argacola branca e não argamassa branca, pois a argamassa é composta de areia grossa não peneirada, sujeito a contaminação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.3 | A utilização de pouca água na mistura com a argacola. A espessura deverá ser no mínimo de 1cm, para que a pedra esteja mais isolada de qualquer contaminação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.4 | Nunca usar barro na massa de assentamento e evitar contaminações desta massa com resíduos de tijolo, pregos, madeiras e etc.; | S □ N□ NA□ OBS:
16.5 | Nunca rejuntar o material antes de sete (07) dias após o assentamento, pois caso a pedra tenha absorvido água, esta irá evaporar mais rápido através das arestas das peças. | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Piso de Resina Auto Nivelante | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos pisos (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material entregue está armazenado em local coberto e não exposto a intempéries; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o contrapiso está sendo preparado atendendo as especificações de desnível, resistência à abrasão – esfarelamento, e resistência à compressão – informados em projeto, caderno de encargos, especificações do fornecedor de produto, ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se na execução do contrapiso a contratada está atenta aos itens listados abaixo: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Os pontos de coleta de esgoto devem estar prontos e devidamente tamponados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | A área deve estar limpa (sem resto de entulhos, pó ou outros materiais); | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | O nível de referência deve ser marcado com nível de mangueira ou nível a laser atendendo as alturas especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As taliscas (pedaços de madeira) devem ser posicionadas respeitando as informações de projeto e o caimento nas áreas com pontos de coleta; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | A massa que deve ser aplicada na altura das taliscas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | Na retirada das taliscas que é necessário preencher os vazios lembrando de compactar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A utilização de desempenadeira ou régua de alumínio para propiciar a uniformidade do acabamento. Não serão aceitas partes soltas, trincas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | A área deve ser isolada até a finalização da cura. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se o contrapiso está limpo, seco e livre de gordura ou outros resíduos, antes de aplicar a resina líquida, para assegurar um acabamento de alto nível; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os pisos estão sendo aplicados nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as dimensões, cor e qualidade dos pisos está conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar o prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação dos pisos está observando o caimento informado em projeto em direção a ralos e grelhas lembrando também que o acabamento junto a esses elementos deve ser de extremo cuidado minimizando frestas e ou desníveis que possam dificultar a mobilidade de pessoas e /ou equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar que a espessura final do revestimento autonivelante depende da base em que será aplicado. Em bases perfeitamente lisas, é possível que o piso final tenha uma espessura mínima entre 1 e 2mm; já quando aplicado em bases que apresentem desníveis ou imperfeições, o resultado será um piso com maior espessura, com até 10mm, o que também significará maior custo final, devido à maior quantidade de material utilizado; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se no planejamento da obra está previsto o período aproximado de 2 dias para circulação na área até o piso esteja pronto para uso. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Piso de Granitina | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se a contratada realizou a apresentação do mineral empregado porque é a partir dele que se obtém a resistência do piso com relação a abrasão. O quartzo, por exemplo, é o mais resistente, vindo em seguida o granito e o mármore; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o material entregue está armazenado em local coberto e não exposto a intempéries; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o contrapiso está sendo preparado atendendo as especificações de desnível, resistência à abrasão – esfarelamento, e resistência à compressão – informados em projeto, caderno de encargos, especificações do fornecedor de produto, ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se na execução do contrapiso a contratada está atenta aos itens listados abaixo: | S □ N□ NA□ OBS:
5.1 | Os pontos de coleta de esgoto devem estar prontos e devidamente tamponados; | S □ N□ NA□ OBS:
5.2 | A área deve estar limpa (sem resto de entulhos, pó ou outros materiais); | S □ N□ NA□ OBS:
5.3 | O nível de referência deve ser marcado com nível de mangueira ou nível a laser atendendo as alturas especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
5.4 | AS taliscas (pedaços de madeira) devem ser posicionadas respeitando as informações de projeto e o caimento nas áreas com pontos de coleta; | S □ N□ NA□ OBS:
5.5 | A massa que deve ser aplicada na altura das taliscas; | S □ N□ NA□ OBS:
5.6 | Na retirada das taliscas que é necessário preencher os vazios lembrando de compactar; | S □ N□ NA□ OBS:
5.7 | A utilização de desempenadeira ou régua de alumínio para propiciar a uniformidade do acabamento. Não serão aceitas partes soltas, trincas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
5.8 | A área deve ser isolada até a finalização da cura. | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se o contra piso está nivelado, rugoso (para propiciar a aderência) e preparado com juntas que não ultrapassem a medida de 1,50 m x 1,50 m; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se os pisos estão sendo aplicados nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está executando a aplicação do piso de acordo com o projeto de paginação; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as dimensões, cor e qualidade dos pisos estão conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar o prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a instalação dos pisos está observando o caimento informado em projeto em direção a ralos e grelhas lembrando também que o acabamento junto a esses elementos deve ser de extremo cuidado minimizando frestas e ou desníveis que possam dificultar a mobilidade de pessoas e /ou equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo empregados sempre os mesmos materiais (tipo e marca do cimento e areia) para obter superfícies homogêneas em relação à cor; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se o acabamento foi executado após três ou quatro dias com a utilização de máquina com esmeril para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Piso de Linóleo | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos pisos (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material entregue está armazenado em local coberto e não exposto a intempéries; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o contrapiso está sendo preparado atendendo as especificações de desnível, resistência à abrasão – esfarelamento, e resistência à compressão – informados em projeto, caderno de encargos, especificações do fornecedor de produto, ou outro documento; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se na execução do contrapiso a contratada está atenta aos itens listados abaixo: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Os pontos de coleta de esgoto devem estar prontos e devidamente tamponados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | A área deve estar limpa (sem resto de entulhos, pó ou outros materiais); | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | O nível de referência deve ser marcado com nível de mangueira ou nível a laser atendendo as alturas especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As taliscas (pedaços de madeira) devem ser posicionadas respeitando as informações de projeto e o caimento nas áreas com pontos de coleta; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | A massa que deve ser aplicada na altura das taliscas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | Na retirada das taliscas é necessário preencher os vazios lembrando de compactar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A utilização de desempenadeira ou régua de alumínio para propiciar a uniformidade do acabamento. Não serão aceitas partes soltas, trincas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | A área deve ser isolada até a finalização da cura. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se foi realizada a avaliação da instaladora do produto antes de iniciar o serviço, a fim de verificar se foram eliminadas quaisquer sujidades e umidade, porque esses elementos podem comprometer a fixação e durabilidade do material. A visita do especialista da instaladora do produto deve ser registrada em diário de obras; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instaladora está realizando o ensaio com higrômetro de Carbureto de Calcio na base aonde o piso vinílico será aplicado antes da instalação do mesmo, de forma a assegurar a umidade residual máxima de 2,5%, de acordo com a NBR14917; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se os pisos estão sendo aplicados nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está executando a aplicação do revestimento vinílico de acordo com o projeto de paginação; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as dimensões, cor e qualidade dos pisos estão conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar o prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a instalação dos pisos está observando o caimento informado em projeto em direção a ralos e grelhas lembrando também que o acabamento junto a esses elementos deve ser de extremo cuidado minimizando frestas e ou desníveis que possam dificultar a mobilidade de pessoas e /ou equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o piso está sendo instalado sempre sobre uma base perfeitamente lisa, visto que sua performance depende muito de sua correta instalação e manutenção; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a instalação do piso está utilizando o adesivo indicado para o tipo adquirido e de acordo com o uso da área, à base acrílica em dispersão aquosa e com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (COV), não nocivo à saúde dos usuários do ambiente onde é aplicado; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se os pisos entregues em rolos estão sendo desenrolados com no mínimo 8 horas antes da instalação para que possíveis vincos ou rugas se estabilizem; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.