## Planilha1
Anexo 7.15-Check List Instalações Hidraulicas
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Água Fria | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos: | S □ N□ NA□ OBS:
2.1 | A marcação existente nas tubulações e equipamentos conforme solicitados na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
2.2 | A inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os tubos de PVC, aço e cobre estão estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as pilhas de tubos com bolsas ou flanges estão formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a obediência às instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar a aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos em projeto, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada esta realizando o teste sob pressão de todas as tubulações embutidas atendendo as exigências de norma, antes da execução do revestimento. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, a contratada está utilizando abraçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais devem estar no prumo e as horizontais correm paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas somente por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada mantém durante a execução da obra as tubulações com suas extremidades vedadas com bujões, a serem removidos na ligação final dos aparelhos sanitários e equipamentos evitando que material particulado como poeira e/ou resíduo de obra adentre a tubulação; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se estão sendo instaladas as liras e/ou juntas de expansão na junta de dilatação do edifício de acordo com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se durante a execução da tubulação de água fria em cobre, foi providenciado anteparo adequado impedindo o contato direto com materiais de aço, como braçadeiras, pregos, tubos e eletrodutos, a fim de evitar o processo de corrosão eletrolítica; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se durante a instalação do sistema na obra acontecerem muitas alterações no caminhamento da tubulação ou acréscimo na quantidade de conexões, frente a interferências encontradas “in loco”, ou qualquer outra situação não prevista inicialmente em projeto, será necessário que a equipe de projetos seja acionada para a revalidação do dimensionamento das redes e central frente as novas configurações e perdas de carga apresentadas; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se todos os equipamentos da casa de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se as tubulações enterradas receberam proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas devem estar completamente limpas para receber proteção externa contra a corrosão. O sistema de proteção, consiste em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica do mesmo, e deve ser de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a contratada executou a montagem e regulagem da estação de redução de pressão atendendo as especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Tratamento de Água para Hemodiálise | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugens, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar os equipamentos entregues na obra, após comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no projeto com especial atenção se a placa de identificação existente está conforme a especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se todos os equipamentos da casa de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se foram utilizadas juntas rugosas ou terminações cegas na rede de água tratada, porque não são permitidas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se o reservatório do sistema de tratamento possui as seguintes características: | S □ N□ NA□ OBS:
6.1 | Constituído de material opaco, liso, resistente, impermeável, inerte e isento de amianto; | S □ N□ NA□ OBS:
6.2 | Sistema de fechamento hermético que impeça contaminações provenientes do exterior; | S □ N□ NA□ OBS:
6.3 | Permitir o acesso para inspeção, limpeza e desinfecção; | S □ N□ NA□ OBS:
6.4 | Sistema automático de controle da entrada da água e filtro de nível bacteriológico no sistema de suspiro; | S □ N□ NA□ OBS:
6.5 | Ser dotado de sistema fechado de recirculação contínua de água 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e a uma velocidade que garanta regime turbulento de vazão no retorno do loop de distribuição ao tanque, durante o funcionamento de todas as máquinas; | S □ N□ NA□ OBS:
6.6 | Fundo cônico; | S □ N□ NA□ OBS:
6.7 | Em sua parte inferior, canalização de drenagem que possibilite o esgotamento total da água; | S □ N□ NA□ OBS:
6.8 | Estar protegido da incidência direta da luz solar. | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar a obediência às instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se os serviços estão sendo realizados por equipes especializadas e se estão sendo utilizadas ferramentas adequadas; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as tubulações estão com suas extremidades vedadas com bujões, que serão removidos somente na ligação final dos aparelhos sanitários e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada está realizando o teste sob pressão de todas as tubulações atendendo as exigências de norma. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se foram entregues laudos da qualidade da água pela instaladora após a conclusão dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se foi realizado treinamento da equipe da unidade hospitalar que irá operar o sistema; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Água Quente | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugens, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar os equipamentos entregues na obra, após comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no projeto com especial atenção a: | S □ N□ NA□ OBS:
2.1 | A placa de identificação existente está conforme a especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
2.2 | A marcação existente na tubulação se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a instalação do sistema está sendo realizada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se todos os equipamentos da casa de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se todos os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a tubulação está estocada em prateleiras ou leitos, separadas por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está realizando o teste sob pressão de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas abraçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as tubulações estão com suas extremidades vedadas com bujões, que serão removidos somente na ligação final dos aparelhos sanitários e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se durante a instalação do sistema na obra acontecerem muitas alterações no caminhamento da tubulação ou acréscimo na quantidade de conexões, frente a interferências encontradas “in loco”, ou qualquer outra situação não prevista inicialmente em projeto, será necessário que a equipe de projetos seja acionada para a revalidação do dimensionamento das redes e central frente as novas configurações e perdas de carga apresentadas; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está realizando a instalação de liras e/ou juntas de expansão na junta de dilatação do edifício e atendendo ao projeto de forma a viabilizar a movimentação da tubulação; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se durante a execução da tubulação de água quente em cobre, foi providenciado anteparo adequado impedindo o contato direto com materiais de aço, como abraçadeiras, pregos, tubos, perfis de drywall e eletrodutos, a fim de evitar o processo de corrosão eletrolítica; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se foi realizada a montagem e regulagem da estação de redução de pressão de forma a atender a todos os pontos com as pressões mínimas e máximas determinadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se foi realizada a instalação dos eliminadores de ar, guias e pontos fixos determinados em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se toda a tubulação embutida ou aparente está devidamente isolada termicamente conforme especificações de projeto e que o isolamento da tubulação aérea esteja protegido contra infiltração de água, por meio de um invólucro impermeável adequado; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar os testes de funcionamento do sistema de Geração de Água Quente, confirmando as condições especificadas no projeto. Lembrar da importância de itens referentes à segurança como pressões de trabalho, funcionamento de válvulas de alivio, bombas de recirculação, termostatos, entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Esgoto Sanitário | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugens, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente na tubulação se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os tubos de PVC e ferro fundido estão estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os pilhas com tubos com bolsas estão formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instaladora está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se foi solicitada pela contratada aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos inicialmente, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se estão sendo realizados os testes de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento e também das tubulações aparentes conforme as determinações da norma vigente; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais devem estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e respeitando o caimento informado em projeto. As tubulações devem ser contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do possível, devem ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as tubulações estão com suas extremidades vedadas com bujões ou caps, a serem removidos somente na ligação final dos aparelhos sanitários e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se os tubos de queda estão, sempre, ventilados na cobertura; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a ligação de um tubo ventilador a uma canalização horizontal está sendo feita acima do eixo desta tubulação, atendendo as especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se as extremidades abertas de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação estão situadas a uma distância mínima de 4,00 m de qualquer janela ou porta; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se toda a tubulação de ventilação está instalada com aclive mínimo de 1%, de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ingressar possa escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou de esgoto em que o ventilador tenha origem; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se todos os equipamentos da casa de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se existe declividade atendendo as especificações de projeto nas tubulações até a prumada principal do esgoto garantindo o fluxo através da gravidade; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se os tubos enterrados estão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as tubulações enterradas podem ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se as tubulações de PVC estão envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se o reaterro da vala está sendo realizado com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se a execução das redes de recalque está provida de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se as tubulações enterradas receberam proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas devem estar completamente limpas para receber proteção externa contra a corrosão. O sistema de proteção, consiste em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica do mesmo, e deve ser de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar o funcionamento do sistema após a instalação de todos os aparelhos sanitários e início da operação; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se toda a tubulação foi verificada comprovando que em hipótese alguma o sistema de esgotos contaminará o sistema de água potável; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar o sistema de recalque de esgotos sanitários, comprovando o funcionamento dos conjuntos motobomba e do sistema de automação; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Estação de Tratamento de Esgoto | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugens, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar os equipamentos entregues na obra, após comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no projeto com especial atenção a se a placa de identificação existente está conforme a especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar no teste de funcionamento a confirmação da estanqueidade e impermeabilização sem risco de vazamentos e infiltrações no solo, evitando assim a formação de passivos ambientais; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o equipamento em carga possui eficiente controle de odores; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar a comprovação em laudos da remoção das cargas orgânicas em conformidade com especificado de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a entrega da E.T.E acompanhada do treinamento das equipes hospitalares; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se as instalações, testes e certificações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se os efluentes líquidos provenientes da unidade hospitalar antes de serem lançados na rede pública de esgoto ou em corpo receptor, atendem às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes conforme determinado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as tubulações estão identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Águas Pluviais | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente na tubulação se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os tubos de PVC e ferro fundido estão estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as pilhas com tubos com bolsas estão formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instaladora está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se foi solicitada pela contratada aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos inicialmente, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais devem estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e respeitando o caimento informado em projeto. As tubulações devem ser contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as tubulações estão com suas extremidades vedadas com bujões ou caps, a serem removidos somente na ligação final dos aparelhos sanitários e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se existe declividade nas tubulações até a prumada principal de águas pluviais garantindo o fluxo através da gravidade; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se os tubos enterrados estão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se as tubulações enterradas estão assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as tubulações de PVC estão envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se o reaterro da vala está sendo realizado com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se todos os equipamentos da casa de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar a execução das redes de recalque está provida de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as tubulações enterradas receberam proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas devem estar completamente limpas para receber proteção externa contra a corrosão. O sistema de proteção, consiste em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica do mesmo, e deve ser de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se nenhuma tubulação de água pluvial foi interligada ao sistema de esgotos sanitários, ou se nenhuma ventilação foi interligada ao sistema de águas pluviais; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar o sistema de recalque de águas pluviais, comprovando o funcionamento dos conjuntos motobomba e o resultado do sistema de automação. Importante também garantir que o poço de recalque seja impermeabilizado; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar as dimensões das canaletas e trincheiras projetadas para o rebaixamento do lençol freático; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar a instalação do berço, tubos drenantes, material de filtro, brita e outros acessórios, imediatamente após a abertura das canaletas e trincheiras; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar o funcionamento do sistema após a instalação de todos os pontos de captação como ralos e grelhas. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Gás Combustível | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente na tubulação se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os tubos estão estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se foi solicitada pela contratada aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos inicialmente, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as tubulações de gás estão instaladas em espaços não confinados; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se estão sendo realizados os testes de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento e também das tubulações aparentes conforme as determinações da norma vigente; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se uma vez finalizado o ensaio de pressão, foi realizada a limpeza interior exaustiva da tubulação: | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, foram utilizadas abraçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se durante a obra todas as tubulações estão com suas extremidades vedadas com bujões, a serem removidos na ligação final dos pontos e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se durante a instalação do sistema na obra acontecerem muitas alterações no caminhamento da tubulação ou acréscimo na quantidade de conexões, frente a interferências encontradas “in loco”, ou qualquer outra situação não prevista inicialmente em projeto, será necessário que a equipe de projetos seja acionada para a revalidação do dimensionamento das redes e central frente as novas configurações e perdas de carga apresentadas; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a contratada está realizando a instalação de liras e/ou juntas de expansão na junta de dilatação do edifício e atendendo ao projeto de forma a viabilizar a dilatação da tubulação-Figuras 91 e 92; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se todas as válvulas de bloqueio e válvulas reguladoras de pressão previstas em projeto encontram-se devidamente instaladas; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a tubulação de gás está instalada respeitando distancias de outras tubulações determinadas em projeto lembrando que: | S □ N□ NA□ OBS:
17.1 | Deve possuir distância mínima de 0,30 m em relação a qualquer fonte de ignição ou fonte de calor que possa comprometer a integridade física da tubulação ou possibilite risco no caso de vazamento e no caso de acessórios (flanges, drenos, válvulas etc.); | S □ N□ NA□ OBS:
17.2 | Ter afastamento mínimo de 6 m em relação aos equipamentos com chama aberta ou ser protegidos adequadamente, de forma a preservar a sua integridade física; | S □ N□ NA□ OBS:
17.3 | A tubulação enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e estruturas de no mínimo 0,30 m, medido a partir da sua face. | S □ N□ NA□ OBS:
17.4 | A tubulação enterrada, quando metálica, deve obedecer ao afastamento mínimo de 5 m de entrada de energia elétrica (12 000 V ou superior) e seus elementos (malhas de terra de para-raios, subestações, postes, estruturas etc.). Na impossibilidade de se atender ao afastamento recomendado, medidas mitigatórias devem ser implantadas para garantir a atenuação da interferência eletromagnética gerada por estas malhas sobre a tubulação de gás. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a contratada está dando atenção especial a execução da tubulação em cobre, impedindo o contato direto com materiais de aço, como braçadeiras, pregos, tubos, eletrodutos, perfis de drywall entre outros a fim de evitar o processo de corrosão eletrolítica; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se durante a instalação dos equipamentos estão sendo tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento das tubulações; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se estão instalados, válvulas seccionadoras, redutoras e sensores de vazamento de gás conforme previsto em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se na obra existirem tubulações enterradas, as mesmas devem ser protegidas contra batidas e quedas. Devem ser executados os serviços de escavação necessários, para que a tubulação seja instalada conforme indicado no projeto. As proteções das tubulações devem obedecer às prescrições da especificação de materiais de tubulações; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se as tubulações enterradas receberam proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas devem estar completamente limpas para receber proteção externa contra a corrosão. O sistema de proteção, consiste em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica do mesmo, e deve ser de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se a contratada está realizando as inspeções exigidas na NR-13 (quando necessário); | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar a montagem e interligação do cavalete de entrada quando for utilizado o Gás Natural; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se a montagem da central de gás-GLP está sendo realizada por equipe com técnicos habilitados e acompanhamento de engenheiros, com a emissão de A.R.T. (anotação de responsabilidade técnica), garantindo o padrão de qualidade e segurança das instalações realizadas; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar a fiscalização e aprovação dos sistemas pelos órgãos competentes quando aplicável; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.