## Planilha1
Anexo 7.16 - Check List Gases Medicinais
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Gases Medicinais | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se estão sendo utilizados na obra materiais que atendam às recomendações contidas nas especificações técnicas e no projeto principalmente no que diz respeito a classe de pressão informada para a tubulação de cobre; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os equipamentos entregues na obra atendem as especificações contidas em projeto, através de avaliação cuidadosa da descrição constante da nota fiscal e placas de identificação fixadas nos mesmos; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as tubulações e equipamentos estão sendo entregues na obra garantindo a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os tubos estão sendo entregues na obra com as pontas protegidas e se estão sendo mantidos dessa forma até que sejam efetivamente levados para a instalação definitiva; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se os materiais e equipamentos sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os tubos estão estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar a obediência quanto ao caminhamento e diâmetro das tubulações assim como a quantidade, tipo e posição das válvulas contidas no projeto e especificações dos materiais aplicados durante a execução dos serviços.; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas com equipes devidamente especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar a aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos em projeto, em caso de necessidade de travessia de tubulações através de elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão utilizando abraçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se durante a instalação do sistema na obra acontecerem muitas alterações no caminhamento da tubulação ou acréscimo na quantidade de conexões, frente a interferências encontradas “in loco”, ou qualquer outra situação não prevista inicialmente em projeto, será necessário que a equipe de projetos seja acionada para a revalidação do dimensionamento das redes e central frente as novas configurações e perdas de carga apresentadas; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as tubulações instaladas estão com suas extremidades vedadas com caps os quais devem ser removidos somente na ligação final dos aparelhos e equipamentos de forma a minimizar a contaminação interna da tubulação com material em suspensão existente na obra; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se durante a montagem da rede, os segmentos que permanecerem incompletos estão sendo fechados ou tamponados ao final do dia de trabalho; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo utilizadas na montagem da rede de distribuição e das centrais equipamentos, ferramentas livres de óleo e graxa; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se atenção especial está sendo dada pela contratada durante a execução da tubulação de cobre, impedindo o contato direto com materiais de aço, como abraçadeiras, pregos, tubos, eletrodutos, perfis de drywall e outros a fim de evitar o processo de corrosão eletrolítica; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se todas as soldas estão sendo realizadas por profissionais comprovadamente especializados. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se todas as soldas estão sendo realizadas por profissionais comprovadamente especializados, e a fiscalização como boa prática pode solicitar uma demonstração de execução da solda através de uma amostra do tubo já soldado para o soldador da contratada. Atenção especial deve ser realizada nesse item para evitar resíduos de solda no interior das tubulações. Outro grande ponto de atenção deve ser para a solda realizada junto ao Drywall de forma a se certificar que a chama não está causando danos a placa de gesso; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar a montagem das caixas seccionadoras dos andares; | S □ N□ NA□ OBS: |  | OK
20 | Verificar se os alarmes de emergênccia estão sendo instalados em locais que permitam a sua observação constante e adequada, durante o período de funcionamento do estabelecimento assistencial de saúde; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se os alarmes de gases são do tipo sonoro e visual; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se a contratada está realizando a instalação de liras e/ou juntas de expansão quando solicitada em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se as tubulações metálicas aéreas e aparentes, estão recebendo proteção e pintura. A espessura da película de tinta necessária para isolar o metal do contato com a atmosfera deve obedecer à especificação de projeto. Devem ser dadas pelo menos três demãos de tinta, para que se atinja a espessura mínima necessária. Cada demão deve cobrir possíveis falhas e irregularidades das demãos anteriores; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se os tubos instalados permitem as aberturas de portas ou janelas, equipamentos de ventilação, dutos, luminárias ou outros equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar que nenhuma tubulação de gás medicinal pode ser utilizada como aterramento de equipamento elétrico; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se as tubulações enterradas estão protegidas contra batidas e quedas. Devem ser executados os serviços de escavação necessários, para que a tubulação seja instalada conforme indicado no projeto. As proteções das tubulações devem obedecer às prescrições da especificação de materiais de tubulações; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se foi instalado o alarme operacional sonoro e visual que informe o acionamento do suprimento reserva. Este alarme deve ser identificado com etiqueta “alarme operacional” sendo que o alarme visual só pode ser cancelado com o restabelecimento da pressão de operação determinada; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se o Painel de Alarme Operacional foi instalado em local acessivel para equipe técnica de manutenção, durante 24 h. | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se o Painel de Alarme Operacional possui baterias ou está sendo alimentado pela rede de cargas essenciais do estabelecimento | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar se os compressores, bombas e outros elementos elétricos das centrais de suprimento primário e secundário estão ligados ao sistema elétrico de emergência da EAS; | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar se os equipamentos das centrais estão aterrados atendendo as exigências de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Verificar se o tanque foi instalado atendendo as distâncias preconizadas na NBR12188 e informadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
34 | Verificar se as tubulações enterradas receberam proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas devem estar completamente limpas para receber proteção externa contra a corrosão. O sistema de proteção, consiste em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica do mesmo, e deve ser de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
35 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas e instaladas em valas preparadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
36 | Verificar o teste sob pressão de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento e o teste das tubulações aparentes. Durante a fase de testes, a contratada deverá tomar todas as providências para que eventuais vazamentos não causem danos aos serviços já executados; | S □ N□ NA□ OBS:
37 | Verificar que a realização dos testes deve atender o especificado na NBR 12188; | S □ N□ NA□ OBS:
38 | Verificar que após a instalação das válvulas dos postos de utilização, deve-se sujeitar cada seção da rede de distribuição a um ensaio de pressão de uma vez e meia a maior pressão de uso, mas nunca inferior a 980 kPa (10 kgf/cm2). Durante o ensaio, deve-se verificar cada junta, conexão e posto de utilização ou válvula, com água e sabão, a fim de detectar qualquer vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio em cada seção onde houver reparos. O ensaio de manutenção da pressão padronizada por 24 h deve ser aplicado após o ensaio inicial de juntas e Válvulas. Deve ser instalado um manômetro aferido e deve ser fechada a entrada de ar medicinal. A pressão dentro da rede deve manter-se inalterada, levando-se em conta as variações de temperatura; | S □ N□ NA□ OBS:
39 | Verificar se após a conclusão de todos os ensaios, a rede foi purgada (ou seja, esvaziada) com o gás para o qual foi destinada, a fim de garantir a remoção de todo gás que foi utilizado para limpeza. A purga deve ser feita isoladamente para cada rede de distribuição, mantendo-se as demais despressurizadas e abrindo-se todos os postos de utilização, com o sistema em carga, do ponto mais próximo da central até o mais distante; | S □ N□ NA□ OBS:
40 | Verificar se após a purga de cada rede a mesma foi novamente pressurizada com o gás a qual foi destinada e devidamente identificada, posto a posto, rede por rede; | S □ N□ NA□ OBS:
41 | Verificar o funcionamento do sistema após a instalação de todos os pontos de consumo, comissionamento da rede por empresa especializada, limpeza da rede com nitrogênio, livre de óleo e graxa e posta em carga; | S □ N□ NA□ OBS:
42 | Verificar junto a central de ar comprimido medicinal: | S □ N□ NA□ OBS:
42.1 | Todos os cilindros do suprimento para a reserva devem obrigatoriamente estar conectados ao coletor e com as respectivas válvulas abertas; | S □ N□ NA□ OBS:
42.2 | Todos os cilindros devem ser identificados e acondicionados separados por tipo de gás; | S □ N□ NA□ OBS:
42.3 | Todos os cilindros devem ser mantidos com seus capacetes e amarrados por correntes; | S □ N□ NA□ OBS:
42.4 | Os tanques devem estar localizados acima do solo, ao ar livre, em área adequadamente ventilada; | S □ N□ NA□ OBS:
42.5 | Todos os equipamentos das centrais devem ser instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
42.6 | Deve ser afixado um aviso ostensivo proibindo o fumo e o uso de qualquer fonte de fogo ou faísca; | S □ N□ NA□ OBS:
42.7 | Devem estar fixados a FISQ de todos os gases, os telefones e procedimentos para emergência, o detalhamento de todos os riscos existentes; | S □ N□ NA□ OBS:
42.8 | Deve haver ponto de água e iluminação suficiente para permitir a operação durante a noite; | S □ N□ NA□ OBS:
42.9 | Deve ser evitada para a instalação da central de ar comprimido a proximidade dos seguintes locais onde se encontram instaladas: as tubulações de descarga de sistema de exaustão de áreas contaminadas de lavanderia hospitalar, as tubulações de exaustão de sistemas de ar condicionado, as instalações de vácuo medicinal e as torres de resfriamento de ar condicionado; | S □ N□ NA□ OBS:
42.10 | As tomadas de ar do compressor de ar comprimido devem estar protegidas por tela, para evitar a entrada de animais e/ou insetos e voltada para baixo | S □ N□ NA□ OBS:
43 | Verificar junto a central de vácuo: | S □ N□ NA□ OBS:
43.1 | Deve ser instalada em ponto afastado da central de ar comprimido; | S □ N□ NA□ OBS:
43.2 | Deve prever dispositivos de drenagem e limpeza dos reservatórios de vácuo; | S □ N□ NA□ OBS:
43.3 | A montagem dos filtros deve ser feita de modo que a troca deles seja feita de maneira simples e segura; | S □ N□ NA□ OBS:
43.4 | A descarga da central deve ser obrigatoriamente dirigida para o exterior do prédio, com o terminal voltado para baixo, devidamente teclado, a uma distância mínima de 3,00 m de qualquer porta, janela, entrada de ar ou abertura do edifício; | S □ N□ NA□ OBS:
43.5 | Uma placa de sinalização de atenção e risco deve ser adequadamente colocada próxima ao ponto de descarga do vácuo caso seja em área de possível acesso; | S □ N□ NA□ OBS:
44 | Outros. | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.