## Planilha1
Anexo 7.17 - Check List Segurança,Prevenção e Combate a Incêndio
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Sinalização de Emergência | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente nos equipamentos se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as sinalizações de emergência estão instaladas em locais visíveis com altura que atenda as exigências de projeto, distribuídas em mais de um ponto nas áreas de risco e/ou compartimentos, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área, estando distanciadas conforme informado em projeto aprovado junto aos órgãos competentes; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se asinalização de orientação e/ou de rotas de saída está instalada de maneira tal que, de qualquer ponto na direção de evasão, seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitando o mesmo limite máximo; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a mensagem indicativa de “SAÍDA” está sempre grafada em língua portuguesa, opcionalmente podendo ser complementada com indicação em língua estrangeira; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se nas escadas contínuas, além da identificação do pavimento de descarga no interior da caixa de escada de emergência, está instalada uma sinalização de porta de saída com seta indicativa da direção do fluxo através do pictograma apropriado; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se todas as sinalizações estão visíveis e desobstruidas mesmo com a abertura das portas nas escadas; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar que a fiscalização deve acompanhar os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Barreiras corta-fogo e fumaça | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços incluindo a instalação das barras anti pânico, sistema automatizado de abertura e fechamento da porta, quantidade e posição das dobradiças, entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as placas de identificação das porta corta-fogo estão visíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as portas corta-fogo estão sendo entregues devidamente instaladas e pintadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as paredes de compartimentação estão sendo executadas com a espessura especificada em projeto quando em alvenaria; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se as paredes de compartimentação estão sendo instaladas com a espessura especificada e em placa rosa quando em atendimento ao projeto em Drywall; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a fiscalização está acompanhando os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Selagens Corta-Fogo | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos à danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços incluindo a instalação das barras anti-pânico, termo fusis, entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se todas as instalações que atravessam os shafts ou as paredes corta-fogo já estão devidamente posicionadas antes que os serviços de selagem sejam iniciados; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se está sendo aplicado o material especificado em projeto para a realização da selagem; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que a fiscalização deve acompanhar os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Detecção de Incêndio | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente nos equipamentos se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais sujeitos à danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se foi solicitada pela contratada aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos inicialmente, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais devem estar no prumo e as horizontais correm paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar que nenhum tubo instalado pode interferir com passagens, aberturas de portas ou janelas, equipamentos de ventilação, dutos, luminárias ou outros equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as tubulações estão identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a central de incêndio está instalada em local sob vigilância constante. Esse acompanhamento pode ser efetuado pelo painel central ou repetidor quando este for supervisionado; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se o painel central está instalado num local livre de vapores agressivos e umidade, exceto quando tenha sido especificamente desenhado e construído para operar em tais condições; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a fiscalização está acompanhando os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar que para a aceitação das instalações do sistema de detecção de incêndio, em seus diversos trechos, deve ser realizado, no mínimo, o teste recomendado pela norma vigente conforme descrito a seguir: | S □ N□ NA□ OBS:
14.1 | Desabilitar todos os sistemas automáticos de combate a incêndios e desligamento de equipamentos, controlados pelo sistema a ser ensaiado, antes de iniciar os ensaios; | S □ N□ NA□ OBS:
14.2 | Ligar a alimentação do sistema; | S □ N□ NA□ OBS:
14.3 | Veriﬁcar se o sistema não apresenta falha nos circuitos utilizados pelos detectores de chama; | S □ N□ NA□ OBS:
14.4 | Usando uma fonte de emissão UV e/ou IR dentro do cone de visão de um detector de chama e dentro da distância aprovada para ele, ensaiar a operação do detector de chama e o tempo de resposta no sistema, que deve ser inferior a 5 segundos. Recomenda-se a utilização de lanternas com o modelo do fabricante do detector de chama; | S □ N□ NA□ OBS:
14.5 | Repetir este ensaio para todos os detectores de chama do sistema; | S □ N□ NA□ OBS:
14.6 | Possibilidade de falha em todos os circuitos conectados aos detectores de chama; | S □ N□ NA□ OBS:
14.7 | Verificar se após completar o ensaio dos sistemas, os equipamentos foram reabilitados no comando automático; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar que o sistema de detecção de incêndio só deve ser recebido, com a entrega do certificado de testes e aceitação final, após o término do período experimental e corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Alarme de Incêndio | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente nos equipamentos se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais sujeitos à danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se todas as tubulações metálicas aéreas e aparentes, estão recebendo proteção e pintura. A espessura da película de tinta necessária para isolar o metal do contato com a atmosfera deve obedecer à especificação de projeto. Devem ser dadas pelo menos três demãos de tinta, para que se atinja a espessura mínima necessária; cada demão deve cobrir possíveis falhas e irregularidades das demãos anteriores; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar que nenhum tubo instalado pode interferir com passagens, aberturas de portas ou janelas, equipamentos de ventilação, dutos, luminárias ou outros equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as tubulações estão identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar que a fiscalização deve acompanhar os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras. | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se os acionadores manuais estão sendo instalados junto às saídas de emergência e próximos aos hidrantes, se existirem; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se está sendo observada a altura informada em projeto do piso acabado para os acionadores manuais; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto do Estabelecimento Assistencial de Saúde até o acionador manual mais próximo, está de acordo com o informado em projeto aprovado junto aos órgãos competentes; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se nas edificações com mais de um pavimento, está implementado pelo menos um acionador por pavimento; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a central de incêndio está instalada em local sob vigilância constante. Esse acompanhamento pode ser efetuado pelo painel central ou repetidor quando este for supervisionado; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se o painel central está instalado num local livre de vapores agressivos e umidade, exceto quando tenha sido especificamente desenhado e construído para operar em tais condições; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar que o sistema de alarme de incêndio só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Extintores | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade (mínima de um ano) e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços e fixação dos extintores; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se todas as faces visíveis do pilar estão sinalizadas para que seja possível a localização do equipamento de combate a incêndio quando o mesmo estiver posicionado em uma das faces; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se atendendo as recomendações dos órgãos competentes, está instalado pelo menos um extintor de incêndio junto a entrada principal da edificação e portas corta-fogo das escadas de emergência; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que a instalação de extintores em corredores não pode reduzir a largura mínima necessária para circulação normal ou para circulação em emergência; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a cada unidade extintora está sendo instalada uma sinalização fotoluminescente adequada que identifique facilmente o agente extintor disponível e a “classe” de fogo recomendada para seu uso, bem como as restrições de utilização-Figura 134; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a fiscalização está acompanhando os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Hidrantes e Mangotinhos | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente na tubulação e nos equipamentos se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os tubos estão estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se foi solicitada pela contratada aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos inicialmente, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o teste sob pressão de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento e o teste das tubulações aparentes. Durante a fase de testes, a contratada deverá tomar todas as providências para que eventuais vazamentos de água não causem danos aos serviços já executados; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se o sistema está sendo testado de acordo com a NBR 13714 sob pressão hidrostática equivalente a 1,5 vez a pressão máxima de trabalho, ou 1 500 kPa no mínimo, durante 2 h. Não são tolerados quaisquer vazamentos no sistema. Caso sejam observados vazamentos, deve-se tomar as medidas corretivas indicadas a seguir, ensaiando-se novamente todo o sistema: | S □ N□ NA□ OBS:
9.1 | Juntas: desmontagem da junta, com substituição das peças comprovadamente danificadas, e remontagem, com aplicação do vedante adequado; | S □ N□ NA□ OBS:
9.2 | Tubos: substituição do trecho retilíneo do tubo danificado, sendo que na remontagem é obrigatória a utilização de uniões roscadas, flanges ou soldas adequadas ao tipo da tubulação; | S □ N□ NA□ OBS:
9.3 | Válvulas: substituição completa; | S □ N□ NA□ OBS:
9.4 | Acessórios (esguichos, mangueiras, uniões, etc.): substituição completa; | S □ N□ NA□ OBS:
9.5 | Bombas, motores e outros equipamentos: qualquer anormalidade no seu funcionamento deve ser corrigida em consulta aos fabricantes envolvidos. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, foram executadas antes da concretagem, haja visto que não é permitido a concretagem das tubulações em vigas, pilares e outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se todas as soldas estão sendo realizadas por profissionais comprovadamente especializados; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar que a fiscalização como boa prática pode solicitar uma demonstração de execução da solda através de uma amostra do tubo já soldado para o soldador da contratada | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se todos os equipamentos das casas de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se todas as tubulações metálicas aéreas e aparentes, estão recebendo proteção e pintura. A espessura da película de tinta necessária para isolar o metal do contato com a atmosfera deve obedecer à especificação de projeto. Devem ser dadas pelo menos três demãos de tinta, para que se atinja a espessura mínima necessária; cada demão deve cobrir possíveis falhas e irregularidades das demãos anteriores; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar que nenhum tubo instalado pode interferir com passagens, aberturas de portas ou janelas, equipamentos de ventilação, dutos, luminárias ou outros equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se as tubulações embutidas em paredes de alvenaria estão fixadas e se está sendo realizado o preenchimento do restante da abertura com argamassa de cimento e areia; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se as tubulações de grande diâmetro, estão sendo fixadas com grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados para manter inalterada a posição do tubo; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as tubulações enterradas, durante a montagem, estão protegidas contra batidas e quedas atendendo às prescrições da especificação de materiais e caderno de encargos; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se estão sendo executados os serviços de escavação necessários, para que a tubulação seja instalada conforme indicado no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se as tubulações enterradas estão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se o reaterro da vala está sendo realizado com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificações do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se as redes de tubulações com juntas elásticas estão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar após a conclusão das obras, a instalação de todos os elementos que compõe o sistema (armários, mangueiras, esguichos, entre outros); | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se o registro de recalque do passeio está devidamente instalado e sinalizado; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar o funcionamento de todos os componentes do sistema assim que terminada a instalação com especial atenção a casa de bombas; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar a marca de conformidade nas mangueiras de incêndio conforme exigência de norma, ou seja, as extremidades devem conter as seguintes marcações: nome do fabricante, modelo, tipo, mês e ano de fabricação. A falta dessa marcação em uma das extremidades pode indicar que a mangueira de incêndio foi adulterada e não é confiável-Figura 138; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se o sistema de hidrantes e mangotinhos só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar se a fiscalização está acompanhando os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras. | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Supressão Automática-Sprinklers | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar na inspeção visual para recebimento dos materiais a marcação existente na tubulação e nos equipamentos se está conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os tubos estão estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se foi solicitada pela contratada aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos inicialmente, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o teste sob pressão de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento e o teste das tubulações aparentes. Durante a fase de testes, a contratada deverá tomar todas as providências para que eventuais vazamentos de água não causem danos aos serviços já executados; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se o sistema está sendo testado de acordo com a NBR 10897. Caso sejam observados vazamentos, deve-se tomar as medidas corretivas indicadas a seguir, ensaiando-se novamente todo o sistema: | S □ N□ NA□ OBS:
9.1 | Juntas: desmontagem da junta, com substituição das peças comprovadamente danificadas, e remontagem, com aplicação do vedante adequado; | S □ N□ NA□ OBS:
9.2 | Tubos: substituição do trecho retilíneo do tubo danificado, sendo que na remontagem é obrigatória a utilização de uniões roscadas, flanges ou soldas adequadas ao tipo da tubulação; | S □ N□ NA□ OBS:
9.3 | Válvulas: substituição completa; | S □ N□ NA□ OBS:
9.4 | Acessórios (esguichos, mangueiras, uniões, etc.): substituição completa; | S □ N□ NA□ OBS:
9.5 | Bombas, motores e outros equipamentos: qualquer anormalidade no seu funcionamento deve ser corrigida em consulta aos fabricantes envolvidos | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais devem estar no prumo e as horizontais correm paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar que não é permitido a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, devem ser executadas antes da concretagem; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se todos os equipamentos das casas de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se todas as tubulações metálicas aéreas e aparentes, estão recebendo proteção e pintura. A espessura da película de tinta necessária para isolar o metal do contato com a atmosfera deve obedecer à especificação de projeto. Devem ser dadas pelo menos três demãos de tinta, para que se atinja a espessura mínima necessária; cada demão deve cobrir possíveis falhas e irregularidades das demãos anteriores; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar que nenhum tubo instalado pode interferir com passagens, aberturas de portas ou janelas, equipamentos de ventilação, dutos, luminárias ou outros equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se todas as soldas estão sendo realizadas por profissionais comprovadamente especializados. | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a fiscalização como boa prática solicitou uma demonstração de execução da solda através de uma amostra do tubo já soldado para o soldador da contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se as tubulações de grande diâmetro, estão sendo fixadas com grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados para manter inalterada a posição do tubo; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se as tubulações embutidas em paredes de alvenaria estão fixadas e se está sendo realizado o preenchimento do restante da abertura com argamassa de cimento e areia; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as tubulações enterradas, durante a montagem, estão protegidas contra batidas e quedas atendendo às prescrições da especificação de materiais e caderno de encargos; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se estão sendo executados os serviços de escavação necessários, para que a tubulação seja instalada conforme indicado no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se as tubulações enterradas estão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se as tubulações enterradas sujeitas a trafego de veículos estão devidamente especificadas para receber a carga adicional e se estão protegidas conforme detalhamento de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se o reaterro da vala está sendo realizado com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificações do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se as redes de tubulações com juntas elásticas estão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se o funcionamento de todos os componentes do sistema assim que terminada a instalação com especial atenção a casa de bombas; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se está sendo realizado pela contratada o acompanhamento rigoroso da montagem da Válvula seccionadora/Chave setorial porque é nela que estará instalada a chave de fluxo responsável pelo monitoramento e disparo do sistema. No mesmo local estará instalado também a rede de drenagem que será utilizada na realização dos testes; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se somente bicos de sprinklers novos estão sendo instalados; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se os Sprinklers seguem para a instalação devidamente protegidos com a proteção plástica do elemento termo sensível/bulbo originária da fábrica; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se a cor do elemento termo sensível do bico instalado atende a especificação de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar a instalação de bicos de sprinklers e se o instalador está utilizando equipamentos apropriados de forma a não ocasionar danos no elemento termo sensível/bulbo; | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar o atendimento as informações complementares fornecidas pelos fornecedores dos bicos de sprinklers junto as embalagens; | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Verificar após a conclusão das obras, a instalação de todos os elementos que compõe o sistema (válvulas, pressostatos, entre outros); | S □ N□ NA□ OBS:
34 | Verificar se o registro de recalque do passeio está devidamente instalado e sinalizado; | S □ N□ NA□ OBS:
35 | Verificar se o sistema de sprinklers só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
36 | Verificar se foram entregues bicos sobressalentes atendendo a exigência da norma NBR 10.897; | S □ N□ NA□ OBS:
37 | Verificar se a fiscalização está acompanhando os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras. | S □ N□ NA□ OBS:
38 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
39 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Damper Corta-Fogo | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a instaladora está seguindo as instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se os dampers estão na posição especificada em projeto e devidamente engastados no elemento que está sendo compartimentado; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se o Damper tem o mesmo tempo de resistência ao fogo do elemento que está compartimentando; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar o funcionamento de todos os componentes do sistema assim que terminada a instalação; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se o sistema de dampers só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a fiscalização está acompanhando os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | SPDA-Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se na fixação das instalações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a fiscalização está acompanhando os testes e vistorias realizados pelos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as conexões exotérmicas entre as hastes de aterramento e os cabos de descida dos para-raios foram limpos antes da instalação com uma escova de aço, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidação do cobre; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que na instalação do cabo de descida dos para-raios não podem ser utilizadas curvas com raio menores que 90º; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar que a descida do cabo do para raio deve ser a mais curta possível e não pode descer em local que contenha material inflamável; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se o fiscal recebeu da contratada o laudo de medição da resistência do aterramento que precisa ser validado frente aos parâmetros de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se todos os equipamentos, quadros, pisos condutivos e outros que constem em projeto, estão interligados ao aterramento; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar que o material aplicado no SPDA não pode ser com galvanização eletrolítica, este tipo de galvanização é o resultado de uma migração de partículas carregadas eletricamente e uma vez rompida a camada de zinco, a proteção fica comprometida, já que não há formação de camadas intermediárias; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se os cabos de cobre nu em conformidade são de 35mm² para captação e descida e de no mínimo 50mm² para o aterramento. Cabos de cobre nu com 19 fios não são ​permitidos, devem ser usados os cabos com até 7 fios; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as hastes são de alta camada, elas são feitas de aço cobreado e sua ponta não é totalmente coberta pelo cobre. Para saber se é alta camada, basta verificar se possui a gravação em baixo relevo da quantidade de ​cobre ​254µ e a norma que este atende (NBR 13571); | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a instaladora está atenta para que conectores de alumínio não fiquem em contato com o cobre para não causar o efeito galvânico; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as centrais de gás, linhas de energia e sinal estão equipotencializadas no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a continuidade elétrica entre as diversas partes foi executada de forma duradoura por exemplo, solda forte, caldeamento, frisamento, costurado, aparafusados ou conectado com parafusos e porcas; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.