## Planilha1
Anexo 7.18 - Check List Instalações Elétricas
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Normal e Emergência | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto. Somente os materiais, tais como eletrodutos de PVC, peças galvanizadas a fogo, bobinas de cabos para uso externo e outros, podem ser estocados ao tempo; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os equipamentos entregues possuem os dados impressos nas placas de identificação; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se na fixação das instalações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se estão sendo deixados cabos guia nas tubulações em que os cabos serão passados posteriormente; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar que o fiscal deve acompanhar a realização de todos os testes previstos nas instalações, analisando se necessário com o auxílio do autor do projeto, os seus resultados; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as extremidades dos eletrodutos, quer sejam internos ou externos, embutidos ou não, estão protegidas por buchas durante toda a execução da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar que não podem ser executadas” in loco” curvas nos tubos rígidos, utilizando-se, quando necessário, curvas pré-fabricadas. As curvas devem ser de padrão comercial e escolhidas de acordo com o diâmetro do duto empregado; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se nas juntas de dilatação, a tubulação está seccionada e recebe caixas de passagem, uma de cada lado. Em uma das caixas, o duto não deve ser fixado, ficando livre. Nessa situação pode ser também utilizada uma luva sem rosca do mesmo material dos dutos, para permitir o seu livre deslizamento; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se os eletrodutos aparentes estão sendo instalados, sustentados por braçadeiras fixadas nas paredes, a cada dois metros; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se todas as caixas de passagem estão instaladas em áreas secas abrigadas e seguras; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se estão sendo instaladas buchas e arruelas nos conduítes e caixas; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se na passagem de cabos e fios em dutos, estão sendo utilizados lubrificantes orgânicos. A passagem dos cabos e fios deve ser manual; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se os cabos e fios estão sendo passados, continuo e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar o recebimento do sistema através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação. A inspeção visual de todas as instalações será efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado. É obrigatório observar os seguintes aspectos, quando aplicados: | S □ N□ NA□ OBS:
18.1 | instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
18.2 | A fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis, com o objetivo de verificar se os requisitos de projeto foram atendidos; | S □ N□ NA□ OBS:
18.3 | Todos os eletrodutos aparentes estão instalados como sistemas completos e contínuos; | S □ N□ NA□ OBS:
18.4 | As caixas e acessórios estão instalados de forma a permitir a continuidade elétrica da instalação; | S □ N□ NA□ OBS:
18.5 | Os eletrodutos estão instalados paralelamente ou em ângulo reto em relação as paredes; | S □ N□ NA□ OBS:
18.6 | Os suportes estão convenientemente tratados contra corrosão; | S □ N□ NA□ OBS:
18.7 | As alturas dos pontos estão conforme o projeto incluindo quadros elétricos; | S □ N□ NA□ OBS:
18.8 | As bocas dos eletrodutos estão devidamente tamponadas; | S □ N□ NA□ OBS:
18.9 | Os eletrodutos, eletrocalhas e bandejas estão identificados; | S □ N□ NA□ OBS:
18.10 | Nos trechos de bandejas sobrepostas, estas estão mantidos em perfeito paralelismo; | S □ N□ NA□ OBS:
18.11 | As eletrocalhas estão tampadas, conforme especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18.12 | Os eletrodutos estão limpos e preparados para receber as fiações (sem umidade, graxa, óleos, rebarbas, etc.); | S □ N□ NA□ OBS:
18.13 | Os fios e cabos estão corretamente identificados por anilhas a cada 3,0m e, principalmente, nas derivações; | S □ N□ NA□ OBS:
18.14 | Estão instalados rabichos com tomadas para a alimentação das luminárias; | S □ N□ NA□ OBS:
18.15 | As tomadas estão identificadas 127V ou 220V; | S □ N□ NA□ OBS:
18.16 | As tomadas instaladas estão conforme as especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
18.17 | Os interruptores estão aparafusados e nivelados; | S □ N□ NA□ OBS:
18.18 | Todas as lâmpadas estão acendendo; | S □ N□ NA□ OBS:
18.19 | Os quadros elétricos estão bem fixados, alinhados, possuem fechadura, estão bem pintados e com placa de identificação externa; | S □ N□ NA□ OBS:
18.20 | Os quadros elétricos estão com os circuitos identificados, diagrama afixado na parte interna e possui tampa de proteção interna; | S □ N□ NA□ OBS:
18.21 | Os disjuntores estão instalados conforme projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18.22 | A entrada e saída de eletrodutos nos quadros estão bem executadas e com buchas e arruelas; | S □ N□ NA□ OBS:
18.23 | As tomadas estão polarizadas | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Geradores | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto. Somente os materiais, tais como eletrodutos de PVC, peças galvanizadas a fogo, bobinas de cabos para uso externo e outros, podem ser estocados ao tempo; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os equipamentos foram vistoriados na fábrica pela contratada, a fim de evitar devoluções, bem como atrasos e acréscimos de custos. O recebimento na fábrica não exime o fabricante da responsabilidade sobre o desempenho do equipamento na obra. Quando exigido e onde possível, serão efetuadas simulações de operação do equipamento na fábrica. Para o recebimento na fábrica, o fabricante deverá, previamente, fornecer a Contratada o cronograma da fabricação e testes. Deve ser permitido a Contratada, a qualquer tempo, efetuar visitas ao fabricante para acompanhamento da fabricação do equipamento; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se durante a vistoria de equipamentos na fábrica foi apresentada a embalagem para o transporte seguro das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os equipamentos entregues possuem os dados impressos nas placas de identificação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se o sistema de escapamento dos geradores está bem fixado e devidamente pintado; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se o gerador está devidamente instalado sobre base atendendo as especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a instalação do atenuador de ruídos atende as especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se foi executado o teste e treinamento dos usuários com a presença do fornecedor; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se estão finalizadas as instalações dos sistemas que irão alimentar o gerador; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se os aterramentos estão testados e medidos; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Subestação de energia | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto. Somente os materiais, tais como eletrodutos de PVC, peças galvanizadas a fogo, bobinas de cabos para uso externo e outros, podem ser estocados ao tempo; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os equipamentos foram vistoriados na fábrica pela contratada, a fim de evitar devoluções, bem como atrasos e acréscimos de custos. O recebimento na fábrica não exime o fabricante da responsabilidade sobre o desempenho do equipamento na obra. Quando exigido e onde possível, serão efetuadas simulações de operação do equipamento na fábrica. Para o recebimento na fábrica, o fabricante deverá, previamente, fornecer a Contratada o cronograma da fabricação e testes. Deve ser permitido a Contratada, a qualquer tempo, efetuar visitas ao fabricante para acompanhamento da fabricação do equipamento; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se durante a vistoria de equipamentos na fábrica foi apresentada a embalagem para o transporte seguro das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os equipamentos entregues possuem os dados impressos nas placas de identificação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as caixas de contenção (se aplicável) foram executadas conforme projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se os ensaios pertinentes ao sistema foram devidamente realizados, tais como ensaio de isolação CC, resistência de contato e intertravamento das chaves a vácuo, resistência ôhmica dos reatores, Ensaio de capacitância, resistência de isolamento CC das pastilhas capacitivas; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Para chaves seccionadoras, verificar se foram realizados os ensaios, se aplicável: Ensaios de resistência de contato (Total, Articulações e Contatos); Resistência de Isolamento de cada isolador e total; Correntes de partida e regime permanente dos motores; Tempos de abertura e fechamento; Conexões de aterramento (Mecanismo para a estrutura e Estrutura para a malha); Resistência de Isolamento do motor; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Para disjuntores em MT, verificar se foram realizados os ensaios, se aplicável: Fator de Potência do isolamento, se aplicável; Resistência de Isolamento; Resistência de Contato de todas as câmaras e total; Tempos de operações (O, C, CO, OCO) das câmaras e do resistor de pré-inserção através de todas as bobinas de abertura. OBS: Monitorar os tempos de energização das bobinas ou contatos auxiliares no ensaio de OCO; Ajuste e medição da pressurização dos circuitos hidráulicos e de gás, dos pressostatos e manômetros; Estanqueidade do gás, se aplicável; Tempo de pressurização e pressão de partida/parada da bomba do comando hidráulico; Óleo isolante (disjuntores GVO e PVO): Retirada e envio de amostra de óleo para laboratório para ensaios e testes de rotina; Teor de Umidade (PPM) do gás SF6, se aplicável; Ensaios e Testes dos TC de bucha ou TC em cubículo, conforme indicado nos itens referentes à Transformador de Corrente desta especificação; Resistência de isolamento dos motores; Correntes de partida e de regime permanente dos motores; Tempo de carregamento de mola; Resistência de isolamento e resistência elétrica, das bobinas de abertura e fechamento; Colar quente das buchas de disjuntores GVO e buchas de cubículos de 13,8 kV; Cálculo Índice de perdas no tanque (TLI) em disjuntores GVO; Resistência Elétrica entre as buchas de entrada e saída dos disjuntores de cubículo; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Para chaves a vacuo, óleo, verificar se foram realizados os ensaios, se aplicável: Resistência de contato; Resistência de isolamento; Fator de Potência do isolamento, se aplicável; Resistência de isolamento e resistência elétrica das bobinas de abertura e fechamento; Resistência de isolamento do motor, (caso as chaves sejam motorizadas); Correntes de partida e de regime permanente dos motores; Tempos de abertura e fechamento; Retirada e envio de amostra de óleo para laboratório para ensaios e testes de rotina. (Quando possível); | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Para cabo isolado com terminação mufla, verificar se foram realizados os ensaios, se aplicável: Resistência de isolamento; Fator de Potência do isolamento; Tensão aplicada em Corrente Contínua; Verificação da qualidade de montagem das muflas termocontráteis; Verificação da qualidade da compressão do terminal e da selagem do terminal; Verificar o aterramento da blindagem no lado “fonte”; Verificar continuidade e sequência de fases; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Para transformadores de potência trifásico, verificar se foram realizados os ensaos, se aplicável: Resistência de isolamento dos enrolamentos; Fator de potência do isolamento dos enrolamentos; Fator de potência do isolamento e capacitância das buchas; Relação de tensões; Resistência elétrica dos enrolamentos em todas as derivações; Corrente de excitação; Óleo isolante: Retirada e envio de amostra de óleo para laboratório para ensaios e testes de rotina e gases dissolvidos do tanque principal e do comutador; Ensaios e Testes de TC de bucha conforme indicado no item referente à Transformador de Corrente desta normatização; Calibração e ajuste da imagem térmica conforme pedido de serviço da CONTRATANTE; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Para transformadores de potência trifásico, verificar se foram realizados os ensaos, se aplicável: Verificação do funcionamento, através de ajustes e medição das resistências de isolamento e de contato, de todos os instrumentos físicos como: relé de gás, termômetro de óleo e enrolamento, indicador de nível de óleo, válvulas de pressão e termostatos; Resistência de Isolamento dos motores; Correntes de partida e regime permanente dos motores; Resistência de isolamento do núcleo (quando houver acesso que permita realizar esse ensaio e teste); Resistência de Isolamento da fibra isolante que fica entre a base e o transformador de força; Funcionamento da refrigeração forçada; Aferição e ajustes do relé de controle de tensão conforme pedido de serviço da CONTRATANTE; Resistência elétrica dos cabos de aterramento da bucha de neutro; Resistência elétrica (continuidade) entre o conector e o cabeçote das buchas condensivas; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se foi executado o teste e treinamento dos usuários com a presença do fornecedor; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se os aterramentos estão testados e medidos; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar aperto dos cabos, conexões e terminais; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se há pintura do faseamento de barramentos e cabos; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se foram realizados os ensaios específicos que constam no manual de operação dos equiapamentos. | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Óleo Diesel | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se a bacia de contenção do tanque secundário está dimensionada para armazenar o óleo em sua totalidade; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os equipamentos entregues possuem os dados impressos nas placas de identificação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se na fixação das instalações aparentes, estão sendo utilizadas abraçadeiras ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação dos tanques de óleo diesel principal e secundário atendem as exigências de projeto e recomendações legais de forma a estar seguro no momento da fiscalização dos órgãos públicos; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se está acessível a boca de inspeção e alimentação em caso de o tanque de diesel ser enterrado; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a tampa do tubo de enchimento ou o ponto mais alto no tanque está ventilado para manter a pressão atmosférica no combustível e fornecer alívio de pressão no caso de um aumento de temperatura causar a expansão do combustível; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as tubulações estão com o sentido do fluxo informado e identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | UPS-NO BREAKS | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto. Somente os materiais, tais como eletrodutos de PVC, peças galvanizadas a fogo, bobinas de cabos para uso externo e outros, podem ser estocados ao tempo; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os equipamentos entregues possuem os dados impressos nas placas de identificação; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | I.T.Médico | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto. Somente os materiais, tais como eletrodutos de PVC, peças galvanizadas a fogo, bobinas de cabos para uso externo e outros, podem ser estocados ao tempo; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os equipamentos entregues possuem os dados impressos nas placas de identificação; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar o recebimento do sistema através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação. A inspeção visual de todas as instalações será efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado. É obrigatório observar os seguintes aspectos, quando aplicados: | S □ N□ NA□ OBS:
7.1 | instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
7.2 | A fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis, com o objetivo de verificar se os requisitos de projeto foram atendidos; | S □ N□ NA□ OBS:
7.3 | Todos os eletrodutos aparentes estão instalados como sistemas completos e contínuos; | S □ N□ NA□ OBS:
7.4 | As caixas e acessórios estão instalados de forma a permitir a continuidade elétrica da instalação; | S □ N□ NA□ OBS:
7.5 | Os eletrodutos estão instalados paralelamente ou em ângulo reto em relação as paredes; | S □ N□ NA□ OBS:
7.6 | Os suportes estão convenientemente tratados contra corrosão; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foi instalado um transformador de separação para o sistema I.T; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se cada ambiente atendido pelo I.T. médico possui um equipamento dedicado, de forma a evitar que se conecte muitos equipamentos eletromédicos em um sistema; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se foram instalados sistemas de sinalização sonora e visual para o I.T. médico, disposto de forma a permitir supervisão permanente pela equipe médica e dotado de: | S □ N□ NA□ OBS:
10.1 | Verificar se foi instalada a sinalização luminosa verde, para indicar operação normal; | S □ N□ NA□ OBS:
10.2 | Verificar se foi instalada a sinalização luminosa amarela, que atue quando a resistência de isolamento atingir o valor mínimo ajustado. Não deve ser possível cancelar ou desconectar esta sinalização; | S □ N□ NA□ OBS:
10.3 | Verificar se foi instalado alarme audível, que possa ser silenciado; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Energia Fotovoltaica | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto. Somente os materiais, tais como eletrodutos de PVC, peças galvanizadas a fogo, bobinas de cabos para uso externo e outros, podem ser estocados ao tempo; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os equipamentos entregues possuem os dados impressos nas placas de identificação; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as instalações estão sendo realizadas por equipes especializadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está seguindo as instruções contidas no projeto, especificações e informações dos fabricantes durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação está sendo acompanhada pelas equipes de segurança do trabalho; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o recebimento do sistema através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação. A inspeção visual de todas as instalações será efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado. É obrigatório observar os seguintes aspectos, quando aplicados: | S □ N□ NA□ OBS:
8.1 | instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
8.2 | A fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis, com o objetivo de verificar se os requisitos de projeto foram atendidos; | S □ N□ NA□ OBS:
8.3 | Todos os eletrodutos aparentes estão instalados como sistemas completos e contínuos; | S □ N□ NA□ OBS:
8.4 | As caixas e acessórios estão instalados de forma a permitir a continuidade elétrica da instalação; | S □ N□ NA□ OBS:
8.5 | Os eletrodutos estão instalados paralelamente ou em ângulo reto em relação as paredes; | S □ N□ NA□ OBS:
8.6 | Os suportes estão convenientemente tratados contra corrosão; | S □ N□ NA□ OBS:
8.7 | O ângulo de inclinação das placas; | S □ N□ NA□ OBS:
8.8 | A fixação da estrutura; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.
Note on B93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: foram removidas algumas conferências que não se aplicam à óleo diesel. Renumerado
Note on A165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Removido menção CCIH