## Planilha1
Anexo 7.19 - Check List Instalações Eletrônicas
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Imagem,Voz e Dados | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais miúdos estão convenientemente separados e estocados em locais abrigados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se todas as caixas estão posicionadas em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se todas as caixas estão instaladas em áreas acessíveis. As caixas não podem ser localizadas em áreas fechadas como escadas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a fixação dos dutos nas caixas está sendo feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não podem ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação da tubulação aparente e as caixas de passagem estão convenientemente fixadas na parede; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar que o recebimento das instalações deve ser efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações deve ser efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se foram entregues na obra materiais e equipamentos em conformidade com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as instalações estão sendo executadas por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se estão instaladas tomadas para a alimentação de todos os sistemas, equipamentos, câmera, totens, painéis, tvs, racks, entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se os sistemas foram interligados na emergência quando necessário; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as Redes de esgoto, águas pluviais, água fria, água quente, e outras tubulações foram desviadas das salas de equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se as áreas de equipamentos estão ventiladas e climatizadas atendendo a dissipação térmica informada pelos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se estão previstos nos projetos de sistemas contingência para a manutenção das condições de climatização das salas de equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a instaladora está montando dentro da melhor técnica os eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar a fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se estão sendo colocados cabos guia nas tubulações em que os cabos serão passados posteriormente; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se estão sendo realizados todos os testes previstos para as instalações, analisando se necessário com o auxílio do autor do projeto, os seus resultados; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se na passagem de cabos e fios em dutos, estão sendo utilizados lubrificantes orgânicos. A passagem dos cabos e fios deve ser manual; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar que a passagem de cabos e fios deve ser efetuado manualmente, os cabos e fios devem ser passados, continuo e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se as emendas em cabos e fios estão sendo realizadas somente em caixas de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se todas as conexões em Painéis de Distribuição, “Hub’s”, estão providas de meios de proteção dos terminais, tais como tampa plástica, evitando contatos ou choques, que possam causar distúrbios elétricos; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se na instalação dos cabos, estão sendo respeitados os raios de curvatura mínimo dos cabos, conforme especificado pelos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar que nos cabos do cabeamento primário, não são permitidas derivações em paralelo e emendas; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se todos os cabos estão perfeitamente identificados, através de anilhas plásticas; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar que o sistema só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se todos os cabos e pontos do projeto estão fisicamente identificados; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se todos os cabos estão lançados em infraestrutura adequada; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se as extremidades dos cabos que ficam junto ao Rack, também estão identificadas, bem como no espelho da tomada; | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar que a ocupação de eletrodutos que não pode ultrapassar os limites previstos em norma, que varia de 30% a 60% da área transversal disponível para os cabos lógicos; | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar se os Patch Cords estão identificados de forma sequencial, em ambas as extremidades e se seus tamanhos estão apropriados ao uso a que se destinam; | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Verificar se os cabos para interligação dos micros até a tomada estão identificados de forma sequencial, em ambas as extremidades e se seus tamanhos estão apropriados ao uso a que se destinam; | S □ N□ NA□ OBS:
34 | Verificar se os testes estão sendo efetuados utilizando um testador de cabos UTP categoria no mínimo 5e (SCANNER), conforme norma EIA/TIA TSB-67. Os relatórios gerados pelo aparelho deverão ser datados (data de realização dos testes) e rubricados pelo responsável; | S □ N□ NA□ OBS:
35 | Verificar se os testes tem como ponto de referência o rack localizado no interior da edificação, conforme indicação em projeto. Os testes devem ser efetuados em condições reais de trabalho, desde o ponto chamado de local de trabalho até o distribuidor; | S □ N□ NA□ OBS:
36 | Verificar se os Patch cords também estão certificados; | S □ N□ NA□ OBS:
37 | Verificar se foi atendido o espaçamento entre redes elétricas e de informática que deve ser no mínimo 0,30m; | S □ N□ NA□ OBS:
38 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
39 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | CFTV-Circuito Fechado de Televisão | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se todas as caixas de passagem estão posicionadas em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar que as caixas de passagem do sistema não podem ser localizadas em áreas fechadas como escadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a fixação dos dutos nas caixas está sendo feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não podem ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instalação da tubulação aparente e as caixas de passagem estão convenientemente fixadas na parede; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que o recebimento das instalações deve ser efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações deve ser efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foram entregues na obra materiais e equipamentos em conformidade com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as instalações estão sendo executadas por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se estão instaladas tomadas para a alimentação de todos os sistemas, equipamentos e câmera entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se os sistemas foram interligados na emergência quando necessário; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a contratada está montando dentro da melhor técnica os eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se na passagem de cabos e fios em dutos, estão sendo utilizados lubrificantes orgânicos. A passagem dos cabos e fios deve ser manual; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar que a passagem de cabos e fios deve ser efetuada manualmente, os cabos e fios devem ser passados, continuo e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as emendas em cabos e fios estão sendo realizadas somente em caixas de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se as Câmaras de CFTV estão instaladas obedecendo rigorosamente às posições indicadas nas plantas de distribuição do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a instalação seguiu rigorosamente os detalhes indicados nos desenhos de projeto. Antes da colocação do sistema em operação, verificar se foram obedecidas as recomendações de condições ambientais de operação; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar que o sistema só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Relógios | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se todas as caixas de passagem estão posicionadas em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar que as caixas de passagem não podem ser localizadas em áreas fechadas como escadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a fixação dos dutos nas caixas está sendo feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não podem ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instalação da tubulação aparente e as caixas de passagem estão convenientemente fixadas na parede; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que o recebimento das instalações deve ser efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações deve ser efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foram entregues na obra materiais e equipamentos em conformidade com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as instalações estão sendo executadas por equipe especializada | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se estão instaladas tomadas para a alimentação de todos os sistemas e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se os sistemas foram interligados na emergência quando necessário; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a contratada está montando dentro da melhor técnica os eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo colocados cabos guia nas tubulações em que os cabos serão passados posteriormente; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se estão sendo realizados todos os testes previstos para as instalações, analisando se necessário com o auxílio do autor do projeto, os seus resultados; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se na passagem de cabos e fios em dutos, estão sendo utilizados lubrificantes orgânicos. A passagem dos cabos e fios deve ser manual; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar que a passagem de cabos e fios deve ser efetuado manualmente, os cabos e fios devem ser passados, continuo e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se as emendas em cabos e fios estão sendo realizadas somente em caixas de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se os relógios secundários estão fixados nos locais indicados nas plantas de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se a instalação da central horária e repetidores seguiu rigorosamente os detalhes indicados nos desenhos de projeto executivo; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se antes da colocação em operação desses equipamentos, foram observadas e atendidas as condições ambientais de operação; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar que o sistema só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se os relógios estão todos em funcionamento e com o mesmo horário; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Som | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se todas as caixas de passagem estão posicionadas em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar que as caixas de passagem não podem ser localizadas em áreas fechadas como escadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a fixação dos dutos nas caixas de passagem está sendo feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não podem ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instalação da tubulação aparente e as caixas de passagem estão convenientemente fixadas na parede; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que o recebimento das instalações deve ser efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações deve ser efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foram entregues na obra materiais e equipamentos em conformidade com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as instalações estão sendo executadas por equipe especializada | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se estão instaladas tomadas para a alimentação de todos os sistemas, equipamentos, entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se os sistemas foram interligados na emergência quando necessário; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a contratada está montando dentro da melhor técnica os eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo colocados cabos guia nas tubulações em que os cabos serão passados posteriormente; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se na passagem de cabos e fios em dutos, estão sendo utilizados lubrificantes orgânicos. A passagem dos cabos e fios deve ser manual; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar que a passagem de cabos e fios deve ser efetuado manualmente, os cabos e fios devem ser passados, continuo e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se as emendas em cabos e fios estão sendo realizadas somente em caixas de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se os sonofletores estão instalados nas posições indicadas nos desenhos de projeto executivo; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a fixação dos sonofletores segue rigorosamente as informações indicadas nos desenhos de detalhes de instalação do projeto executivo; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se a montagem da central de sonorização foi, preferencialmente, efetuada pelo fabricante ou sob a supervisão deste; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se antes da colocação do sistema em operação, foi verificado o atendimento as condições ambientais de operação indicadas nas especificações do equipamento; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar que o sistema só será recebido, com a entrega do certificado de comissionamento e após corrigidas as eventuais falhas ocorridas; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se o sistema de som está balanceado corretamente; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se o sistema de som está chegando em todas as caixas; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se foram utilizados cabos paralelos polarizados, do tipo par trançado, para a conexão de alto-falantes e a estruturação das cornetas e os sonofletores do sistema em paralelo; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se os lances de cabos em par trançado não contem emendas e se estão obrigatoriamente limitados a: | S □ N□ NA□ OBS:
26.1 | Categoria 6(CAT 6) -55 M | S □ N□ NA□ OBS:
26.2 | Categoria 6 A (CAT 6A) -100 M | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se a instalação dos atenuadores, acopladores ou amplificadores nos pontos receptores foi executada pelo fabricante/fornecedor do equipamento ou, no mínimo, sob a supervisão deste; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se o sistema adquirido é com rabicho de acoplamento, a instalação só será completa com a instalação deste; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Chamada de Enfermagem | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se todas as caixas estão posicionadas em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar que as caixas não podem ser localizadas em áreas fechadas como escadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a fixação dos dutos nas caixas está sendo feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não podem ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a instalação da tubulação aparente e as caixas de passagem se estão convenientemente fixadas na parede; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que o recebimento das instalações deve ser efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações deve ser efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foram entregues na obra materiais e equipamentos em conformidade com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as instalações estão sendo executadas por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se estão instaladas tomadas para a alimentação de todos os sistemas e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se os sistemas foram interligados na emergência quando necessário; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a contratada está montando dentro da melhor técnica os eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo colocados cabos guia nas tubulações em que os cabos serão passados posteriormente; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se estão sendo realizados todos os testes previstos para as instalações, analisando se necessário com o auxílio do autor do projeto, os seus resultados; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se na passagem de cabos e fios em dutos, estão sendo utilizados lubrificantes orgânicos. A passagem dos cabos e fios deve ser manual; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar que a passagem de cabos e fios deve ser efetuado manualmente, os cabos e fios devem ser passados, continua e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se as emendas em cabos e fios estão sendo realizadas somente em caixas de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a central está instalada em local de fácil visualização para a equipe médica e de enfermagem; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as sinalizações sobre as portas estão visíveis para a equipe médica e de enfermagem; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se todo o sistema está em operação sendo devidamente sinalizado no painel com os setores compatibilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Controle de acesso | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se todas as caixas estão posicionadas em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar que as caixas não podem ser localizadas em áreas fechadas como escadas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a fixação dos dutos nas caixas está sendo feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não podem ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a instalação da tubulação aparente e as caixas de passagem se estão convenientemente fixadas na parede; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que o recebimento das instalações deve ser efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações deve ser efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foram entregues na obra materiais e equipamentos em conformidade com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as instalações estão sendo executadas por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se estão instaladas tomadas para a alimentação de todos os equipamentos, totens, painéis, tvs, entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se os sistemas foram interligados na emergência quando necessário; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a instaladora está montando dentro da melhor técnica os eletrodutos, bandejas para cabos, abraçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo colocados cabos guia nas tubulações em que os cabos serão passados posteriormente; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se na passagem de cabos e fios em dutos, estão sendo utilizados lubrificantes orgânicos. A passagem dos cabos e fios deve ser manual; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar que a passagem de cabos e fios deve ser efetuado manualmente, os cabos e fios devem ser passados, continua e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou soltá-los; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se as emendas em cabos e fios estão sendo realizadas somente em caixas de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se todos os equipamentos, catracas, cancelas, totens entre outros estão instalados em locais conforme previstos em projetos; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a localização dos painéis de senhas permite fácil visualização; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se todos os controles estão interligados na sala de segurança; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se a sala de segurança está fisicamente compatibilizada com os equipamentos permitindo qualidade de trabalho para o colaborador; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.