## Planilha1
Anexo 7.20 Climatização
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Climatização | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis, para essa verificação é necessário avaliar a descrição constante da nota fiscal ou certificado e respectivas especificações de materiais e serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar que a liberação da utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra só pode acontecer após comprovar que as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos está observando a marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se os materiais sujeitos a danos provocados pela ação do tempo estão acondicionados em local seco e coberto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as pilhas com tubos com bolsas estão formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar a obediência às instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços principalmente no que diz respeito as dimensões e caminhamentos dos dutos e redes hidráulicas, posição das unidades de tratamento de ar, altura dos termostatos, tipo de filtros instalados, entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar a aprovação do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos em projeto, para a travessia de tubulações através de elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar o teste sob pressão de todas as tubulações de água gelada. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se na fixação de tubulações aparentes, estão sendo utilizadas braçadeiras ou perfis que lhes garanta perfeita estabilidade. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. É recomendável que as tubulações aparentes recebam um isolamento mecânico evitando danos ao isolamento. Em geral é utilizado alumínio; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se antes de interligar a rede aos fancoils foi realizado o expurgo (lavagem da mesma). Para tubulações em aço, com uniões soldadas, o processo gera muita impureza e caso não haja essa limpeza prévia, estas impurezas podem vir a restringir / entupir a passagem de água nas serpentinas dos fancoils. | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as tubulações estão com suas extremidades vedadas com bujões, a serem removidos na ligação final dos equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a rede de dutos (não executada “in loco”) está sendo montada e acondicionada em ambiente limpo sem a presença excessiva de poeiras e partículas (se montada “in loco” ou ambiente externo a obra) e tem suas extremidades protegidas enquanto não estiverem devidamente interligadas; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se na execução dos dutos está sendo garantida a estanqueidade. Observar o tipo de flange (se está em conformidade com o especificado) e garantir que após a montagem não haja nenhum elemento indesejado em seu interior. - O teste de estanqueidade deve ser executado antes da instalação do isolamento | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar que não é permitido a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a instalação de liras e/ou juntas de expansão na junta de dilatação do edifício está atendendo ao projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se todos os equipamentos da casa de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a vazão e pressão necessária para alimentação de máquinas e equipamentos e informadas em projeto, estão devidamente confirmadas e validadas; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se os quadros de acionamento e sistemas de automação informados em projeto estão devidamente instalados e testados; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se o tratamento de água proposto e instalado segue detalhadamente as informações contidas em projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se o reservatório de compensação está instalado em altura determinada em projeto e se junto ao mesmo estão previstos pontos de alimentação de água e elétrica; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se toda a tubulação está devidamente isolada termicamente conforme especificações de projeto e se o isolamento da tubulação aérea está protegido contra infiltração de água, por meio de um invólucro impermeável adequado; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se o peso da central, equipamentos fixados em paredes e outros equipamentos foi confirmado e compatibilizado com o projeto estrutural da laje e paredes; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se as grelhas para tomada de ar externo e exaustão estão compatibilizadas com a arquitetura junto a fachada; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se durante a instalação do sistema na obra acontecerem muitas alterações no caminhamento da tubulação e dutos ou acréscimo na quantidade de conexões, frente a interferências encontradas “in loco”, ou qualquer outra situação não prevista inicialmente em projeto, será necessário que a equipe de projetos seja acionada para a revalidação do dimensionamento das redes e central frente as novas configurações e perdas de carga apresentadas; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se as instalações previstas no forro e acima dele estão devidamente validadas e compatibilizadas conforme determinado também no item Forros-6.14 deste manual; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se nas instalações dos Dampers corta fogo, estão atendendo as informações descritas em 6.17.9 deste manual; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se todas as tubulações estão identificadas pelo “Código de Cores e Tintas para Pintura de Instalações” do Contratante e das Normas Brasileiras. Na falta deste, serão obedecidas as orientações do Autor do Projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se foi realizado o comissionamento do sistema principalmente no que diz respeito aos diferencias de pressão solicitados em projeto para diferentes salas. O comissionamento do sistema é uma etapa realizada por uma empresa terceira, para validar o sistema instalado. O construtor / instalador deverá entregar o sistema regulado para atender o set point de projeto. O comissionamento envolve toda parte documental e medições para verificação das condições de operação; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se os materiais de isolamento aplicados sobre o duto ou tubulação de ar não estão penetrando as barreiras corta-fogo conforme informado em selagens corta-fogo-6.17.3 deste manual; | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar se todos os equipamentos estão calibrados antes de iniciar o comissionamento; | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar se foram previstos e instalados pontos elétricos para todos os equipamentos e central; | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Verificar se todos os equipamentos da casa de bombas estão instalados em suas bases antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Durante a instalação dos equipamentos devem ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento; | S □ N□ NA□ OBS:
34 | Verificar se os testes, ajustes finais e balanceamento do sistema e de suas partes estão sendo realizados por empresa especializada, contratada para esta atividade com todos os filtros instalados e os ambientes prontos, em condições normais de funcionamento e higienizados, com as portas fechadas, porém, não ocupados; | S □ N□ NA□ OBS:
35 | Verificar se está sendo feita a entrega de um relatório detalhado com todos os procedimentos adotados, com o registro dos resultados de todos os ensaios e medições realizadas, de acordo com a NBR10719. | S □ N□ NA□ OBS:
36 | Verificar se os drenos dos equipamentos foram instalados com caimento de projeto até a interligação com a prumada. Os drenos devem ser isolados termicamente, devem ser individuais para cada máquina e não podem ser interligados na rede de esgoto; | S □ N□ NA□ OBS:
37 | Verificar se na inspeção de salas e áreas limpas está sendo obedecido as diretrizes e procedimentos descritos na NBR ISO 14644-Parte 4: Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados; | S □ N□ NA□ OBS:
38 | Verificar se a equipe da unidade hospitalar recebeu treinamento na implantação do sistema em conformidade com o Manual de Uso e Operação entregue pela contratada. | S □ N□ NA□ OBS:
39 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.