## Planilha1
Anexo 7.5 - Check List Fundação
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Fundação Superficial | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se está sendo realizado o acompanhamento e a liberação para concretagem dos elementos estruturais da fundação pelo engenheiro responsável pela execução desta etapa, sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as Sapatas, Blocos ou Radier; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar o atendimento, durante a execução desta etapa, às características exigidas para o concreto, o tipo de aço, o traço, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está realizando o controle tecnológico do concreto empregado; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se o cimento empregado no preparo do concreto satisfaz às especificações e aos métodos de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, devem obedecer às especificações de projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deve ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, devem ser providenciadas análises físico-químicas. É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: o excesso de água diminui a resistência, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras); | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar o Slump Test, ou teste de abatimento, que é um meio rápido e efetivo de verificar a trabalhabilidade do concreto fresco momentos antes de sua aplicação, fazendo parte do controle técnico | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o concreto dosado em central. É importante conhecer a concreteira contratada, os equipamentos de transporte e as condições de armazenagem dos materiais. Verificar também a dosagem (traço) adotado. Analisar as matérias-primas (jazida ou fornecedores) disponíveis na região da obra e a uniformidade do material fornecido; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se estão sendo instaladas camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se está sendo realizada pela contratada a conferência da locação dos elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a espessura média do bloco é maior que a altura mínima preconizada - 20 cm; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar a armação da base do bloco para absorção dos esforços devido a flexão (previsto em projeto no caso da existência de tensões de tração); | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar as dimensões, alinhamentos, vedação e limpeza das formas, o posicionamento e bitola das armaduras, de acordo com o projeto. É muito importante aferir a área da base dos blocos de fundação. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o reaterro de vala está sendo executado, sempre que possível, com o mesmo material removido da vala, utilizando-se equipamento compatível com a largura da vala. | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Fundações Profundas-Estacas de Concreto Pré Moldadas | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico não sendo admitido trincas ou fissuras prejudiciais ao desempenho das estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o engenheiro da contratada responsável pela execução desta etapa acompanhou e liberou em fábrica para concretagem parte dos elementos estruturais da fundação sempre atento durante a execução desta etapa, às características exigidas para o concreto, o tipo de aço, o traço, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o engenheiro da contratada está sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se está acontecendo o acompanhamento da equipe de segurança do trabalho devido as questões de segurança envolvidas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada recebeu o controle tecnológico do concreto empregado; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada está instalando camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada realiza a conferência da locação das estacas pelos seus eixos; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar o diâmetro do tubo de cravação, o posicionamento exato do tubo de locação em relação aos eixos de locação e sua verticalidade, no caso de estacas cravadas; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar a cota de parada de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se consta em contrato a exigência do contratado elaborar relatórios de acompanhamento de execução das estacas, onde constem locação, data da execução, dimensões das peças, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar o preenchimento diário, pela Contratada, da ficha de controle para cada estaca, devendo constar informações como: | S □ N□ NA□ OBS:
13.1 | Identificação da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
13.2 | Data da cravação e/ou recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
13.3 | Identificação ou número da estaca, com as datas e horário de início e término da cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.4 | Comprimentos cravado e útil das estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
13.5 | Peso do martelo e altura de queda para a determinação da nega; | S □ N□ NA□ OBS:
13.6 | Características do pré-furo, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
13.7 | Intervalo de tempo decorrido na cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.8 | Características geométricas da estaca; | S □ N□ NA□ OBS:
13.9 | Cotas do terreno e de arrasamento; | S □ N□ NA□ OBS:
13.10 | Características do suplemento utilizado, tipo e comprimento; | S □ N□ NA□ OBS:
13.11 | Desaprumo e desvio de locação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.12 | Características e identificação do equipamento de cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.13 | Negas e repiques ao final de cravação e na recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
13.14 | Especificação dos materiais e insumos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
13.15 | Deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas; | S □ N□ NA□ OBS:
13.16 | Observações e anormalidades de execução | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a contratada está tomando as precauções necessárias quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes e quanto às escavações e reaterros de valas; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar a necessidade de provas de carga frente ao número de estacas cravadas -informação que deve constar em projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Fundações Profundas-Estacas Metalicas | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o engenheiro da contratada responsável pela execução desta etapa acompanhou e liberou em fábrica parte dos elementos estruturais da fundação sempre atento durante a execução desta etapa, às características exigidas para o tipo de aço, tipo do perfil e transporte conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o engenheiro da contratada está sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se está acontecendo o acompanhamento da equipe de segurança do trabalho devido as questões de segurança envolvidas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está instalando camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada realiza a conferência da locação das estacas pelos seus eixos; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o diâmetro do tubo de cravação, o posicionamento exato do tubo de locação em relação aos eixos de locação e sua verticalidade, no caso de estacas cravadas; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar a cota de parada de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar durante a cravação se a base superior da estaca está protegida por cabeçote de aço com placa de madeira, quanto às estacas metálicas; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se consta em contrato a exigencia do contratado elaborar relatórios de acompanhamento de execução das estacas, onde constem locação, data da execução, dimensões das peças, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar o preenchimento diário, pela Contratada, da ficha de controle para cada estaca, devendo constar informações como: | S □ N□ NA□ OBS:
13.1 | Identificação da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
13.2 | Data da cravação e/ou recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
13.3 | Identificação ou número da estaca, com as datas e horário de início e término da cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.4 | Comprimentos cravado e útil das estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
13.5 | Peso do martelo e altura de queda para a determinação da nega; | S □ N□ NA□ OBS:
13.6 | Características do pré-furo, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
13.7 | Intervalo de tempo decorrido na cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.8 | Características geométricas da estaca; | S □ N□ NA□ OBS:
13.9 | Cotas do terreno e de arrasamento; | S □ N□ NA□ OBS:
13.10 | Características do suplemento utilizado, tipo e comprimento; | S □ N□ NA□ OBS:
13.11 | Desaprumo e desvio de locação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.12 | Características e identificação do equipamento de cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
13.13 | Negas e repiques ao final de cravação e na recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
13.14 | Especificação dos materiais e insumos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
13.15 | Deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas; | S □ N□ NA□ OBS:
13.16 | Observações e anormalidades de execução. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a contratada está tomando as precauções necessárias quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes e quanto às escavações e reaterros de valas; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar a necessidade de provas de carga frente ao número de estacas cravadas -informação que deve constar em projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Fundações Profundas-Estacas de Madeira | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o engenheiro da contratada responsável pela execução desta etapa está sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se está acontecendo o acompanhamento da equipe de segurança do trabalho devido as questões de segurança envolvidas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar durante a execução desta etapa, às características exigidas para o tipo de madeira e transporte conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está instalando camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a ponta e o topo das estacas possuem diâmetros maiores que 15 cm e 25 cm, respectivamente; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se o topo das estacas está protegido por cepos ou capacetes menos rígidos para minimizar danos durante a cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar que durante a cravação se ocorrer algum dano na cabeça da estaca, a parte afetada deve ser cortada; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar que caso a estaca tenha que penetrar ou atravessar camadas resistentes, as pontas devem ser protegidas por ponteiras de aço; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar que as folgas do martelo e do capacete não devem ser superiores a 3 cm em relação às guias do equipamento. | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a contratada realiza a conferência da locação das estacas pelos seus eixos; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar o diâmetro do tubo de cravação, o posicionamento exato do tubo de locação em relação aos eixos de locação e sua verticalidade, no caso de estacas cravadas; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar a cota de parada de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se consta em contrato a exigencia do contratado elaborar relatórios de acompanhamento de execução das estacas, onde constem locação, data da execução, dimensões das peças, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar o preenchimento diário, pela Contratada, da ficha de controle para cada estaca, devendo constar informações como: | S □ N□ NA□ OBS:
17.1 | Identificação da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
17.2 | Data da cravação e/ou recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
17.3 | Identificação ou número da estaca, com as datas e horário de início e término da cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
17.4 | Comprimentos cravado e útil das estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
17.5 | Peso do martelo e altura de queda para a determinação da nega; | S □ N□ NA□ OBS:
17.6 | Características do pré-furo, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
17.7 | Intervalo de tempo decorrido na cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
17.8 | Características geométricas da estaca; | S □ N□ NA□ OBS:
17.9 | Cotas do terreno e de arrasamento; | S □ N□ NA□ OBS:
17.10 | Características do suplemento utilizado, tipo e comprimento; | S □ N□ NA□ OBS:
17.11 | Desaprumo e desvio de locação; | S □ N□ NA□ OBS:
17.12 | Características e identificação do equipamento de cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
17.13 | Negas e repiques ao final de cravação e na recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
17.14 | Especificação dos materiais e insumos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
17.15 | Deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas; | S □ N□ NA□ OBS:
17.16 | Observações e anormalidades de execução. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a contratada está tomando as precauções necessárias quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes e quanto às escavações e reaterros de valas; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar a necessidade de provas de carga frente ao número de estacas cravadas -informação que deve constar em projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Fundações Profundas-Estacas Tipo Franki | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o engenheiro da contratada responsável pela execução desta etapa está acompanhando e liberando para concretagem os elementos estruturais da fundação, e se está sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se está acontecendo o acompanhamento da equipe de segurança do trabalho devido as questões de segurança envolvidas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar , durante a execução desta etapa, às características exigidas para o concreto, o tipo de aço, o traço, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está realizando o controle tecnológico do concreto empregado; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se o cimento empregado no preparo do concreto satisfaz às especificações e aos métodos de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, devem obedecer às especificações de projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deve ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, devem ser providenciadas análises físico-químicas. É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: o excesso de água diminui a resistência, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras); | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o Slump Test, ou teste de abatimento, que é um meio rápido e efetivo de verificar a trabalhabilidade do concreto fresco momentos antes de sua aplicação, fazendo parte do controle técnico. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar que para o concreto dosado em central é importante conhecer a concreteira contratada e verificar os equipamentos de transporte e as condições de armazenagem dos materiais. Verificar a dosagem (traço) adotado. Analisar as matérias-primas (jazida ou fornecedores) disponíveis na região da obra e a uniformidade do material fornecido; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada está instalando camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada realiza a conferência da locação das estacas pelos seus eixos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar o diâmetro do tubo de cravação, o posicionamento exato do tubo de locação em relação aos eixos de locação e sua verticalidade, no caso de estacas cravadas; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a cota de parada de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se consta em contrato a exigência do contratado elaborar relatórios de acompanhamento de execução das estacas, onde constem locação, data da execução, dimensões das peças, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar o preenchimento diário, pela Contratada, da ficha de controle para cada estaca, devendo constar informações como: | S □ N□ NA□ OBS:
16.1 | Identificação da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
16.2 | Data da cravação e/ou recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.3 | Identificação ou número da estaca, com as datas e horário de início e término da cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.4 | Comprimentos cravado e útil das estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
16.5 | Peso do martelo e altura de queda para a determinação da nega; | S □ N□ NA□ OBS:
16.6 | Características do pré-furo, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.7 | Intervalo de tempo decorrido na cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.8 | Características geométricas da estaca; | S □ N□ NA□ OBS:
16.9 | Cotas do terreno e de arrasamento; | S □ N□ NA□ OBS:
16.10 | Características do suplemento utilizado, tipo e comprimento; | S □ N□ NA□ OBS:
16.11 | Desaprumo e desvio de locação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.12 | Características e identificação do equipamento de cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.13 | Negas e repiques ao final de cravação e na recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.14 | Especificação dos materiais e insumos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
16.15 | Deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas; | S □ N□ NA□ OBS:
16.16 | Observações e anormalidades de execução. | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a contratada está tomando as precauções necessárias quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes e quanto às escavações e reaterros de valas; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar a necessidade de provas de carga frente ao número de estacas cravadas -informação que deve constar em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se todas as demais estacas situadas em um círculo igual a cinco vezes o diâmetro da estaca, foram cravadas e concretadas a pelo menos 12 hs; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as negas de cravação do tubo, foram obtidas de duas maneiras em todas as estacas:-Para dez golpes de 1 m de altura de queda do pilão; -Para um golpe de 5 m de altura de queda do pilão. Os pilões devem ter pesos e diâmetros mínimos indicados em norma; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se a armadura é integral pois faz parte do processo executivo da estaca e também é fundamental para permitir o controle executivo constituída de no mínimo quatro barras de aço CA-50, de acordo com a norma. A extremidade inferior da ferragem é feita com aço CA-25(em forma de cruzeta) soldado a armadura principal; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se durante a concretagem do fuste, foi garantida uma altura mínima de concreto dentro do tubo. A concretagem deve ser feita a até pelo menos 30 cm acima da cota do arrasamento. Deve ser controlado o encurtamento da armadura durante a execução do fuste; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se o concreto utilizado satisfaz as exigências:-Consumo de cimento não inferior a 350kg/m³; Fck≥Mpa aos 28 dias, conforme NBR 6118, NBR5738 E NBR5739; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se o concreto da primeira estaca e em no mínimo uma a cada cinco das demais está sendo ensaiado nas idades de 7 e 28 dias. | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Fundações Profundas-Estacas Tipo Strauss | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o engenheiro da contratada responsável pela execução desta etapa está acompanhando e liberando para concretagem os elementos estruturais da fundação, e se está sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se está acontecendo o acompanhamento da equipe de segurança do trabalho devido as questões de segurança envolvidas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar o atendimento, durante a execução desta etapa, às características exigidas para o concreto, o tipo de aço, o traço, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está realizando o controle tecnológico do concreto empregado; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se o cimento empregado no preparo do concreto satisfaz às especificações e aos métodos de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, devem obedecer às especificações de projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deve ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, devem ser providenciadas análises físico-químicas. É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: o excesso de água diminui a resistência, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras); | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o Slump Test, ou teste de abatimento, que é um meio rápido e efetivo de verificar a trabalhabilidade do concreto fresco momentos antes de sua aplicação, fazendo parte do controle técnico; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar que para o concreto dosado em central é importante conhecer a concreteira contratada e verificar os equipamentos de transporte e as condições de armazenagem dos materiais. Verificar a dosagem (traço) adotado. Analisar as matérias-primas (jazida ou fornecedores) disponíveis na região da obra e a uniformidade do material fornecido; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada está instalando camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada realiza a conferência da locação das estacas pelos seus eixos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar o diâmetro do tubo de cravação, o posicionamento exato do tubo de locação em relação aos eixos de locação e sua verticalidade, no caso de estacas cravadas; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a cota de parada de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se consta em contrato a exigencia do contratado elaborar relatórios de acompanhamento de execução das estacas, onde constem locação, data da execução, dimensões das peças, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar o preenchimento diário, pela Contratada, da ficha de controle para cada estaca, devendo constar informações como: | S □ N□ NA□ OBS:
16.1 | Identificação da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
16.2 | Data da cravação e/ou recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.3 | Identificação ou número da estaca, com as datas e horário de início e término da cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.4 | Comprimentos cravado e útil das estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
16.5 | Peso do martelo e altura de queda para a determinação da nega; | S □ N□ NA□ OBS:
16.6 | Características do pré-furo, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.7 | Intervalo de tempo decorrido na cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.8 | Características geométricas da estaca; | S □ N□ NA□ OBS:
16.9 | Cotas do terreno e de arrasamento; | S □ N□ NA□ OBS:
16.10 | Características do suplemento utilizado, tipo e comprimento; | S □ N□ NA□ OBS:
16.11 | Desaprumo e desvio de locação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.12 | Características e identificação do equipamento de cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.13 | Negas e repiques ao final de cravação e na recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.14 | Especificação dos materiais e insumos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
16.15 | Deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas; | S □ N□ NA□ OBS:
16.16 | Observações e anormalidades de execução. | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a contratada está tomando as precauções necessárias quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes e quanto às escavações e reaterros de valas; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar a necessidade de provas de carga frente ao número de estacas cravadas -informação que deve constar em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a ponta da estaca está em material de baixa permeabilidade para permitir as condições necessárias para limpeza e concretagem; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar que não é permitido a execução de estacas com espaçamento inferior a cinco diâmetros em intervalo inferior a 12 h; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se pelo menos 1 % das estacas e no mínimo uma por obra, está exposta abaixo da cota de arrasamento e, se possível, até o nível d'água, para verificação da sua integridade e qualidade do fuste. | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Fundações Profundas-Estaca de Hélice Continua | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o engenheiro da contratada responsável pela execução desta etapa está acompanhando e liberando para concretagem os elementos estruturais da fundação, e se está sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se está acontecendo o acompanhamento da equipe de segurança do trabalho devido as questões de segurança envolvidas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar o atendimento, durante a execução desta etapa, às características exigidas para o concreto, o tipo de aço, o traço, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está realizando o controle tecnológico do concreto empregado; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se o cimento empregado no preparo do concreto satisfaz às especificações e aos métodos de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, devem obedecer às especificações de projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deve ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, devem ser providenciadas análises físico-químicas. É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: o excesso de água diminui a resistência, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras); | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o Slump Test, ou teste de abatimento, que é um meio rápido e efetivo de verificar a trabalhabilidade do concreto fresco momentos antes de sua aplicação, fazendo parte do controle técnico. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar que para o concreto dosado em central é importante conhecer a concreteira contratada e verificar os equipamentos de transporte e as condições de armazenagem dos materiais. Verificar a dosagem (traço) adotado. Analisar as matérias-primas (jazida ou fornecedores) disponíveis na região da obra e a uniformidade do material fornecido; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada está instalando camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada realiza a conferência da locação das estacas pelos seus eixos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar o diâmetro do tubo de cravação, o posicionamento exato do tubo de locação em relação aos eixos de locação e sua verticalidade, no caso de estacas cravadas; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a cota de parada de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar a profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se consta em contrato a exigência do contratado elaborar relatórios de acompanhamento de execução das estacas, onde constem locação, data da execução, dimensões das peças, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar o preenchimento diário, pela Contratada, da ficha de controle para cada estaca, devendo constar informações como: | S □ N□ NA□ OBS:
16.1 | Identificação da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
16.2 | Data da cravação e/ou recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.3 | Identificação ou número da estaca, com as datas e horário de início e término da cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.4 | Comprimentos cravado e útil das estacas; | S □ N□ NA□ OBS:
16.5 | Peso do martelo e altura de queda para a determinação da nega; | S □ N□ NA□ OBS:
16.6 | Características do pré-furo, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.7 | Intervalo de tempo decorrido na cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.8 | Características geométricas da estaca; | S □ N□ NA□ OBS:
16.9 | Cotas do terreno e de arrasamento; | S □ N□ NA□ OBS:
16.10 | Características do suplemento utilizado, tipo e comprimento; | S □ N□ NA□ OBS:
16.11 | Desaprumo e desvio de locação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.12 | Características e identificação do equipamento de cravação; | S □ N□ NA□ OBS:
16.13 | Negas e repiques ao final de cravação e na recravação, quando houver; | S □ N□ NA□ OBS:
16.14 | Especificação dos materiais e insumos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
16.15 | Deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas; | S □ N□ NA□ OBS:
16.16 | Observações e anormalidades de execução. | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a contratada está tomando as precauções necessárias quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes e quanto às escavações e reaterros de valas; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar a necessidade de provas de carga frente ao número de estacas cravadas -informação que deve constar em projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Fundações Profundas-Tubulão | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela execução, caso esta etapa da obra esteja sendo executada por empresa especializada subcontratada; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o engenheiro da contratada responsável pela execução desta etapa está acompanhando e liberando para concretagem os elementos estruturais da fundação, e se está sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todos os tubulões; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se está acontecendo o acompanhamento da equipe de segurança do trabalho devido as questões de segurança envolvidas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar o atendimento, durante a execução desta etapa, às características exigidas para o concreto, o tipo de aço, o traço, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, conforme constar nas especificações técnicas, no caderno de encargos e no projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está realizando o controle tecnológico do concreto empregado; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se o cimento empregado no preparo do concreto satisfaz às especificações e aos métodos de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, devem obedecer às especificações de projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deve ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, devem ser providenciadas análises físico-químicas. É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: o excesso de água diminui a resistência, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras); | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o Slump Test, ou teste de abatimento, que é um meio rápido e efetivo de verificar a trabalhabilidade do concreto fresco momentos antes de sua aplicação, fazendo parte do controle técnico. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar que para o concreto dosado em central é importante conhecer a concreteira contratada e verificar os equipamentos de transporte e as condições de armazenagem dos materiais. Verificar a dosagem (traço) adotado. Analisar as matérias-primas (jazida ou fornecedores) disponíveis na região da obra e a uniformidade do material fornecido; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada está instalando camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando necessárias, para evitar riscos de acidentes com pessoal, desmoronamentos, deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada realiza a conferência da locação dos tubulões pelos seus eixos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar no fundo da escavação a limpeza e ausência de lama, materiais estranhos ou água, bem como as dimensões, alinhamentos, prumos, locação, alargamento de base e cotas, antes da concretagem de tubulões; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se consta em contrato a exigencia do contratado elaborar relatórios de acompanhamento de execução das estacas, onde constem locação, data da execução, dimensões das peças, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar o preenchimento diário, pela contratada do boletim de controle de execução para cada tubulão, constando as informações solicitadas pela NBR6122, devendo constar informações como: | S □ N□ NA□ OBS:
14.1 | Identificação da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
14.2 | Data da execução; | S □ N□ NA□ OBS:
14.3 | Identificação ou número do tubulão; | S □ N□ NA□ OBS:
14.4 | Cotas do terreno e de arrasamento; | S □ N□ NA□ OBS:
14.5 | Especificação dos materiais e insumos utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
14.6 | Observações e anormalidades de execução. | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a contratada está tomando as precauções necessárias quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes e quanto às escavações e reaterros de valas; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar que só é possível realizar trabalho simultâneo em bases alargadas em tubulões cuja a distância de centro a centro seja inferior a 2,5 vezes o diâmetro da maior base; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar que para trabalhos sob pressão superior a 0,15 Mpa devem ser tomadas as providencias: | S □ N□ NA□ OBS:
17.1 | Equipe permanente de socorro médico na obra; | S □ N□ NA□ OBS:
17.2 | Câmera de descompressão equipada disponível na obra; | S □ N□ NA□ OBS:
17.3 | Compressores e reservatórios de ar comprimido de reserva; | S □ N□ NA□ OBS:
17.4 | Renovação de ar garantida, sendo o ar injetado em condições satisfatórias para o trabalho humano. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.
Note on E8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: foi substituído a frase "sempre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as estacas" por "empre atento ao preenchimento dos boletins de execução de todas as Sapatas, Blocos ou Radier;"