## Planilha1
Anexo 7.9 - Check List Esquadrias
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Esquadrias de Ferro | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência das esquadrias (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as esquadrias foram entregues na obra, embaladas em plástico ou outro material que garanta sua integridade e identificadas (tipo, andar etc.), preferencialmente próximo à data de sua instalação para evitar a exposição das condições da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar as etiquetas de posicionamento do produto, atentando para as indicações de qual lado deve ficar para cima. Os marcos e as folhas devem ser armazenados com um de seus lados apoiado em calços de madeira, evitando, com isso, o contato com o chão e prevenindo eventuais deformações; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o armazenamento na obra está sendo efetuado em local seguro, afastado da circulação de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados fora do contato com o chão; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está tomando cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam deformados por sobrepeso; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar o manuseio de uma esquadria com grandes dimensões que deve ser sempre feito por no mínimo duas pessoas, pegando-se nas extremidades da esquadria e nunca pelo centro; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se os calços constituídos de materiais secos, estão posicionados em pontos estruturais das esquadrias para evitar torções; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar a qualidade dos materiais utilizados na fabricação, inclusive ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, básculas, entre outros) se satisfazem às exigências contidas nas especificações técnicas antes da instalação das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as dobradiças estão sendo instaladas na quantidade especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar a utilização de equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura, se estão de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se os materiais utilizados nas esquadrias respeitam as indicações e detalhes do projeto e se estão isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se os perfis, barras e chapas utilizados na fabricação das esquadrias estão conforme detalhes de projeto (caso não estejam especificados em projeto, a fiscalização deve fazer essa solicitação junto ao projetista) e isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, garante uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que foram aplicados; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se existem frestas excessivas entre as esquadrias, batentes e piso. O desempenho final dependerá de uma boa execução da instalação que deve assegurar a vedação completa de frestas e orifícios; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar sempre que possível se a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se as juntas aparentes estão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a instalação das esquadrias obedece ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. As peças não podem ser forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as esquadrias estão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se após a execução, as esquadrias foram cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se as folhas das portas estão sendo instaladas após a conclusão da execução dos pisos; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se as ferragens estão protegidas durante a execução da pintura; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar o funcionamento das ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, básculas, entre outros) e o perfeito assentamento e funcionamento das esquadrias; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se todas as esquadrias foram devidamente lixadas e tratadas com os produtos e quantidades de demãos especificadas em projeto, antes de sua colocação; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se as esquadrias, antes da colocação dos vidros, receberam a primeira demão de tinta de acabamento; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos d’água. | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Esquadrias de Aluminio | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência das esquadrias (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as esquadrias foram entregues na obra, embaladas em plástico ou outro material que garanta sua integridade e identificadas (tipo, andar etc.), preferencialmente próximo à data de sua instalação para evitar a exposição das condições da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a esquadria entregue e os seus componentes estão em perfeitas condições (sem danos) e se a quantidade de peças entregues corresponde à que consta na nota fiscal e no pedido; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar as etiquetas de posicionamento do produto, atentando para as indicações de qual lado deve ficar para cima. Os marcos e as folhas devem ser armazenados com um de seus lados apoiado em calços de madeira, evitando, com isso, o contato com o chão e prevenindo eventuais deformações; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se o armazenamento na obra está em local seguro, afastado da circulação de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados fora do contato com o chão; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está tomando cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam deformados por sobrepeso; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar o manuseio de uma esquadria com grandes dimensões que deve ser sempre feito por no mínimo duas pessoas, pegando-se nas extremidades da esquadria e nunca pelo centro; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se os calços constituídos de materiais secos, estão posicionados em pontos estruturais das esquadrias para evitar torções; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar a qualidade dos materiais utilizados na fabricação, inclusive ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, entre outros) se satisfazem às exigências contidas nas especificações técnicas antes da instalação das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as dobradiças estão sendo instaladas na quantidade especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar a utilização de equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura, se estão de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se os materiais utilizados nas esquadrias respeitam as indicações e detalhes do projeto e se estão isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se os perfis, barras e chapas utilizados na fabricação das esquadrias estão conforme detalhes de projeto (caso não estejam especificados em projeto, a fiscalização deve fazer essa solicitação junto ao projetista) e isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, garantiu uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que foram aplicados; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se existem frestas excessivas entre as esquadrias, batentes e piso. O desempenho final dependerá de uma boa execução da instalação que deve assegurar a vedação completa de frestas e orifícios; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias que serão realizadas por solda, evitando-se rebites e parafusos; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se todas as juntas aparentes estão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se a instalação das esquadrias obedece ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. As peças não podem ser forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se as esquadrias estão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se após a execução, as esquadrias foram cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar nas esquadrias de alumínio anodizado, se as peças receberam tratamento prévio, compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecânico; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio estão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se as ferragens estão protegidas durante a execução da pintura; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se as folhas das portas estão sendo colocadas após a conclusão da execução dos pisos; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar o funcionamento das ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, básculas, entre outros) e o perfeito assentamento e funcionamento das esquadrias; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos d’água; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar para a instalação da pele de vidro: | S □ N□ NA□ OBS:
30.1 | que seja realizada por equipe com experiência comprovada; | S □ N□ NA□ OBS:
30.2 | por se tratar de uma fixação química dos painéis, sejam de vidro ou de ACM, exige muito mais rigor e cuidado na sua execução; | S □ N□ NA□ OBS:
30.3 | se selantes de silicone específicos foram desenvolvidos para atender as necessidades dessa aplicação; | S □ N□ NA□ OBS:
30.4 | se a colagem com selante estrutural ou com fita dupla face estrutural deve atender à ABNT NBR 15737 e à ABNT NBR 15919, respectivamente; | S □ N□ NA□ OBS:
30.5 | se a aplicação de selante de silicone estrutural será perfeita, para as condições de colagem ideais como: | S □ N□ NA□ OBS:
30.5.1 | Área apropriada para colagem; | S □ N□ NA□ OBS:
30.5.2 | Condições climáticas; | S □ N□ NA□ OBS:
30.5.3 | Espaço físico; | S □ N□ NA□ OBS:
30.5.4 | Acondicionamento | S □ N□ NA□ OBS:
30.6 | se vistorias foram realizadas antes do início da colagem para comprovar que o produto está perfeitamente em conformidade com as especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
30.7 | Alguns tipos de acabamento podem exigir o uso de produtos de aderência denominados primers especificados pelo fabricante do selante para promover a aderência adequada do selante estrutural na sua superfície; | S □ N□ NA□ OBS:
30.8 | Espaçadores devem ser aplicados pela contratada nas superfícies que receberão o selante. Esse espaçador não deve permitir a aderência do selante e deve ser aderente no mínimo em uma das faces de apoio; | S □ N□ NA□ OBS:
30.9 | Calços devem ser instalados pela contratada pontualmente à base dos painéis para evitar que o selante trabalhe em cisalhamento permanente; | S □ N□ NA□ OBS:
30.10 | A contratada deve evitar o contato metálico do vidro com o calço da base, com uma guarnição de EPDM ou outros produtos equivalentes; | S □ N□ NA□ OBS:
30.11 | Todos os componentes utilizados em contato com a colagem estrutural devem ser avaliados pela contratada em relação à compatibilidade entre os materiais; | S □ N□ NA□ OBS:
30.12 | Na opção de instalação da pele de vidro com fita dupla face, ela deve ser do tipo estrutural de espuma moldada e adesivo acrílico de 2 (dois) mm de espessura opaca, protegida por um liner (material antiaderente) especificamente formulada, testada e comercializada para colagem estrutural de vidros; | S □ N□ NA□ OBS:
30.13 | A aplicação dessa fita pela contratada, além de funcionar como barreira contra a passagem de ar e água através de uma membrana de um edifício, também propicia primordialmente suporte estrutural e fixação de vidros ou outros componentes a uma janela, fachada cortina ou outro sistema de esquadria de alumínio ou liga de alumínio; | S □ N□ NA□ OBS:
30.14 | O tratamento de superfície do perfil de alumínio deve ser realizado com muito cuidado pela contratada porque faz parte do processo da colagem estrutural do vidro, em que a integridade do sistema depende da aderência adequada da fita estrutural ao acabamento tanto quanto o acabamento de anodização e/ou camada orgânica (pintura) à superfície metálica; | S □ N□ NA□ OBS: |  | OK
30.15 | Algumas camadas orgânicas podem exigir o uso de promotores de aderência, primers, especificados pelo fornecedor da fita estrutural para promover a aderência adequada da fita à sua superfície. O uso do promotor de aderência é obrigatório a toda superfície pintada com pintura eletrostática pó; | S □ N□ NA□ OBS:
30.16 | O pré-tratamento da superfície do metal e a aplicação da camada orgânica são muito importantes para a performance do sistema de colagem estrutural, visto que a interface entre a camada orgânica e a superfície do metal é uma ligação crítica na cadeia da aderência estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Esquadrias de Madeira | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência das esquadrias (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as esquadrias foram entregues na obra, embaladas em plástico ou outro material que garanta sua integridade e identificadas (tipo, andar etc.), preferencialmente próximo à data de sua instalação para evitar a exposição das condições da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as etiquetas de posicionamento do produto, atentando para as indicações de qual lado deve ficar para cima. Os marcos e as folhas devem ser armazenados com um de seus lados apoiado em calços de madeira, evitando, com isso, o contato com o chão e prevenindo eventuais deformações; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o armazenamento na obra está em local seguro, afastado da circulação de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados fora do contato com o chão; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está tomando cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam deformados por sobrepeso; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se o manuseio de uma esquadria com grandes dimensões está sendo feito por no mínimo duas pessoas, pegando-se nas extremidades da esquadria e nunca pelo centro; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se os calços constituídos de materiais secos foram posicionados em pontos estruturais das esquadrias para evitar torções; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar a qualidade dos materiais utilizados na fabricação, inclusive ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, entre outros) se satisfazem às exigências contidas nas especificações técnicas antes da instalação das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se as dobradiças estão sendo instaladas na quantidade especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar a utilização de equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura, se estão de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se os materiais utilizados nas esquadrias respeitam as indicações e detalhes do projeto e se estão isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se os perfis, barras e chapas utilizados na fabricação das esquadrias estão conforme detalhes de projeto (caso não estejam especificados em projeto, a fiscalização deve fazer essa solicitação junto ao projetista) e isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, garantiu uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que foram aplicados; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se existem frestas excessivas entre as esquadrias, batentes e piso. O desempenho final dependerá de uma boa execução da instalação que deve assegurar a vedação completa de frestas e orifícios; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar sempre que possível se a junção dos elementos das esquadrias foi realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se todas as juntas aparentes estão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se instalação das esquadrias obedece ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. As peças não podem ser forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se as esquadrias estão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se após a execução, as esquadrias foram cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se a madeira utilizada na execução de esquadrias está seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se todas as peças de madeira receberam tratamento anticupim, mediante aplicação de produtos adequados, de conformidade com as especificações de projeto.; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se as esquadrias e peças de madeira estão armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se as esquadrias estão obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de esmalte sintético ou material específico para a proteção da madeira; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se as ferragens estão protegidas durante a execução da pintura; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se as folhas das portas estão sendo colocadas após a conclusão da execução dos pisos; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar o funcionamento das ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, básculas, entre outros) e o perfeito assentamento e funcionamento das esquadrias; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos d’água. | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Esquadrias de PVC | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência das esquadrias (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as esquadrias foram entregues na obra, embaladas em plástico ou outro material que garanta sua integridade e identificadas (tipo, andar etc.), preferencialmente próximo à data de sua instalação para evitar a exposição das condições da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a esquadria entregue e os seus componentes estão em perfeitas condições (sem danos) e se a quantidade de peças entregues corresponde à que consta na nota fiscal e no pedido; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as etiquetas de posicionamento do produto, atentando para as indicações de qual lado deve ficar para cima. Os marcos e as folhas devem ser armazenados com um de seus lados apoiado em calços de madeira, evitando, com isso, o contato com o chão e prevenindo eventuais deformações; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se o armazenamento na obra está em local seguro, afastado da circulação de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados fora do contato com o chão; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está tomando cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam deformados por sobrepeso; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se o manuseio de uma esquadria com grandes dimensões está sendo feito por no mínimo duas pessoas, pegando-se nas extremidades da esquadria e nunca pelo centro; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se os calços constituídos de materiais secos estão posicionados em pontos estruturais das esquadrias para evitar torções; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar a qualidade dos materiais utilizados na fabricação, inclusive ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, básculas, entre outros) se satisfazem às exigências contidas nas especificações técnicas antes da instalação das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as dobradiças estão sendo instaladas na quantidade especificadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar a utilização de equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura, se estão de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se os materiais utilizados nas esquadrias respeitam as indicações e detalhes do projeto e se estão isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se os perfis, barras e chapas utilizados na fabricação das esquadrias estão conforme detalhes de projeto (caso não estejam especificados em projeto, a fiscalização deve fazer essa solicitação junto ao projetista) e isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, garantiu uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que foram aplicados; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se existem frestas excessivas entre as esquadrias, batentes e piso. O desempenho final dependerá de uma boa execução da instalação que deve assegurar a vedação completa de frestas e orifícios; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a instalação das esquadrias obedece ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. As peças não podem ser forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se as esquadrias estão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se após a execução, as esquadrias foram cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar o funcionamento das ferragens (dobradiças, fechaduras, travas, trincos, básculas, entre outros) e o perfeito assentamento e funcionamento das esquadrias; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos d’água. | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Persiana Insulada | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência das Persianas insuladas (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico, principalmente no que diz respeito ao acionamento da persiana se satisfazem às exigências contidas nas especificações técnicas antes da instalação das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar o emprego dos materiais em conformidade com o projeto. O tipo de vidro interno e externo, o modelo da persiana e o tipo de acionamento da mesma devem atender rigorosamente as especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar a utilização de equipe especializada para a realização dos serviços. | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar a localização, posição, dimensões e quantidades se estão de acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se os materiais utilizados respeitam as indicações e detalhes do projeto e se estão isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, garantiu uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que foram aplicados. O desempenho final dependerá de uma boa execução da instalação que deve assegurar a vedação completa de frestas e orifícios | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a instalação das esquadrias obedece ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. As peças não podem ser forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se as esquadrias estão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as lâminas das persianas deslizam livremente na vertical quando solicitadas a subir e abaixar; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se o cordão instalado permite que a persiana se movimente do ponto mais alto ao mais baixo sem nenhuma resistência; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as lâminas giram com facilidade desde a maior até a menor inclinação; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se existem riscos, sujeira ou amassado nas lâminas; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar que os vidros não podem apresentar nenhum tipo de lascas ou fissuras; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se após a execução, as esquadrias foram cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos d’água. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.