## Instrução de Preenchimento
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DA AVALIAÇÃO DE CRITICIDADE
Como avaliar a Matriz de Criticidade dos equipamentos?
Na Tabela 01, estão descritos seis fatores escalonados nas colunas ITEM e DESCRIÇÃO, que mostram os possíveis impactos nestes fatores, em caso de falhas e quebras no equipamento (colunas ALTA (A), MÉDIA (B), BAIXA(C)). De acordo com a criticidade encontrada, será possível definir a estratégia de manutenção ideal para manter o equipamento disponível e distante de falhas funcionais e o setor de manutenção de paradas não planejadas.
Tabela 1 - Tabela de Matriz de Criticidade adaptada pelo autor de Engeman (2022).
Nota: Para melhor entendimento dos indicadores MTBF e MTTR, verificar o capítulo 3 - Elementos estruturantes da Gestão da Manutenção Predial, item 3.3 Indicadores e Gerenciamento, e subitem 3.3.1 Indicadores da Manutenção.
Com base nas respostas da Tabela 1, através do fluxograma de criticidade (Figura 1), onde o questionamento de cada um dos fatores é estruturado, tendo um caminho sequencial até a definição da criticidade do equipamento, será definida a melhor estratégia de manutenção para esse equipamento.
Figura 1 - Fluxograma de criticidade adaptado de Industria40 (2018).
Entendendo o fluxograma:
A partir do fluxograma foi criada esta planilha (“Avaliação de criticidade EBSERH”) que servirá para se fazer o cálculo da criticidade de cada equipamento. No fluxograma as indicações numéricas que estão dentro dos losangos com bordas azuis, representam cada um dos itens da Tabela 1. As letras A, B, e C dentro dos retângulos com as bordas vermelhas representam a CRITICIDADE do equipamento.
As letras junto às flechas no fluxograma são os possíveis caminhos que serão seguidos conforme as respostas que forem obtidas para cada item na Tabela 1.
Figura 2 - Descrição visual dos itens da tabela da matriz de criticidade
Segue um exemplo inicial simples onde o equipamento é um gerador.
Na Tabela 1, o item 1 é segurança e sua descrição correspondente é referente ao impacto na segurança do paciente. É necessário verificar as três alternativas possíveis que podem ser obtidas como resposta:
● Alta (A) quando há alto risco a vida do paciente;
● Média (B) quando há risco de vida ao paciente;
● Baixa (C) quando não há risco de vida ao paciente.
Em qual dessas alternativas deve-se colocar a resposta para o equipamento gerador? Sabe-se que o funcionamento desse equipamento ocorre quando há falta de energia e ele é acionado automaticamente para suprir essa necessidade.
Não são todas as áreas que estão cobertas pelo sistema de emergência, mas centro cirúrgico, UTI, e outras áreas críticas no hospital são atendidas pelo sistema de emergência, ou seja, os geradores.
Se o paciente estiver realizando uma cirurgia, houver uma queda de energia e o sistema de emergência não funcionar, o gerador não entrou em funcionamento, haverá alto risco de vida ao paciente? A resposta é de que sim.
Neste caso, a resposta para esse equipamento é o caminho A e assim sendo, é um equipamento de Alta criticidade.
Figura 3 - Descrição da criticidade para o gerador na tabela.
Outro exemplo relevante: um fancolete utilizado nos leitos comuns do hospital. A partir da Tabela 1, será iniciada a sequência de verificação dos itens e por qual caminho percorrerá cada resposta.
Item 1: esse equipamento oferece risco de vida ao paciente? Não, sua utilização é basicamente para conforto. A resposta nesse caso é “C”.
Item 2: esse item se refere à qualidade no atendimento ao paciente. Neste caso há três respostas possíveis. A classificação pode ser “A”, “B” ou “C”, nas quais “A” para um forte desconforto, “B” para um baixo incômodo, e “C” se não afeta.
Se a resposta for “A”, ao verificar o fluxograma, indicará que esse também é um equipamento com Alta criticidade. Se a resposta for “B” ou “C”, a análise passa então aos fatores do item 03, que da mesma forma terão as três alternativas possíveis.
Figura 4 - Descrição da criticidade para o fancolete na tabela.
A análise das possíveis respostas para o item 3, que descreve o impacto na operação das atividades do hospital, levam à resposta “C” pois não há impacto algum.
No item 4 se a conclusão for que a resposta para esse equipamento é o caminho “C”, então estará definido que esse é um equipamento de baixa criticidade.
Se a resposta for “A” ou “B”, a avaliação então passa para o item 5. Se a resposta do caminho do item 5 for “C”, então esse é um equipamento de baixa criticidade. Se a resposta for o caminho “A” ou “B”, terá que ser avaliado o item 6.
Caso a resposta para o item 6 seja o caminho “C”, esse será um equipamento de baixa criticidade. Se a resposta do item 6 for o caminho “A” ou “B” esse será então um equipamento de média criticidade.
A planilha (“Avaliação de criticidade EBSERH”) elaborada para o cálculo de criticidade está com as fórmulas prontas para que as respostas item a item, sigam os caminhos do fluxograma e definam a criticidade do equipamento avaliado.
Note on B8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Rever o número dos capítulo, item e subitem

## Avaliação de Criticidade EBSERH
AVALIAÇÃO DE CRITICIDADE EBSERH
EQUIPAMENTO | 1 SEGURANÇA | 2 QUALIDADE | 3 IMPACTO | 4 FREQUÊNCIA | 5 CUSTO | 6 MANUTENIBILIDADE | CRITICIDADE