- OBJETIVO(S)

Abrir Chave-Faca ou Chave-Fusível utilizando Loadbuster.

- EQUIPE DE EXECUÇÃO

Equipe de Elétrica da contratada (Eletricista e assistente).

- MATERIAL(IS) / FERRAMENTA(S)

Escada Extensível, Alicate, Chave-Inglesa, Chave-Estrela, Agulhão, Mosquetão, Kit para Salvamento, Corda de 12,5 metros.

- EQUIPAMENTO(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Luvas de vaqueta, borracha isolante com luva de cobertura, luva aparadora de suor antichama, capacete com aba e jugular, óculos, filtro solar, botina de segurança, cinto paraquedista, talabarte, trava-quedas, vestimenta antichama, linha de vida e bolsa tiracolo

- PRÉ-REQUISITOS (SE HOUVER)

- FLUXOGRAMA (SE HOUVER)

- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (ou ETAPAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO)

  - Receber autorização do SIF através do Fiscal;

  - Sinalizar e isolar o local de trabalho de acordo com POP de isolamento e bloqueio;

  - Inspecionar e Analisar visualmente as condições do ambiente para realização da tarefa;

    - Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos; caso existam providenciar a remoção;

    - Verificar a existência de depressão no solo;

    - Avaliação das condições físicas para realizar as tarefas.

  - Planejar a execução da tarefa.

  - Equipar-se com os EPIs necessários para execução da tarefa.

  - Posicionar escada no poste. Instalar a linha de vida na escada.

  - Confirmar o trecho a ser religado. Verificar a veracidade das informações que serão fornecidas pelo SIF. Confirmar o número da chave a ser religada ou jumper que será fechado.

  - Fixar o dispositivo (LOADBUSTER) para abertura com carga na vara de manobra e armá-lo, ainda no solo.

  - Receber o dispositivo de abertura com carga do ajudante. Confirmar se o equipamento está armado (posição fechada).

  - Engatar a alça do LOADBUSTER no chifre (guincho) da chave e a presilha no olhal de engate.  Abrir a chave mais próxima da chave do meio.

  - Rearmar o LOADBUSTER após abertura de cada uma das chaves. Abrir a chave mais afastada da chave do meio.

  - Abrir a chave do meio. Colocar no poste a placa de sinalização (NÃO LIGAR COM HOMENS NA LINHA).

  - Descer do poste com auxílio da escada. Recolher as ferrramentas e equipamentos. Recolher a sinalização do local de trabalho e finalizar o serviço.

- OBSERVAÇÃO(ÕES) COMPLEMENTAR(ES) / NOTA(S)

  - O eletricista do solo deve monitorar o eletricista na escalada e nas atividades a serem realizadas. Os serviços elétricos devem ser executados conforme as diversas normas que garantem segurança ao profissional e a terceiros (Normas: NR 6, NR 10, NR 18 e NR 35).

- REFERÊNCIAS

[1] Anexo VI, Modelo de POP de Elétrica, Ebserh, 2022

- HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 01 | XX/XX/20XX | Elaboração inicial do procedimento |

| Elaboração/Revisão | Data: xx/xx/20xx |
| --- | --- |
| Análise | Data: xx/xx/20xx |
| Validação | Data: xx/xx/20xx |