- OBJETIVO(S)

Instruir e padronizar as atividades de operação e manutenção da geradora de vapor modelo AUTOMÁTICA – GÁS.

- EQUIPE DE EXECUÇÃO

Técnico de caldeiras e assistente.

- MATERIAL(IS) / FERRAMENTA(S)

xxx.

- EQUIPAMENTO(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

xxx.

- PRÉ-REQUISITOS (SE HOUVER)

Ter treinamento apto para realizar o processo.

- FLUXOGRAMA (SE HOUVER)

Alimentação de água→ Nesse caso há duas possibilidades: a. Água fria; b. Aproveitamento do condensado. Água quente Água fria Em caso de se alimentar a caldeira com água quente, o reservatório ou tanque de condensado deverá ser instalado acima da bomba pra garantir o seu funcionamento. No caso de água fria, basta ligar a sucção diretamente no reservatório de água. Esta ligação, preferencialmente, será a mais curta possível. A tubulação deverá ser maior ou igual à bitola da bomba. Recomenda-se instalar um filtro na tubulação de sucção. Alimentação de água

- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (ou ETAPAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO)

  - Dirigir-se à casa de caldeiras do hospital;

  - Antes de colocar a caldeira ou gerador de vapor em funcionamento verificar os seguintes itens;

    - Se o depósito de água está cheio; Obs: a água deve estar a uma temperatura aproximada de 60°C;

    - Fechar a válvula de saída do vapor;

    - Fechar a válvula de descarga da caldeira;

    - Fechar a válvula de descarga da coluna de nível;

    - Verificar se o pressostato está regulado na pressão de trabalho desejada;

    - Se o nível de água está correto.

  - Proceda da seguinte forma para colocar água no equipamento:

    - Abra o registro na entrada da bomba:

      - Selecione a bomba;

      - Se a bomba escolhida for a bomba 1, feche os registros da bomba 2. Caso a bomba 1 não funcione, feche seu registro e abra a bomba 2: Obs: As duas não devem ser abertas juntas.

    - Ligue a chave geral de comando do painel;

    - Coloque a chave do painel na posição bomba/manual;

    - Nesse momento, a bomba ligará (verifique se está girando no sentido correto, caso esteja ao contrário, inverta uma fase elétrica do painel);

    - Quando a bomba desligar, passe a chave da bomba à posição automática.

  - Após ter verificado os itens acima para colocar o equipamento em funcionamento, proceda da seguinte forma:

    - Ligue a chave de comando do painel;

    - Abra o registro de gás;

    - Ligar a chave do queimador: a caldeira funcionará automaticamente;

    - Quando a caldeira atingir a pressão de trabalho, o queimador automaticamente desligará. Nesse momento pode-se abrir o registro de saída de vapor, lentamente até sua abertura total. O registro de saída de vapor está localizado no cavalete de distribuição:

    - Seu equipamento é automático e não requer mais nenhuma operação durante o uso de vapor.

  - Caso não consiga colocar em operação o sistema, utilize o plano de comunicação de emergência.

- OBSERVAÇÃO(ÕES) COMPLEMENTAR(ES) / NOTA(S)

  - A casa de caldeira deverá observar as recomendações e exigências das normas ABNT NB-55, NR 13 e da portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214 – NR 13. Ligar energia elétrica no quadro de comando; para tanto recomenda-se que seja instalada na casa de caldeira uma chave geral de força para a geradora com fusíveis de 30 A trifásica.

- REFERÊNCIAS

[1] Anexo VII, Modelo de POP de Mecânica, Ebserh, 2022

- HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 01 | XX/XX/20XX | Elaboração inicial do procedimento |

| Elaboração/Revisão | Data: xx/xx/20xx |
| --- | --- |
| Análise | Data: xx/xx/20xx |
| Validação | Data: xx/xx/20xx |