- OBJETIVO(S)

Objetiva orientar a forma de execução de pinturas em superfícies metálicas e de madeiras, e padronização de cores, conforme orientação da legislação e critérios internos adotados pela Ebserh nas obras de expansão e manutenção.

- EQUIPE DE EXECUÇÃO

Equipe de pintores (depende da extensão da obra).

- MATERIAL(IS) / FERRAMENTA(S)

xxx.

- EQUIPAMENTO(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

xxx.

- PRÉ-REQUISITOS (SE HOUVER)

xxx.

- FLUXOGRAMA (SE HOUVER)

- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (ou ETAPAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO)

De um modo geral, as tintas dividem-se em dois grupos:

- Arquitetônicas: que oferecem estética e parcial proteção, utilizadas na construção civil e instalações não sujeitas a ataques agressivos;

- Industriais: que aliam o efeito estético ao protetivo tanto na manufatura quanto na manutenção industrial.

  - Preparação de Superfícies:

    - Pré-limpeza:

O desempenho de um revestimento anticorrosivo está diretamente ligado à escolha adequada do tipo de tinta e do adequado preparo de superfície. Uma superfície limpa, seca, isenta de contaminantes e ferrugem, é uma base perfeita para uma boa performance de um sistema de pintura.

    - Limpeza Manual – Padrão St.2

Raspagem, lixamento ou escovamento manual de forma cuidadosa, para remoção de toda carepa de laminação solta, oxidação, respingos de solda e outras impurezas. Limpa-se a seguir com ar comprimido ou escova limpa, deixando a superfície com leve brilho metálico, porém com riscos.

- OBSERVAÇÃO(ÕES) COMPLEMENTAR(ES) / NOTA(S)

  - Não devem ser executados trabalhos de jateamento em superfícies sujeitas a ficarem molhadas antes da pintura, ou quando as superfícies estiverem a uma temperatura menor que 3°C acima do ponto de orvalho, ou ainda quando a umidade relativa do ar exceder a 85 %, a menos que seja utilizado o jateamento abrasivo úmido ou hidrojateamento, onde nessas duas situações deverá ser consultada a área técnica.

  - A superfície deverá ser limpa, seca e isenta de contaminantes e ferrugem, para obter um bom acabamento de pintura, além da escolha adequada do tratamento anticorrosivo e tipo de tinta a ser usado para cada material específico.

  - Após a preparação da superfície e limpeza, aplicamos primer (zarcão: peças de “ferro” / galvit: peças galvanizadas e epóxi: peças em aço e em geral conforme projeto); após aplicação do primer conforme projeto, aplicamos a pintura de acabamento com tintas de acabamento que deverão ser diluídas com solventes específicos (alquídicas – esmalte sintético: adequada para áreas administrativas / epóxi e poliuretano acrílico – PU: usadas nas áreas industriais, sendo o PU o mais adequado para superfícies expostas ao tempo, por ser mais resistentes aos raios solares).

- REFERÊNCIAS

[1] Anexo VIII, Modelo de POP de Civil, Ebserh, 2022

- HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 01 | XX/XX/20XX | Elaboração inicial do procedimento |

| Elaboração/Revisão | Data: xx/xx/20xx |
| --- | --- |
| Análise | Data: xx/xx/20xx |
| Validação | Data: xx/xx/20xx |