## INDICADORES
| INDICADORES DE DESEMPENHO |  | Legenda : |  | MAIOR
Prioridade = (A)
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL |  | Prioridade = (B)
|  |  | Prioridade = (C) |  |  |  | menor
ITEM | INDICADORES | META DO INDICADOR | TIPO DE INDICADOR |  |  | NÍVEL DE MATURIDADE
|  |  | OPERACIONAL | TÁTICO | ESTRATÉGICO | N1 | N2 | N3 | N4 | N5
1 | Absenteísmo | Avaliar o comprometimento da equipe de manutenção | B | A
2 | Acerto de programação | Avaliar a acertividade nos tempos previstos para programação de serviços | B | A
3 | Atendimento por área construída | Avaliar performance da equipe de manutenção | C | B
4 | Avaliação da qualidade de atendimento do usuário/cliente | Avaliar a percepção do usuário com relação à qualidade do atendimento da equipe de manutenção | C | B | A
5 | Backlog | Avaliar performance geral da equipe de manutenção e recursos disponíveis | B | A | A
6 | Backlog por especialidade | Avaliar performance da equipe de manutenção e recursos disponíveis por especialidade | B | A | A
7 | Custo do material gasto em atividades de manutenção | Avaliar a relação entre gasto com material e total da manutenção |  | A | A
8 | Custo do material gasto em manutenção preventiva | Avaliar o custo de materiais em um período em manutenção preventiva |  | B | A
9 | Custo do Material Gasto em Manutenção Corretiva | Avaliar o custo de materiais em um período em manutenção corretiva |  | B | A
10 | Corretiva por especialidade | Relacionar as especialidades e suas demandas | C | B
11 | Custo de manutenção por área construída | Relacionar os custos de manutenção com a área construída |  | A | A
12 | Custo da Ordem de Serviço | Permite avaliar o custo médio da manutenção predial |  | B | A
13 | Custo médio da Ordem de Serviço Corretiva | Permite avaliar o custo médio da manutenção predial em serviços corretivos |  | B | A
14 | Custo médio da Ordem de Serviço Preventiva | Permite avaliar o custo médio da manutenção predial em serviços preventivos |  | B | A
15 | Produtividade | Produtividade efetiva da mão de obra | C | B
16 | Ordens de Serviço por leitos ativos | Avaliar performance geral da equipe de manutenção e recursos disponíveis | C | B | A
17 | Disponibilidade operacional | Redução da perda de receita e de atendimento a pacientes. Meta mínima é de 95% de disponibilidade | B | A | A
18 | Cumprimento dos plano de manutenção preventiva | Identificar se o plano de manutenção preventiva está sendo cumprido. A meta é 100% | B | A
19 | Cumprimento dos planos de manutenção preditiva | Identificar se o plano de manutenção preditiva está sendo cumprido. A meta é 100% | B | A
20 | Preventiva por especialidade | Verificar se as equipes estão bem distribuidas por especialidades | B | A
21 | Tempo médio entre falhas | Aprimoramento do plano de manutenção evitando a repetição de serviços corretivos | B | A
22 | Tempo médio para a falha | Melhorar o planejamento da manutenção ou programar substituição da peça/equipamento | B | A
23 | Tempo médio para reparo | Aprimoramento do planejamento de manutenção e treinamento de equipe | B | A
24 | Ordens de Serviço dentro do prazo de atendimento | Melhorar o tempo de atendimento e a satisfação do usuário. Demonstra a qualidade do serviço prestado | B | A
25 | Distribuição dos tipos de manutenção | Atividade por tipo de manutenção (preventiva, corretiva, corretiva programada, preditiva) | B | B
26 | Turnover | Retenção de talentos e melhorar eficiência nas contratações | B | A
27 | Consumo de energia por área construída | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução no consumo |  | B | A
28 | Consumo de energia por quantidade de leitos ativos | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução no consumo |  | B | A
29 | Custo de energia por área construída | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução do custo |  | B | A
30 | Custo de energia por quantidade de leitos ativos | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução do custo |  | B | A
31 | Consumo de água por área construída | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução no consumo |  | B | A
32 | Consumo de água por quantidade de leitos ativos | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução no consumo |  | B | A
33 | Custo de água por área construída | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução do custo |  | B | A
34 | Custo de água por quantidade de leitos ativos | A EBSERH poderá identificar se é um indicador para toda a rede e alternativas de redução do custo |  | B | A
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES
SUPERINTENDÊNCIA : Irá avaliar e monitorar os indicadores estratégicos em todos os níveis de maturidade dos hospitais da Rede EBSERH
GERENTE ADMINISTRATIVO (GAD) : Irá avaliar e monitorar os indicadores táticos e estratégicos em todos os níveis de maturidade do Hospital Universitário
DIVISÃO DE LOGÍSTICA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR (DLH) : Irá avaliar e monitorar os indicadores operacionais, táticos e estratégicos em todos os níveis de maturidade do Hospital Universitário
SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (SIF) : Irá avaliar e monitorar os indicadores operacionais, táticos e estratégicos em todos os níveis de maturidade do Hospital Universitário
EMPRESA CONTRATADA : irá gerar e monitorar os indicadores operacionais em todos os níveis de maturidade do Hospital Universitário
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES - HOSPITAIS DA REDE EBSERH
1 | ABSENTEÍSMO
O termo “absens” vem do latim e significa abster-se, se afastar de algo. Ou seja, o absenteísmo diz respeito a estar ausente de algo, faltar a uma tarefa ou compromisso.
A ausência pontual de uma pessoa não costuma afetar a empresa. Mas, quando acontece muito, se torna um sinal de alerta. Nesse caso, é preciso conhecermos este indicador para tomada de providências.
Onde:
NHP = Numero de horas previstas (numero total de colaboradores disponíveis x quantidade de horas de trabalho por dia)
NHR - Número de horas reais trabalhadas (efetivamente trabalhadas), descontado faltas, atrasos e saídas antecipadas.
Observação: este indicador está relacionado aos contratos terceirizados e só deve ser monitorado para contratos em que haja mão de obra com dedicação exclusiva.
2 | ACERTO DE PROGRAMAÇÃO
A equipe de planejamento deve avaliar e prever o tempo que será necessário para realizar determinado plano de manutenção preventiva. Quando o colaborador vai realizar o serviço, pode ocorrer do tempo previsto não ser suficiente, ou mesmo que o que o tempo previsto seja muito superior ao realmente necessário e
isso afeta diretamente na programação de todas as atividades e consequentemente no dimensionamento do quadro de colaboradores. Quando a diferença entre
o tempo previsto x realizado for superior a 10%, esta diferença deve ser reportada pela equipe para verificação e ajuste, se necessário.
Onde:
PC= Número de atendimentos preventivos com tempo gasto real dentro da faixa de tolerância de 10%.
PCN= Número de atendimentos preventivos com tempo gasto real fora da faixa de tolerância de 10%.
3 | ATENDIMENTO POR ÁREA CONSTRUÍDA
Um indicador importante que demonstra a quantidade de atendimentos corretivos ou preventivos são realizados considerando a área total construída e efetivamente ocupada/atendida pela equipe de manutenção.
Este indicador irá fornecerá parâmetros de comparação relacionando o espaço físico e a equipe de atendimento.
NA= Número de ordens de serviço
AC= Área total construída por 1000 m²
4 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DO USUÁRIO/CLIENTE
Este indicador permite avaliar a percepção do usuário com relação a qualidade dos serviços de manutenção. O ideal é que esta avaliação seja realizada através do sistema informatizado da manutenção ao término de cada atendimento.
Sugestões de perguntas da pesquisa:
Pergunta 1: Qual a sua avaliação do resultado final da execução do serviço de manutenção demandado?
· Ótimo; · Bom; · Regular; · Ruim; · Péssimo
AQ= NOSOB / NOSA x 100
Onde:
AQ – Avaliação de qualidade = porcentagem de serviços avaliados com ótimo ou bom
NOSOB = número de OSs avaliadas com ótimo ou bom;
NOSA = número total de OSs avaliadas
5 | BACKLOG
O backlog é o tempo de mão de obra necessária para o atendimento de todas as ordens de serviços abertas, ou seja, o acúmulo de atividades pendentes de todas as oficinas atendidas pela manutenção, logo tal indicador demonstra a relação entre a demanda de serviços e a capacidade da equipe em atendê-los.
Onde:
HHES = Homem x hora que se estima necessário para executar todos os serviços pendentes em carteira
HH= Total de homen hora disponível para executar os serviços por dia.
6 | BACKLOG POR ESPECIALIDADE
É o tempo de mão de obra necessária para o atendimento das ordens de serviços já abertas em cada oficina, ou seja, o acúmulo de atividades pendentes. Logo, tal indicador demonstra a relação entre a demanda de serviços e a capacidade de da equipe, dentro da sua especialidade, em atendê-los. Deve ser criado um indica-
dor para cada especialidade (elétrica, mecânica, civil, hidrossanitária)
Onde:
HHES = Homem x hora que se estima necessário para executar todos os serviços pendentes em carteira
HH= Total de homen hora disponível para executar os serviços por dia.
7 | CUSTO DO MATERIAL GASTO EM ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO
Este indicador relaciona o custo total dispendido pelo hospital com materiais específicos para a manutenção com o custo total da manutenção, incluindo serviços e mão de obra.
Onde:
CM= Custo total com materias necessários para a manutenção
CTM= Custo total da manutenção predial
8 | CUSTO DO MATERIAL GASTO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Este indicador deve ser utilizado para identificar em um período o quanto se está gastando com materiais na manutenção preventiva. Os materiais gastos na preventiva serão aqueles já relacionados no plano de manutenção e que estão em concordância com as especificações dos fabricantes (exemplo: troca de óleo, substituição de filtros, etc). Em uma boa manutenção preventiva a utilização desses materiais aumentará a vida útil dos equipamentos e resultará na redução de corretivas em um curto espaço de tempo com a utilização de peças e materiais com valores muito altos.
CMMP – Custo de material com preventivas = porcentagem do valor total da manutenção que é gasto com material utilizados nas manutenções preventivas
CMP - É o custo material gasto em manutenção preventiva
CTM - É o custo total da manutenção
9 | CUSTO DO MATERIAL GASTO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA
Este indicador deve ser utilizado para identificar em um período o quanto se está gastando com materiais na manutenção corretiva.
CMMC – Custo de material com corretivas = porcentagem do valor total da manutenção que é gasto com material utilizados nas manutenções corretivas
CMC - É o custo material gasto em manutenção corretiva
CTM - É o custo total da manutenção
10 | CORRETIVA POR ESPECIALIDADE
Este indicador permite relacionar os atendimentos corretivos e suas especialidades, dando ao gestor uma visão planificada dos atendimentos e das necessidades específicas.
CE X = Manutenção corretivas por especialidade = porcentagem dos serviços que são realizados para cada disciplina/especialidade
MCED = Manutenções corretivas executadas da disciplina
MCET = Manutenções corretivas executadas de todas as disciplinas
11 | CUSTO DE MANUTENÇÃO POR ÁREA CONSTRUÍDA
Permite relacionar os custos com manutenção (mão de obra, serviços, materiais, peças de reposição) com a área construída.
CMA – custo de manutenção por área construída;
CMT – custo total da manutenção;
AC – área construída por 1.000 m²
12 | CUSTO POR ORDEM DE SERVIÇO
Permite avaliar o custo médio da manutenção predial.
CMOS = Custo médio das ordens de serviço
CTOS = Custo total das ordens de serviço
NTOS = Número total de Ordens de Serviço
13 | CUSTO MÉDIO DA ORDEM DE SERVIÇO CORRETIVA
CMOC = Custo médio das ordens de serviço corretivas
CTOP = Custo total das ordens de serviço preventivas
NTOC = Número total de ordens de serviço corretivas
14 | CUSTO MÉDIO DA ORDEM DE SERVIÇO PREVENTIVO
CMOP = Custo médio das ordens de serviço preventivas
CTOP = Custo total das ordens de serviço preventivas
NTOP = Número total de ordens de serviço preventivas
15 | PRODUTIVIDADE
Permite relacionar o tempo efetivo gasto por um técnico realizando a atividade fim ao qual se espera que ele execute, com outras atividades e necessidades que não são diretamente o serviço fim.
Ex: Um técnico de ar condicionado demora 20 minutos para separar as ferramentas, 10 minutos recebdo instruções, 40 minutos para se deslocar ao equipamento e 25 minutos para realizar o reparo.
Onde:
TT= Tempo total do atendimento
TE= Tempo trabalhado efetivamente no equipamento/sistema
16 | ORDENS DE SERVIÇOS POR LEITOS ATIVOS
Relaciona o número total de ordens de serviço executadas pela equipe de manutenção com o número total de leitos no hospital. Este indicador deve ser realizado separando-se as atividades de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Para cada tipo de manutenção deve ser calculado um indicador.
OL – Número de OSs por leito ativo
NA= Número total de ordens de serviço de manutenção corretiva
NL= Número de leitos ativos no hospital
X pode ser substituído pelos seguintes termos:
X = T = TOTAL
X=C= Ordens de manutenção corretiva
X=PV= Ordens de serviço preventiva
X=PD= Ordens de serviço preditiva
17 | DISPONIBILIDADE OPERACIONAL
Este indicador traz a disponibilidade operacional de um equipamento. A meta de disponibilidade deve ser maior que 95%. Se quiser saber a Indisponibilidade Operacional a fórmula é INDISP = 1 - DISP
ou,
MTBF - tempo médio entre falhas
MTTR - tempo médio para reparo
horas disponíveis - quantidade de horas que o equipamento está disponível para trabalho ex : equipamento funciona 24h, 30 dias no mês, horas disponíveis = 24 x 30 = 720 horas
horas paradas - quantidade de horas que o equipamento esteve indisponível para a manutenção preventiva e paradas não programadas. Ex : 3 horas de preventiva e 4 horas não programadas
18 | CUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Este indicador verifica se as manutenções preventivas programadas foram todas realizadas. A meta para este indicador é que o planejamento do plano de manutenção de preventivas tenha sido totalmente cumprido. A meta desejável é 100% e deverá ser definida pela EBSERH.
CMP – Cumprimento das manutenções preventivas
MPP - É a quantidade de manutenções preventivas programadas
MPR - É a quantidade de manutenções preventivas realizadas
19 | CUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA
Este indicador verifica se as manutenções preditivas programadas foram todas realizadas. A meta para este indicador é que o planejamento do plano de manutenção de preditivas tenha sido totalmente cumprido. A meta é desejável é 100% e deverá ser definida pela EBSERH.
CMPd – Cumprimento das manutenções preditivas
MPPd - É a quantidade de manutenções preditivas programadas
MPdR - É a quantidade de manutenções preditivas realizadas
20 | PREVENTIVA POR ESPECIALIDADE
Este indicador será utilizado para verificar possíveis distorções de pessoal distribuídos pelas especialidades. Se a quantidade de preventivas da mecânica é muito maior que a de civil, a indicação é de que a equipe de mecânica seja mais robusta, porém se a equipe for menor do que a de civil deve-se verificar e corrigir. É muito importante fazer o balanceamento das equipes de manutenção.
Este indicador deverá ser calculado para as várias especialidades.
PE X - Manutenção preventivas por especialidade = porcentagem dos serviços que são realizados para cada disciplina/especialidade
MPED = Manutenções preventivas executadas da disciplina
MPET = Manutenções preventivas executadas de todas as disciplinas
21 | TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS
Este indicador serve para indicar a média dos tempos de funcionamento entre uma falha e a próxima falha. Neste indicador, quanto maior for o MTBF mais tempo o equipamento terá ficado em funcionamento. Determinado o MTBF a meta é trabalhar sempre acima do número encontrado.
onde :
TD - tempo total disponível
TMC - tempo total de manutenção corretiva
P - quantidade de paradas
22 | TEMPO MÉDIO PARA A FALHA (MTTF)
Este indicador serve para indicar a média dos tempos de funcionamento de cada item não reparável ou descartável entre uma falha e a próxima falha deste item descartável, ou seja, entre uma manutenção corretiva em que ele foi instalado ou trocado, até a manutenção corretiva onde ele foi trocado novamente, devido à falha ou ponto preditivo de manutenção (fim de condição segura de uso).
onde :
TOpT - tempo operacional total dos itens
n - quantidade de itens
23 | TEMPO MÉDIO PARA REPARO (MTTR)
Este indicador serve para indicar o tempo médio para reparo. Neste indicador, quanto menor for o MTTR mais tempo o equipamento terá ficado em funcionamento. Determinado o MTTR a meta é trabalhar sempre abaixo do número encontrado.
onde :
TMC - tempo total de manutenção corretiva
P - quantidade de paradas
24 | ORDENS DE SERVIÇO DENTRO DO PRAZO TEMPO DE ATENDIMENTO
Este indicador mostra o quanto a empresa vem cumprindo as metas definidas para as solicitações de atendimento. A meta deve ser 100% e deve ser definida pela EBSERH.
onde:
QOSfp - é a quantidade de OS fora do prazo de atendimento
QOS - é a quantidade de OS total gerada para atendimento
25 | DISTRIBUIÇÃO DOS TIPO DE MANUTENÇÃO
Este indicador mostrará como está ocorrendo a distribuição das atividades por manutenção através do plano de manutenção e as atividades corretivas. Se houver menos intervenções corretivas o indicador QTP será maior, mostrando a eficiência do plano de manutenção de preventivas.
Este indicador deverá ser calculado para as várias atividades de manutenção.
26 | TURNOVER
Este indicador nos mostra a rotatividade dos funcionários dentro de uma empresa. Quanto menor for a rotatividade de colaboradores na manutenção melhor será o desempenho da mesma.
Observação: este indicador está relacionado aos contratos terceirizados e só deve ser monitorado para contratos em que haja mão de obra com dedicação exclusiva.
27 | CONSUMO DE ENERGIA POR ÁREA CONSTRUIDA
Verifica o consumo de energia por área construída
28 | CONSUMO DE ENERGIA POR QUANTIDADE DE LEITOS ATIVOS
Verifica o consumo de energia por quantidade de leitos ativos
29 | CUSTO DE ENERGIA POR ÁREA CONSTRUIDA
Verifica o custo de energia por área construída
30 | CUSTO DE ENERGIA POR QUANTIDADE DE LEITOS ATIVOS
Verifica o custo de energia por quantidade de leitos ativos
31 | CONSUMO DE ÁGUA POR ÁREA CONSTRUIDA
Verifica o consumo de água por área construída
32 | CONSUMO DE ÁGUA POR QUANTIDADE DE LEITOS ATIVOS
Verifica o consumo de água por quantidade de leitos ativos
33 | CUSTO DE ÁGUA POR ÁREA CONSTRUIDA
Verifica o custo de água por área construída
34 | CUSTO DE ÁGUA POR LEITOS ATIVOS
Verifica o custo de água por quantidade de leitos ativos