{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["PMOC-1","PMOC-2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PMOC-1","index":0,"n_rows":630,"n_cols":32,"rows_kept":630,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[626,1,626,12],[626,13,626,22],[626,23,626,31],[629,0,629,31],[624,1,624,12],[624,13,624,22],[624,23,624,31],[625,1,625,12],[625,13,625,22],[625,23,625,31],[609,2,609,28],[610,2,610,28],[613,0,613,31],[622,13,622,22],[622,23,622,31],[623,1,623,12],[623,13,623,22],[623,23,623,31],[607,2,607,8],[607,9,607,13],[607,14,607,18],[607,19,607,23],[607,24,607,28],[608,2,608,8],[608,9,608,13],[608,14,608,18],[608,19,608,23],[608,24,608,28],[605,2,605,28],[606,2,606,8],[606,9,606,13],[606,14,606,18],[606,19,606,23],[606,24,606,28],[601,2,601,6],[601,7,601,11],[601,12,601,14],[601,15,601,20],[601,21,601,23],[601,24,601,27],[600,2,600,6],[600,7,600,11],[600,12,600,14],[600,15,600,20],[600,21,600,23],[600,24,600,27],[598,2,599,6],[598,7,599,11],[598,12,599,14],[598,15,599,20],[598,21,599,23],[598,24,599,27],[595,2,595,6],[595,7,595,11],[595,12,595,14],[595,15,595,20],[595,21,595,23],[595,24,595,27],[594,2,594,6],[594,7,594,11],[594,12,594,14],[594,15,594,20],[594,21,594,23],[594,24,594,27],[588,0,588,31],[592,2,593,6],[592,7,593,11],[592,12,593,14],[592,15,593,20],[592,21,593,23],[592,24,593,27],[582,0,582,31],[583,0,583,31],[584,0,584,31],[585,0,585,31],[586,0,586,31],[587,0,587,31],[579,2,579,3],[579,4,579,7],[579,8,579,13],[579,23,579,24],[579,25,579,26],[579,27,579,28],[578,2,578,3],[578,4,578,7],[578,8,578,13],[578,23,578,24],[578,25,578,26],[578,27,578,28],[577,2,577,3],[577,4,577,7],[577,8,577,13],[577,23,577,24],[577,25,577,26],[577,27,577,28],[576,2,576,3],[576,4,576,7],[576,8,576,13],[576,23,576,24],[576,25,576,26],[576,27,576,28],[575,2,575,3],[575,4,575,7],[575,8,575,13],[575,23,575,24],[575,25,575,26],[575,27,575,28],[574,2,574,3],[574,4,574,7],[574,8,574,13],[574,23,574,24],[574,25,574,26],[574,27,574,28],[573,2,573,3],[573,4,573,7],[573,8,573,13],[573,23,573,24],[573,25,573,26],[573,27,573,28],[571,2,572,3],[571,4,572,7],[571,8,572,13],[571,14,571,28],[572,23,572,24],[572,25,572,26],[572,27,572,28],[560,0,560,31],[562,17,562,20],[564,4,564,16],[565,4,565,16],[566,4,566,16],[567,4,567,16],[556,0,556,1],[556,3,556,4],[556,5,556,29],[557,0,557,1],[557,3,557,4],[557,5,557,29],[554,0,554,1],[554,3,554,4],[554,5,554,29],[555,0,555,1],[555,3,555,4],[555,5,555,29],[552,0,552,1],[552,3,552,4],[552,5,552,29],[553,0,553,1],[553,3,553,4],[553,5,553,29],[550,0,550,1],[550,3,550,4],[550,5,550,29],[551,0,551,1],[551,3,551,4],[551,5,551,29],[548,0,548,1],[548,3,548,4],[548,5,548,29],[549,0,549,1],[549,3,549,4],[549,5,549,29],[545,0,545,1],[545,3,545,4],[545,5,545,29],[547,0,547,1],[547,3,547,4],[547,5,547,29],[543,0,543,1],[543,3,543,4],[543,5,543,29],[544,0,544,1],[544,3,544,4],[544,5,544,29],[540,0,540,1],[540,3,540,4],[540,5,540,29],[542,0,542,1],[542,3,542,4],[542,5,542,29],[538,0,538,1],[538,3,538,4],[538,5,538,29],[539,0,539,1],[539,3,539,4],[539,5,539,29],[536,0,536,1],[536,3,536,4],[536,5,536,29],[537,0,537,1],[537,3,537,4],[537,5,537,29],[533,0,533,1],[533,3,533,4],[533,5,533,29],[535,0,535,1],[535,3,535,4],[535,5,535,29],[531,0,531,1],[531,3,531,4],[531,5,531,29],[532,0,532,1],[532,3,532,4],[532,5,532,29],[529,0,529,1],[529,3,529,4],[529,5,529,29],[530,0,530,1],[530,3,530,4],[530,5,530,29],[527,0,527,1],[527,3,527,4],[527,5,527,29],[528,0,528,1],[528,3,528,4],[528,5,528,29],[525,0,525,1],[525,3,525,4],[525,5,525,29],[526,0,526,1],[526,3,526,4],[526,5,526,29],[523,0,523,1],[523,3,523,4],[523,5,523,29],[524,0,524,1],[524,3,524,4],[524,5,524,29],[519,2,519,3],[519,4,519,29],[520,2,520,3],[520,4,520,29],[522,0,522,1],[522,3,522,4],[522,5,522,29],[516,2,516,3],[516,4,516,29],[517,2,517,3],[517,4,517,29],[518,2,518,3],[518,4,518,29],[513,2,513,3],[513,4,513,29],[514,2,514,3],[514,4,514,29],[515,2,515,3],[515,4,515,29],[510,2,510,3],[510,4,510,29],[511,2,511,3],[511,4,511,29],[512,2,512,3],[512,4,512,29],[506,2,506,3],[506,4,506,29],[508,2,508,3],[508,4,508,29],[509,2,509,3],[509,4,509,29],[503,2,503,3],[503,4,503,29],[504,2,504,3],[504,4,504,29],[505,2,505,3],[505,4,505,29],[499,2,499,3],[499,4,499,29],[500,2,500,3],[500,4,500,29],[502,2,502,3],[502,4,502,29],[496,2,496,3],[496,4,496,29],[497,2,497,3],[497,4,497,29],[498,2,498,3],[498,4,498,29],[492,2,492,3],[492,4,492,29],[494,2,494,3],[494,4,494,29],[495,2,495,3],[495,4,495,29],[489,2,489,3],[489,4,489,29],[490,2,490,3],[490,4,490,29],[491,2,491,3],[491,4,491,29],[486,2,486,3],[486,4,486,29],[487,2,487,3],[487,4,487,29],[488,2,488,3],[488,4,488,29],[482,2,482,3],[482,4,482,29],[483,2,483,3],[483,4,483,29],[484,2,484,3],[484,4,484,29],[479,2,479,3],[479,4,479,29],[480,2,480,3],[480,4,480,29],[481,2,481,3],[481,4,481,29],[476,2,476,3],[476,4,476,29],[477,2,477,3],[477,4,477,29],[478,2,478,3],[478,4,478,29],[472,2,472,3],[472,4,472,29],[474,2,474,3],[474,4,474,29],[475,2,475,3],[475,4,475,29],[469,2,469,3],[469,4,469,29],[470,2,470,3],[470,4,470,29],[471,2,471,3],[471,4,471,29],[466,2,466,3],[466,4,466,29],[467,2,467,3],[467,4,467,29],[468,2,468,3],[468,4,468,29],[463,2,463,3],[463,4,463,29],[464,2,464,3],[464,4,464,29],[465,2,465,3],[465,4,465,29],[460,2,460,3],[460,4,460,29],[461,2,461,3],[461,4,461,29],[462,2,462,3],[462,4,462,29],[456,2,456,3],[456,4,456,29],[458,2,458,3],[458,4,458,29],[459,2,459,3],[459,4,459,29],[453,2,453,3],[453,4,453,29],[454,2,454,3],[454,4,454,29],[455,2,455,3],[455,4,455,29],[450,2,450,3],[450,4,450,29],[451,2,451,3],[451,4,451,29],[452,2,452,3],[452,4,452,29],[447,2,447,3],[447,4,447,29],[448,2,448,3],[448,4,448,29],[449,2,449,3],[449,4,449,29],[443,2,443,3],[443,4,443,29],[444,2,444,3],[444,4,444,29],[445,2,445,3],[445,4,445,29],[440,2,440,3],[440,4,440,29],[441,2,441,3],[441,4,441,29],[442,2,442,3],[442,4,442,29],[436,2,436,3],[436,4,436,29],[437,2,437,3],[437,4,437,29],[439,2,439,3],[439,4,439,29],[433,2,433,3],[433,4,433,29],[434,2,434,3],[434,4,434,29],[435,2,435,3],[435,4,435,29],[430,2,430,3],[430,4,430,29],[431,2,431,3],[431,4,431,29],[432,2,432,3],[432,4,432,29],[426,2,426,3],[426,4,426,29],[427,2,427,3],[427,4,427,29],[429,2,429,3],[429,4,429,29],[423,2,423,3],[423,4,423,29],[424,2,424,3],[424,4,424,29],[425,2,425,3],[425,4,425,29],[420,2,420,3],[420,4,420,29],[421,2,421,3],[421,4,421,29],[422,2,422,3],[422,4,422,29],[416,2,416,3],[416,4,416,29],[417,2,417,3],[417,4,417,29],[418,2,418,3],[418,4,418,29],[413,2,413,3],[413,4,413,29],[414,2,414,3],[414,4,414,29],[415,2,415,3],[415,4,415,29],[410,2,410,3],[410,4,410,29],[411,2,411,3],[411,4,411,29],[412,2,412,3],[412,4,412,29],[407,2,407,3],[407,4,407,29],[408,2,408,3],[408,4,408,29],[409,2,409,3],[409,4,409,29],[403,2,403,3],[403,4,403,29],[405,2,405,3],[405,4,405,29],[406,2,406,3],[406,4,406,29],[400,2,400,3],[400,4,400,29],[401,2,401,3],[401,4,401,29],[402,2,402,3],[402,4,402,29],[397,2,397,3],[397,4,397,29],[398,2,398,3],[398,4,398,29],[399,2,399,3],[399,4,399,29],[394,2,394,3],[394,4,394,29],[395,2,395,3],[395,4,395,29],[396,2,396,3],[396,4,396,29],[391,2,391,3],[391,4,391,29],[392,2,392,3],[392,4,392,29],[393,2,393,3],[393,4,393,29],[388,2,388,3],[388,4,388,29],[389,2,389,3],[389,4,389,29],[390,2,390,3],[390,4,390,29],[384,2,384,3],[384,4,384,29],[385,2,385,3],[385,4,385,29],[387,2,387,3],[387,4,387,29],[381,2,381,3],[381,4,381,29],[382,2,382,3],[382,4,382,29],[383,2,383,3],[383,4,383,29],[378,2,378,3],[378,4,378,29],[379,2,379,3],[379,4,379,29],[380,2,380,3],[380,4,380,29],[375,2,375,3],[375,4,375,29],[376,2,376,3],[376,4,376,29],[377,2,377,3],[377,4,377,29],[372,2,372,3],[372,4,372,29],[373,2,373,3],[373,4,373,29],[374,2,374,3],[374,4,374,29],[366,0,366,1],[366,3,366,4],[366,5,366,29],[368,0,368,31],[371,2,371,3],[371,4,371,29],[364,0,364,1],[364,3,364,4],[364,5,364,29],[365,0,365,1],[365,3,365,4],[365,5,365,29],[362,0,362,1],[362,3,362,4],[362,5,362,29],[363,0,363,1],[363,3,363,4],[363,5,363,29],[360,0,360,1],[360,3,360,4],[360,5,360,29],[361,0,361,1],[361,3,361,4],[361,5,361,29],[358,0,358,1],[358,3,358,4],[358,5,358,29],[359,0,359,1],[359,3,359,4],[359,5,359,29],[356,0,356,1],[356,3,356,4],[356,5,356,29],[357,0,357,1],[357,3,357,4],[357,5,357,29],[353,0,353,1],[353,3,353,4],[353,5,353,29],[354,0,354,1],[354,3,354,4],[354,5,354,29],[351,0,351,1],[351,3,351,4],[351,5,351,29],[352,0,352,1],[352,3,352,4],[352,5,352,29],[349,0,349,1],[349,3,349,4],[349,5,349,29],[350,0,350,1],[350,3,350,4],[350,5,350,29],[346,0,346,1],[346,3,346,4],[346,5,346,29],[347,0,347,1],[347,3,347,4],[347,5,347,29],[344,0,344,1],[344,3,344,4],[344,5,344,29],[345,0,345,1],[345,3,345,4],[345,5,345,29],[342,0,342,1],[342,3,342,4],[342,5,342,29],[343,0,343,1],[343,3,343,4],[343,5,343,29],[340,0,340,1],[340,3,340,4],[340,5,340,29],[341,0,341,1],[341,3,341,4],[341,5,341,29],[336,2,336,3],[336,4,336,29],[337,2,337,3],[337,4,337,29],[338,2,338,3],[338,4,338,29],[333,2,333,3],[333,4,333,29],[334,2,334,3],[334,4,334,29],[335,2,335,3],[335,4,335,29],[330,2,330,3],[330,4,330,29],[331,2,331,3],[331,4,331,29],[332,2,332,3],[332,4,332,29],[326,2,326,3],[326,4,326,29],[327,2,327,3],[327,4,327,29],[329,2,329,3],[329,4,329,29],[323,2,323,3],[323,4,323,29],[324,2,324,3],[324,4,324,29],[325,2,325,3],[325,4,325,29],[319,2,319,3],[319,4,319,29],[320,2,320,3],[320,4,320,29],[322,2,322,3],[322,4,322,29],[316,2,316,3],[316,4,316,29],[317,2,317,3],[317,4,317,29],[318,2,318,3],[318,4,318,29],[313,2,313,3],[313,4,313,29],[314,2,314,3],[314,4,314,29],[315,2,315,3],[315,4,315,29],[309,2,309,3],[309,4,309,29],[311,2,311,3],[311,4,311,29],[312,2,312,3],[312,4,312,29],[306,2,306,3],[306,4,306,29],[307,2,307,3],[307,4,307,29],[308,2,308,3],[308,4,308,29],[303,2,303,3],[303,4,303,29],[304,2,304,3],[304,4,304,29],[305,2,305,3],[305,4,305,29],[300,2,300,3],[300,4,300,29],[301,2,301,3],[301,4,301,29],[302,2,302,3],[302,4,302,29],[297,2,297,3],[297,4,297,29],[298,2,298,3],[298,4,298,29],[299,2,299,3],[299,4,299,29],[293,2,293,3],[293,4,293,29],[294,2,294,3],[294,4,294,29],[296,2,296,3],[296,4,296,29],[290,2,290,3],[290,4,290,29],[291,2,291,3],[291,4,291,29],[292,2,292,3],[292,4,292,29],[287,2,287,3],[287,4,287,29],[288,2,288,3],[288,4,288,29],[289,2,289,3],[289,4,289,29],[283,2,283,3],[283,4,283,29],[284,2,284,3],[284,4,284,29],[285,2,285,3],[285,4,285,29],[280,2,280,3],[280,4,280,29],[281,2,281,3],[281,4,281,29],[282,2,282,3],[282,4,282,29],[277,2,277,3],[277,4,277,29],[278,2,278,3],[278,4,278,29],[279,2,279,3],[279,4,279,29],[274,2,274,3],[274,4,274,29],[275,2,275,3],[275,4,275,29],[276,2,276,3],[276,4,276,29],[270,2,270,3],[270,4,270,29],[272,2,272,3],[272,4,272,29],[273,2,273,3],[273,4,273,29],[267,2,267,3],[267,4,267,29],[268,2,268,3],[268,4,268,29],[269,2,269,3],[269,4,269,29],[264,2,264,3],[264,4,264,29],[265,2,265,3],[265,4,265,29],[266,2,266,3],[266,4,266,29],[261,2,261,3],[261,4,261,29],[262,2,262,3],[262,4,262,29],[263,2,263,3],[263,4,263,29],[258,2,258,3],[258,4,258,29],[259,2,259,3],[259,4,259,29],[260,2,260,3],[260,4,260,29],[255,2,255,3],[255,4,255,29],[256,2,256,3],[256,4,256,29],[257,2,257,3],[257,4,257,29],[251,2,251,3],[251,4,251,29],[252,2,252,3],[252,4,252,29],[253,2,253,3],[253,4,253,29],[248,2,248,3],[248,4,248,29],[249,2,249,3],[249,4,249,29],[250,2,250,3],[250,4,250,29],[245,2,245,3],[245,4,245,29],[246,2,246,3],[246,4,246,29],[247,2,247,3],[247,4,247,29],[242,2,242,3],[242,4,242,29],[243,2,243,3],[243,4,243,29],[244,2,244,3],[244,4,244,29],[235,0,235,1],[235,3,235,4],[235,5,235,29],[240,2,240,3],[240,4,240,29],[241,2,241,3],[241,4,241,29],[233,0,233,1],[233,3,233,4],[233,5,233,29],[234,0,234,1],[234,3,234,4],[234,5,234,29],[231,0,231,1],[231,3,231,4],[231,5,231,29],[232,0,232,1],[232,3,232,4],[232,5,232,29],[229,0,229,1],[229,3,229,4],[229,5,229,29],[230,0,230,1],[230,3,230,4],[230,5,230,29],[227,0,227,1],[227,3,227,4],[227,5,227,29],[228,0,228,1],[228,3,228,4],[228,5,228,29],[225,0,225,1],[225,3,225,4],[225,5,225,29],[226,0,226,1],[226,3,226,4],[226,5,226,29],[222,0,222,1],[222,3,222,4],[222,5,222,29],[223,0,223,1],[223,3,223,4],[223,5,223,29],[220,0,220,1],[220,3,220,4],[220,5,220,29],[221,0,221,1],[221,3,221,4],[221,5,221,29],[217,0,217,1],[217,3,217,4],[217,5,217,29],[218,0,218,1],[218,3,218,4],[218,5,218,29],[215,0,215,1],[215,3,215,4],[215,5,215,29],[216,0,216,1],[216,3,216,4],[216,5,216,29],[213,0,213,1],[213,3,213,4],[213,5,213,29],[214,0,214,1],[214,3,214,4],[214,5,214,29],[210,0,210,1],[210,3,210,4],[210,5,210,29],[211,0,211,1],[211,3,211,4],[211,5,211,29],[208,0,208,1],[208,3,208,4],[208,5,208,29],[209,0,209,1],[209,3,209,4],[209,5,209,29],[206,0,206,1],[206,3,206,4],[206,5,206,29],[207,0,207,1],[207,3,207,4],[207,5,207,29],[204,0,204,1],[204,3,204,4],[204,5,204,29],[205,0,205,1],[205,3,205,4],[205,5,205,29],[202,0,202,1],[202,3,202,4],[202,5,202,29],[203,0,203,1],[203,3,203,4],[203,5,203,29],[198,2,198,3],[198,4,198,29],[200,0,200,1],[200,3,200,4],[200,5,200,29],[201,0,201,1],[201,3,201,4],[201,5,201,29],[195,2,195,3],[195,4,195,29],[196,2,196,3],[196,4,196,29],[197,2,197,3],[197,4,197,29],[192,2,192,3],[192,4,192,29],[193,2,193,3],[193,4,193,29],[194,2,194,3],[194,4,194,29],[189,2,189,3],[189,4,189,29],[190,2,190,3],[190,4,190,29],[191,2,191,3],[191,4,191,29],[186,2,186,3],[186,4,186,29],[187,2,187,3],[187,4,187,29],[188,2,188,3],[188,4,188,29],[182,2,182,3],[182,4,182,29],[183,2,183,3],[183,4,183,29],[184,2,184,3],[184,4,184,29],[178,2,178,3],[178,4,178,29],[180,2,180,3],[180,4,180,29],[181,2,181,3],[181,4,181,29],[175,2,175,3],[175,4,175,29],[176,2,176,3],[176,4,176,29],[177,2,177,3],[177,4,177,29],[172,2,172,3],[172,4,172,29],[173,2,173,3],[173,4,173,29],[174,2,174,3],[174,4,174,29],[168,2,168,3],[168,4,168,29],[169,2,169,3],[169,4,169,29],[170,2,170,3],[170,4,170,29],[165,2,165,3],[165,4,165,29],[166,2,166,3],[166,4,166,29],[167,2,167,3],[167,4,167,29],[162,2,162,3],[162,4,162,29],[163,2,163,3],[163,4,163,29],[164,2,164,3],[164,4,164,29],[159,2,159,3],[159,4,159,29],[160,2,160,3],[160,4,160,29],[161,2,161,3],[161,4,161,29],[156,2,156,3],[156,4,156,29],[157,2,157,3],[157,4,157,29],[158,2,158,3],[158,4,158,29],[153,2,153,3],[153,4,153,29],[154,2,154,3],[154,4,154,29],[155,2,155,3],[155,4,155,29],[149,2,149,3],[149,4,149,29],[150,2,150,3],[150,4,150,29],[152,2,152,3],[152,4,152,29],[146,2,146,3],[146,4,146,29],[147,2,147,3],[147,4,147,29],[148,2,148,3],[148,4,148,29],[143,2,143,3],[143,4,143,29],[144,2,144,3],[144,4,144,29],[145,2,145,3],[145,4,145,29],[140,2,140,3],[140,4,140,29],[141,2,141,3],[141,4,141,29],[142,2,142,3],[142,4,142,29],[137,2,137,3],[137,4,137,29],[138,2,138,3],[138,4,138,29],[139,2,139,3],[139,4,139,29],[133,2,133,3],[133,4,133,29],[134,2,134,3],[134,4,134,29],[136,2,136,3],[136,4,136,29],[130,2,130,3],[130,4,130,29],[131,2,131,3],[131,4,131,29],[132,2,132,3],[132,4,132,29],[127,2,127,3],[127,4,127,29],[128,2,128,3],[128,4,128,29],[129,2,129,3],[129,4,129,29]],"merged_total":1168,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["1 – IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES"]
["NOME"]
[]
["ENDEREÇO",{"$nulls":26},"N°"]
[]
["COMPLEMENTO",{"$nulls":12},"BAIRRO"]
[]
["TELEFONE",{"$nulls":9},"CIDADE",{"$nulls":17},"UF"]
[]
[]
["2 – IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL TÉCNICO / SETORIAL E GESTOR DO CONTRATO"]
["NOME DO FISCAL",{"$nulls":25},"MATRÍCULA"]
[]
["CARGO",{"$nulls":16},"PORTARIA(S)"]
[]
["NOME DO GESTOR",{"$nulls":25},"MATRÍCULA"]
[]
["CARGO",{"$nulls":16},"PORTARIA(S)"]
[]
[]
["3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO"]
["NOME/RAZÃO SOCIAL",{"$nulls":22},"CNPJ"]
[]
["ENDEREÇO",{"$nulls":26},"N°"]
[]
["COMPLEMENTO",{"$nulls":12},"BAIRRO"]
[]
["TELEFONE",{"$nulls":9},"CIDADE",{"$nulls":17},"UF"]
[]
["REGISTRO CREA",{"$nulls":16},"ART"]
[]
["RESPONSÁVEL TÉCNICO",{"$nulls":12},"TÍTULO",{"$nulls":9},"REGISTRO CREA",{"$nulls":6},"UF"]
[]
["CONTRATO",{"$nulls":8},"VIGÊNCIA EXECUÇÃO",{"$nulls":11},"PROCESSO"]
[]
[]
["4 – RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS"]
["Ambiente + \nEquipamento",{"$nulls":7},"Área climat. (m²)",null,null,"Ocupantes\nFixos / Flutuantes",{"$nulls":4},"Vazão ar externo\n (L/s)a",null,null,null,"Etiqueta",null,null,null,"CARGA TÉRMICA\n(Btu/h)b"]
[{"$nulls":24},"VERÃO",null,null,null,"INVERNO"]
["RACK – split 12kBtu/h",{"$nulls":7},4,null,null,0,null,"/",1,{"$nulls":5},"A-001"]
[{"$nulls":13},"/"]
["Obs.:",null,"a) Vazão ar exterior conforme RE 09/03 ANVISA e ABNT NBR 16401-3."]
[null,null,"b) Carga térmica calculada."]
[]
[]
["5 – PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE"]
[]
[null,"Colunas: P – programada, S – se necessário."]
[]
["I – SISTEMA SPLIT E MULTI-SPLIT"]
[1,0,0,null,"Ventiladores",{"$nulls":25},"P","S"]
[1,1,0,null,"Ventiladores",{"$nulls":25},"-","-"]
[1,1,1,null,"Limpar ou lavar o ventilador;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,3,null,"Verificar balanceamento, inclusive pás quebradas;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,4,null,"Ajustar lâminas (pás);",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,5,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,6,null,"Lubrificar mancais;",{"$nulls":26},"A"]
[1,1,7,null,"Verificar aquecimento anormal dos mancais;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,8,null,"Verificar conexões;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,9,null,"Verificar vazamentos nas ligações flexíveis;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,10,null,"Verificar operação dos controles de vazão;",{"$nulls":25},"M"]
[1,1,11,null,"Verificar operação do sistema de drenagem;",{"$nulls":25},"T"]
[1,1,12,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,13,null,"Verificar estado e instalação dos dispositivos de proteção (segurança);",{"$nulls":25},"S"]
[]
[2,0,0,null,"Trocadores de calor",{"$nulls":25},"P","S"]
[2,1,0,null,"Evaporadores (fluido frigorífico/ar)",{"$nulls":25},"-","-"]
[2,1,1,null,"Limpar as serpentinas;",{"$nulls":25},"T"]
[2,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,3,null,"Verificar agentes prejudiciais à troca térmica, como obstáculos no ambiente;",{"$nulls":25},"M"]
[2,1,4,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,5,null,"Desincrustar superfícies metálicas do lado ar;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,6,null,"Medir pressão de evaporação do refrigerante (sucção – baixa) em plena vazão e temperatura (Tbs) da linha de sucção na saída do evaporador para determinar e registrar o superaquecimento (°C);",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,7,null,"Verificar danos no isolamento termoacústico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,8,null,"Verificar operação do sistema de anticongelamento (quando houver);",{"$nulls":26},"S"]
[2,1,9,null,"Limpar bandeja de condensado;",{"$nulls":25},"M"]
[2,1,10,null,"Verificar operação do sistema de drenagem;",{"$nulls":25},"T"]
[2,1,11,null,"Verificar vazamentos de fluidos frigoríficos, ar ou líquidos;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,12,null,"Verificar aletas da serpentina e corrigir espaçamento e amassamento com pente",{"$nulls":26},"T"]
[2,1,13,null,"Medir temperatura do ar (Tbs) na entrada e saída do evaporador (retorno e insuflamento)",{"$nulls":25},"T"]
[2,1,14,null,"Verificar funcionamento do regulador de pressão de sucção",{"$nulls":25},"A"]
[]
[2,2,0,null,"Condensadores (fluido frigorífico/ar)",{"$nulls":25},"-","-"]
[2,2,1,null,"Verificar estado de limpeza;",{"$nulls":25},"M"]
[2,2,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,3,null,"Verificar agentes prejudiciais à troca térmica, como obstáculos no ambiente;",{"$nulls":25},"M"]
[2,2,4,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,5,null,"Desincrustar superfícies metálicas do lado ar;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,6,null,"Medir pressão de condensação do refrigerante (líquido – alta) em plena vazão e temperatura (Tbs) da linha de líquido na saída do condensador para determinar e registrar subresfriamento (°C);",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,7,null,"Verificar danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,8,null,"Verificar operação do sistema de anticongelamento (quando houver);",{"$nulls":26},"S"]
[2,2,9,null,"Limpar bandeja de condensado;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,10,null,"Verificar operação do sistema de drenagem (quando houver ciclo reverso de aquecimento);",{"$nulls":25},"T"]
[2,2,11,null,"Verificar vazamentos de fluidos frigoríficos, ar ou líquidos;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,12,null,"Verificar aletas da serpentina e corrigir espaçamento e amassamento com pente",{"$nulls":26},"T"]
[2,2,13,null,"Verificar estado do suporte/base e amortecedores de vibração do gabinete da unidade condensadora",{"$nulls":25},"A"]
[]
[3,0,0,null,"Filtros de ar",{"$nulls":25},"P","S"]
[3,1,0,null,"Filtros de ar (secos)",{"$nulls":25},"-","-"]
[3,1,1,null,"Limpar e vedar frestas da estrutura;",{"$nulls":25},"M"]
[3,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":26},"M"]
[3,1,4,null,"Verificar ajuste da moldura do filtro na estrutura",{"$nulls":26},"M"]
[3,1,5,null,"Limpar elemento filtrante (quando recuperável)",{"$nulls":25},"M"]
[3,1,6,null,"Substituir elemento filtrante (quando descartável ou final de vida útil, antecipando a troca quando obliterado ou ineficaz)",{"$nulls":26},"T"]
[3,1,7,null,"Completar fluido de medição do manômetro diferencial (quando houver)",{"$nulls":26},"T"]
[]
[5,0,0,null,"Componentes de distribuição e difusão de ar",{"$nulls":25},"P","S"]
[5,1,0,null,"Venezianas, grelhas e difusores",{"$nulls":25},"-","-"]
[5,1,1,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"M"]
[5,1,2,null,"Limpar elementos",{"$nulls":25},"M"]
[5,1,3,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[5,1,4,null,"Ajustar para restabelecimento das condições de referência",{"$nulls":26},"A"]
[5,1,5,null,"Verificar funcionamento mecânico",{"$nulls":25},"S"]
[5,1,6,null,"Lubrificar mancais de acionamento",{"$nulls":26},"S"]
[5,1,7,null,"Verificar fontes de poluição do ar próximas de tomadas de ar exterior",{"$nulls":25},"S"]
[]
[5,2,0,null,"Dispositivos para controle de vazão e balanceamento",{"$nulls":25},"-","-"]
[5,2,1,null,"Limpar os elementos",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,3,null,"Verificar funcionamento mecânico",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,4,null,"Lubrificar mancais de acionamento",{"$nulls":26},"A"]
[5,2,5,null,"Verificar os atuadores dos registros",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,6,null,"Medir a vazão do ar exterior",{"$nulls":25},"A"]
[]
[5,3,0,null,"Dutos e câmara plenum de ar",{"$nulls":25},"-","-"]
[5,3,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão interna e externa, mediante portas de inspeção ou componentes de difusão",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,2,null,"Corrigir estado de limpeza do conjunto",{"$nulls":26},"A"]
[5,3,3,null,"Eliminar focos de corrosão",{"$nulls":26},"A"]
[5,3,4,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,5,null,"Verificar sistema de drenagem",{"$nulls":25},"T"]
[5,3,6,null,"Verificar vedação das portas de inspeção sob operação normal",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,7,null,"Verificar danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,8,null,"Verificar vedação das conexões e ligações flexíveis;",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,9,null,"Lubrificar partes móveis dos distribuidores de ar;",{"$nulls":26},"A"]
[]
[6,0,0,null,"Sistemas e quadros elétricos",{"$nulls":25},"P","S"]
[6,1,0,null,"Sistemas elétricos e eletrônicos",{"$nulls":25},"-","-"]
[6,1,1,null,"Verificar funcionamento da instalação e condições locais;",{"$nulls":25},"M"]
[6,1,2,null,"Verificar existência de sujeira, danos, desgastes e corrosão",{"$nulls":25},"M"]
[6,1,3,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,4,null,"Apertar todas as conexões elétricas e elementos de fixação (com o circuito desligado)",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,5,null,"Medir e registrar tensão e corrente elétrica dos equipamentos ligados ao quadro",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,6,null,"Verificar atuação dos dispositivos elétricos de partida;",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,7,null,"Verificar integridade de barramentos e sistema de aterramento",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,8,null,"Regular os elementos de proteção, operação e controle conforme condições de referência",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,9,null,"Verificar controle das variações de operação;",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,10,null,"Revisar histórico de diagnósticos incluindo incidentes e alarmes e registrar falhas relevantes",{"$nulls":25},"A"]
[6,1,11,null,"Verificar alarmes e indicadores visuais e sonoros",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,12,null,"Verificar funcionamento do disjuntor e interruptor de emergência (quando houver);",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,13,null,"Verificar aquecimento excessivo em conexões elétricas",{"$nulls":25},"S"]
[]
[7,0,0,null,"Elementos de acionamento/transmissão mecânica",{"$nulls":25},"P","S"]
[7,1,0,null,"Motores elétricos",{"$nulls":25},"-","-"]
[7,1,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos, corrosão",{"$nulls":25},"M"]
[7,1,2,null,"Verificar sentido da rotação",{"$nulls":25},"T"]
[7,1,3,null,"Verificar fixação, vibrações, aquecimento e ruídos anormais, em especial nos mancais",{"$nulls":25},"T"]
[7,1,4,null,"Lubrificar mancais",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,5,null,"Verificar instalação e fixação de protetores e dispositivos de segurança",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,6,null,"Medir e registrar tensão e corrente elétrica",{"$nulls":25},"T"]
[7,1,7,null,"Medir e registrar isolamento elétrico (motores trifásicos)",{"$nulls":25},"A"]
[7,1,8,null,"Verificar aterramento elétrico",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,9,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"A"]
[]
[7,2,0,null,"Polias e correias",{"$nulls":25},"-","-"]
[7,2,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e desgaste",{"$nulls":25},"M"]
[7,2,2,null,"Verificar tensão de esticamento e o alinhamento",{"$nulls":25},"A"]
[7,2,3,null,"Substituir jogo de correias",{"$nulls":26},"A"]
[7,2,4,null,"Ajustar conjunto",{"$nulls":26},"A"]
[7,2,5,null,"Verificar instalação e fixação das polias",{"$nulls":25},"S"]
[7,2,6,null,"Verificar instalação e fixação de protetores (quando houver)",{"$nulls":25},"S"]
[]
[8,0,0,null,"Sistemas hidráulicos",{"$nulls":25},"P","S"]
[8,1,0,null,"Bombas de drenagem",{"$nulls":25},"-","-"]
[8,1,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos, corrosão externa",{"$nulls":25},"T"]
[8,1,2,null,"Verificar fixação, vibrações e ruídos anormais",{"$nulls":25},"T"]
[8,1,3,null,"Verificar vedação do selo mecânico",{"$nulls":25},"S"]
[8,1,4,null,"Verificar funcionamento e vazamentos;",{"$nulls":25},"S"]
[8,1,5,null,"Limpar sistema de drenagem",{"$nulls":26},"A"]
[]
[8,2,0,null,"Tubulações de drenagem e acessórios",{"$nulls":25},"-","-"]
[8,2,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":25},"T"]
[8,2,2,null,"Verificar vazamentos, fixação e ruídos",{"$nulls":25},"M"]
[8,2,3,null,"Verificar condensação e danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"S"]
[8,2,4,null,"Verificar inclinação adequada para despejo do condensado por gravidade",{"$nulls":25},"T"]
[]
[9,0,0,null,"Compressores",{"$nulls":25},"P","S"]
[9,1,0,null,"Compressores",{"$nulls":25},"-","-"]
[9,1,1,null,"Verificar existência de sujeira externa, danos e corrosão",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,2,null,"Verificar vibrações, ruídos anormais e fixação",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,3,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,4,null,"Verificar nível do óleo (quando houver visor)",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,5,null,"Verificar funcionamento do separador de óleo",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,6,null,"Verificar funcionamento do aquecedor do cárter (quando houver)",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,7,null,"Verificar vedação do selo mecânico",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,8,null,"Verificar funcionamento das válvulas de serviço",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,9,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,10,null,"Verificar funcionamento dos dispositivos de segurança",{"$nulls":25},"T"]
[9,1,11,null,"Verificar funcionamento do dispositivo de controle de capacidade",{"$nulls":25},"S"]
[]
[10,null,0,0,null,"Componentes do sistema – Circuito de fluido frigorífico",{"$nulls":24},"P","S"]
[10,null,1,0,null,"Tubulações",{"$nulls":24},"-","-"]
[10,null,1,1,null,"Verificar existência de danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,1,2,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,1,3,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,4,null,"Verificar danos no isolamento térmico e congelamento (inspeção visual)",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,5,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,6,null,"Reapertar conexões",{"$nulls":25},"A"]
[10,null,1,7,null,"Verificar obstrução do filtro secador",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,8,null,"Verificar condições do refrigerante no estado líquido através do visor de líquido (quando houver na linha de líquido)",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,9,null,"Verificar indicador de umidade por mudança de cor do visor de líquido (quando houver)",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,10,null,"Verificar nível do refrigerante em estado líquido no tanque (quando houver)",{"$nulls":24},"S"]
[]
[10,null,2,0,null,"Controles, válvulas e acessórios",{"$nulls":24},"-","-"]
[10,null,2,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,2,2,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,2,3,null,"Verificar válvulas (reversão de ciclo, pressostática, termostática, retenção, inspeção e bloqueio)",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,2,4,null,"Ajustar parâmetros de operação",{"$nulls":25},"A"]
[10,null,2,5,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":24},"S"]
[]
[11,null,0,0,null,"Instrumentação",{"$nulls":24},"P","S"]
[11,null,1,0,null,"Instrumentação",{"$nulls":24},"-","-"]
[11,null,1,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"M"]
[11,null,1,2,null,"Aferir exatidão da leitura dos instrumentos com registro da validade por meio de etiqueta ou equivalente",{"$nulls":24},"A"]
[]
[12,null,0,0,null,"Outros",{"$nulls":24},"P","S"]
[12,null,1,0,null,"Documentação e identificação",{"$nulls":24},"-","-"]
[12,null,1,1,null,"Verificar disponibilidade de instruções de manutenção",{"$nulls":24},"T"]
[12,null,1,2,null,"Verificar disponibilidade de informações operacionais para o usuário",{"$nulls":24},"T"]
[12,null,1,3,null,"Verificar disponibilidade de placa de identificação de fábrica do sistema",{"$nulls":24},"S"]
[12,null,1,4,null,"Verificar disponibilidade de identificação com etiqueta no equipamento no conjunto de aparelhos da edificação",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,5,null,"Verificar registro de atividades corretivas e preventivas identificadas por equipamento",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,6,null,"Verificar visualidade de identificação e avisos de segurança",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,7,null,"Verificar disponibilidade de dados de contato das empresas de instalação e manutenção",{"$nulls":24},"T"]
[12,null,1,8,null,"Manter livre o espaço de 70 cm ao redor dos equipamentos para as manutenções e inspeções de rotina.",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,10,null,"Limpar o painel frontal/gabinete da evaporadora",{"$nulls":24},"T"]
[]
["Obs.: O sistema inclui o sistema de renovação de ar, quando existente."]
[]
["II – SISTEMA COM AR CONDICIONADO TIPO DE JANELA – ACJ"]
[1,0,0,null,"Ventiladores",{"$nulls":25},"P","S"]
[1,1,0,null,"Ventiladores",{"$nulls":25},"-","-"]
[1,1,1,null,"Limpar ou lavar o ventilador;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,3,null,"Verificar balanceamento, inclusive pás quebradas;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,4,null,"Ajustar lâminas (pás);",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,5,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,6,null,"Lubrificar mancais;",{"$nulls":26},"A"]
[1,1,7,null,"Verificar aquecimento anormal dos mancais;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,8,null,"Verificar conexões;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,10,null,"Verificar operação dos controles de vazão;",{"$nulls":25},"M"]
[1,1,11,null,"Verificar operação do sistema de drenagem;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,12,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,13,null,"Verificar estado e instalação dos dispositivos de proteção (segurança);",{"$nulls":25},"S"]
[]
[2,0,0,null,"Trocadores de calor",{"$nulls":25},"P","S"]
[2,1,0,null,"Evaporadores (fluido frigorífico/ar)",{"$nulls":25},"-","-"]
[2,1,1,null,"Limpar as serpentinas;",{"$nulls":25},"T"]
[2,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,3,null,"Verificar agentes prejudiciais à troca térmica, como obstáculos no ambiente;",{"$nulls":25},"M"]
[2,1,4,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,5,null,"Desincrustar superfícies metálicas do lado ar;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,6,null,"Medir temperatura (Tbs) da linha de sucção na saída do evaporador (°C);",{"$nulls":25},"A"]
[2,1,7,null,"Verificar danos no isolamento termoacústico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"A"]
[2,1,8,null,"Verificar operação do sistema de anticongelamento (quando houver);",{"$nulls":26},"A"]
[2,1,9,null,"Limpar bandeja de condensado;",{"$nulls":25},"M"]
[2,1,10,null,"Verificar operação do sistema de drenagem;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,11,null,"Verificar vazamentos de fluidos frigoríficos, ar ou líquidos;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,12,null,"Verificar aletas da serpentina e corrigir espaçamento e amassamento com pente",{"$nulls":26},"S"]
[2,1,13,null,"Medir temperatura do ar (Tbs) na entrada e saída do evaporador (retorno e insuflamento)",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,14,null,"Verificar funcionamento do regulador de pressão de sucção",{"$nulls":25},"A"]
[]
[2,2,0,null,"Condensadores (fluido frigorífico/ar)",{"$nulls":25},"-","-"]
[2,2,1,null,"Verificar estado de limpeza;",{"$nulls":25},"M"]
[2,2,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,3,null,"Verificar agentes prejudiciais à troca térmica, como obstáculos no ambiente;",{"$nulls":25},"M"]
[2,2,4,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,5,null,"Desincrustar superfícies metálicas do lado ar;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,6,null,"Medir temperatura (Tbs) da linha de líquido na saída do condensador (°C);",{"$nulls":25},"A"]
[2,2,7,null,"Verificar danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"A"]
[2,2,8,null,"Verificar operação do sistema de anticongelamento (quando houver);",{"$nulls":26},"A"]
[2,2,9,null,"Limpar bandeja de condensado;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,10,null,"Verificar operação do sistema de drenagem (quando houver ciclo reverso de aquecimento);",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,11,null,"Verificar vazamentos de fluidos frigoríficos, ar ou líquidos;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,12,null,"Verificar aletas da serpentina e corrigir espaçamento e amassamento com pente",{"$nulls":26},"S"]
[2,2,13,null,"Verificar estado do suporte/base e amortecedores de vibração do gabinete",{"$nulls":25},"A"]
[]
[3,0,0,null,"Filtros de ar",{"$nulls":25},"P","S"]
[3,1,0,null,"Filtros de ar (secos)",{"$nulls":25},"-","-"]
[3,1,1,null,"Limpar e vedar frestas da estrutura;",{"$nulls":25},"M"]
[3,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":26},"M"]
[3,1,4,null,"Verificar ajuste da moldura do filtro na estrutura",{"$nulls":26},"M"]
[3,1,5,null,"Limpar elemento filtrante (quando recuperável)",{"$nulls":25},"M"]
[3,1,6,null,"Substituir elemento filtrante (quando descartável ou final de vida útil, antecipando a troca quando obliterado ou ineficaz)",{"$nulls":26},"T"]
[3,1,8,null,"Vedar frestas entre gabinete e caixilho",{"$nulls":26},"M"]
[]
[6,0,0,null,"Sistemas e quadros elétricos",{"$nulls":25},"P","S"]
[6,1,0,null,"Sistemas elétricos e eletrônicos",{"$nulls":25},"-","-"]
[6,1,1,null,"Verificar funcionamento da instalação e condições locais;",{"$nulls":25},"M"]
[6,1,2,null,"Verificar existência de sujeira, danos, desgastes e corrosão",{"$nulls":25},"M"]
[6,1,3,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,4,null,"Apertar todas as conexões elétricas e elementos de fixação (com o circuito desligado)",{"$nulls":25},"A"]
[6,1,5,null,"Medir e registrar tensão e corrente elétrica dos equipamentos ligados ao quadro",{"$nulls":25},"A"]
[6,1,6,null,"Verificar atuação dos dispositivos elétricos de partida;",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,7,null,"Verificar integridade de barramentos e sistema de aterramento",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,8,null,"Regular os elementos de proteção, operação e controle conforme condições de referência",{"$nulls":25},"A"]
[6,1,9,null,"Verificar controle das variações de operação;",{"$nulls":25},"M"]
[6,1,10,null,"Revisar histórico de diagnósticos incluindo incidentes e alarmes e registrar falhas relevantes",{"$nulls":25},"A"]
[6,1,12,null,"Verificar funcionamento do disjuntor e interruptor de emergência (quando houver);",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,13,null,"Verificar aquecimento excessivo em conexões elétricas",{"$nulls":25},"S"]
[]
[7,0,0,null,"Elementos de acionamento/transmissão mecânica",{"$nulls":25},"P","S"]
[7,1,0,null,"Motores elétricos",{"$nulls":25},"-","-"]
[7,1,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos, corrosão",{"$nulls":25},"M"]
[7,1,2,null,"Verificar sentido da rotação",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,3,null,"Verificar fixação, vibrações, aquecimento e ruídos anormais, em especial nos mancais",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,4,null,"Lubrificar mancais",{"$nulls":25},"A"]
[7,1,5,null,"Verificar instalação e fixação de protetores e dispositivos de segurança",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,6,null,"Medir e registrar tensão e corrente elétrica",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,8,null,"Verificar aterramento elétrico",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,9,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"A"]
[]
[8,0,0,null,"Sistemas hidráulicos",{"$nulls":25},"P","S"]
[8,2,0,null,"Tubulações de drenagem e acessórios",{"$nulls":25},"-","-"]
[8,2,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":25},"S"]
[8,2,2,null,"Verificar vazamentos, fixação e ruídos",{"$nulls":25},"M"]
[8,2,3,null,"Verificar condensação e danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"S"]
[8,2,4,null,"Verificar inclinação adequada para despejo do condensado por gravidade",{"$nulls":25},"M"]
[]
[9,0,0,null,"Compressores",{"$nulls":25},"P","S"]
[9,1,0,null,"Compressores",{"$nulls":25},"-","-"]
[9,1,1,null,"Verificar existência de sujeira externa, danos e corrosão",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,2,null,"Verificar vibrações, ruídos anormais e fixação",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,3,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,5,null,"Verificar funcionamento do separador de óleo",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,7,null,"Verificar vedação do selo mecânico",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,9,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,10,null,"Verificar funcionamento dos dispositivos de segurança",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,11,null,"Verificar funcionamento do dispositivo de controle de capacidade",{"$nulls":25},"A"]
[]
[10,null,0,0,null,"Componentes do sistema – Circuito de fluido frigorífico",{"$nulls":24},"P","S"]
[10,null,1,0,null,"Tubulações",{"$nulls":24},"-","-"]
[10,null,1,1,null,"Verificar existência de danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,2,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,3,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,4,null,"Verificar danos no isolamento térmico e congelamento (inspeção visual)",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,5,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,7,null,"Verificar obstrução do filtro secador",{"$nulls":24},"A"]
[]
[10,null,2,0,null,"Controles, válvulas e acessórios",{"$nulls":24},"-","-"]
[10,null,3,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,4,2,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,5,3,null,"Verificar válvulas (reversão de ciclo, pressostática, termostática, retenção, inspeção e bloqueio)",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,6,4,null,"Ajustar parâmetros de operação",{"$nulls":25},"A"]
[10,null,7,5,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":24},"A"]
[]
[12,null,0,0,null,"Outros",{"$nulls":24},"P","S"]
[12,null,1,0,null,"Documentação e identificação",{"$nulls":24},"-","-"]
[12,null,1,1,null,"Verificar disponibilidade de instruções de manutenção",{"$nulls":24},"S"]
[12,null,1,2,null,"Verificar disponibilidade de informações operacionais para o usuário",{"$nulls":24},"S"]
[12,null,1,3,null,"Verificar disponibilidade de placa de identificação de fábrica do sistema",{"$nulls":24},"S"]
[12,null,1,4,null,"Verificar disponibilidade de identificação com etiqueta no equipamento no conjunto de aparelhos da edificação",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,5,null,"Verificar registro de atividades corretivas e preventivas identificadas por equipamento",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,6,null,"Verificar visualidade de identificação e avisos de segurança",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,7,null,"Verificar disponibilidade de dados de contato das empresas de instalação e manutenção",{"$nulls":24},"S"]
[12,null,1,8,null,"Manter livre o espaço de 70 cm ao redor dos equipamentos para as manutenções e inspeções de rotina.",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,10,null,"Limpar o painel frontal/gabinete da evaporadora",{"$nulls":24},"S"]
[]
["Obs.: Os aparelhos autônomos das salas de rack receberão as atividades de manutenção preventiva na periodicidade dos aparelhos tipo split."]
[]
["III – SISTEMA COM CONDICIONADOR DE AR COMPACTO"]
[1,0,0,null,"Ventiladores",{"$nulls":25},"P","S"]
[1,1,0,null,"Ventiladores",{"$nulls":25},"-","-"]
[1,1,1,null,"Limpar ou lavar o ventilador;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,3,null,"Verificar balanceamento, inclusive pás quebradas;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,4,null,"Ajustar lâminas (pás);",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,5,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,6,null,"Lubrificar mancais;",{"$nulls":26},"A"]
[1,1,7,null,"Verificar aquecimento anormal dos mancais;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,8,null,"Verificar conexões;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,9,null,"Verificar vazamentos nas ligações flexíveis;",{"$nulls":25},"S"]
[1,1,10,null,"Verificar operação dos controles de vazão;",{"$nulls":25},"M"]
[1,1,11,null,"Verificar operação do sistema de drenagem;",{"$nulls":25},"T"]
[1,1,12,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"A"]
[1,1,13,null,"Verificar estado e instalação dos dispositivos de proteção (segurança);",{"$nulls":25},"S"]
[]
[2,0,0,null,"Trocadores de calor",{"$nulls":25},"P","S"]
[2,1,0,null,"Evaporadores (fluido frigorífico/ar)",{"$nulls":25},"-","-"]
[2,1,1,null,"Limpar as serpentinas;",{"$nulls":25},"T"]
[2,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,3,null,"Verificar agentes prejudiciais à troca térmica, como obstáculos no ambiente;",{"$nulls":25},"M"]
[2,1,4,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,5,null,"Desincrustar superfícies metálicas do lado ar;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,6,null,"Medir pressão de evaporação do refrigerante (sucção – baixa) em plena vazão e temperatura (Tbs) da linha de sucção na saída do evaporador para determinar e registrar o superaquecimento (°C);",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,7,null,"Verificar danos no isolamento termoacústico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,8,null,"Verificar operação do sistema de anticongelamento (quando houver);",{"$nulls":26},"S"]
[2,1,9,null,"Limpar bandeja de condensado;",{"$nulls":25},"M"]
[2,1,10,null,"Verificar operação do sistema de drenagem;",{"$nulls":25},"T"]
[2,1,11,null,"Verificar vazamentos de fluidos frigoríficos, ar ou líquidos;",{"$nulls":25},"S"]
[2,1,12,null,"Verificar aletas da serpentina e corrigir espaçamento e amassamento com pente",{"$nulls":26},"T"]
[2,1,13,null,"Medir temperatura do ar (Tbs) na entrada e saída do evaporador (retorno e insuflamento)",{"$nulls":25},"T"]
[2,1,14,null,"Verificar funcionamento do regulador de pressão de sucção",{"$nulls":25},"A"]
[2,1,15,null,"Verificar operação do “damper” de controle de vazão de ar (quando houver);",{"$nulls":25},"A"]
[]
[2,2,0,null,"Condensadores (fluido frigorífico/ar)",{"$nulls":25},"-","-"]
[2,2,1,null,"Verificar estado de limpeza;",{"$nulls":25},"M"]
[2,2,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,3,null,"Verificar agentes prejudiciais à troca térmica, como obstáculos no ambiente;",{"$nulls":25},"M"]
[2,2,4,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,5,null,"Desincrustar superfícies metálicas do lado ar;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,6,null,"Medir pressão de condensação do refrigerante (líquido – alta) em plena vazão e temperatura (Tbs) da linha de líquido na saída do condensador para determinar e registrar subresfriamento (°C);",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,7,null,"Verificar danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,8,null,"Verificar operação do sistema de anticongelamento (quando houver);",{"$nulls":26},"S"]
[2,2,9,null,"Limpar bandeja de condensado;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,10,null,"Verificar operação do sistema de drenagem (quando houver ciclo reverso de aquecimento);",{"$nulls":25},"T"]
[2,2,11,null,"Verificar vazamentos de fluidos frigoríficos, ar ou líquidos;",{"$nulls":25},"S"]
[2,2,12,null,"Verificar aletas da serpentina e corrigir espaçamento e amassamento com pente",{"$nulls":26},"T"]
[2,2,13,null,"Verificar estado do suporte/base e amortecedores de vibração do gabinete da unidade condensadora",{"$nulls":25},"A"]
[]
[3,0,0,null,"Filtros de ar",{"$nulls":25},"P","S"]
[3,1,0,null,"Filtros de ar (secos)",{"$nulls":25},"-","-"]
[3,1,1,null,"Limpar e vedar frestas da estrutura;",{"$nulls":25},"M"]
[3,1,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":26},"M"]
[3,1,4,null,"Verificar ajuste da moldura do filtro na estrutura",{"$nulls":26},"M"]
[3,1,5,null,"Limpar elemento filtrante (quando recuperável)",{"$nulls":25},"M"]
[3,1,6,null,"Substituir elemento filtrante (quando descartável ou final de vida útil, antecipando a troca quando obliterado ou ineficaz)",{"$nulls":26},"T"]
[3,1,7,null,"Completar fluido de medição do manômetro diferencial (quando houver)",{"$nulls":26},"T"]
[]
[5,0,0,null,"Componentes de distribuição e difusão de ar",{"$nulls":25},"P","S"]
[5,1,0,null,"Venezianas, grelhas e difusores",{"$nulls":25},"-","-"]
[5,1,1,null,"Verificar fixação e ruído;",{"$nulls":25},"M"]
[5,1,2,null,"Limpar elementos",{"$nulls":25},"M"]
[5,1,3,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"S"]
[5,1,4,null,"Ajustar para restabelecimento das condições de referência",{"$nulls":26},"A"]
[5,1,5,null,"Verificar funcionamento mecânico",{"$nulls":25},"S"]
[5,1,6,null,"Lubrificar mancais de acionamento",{"$nulls":26},"S"]
[5,1,7,null,"Verificar fontes de poluição do ar próximas de tomadas de ar exterior",{"$nulls":25},"S"]
[]
[5,2,0,null,"Dispositivos para controle de vazão e balanceamento",{"$nulls":25},"-","-"]
[5,2,1,null,"Limpar os elementos",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,2,null,"Verificar danos e focos de corrosão;",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,3,null,"Verificar funcionamento mecânico",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,4,null,"Lubrificar mancais de acionamento",{"$nulls":26},"A"]
[5,2,5,null,"Verificar os atuadores dos registros",{"$nulls":25},"A"]
[5,2,6,null,"Medir a vazão do ar exterior",{"$nulls":25},"A"]
[]
[5,3,0,null,"Dutos e câmara plenum de ar",{"$nulls":25},"-","-"]
[5,3,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão interna e externa, mediante portas de inspeção ou componentes de difusão",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,2,null,"Corrigir estado de limpeza do conjunto",{"$nulls":26},"A"]
[5,3,3,null,"Eliminar focos de corrosão",{"$nulls":26},"A"]
[5,3,4,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,5,null,"Verificar sistema de drenagem",{"$nulls":25},"T"]
[5,3,6,null,"Verificar vedação das portas de inspeção sob operação normal",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,7,null,"Verificar danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,8,null,"Verificar vedação das conexões e ligações flexíveis;",{"$nulls":25},"A"]
[5,3,9,null,"Lubrificar partes móveis dos distribuidores de ar;",{"$nulls":26},"A"]
[]
[6,0,0,null,"Sistemas e quadros elétricos",{"$nulls":25},"P","S"]
[6,1,0,null,"Sistemas elétricos e eletrônicos",{"$nulls":25},"-","-"]
[6,1,1,null,"Verificar funcionamento da instalação e condições locais;",{"$nulls":25},"M"]
[6,1,2,null,"Verificar existência de sujeira, danos, desgastes e corrosão",{"$nulls":25},"M"]
[6,1,3,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,4,null,"Apertar todas as conexões elétricas e elementos de fixação (com o circuito desligado)",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,5,null,"Medir e registrar tensão e corrente elétrica dos equipamentos ligados ao quadro",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,6,null,"Verificar atuação dos dispositivos elétricos de partida;",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,7,null,"Verificar integridade de barramentos e sistema de aterramento",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,8,null,"Regular os elementos de proteção, operação e controle conforme condições de referência",{"$nulls":25},"S"]
[6,1,9,null,"Verificar controle das variações de operação;",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,10,null,"Revisar histórico de diagnósticos incluindo incidentes e alarmes e registrar falhas relevantes",{"$nulls":25},"A"]
[6,1,11,null,"Verificar alarmes e indicadores visuais e sonoros",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,12,null,"Verificar funcionamento do disjuntor e interruptor de emergência (quando houver);",{"$nulls":25},"T"]
[6,1,13,null,"Verificar aquecimento excessivo em conexões elétricas",{"$nulls":25},"S"]
[]
[7,0,0,null,"Elementos de acionamento/transmissão mecânica",{"$nulls":25},"P","S"]
[7,1,0,null,"Motores elétricos",{"$nulls":25},"-","-"]
[7,1,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos, corrosão",{"$nulls":25},"M"]
[7,1,2,null,"Verificar sentido da rotação",{"$nulls":25},"T"]
[7,1,3,null,"Verificar fixação, vibrações, aquecimento e ruídos anormais, em especial nos mancais",{"$nulls":25},"T"]
[7,1,4,null,"Lubrificar mancais",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,5,null,"Verificar instalação e fixação de protetores e dispositivos de segurança",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,6,null,"Medir e registrar tensão e corrente elétrica",{"$nulls":25},"T"]
[7,1,7,null,"Medir e registrar isolamento elétrico (motores trifásicos)",{"$nulls":25},"A"]
[7,1,8,null,"Verificar aterramento elétrico",{"$nulls":25},"S"]
[7,1,9,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"A"]
[]
[7,2,0,null,"Polias e correias",{"$nulls":25},"-","-"]
[7,2,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e desgaste",{"$nulls":25},"M"]
[7,2,2,null,"Verificar tensão de esticamento e o alinhamento",{"$nulls":25},"A"]
[7,2,3,null,"Substituir jogo de correias",{"$nulls":26},"A"]
[7,2,4,null,"Ajustar conjunto",{"$nulls":26},"A"]
[7,2,5,null,"Verificar instalação e fixação das polias",{"$nulls":25},"S"]
[7,2,6,null,"Verificar instalação e fixação de protetores",{"$nulls":25},"S"]
[]
[8,0,0,null,"Sistemas hidráulicos",{"$nulls":25},"P","S"]
[8,1,0,null,"Bombas de drenagem",{"$nulls":25},"-","-"]
[8,1,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos, corrosão externa",{"$nulls":25},"T"]
[8,1,2,null,"Verificar fixação, vibrações e ruídos anormais",{"$nulls":25},"T"]
[8,1,3,null,"Verificar vedação do selo mecânico",{"$nulls":25},"S"]
[8,1,4,null,"Verificar funcionamento e vazamentos;",{"$nulls":25},"S"]
[8,1,5,null,"Limpar sistema de drenagem",{"$nulls":26},"A"]
[]
[8,2,0,null,"Tubulações de drenagem e acessórios",{"$nulls":25},"-","-"]
[8,2,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":25},"T"]
[8,2,2,null,"Verificar vazamentos, fixação e ruídos",{"$nulls":25},"M"]
[8,2,3,null,"Verificar condensação e danos no isolamento térmico (inspeção visual)",{"$nulls":25},"S"]
[8,2,4,null,"Verificar inclinação adequada para despejo do condensado por gravidade",{"$nulls":25},"T"]
[]
[9,0,0,null,"Compressores",{"$nulls":25},"P","S"]
[9,1,0,null,"Compressores",{"$nulls":25},"-","-"]
[9,1,1,null,"Verificar existência de sujeira externa, danos e corrosão",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,2,null,"Verificar vibrações, ruídos anormais e fixação",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,3,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,4,null,"Verificar nível do óleo (quando houver visor)",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,5,null,"Verificar funcionamento do separador de óleo",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,6,null,"Verificar funcionamento do aquecedor do cárter (quando houver)",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,7,null,"Verificar vedação do selo mecânico",{"$nulls":25},"S"]
[9,1,8,null,"Verificar funcionamento das válvulas de serviço",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,9,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":25},"A"]
[9,1,10,null,"Verificar funcionamento dos dispositivos de segurança",{"$nulls":25},"T"]
[9,1,11,null,"Verificar funcionamento do dispositivo de controle de capacidade",{"$nulls":25},"S"]
[]
[10,null,0,0,null,"Componentes do sistema – Circuito de fluido frigorífico",{"$nulls":24},"P","S"]
[10,null,1,0,null,"Tubulações",{"$nulls":24},"-","-"]
[10,null,1,1,null,"Verificar existência de danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,1,2,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,1,3,null,"Verificar operação dos amortecedores de vibração;",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,4,null,"Verificar danos no isolamento térmico e congelamento (inspeção visual)",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,5,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,6,null,"Reapertar conexões",{"$nulls":25},"A"]
[10,null,1,7,null,"Verificar obstrução do filtro secador",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,1,8,null,"Verificar condições do refrigerante no estado líquido através do visor de líquido (quando houver na linha de líquido)",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,9,null,"Verificar indicador de umidade por mudança de cor do visor de líquido (quando houver)",{"$nulls":24},"S"]
[10,null,1,10,null,"Verificar nível do refrigerante em estado líquido no tanque (quando houver)",{"$nulls":24},"S"]
[]
[10,null,2,0,null,"Controles, válvulas e acessórios",{"$nulls":24},"-","-"]
[10,null,3,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,4,2,null,"Verificar fixação e ruído",{"$nulls":24},"T"]
[10,null,5,3,null,"Verificar válvulas (reversão de ciclo, pressostática, termostática, retenção, inspeção e bloqueio)",{"$nulls":24},"A"]
[10,null,6,4,null,"Ajustar parâmetros de operação",{"$nulls":25},"A"]
[10,null,7,5,null,"Verificar vazamentos de fluido refrigerante",{"$nulls":24},"S"]
[]
[11,null,0,0,null,"Instrumentação",{"$nulls":24},"P","S"]
[11,null,1,0,null,"Instrumentação",{"$nulls":24},"-","-"]
[11,null,1,1,null,"Verificar existência de sujeira, danos e corrosão externa",{"$nulls":24},"M"]
[11,null,1,2,null,"Aferir exatidão da leitura dos instrumentos com registro da validade por meio de etiqueta ou equivalente",{"$nulls":24},"A"]
[]
[12,null,0,0,null,"Outros",{"$nulls":24},"P","S"]
[12,null,1,0,null,"Documentação e identificação",{"$nulls":24},"-","-"]
[12,null,1,1,null,"Verificar disponibilidade de instruções de manutenção",{"$nulls":24},"T"]
[12,null,1,2,null,"Verificar disponibilidade de informações operacionais para o usuário",{"$nulls":24},"T"]
[12,null,1,3,null,"Verificar disponibilidade de placa de identificação de fábrica do sistema",{"$nulls":24},"S"]
[12,null,1,4,null,"Verificar disponibilidade de identificação com etiqueta no equipamento no conjunto de aparelhos da edificação",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,5,null,"Verificar registro de atividades corretivas e preventivas identificadas por equipamento",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,6,null,"Verificar visualidade de identificação e avisos de segurança",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,7,null,"Verificar disponibilidade de dados de contato das empresas de instalação e manutenção",{"$nulls":24},"T"]
[12,null,1,8,null,"Manter livre o espaço de 70 cm ao redor dos equipamentos para as manutenções e inspeções de rotina.",{"$nulls":24},"M"]
[12,null,1,9,null,"Limpar a casa de máquinas",{"$nulls":24},"M"]
[]
["Notas:"]
["a) Constatada a não conformidade em alguma atividade de verificação, dar-se-á a ação corretiva imediata, fixando-se prazo para regularidade."]
[]
[{"$nulls":17},"ROTINAS"]
[{"$nulls":17},"M","T","S","A",null,"Legenda"]
[{"$nulls":4},"Atividade de periodicidade mensal",{"$nulls":12},"P","P","P","P"]
[{"$nulls":4},"Atividade de periodicidade trimestral",{"$nulls":13},"P","P","P",null,null,null,"Não previsto executar"]
[{"$nulls":4},"Atividade de periodicidade semestral",{"$nulls":14},"P","P"]
[{"$nulls":4},"Atividade de periodicidade anual",{"$nulls":15},"P",null,"P",null,"Previsto executar"]
[]
["MAPA DE PROGRAMAÇÃO"]
[]
[null,null,"ITEM",null,"ETIQUETA",null,null,null,"EQUIPAMENTO",{"$nulls":5},"MÊS DE COMPETÊNCIA"]
[{"$nulls":14},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,null,11,null,12]
[null,null,1,null,"ABCD-001",null,null,null,"SPLIT",{"$nulls":5},"M","M","A","M","M","T","M","M","S","M",null,"M",null,"T"]
[null,null,2,null,"ABCD-002",null,null,null,"SPLIT",{"$nulls":5},"M","M","A","M","M","T","M","M","S","M",null,"M",null,"T"]
[null,null,3,null,"ABCD-003",null,null,null,"SPLIT",{"$nulls":5},"M","M","A","M","M","T","M","M","S","M",null,"M",null,"T"]
[null,null,4,null,"ABCD-004",null,null,null,"SPLIT",{"$nulls":5},"M","M","A","M","M","T","M","M","S","M",null,"M",null,"T"]
[null,null,5,null,"ABCD-005",null,null,null,"SPLIT",{"$nulls":5},"M","M","A","M","M","T","M","M","S","M",null,"M",null,"T"]
[]
[]
[]
["Notas:"]
["1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica do fabricante, da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT e demais atinentes, além de Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria nº 2.296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reformas de Estado - MARE."]
["2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim."]
["3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização. "]
["4) Salas de perícia devem receber as atividades de manutenção mediante agendamento para efetividade da execução e minimizar interferências no atendimento."]
["5) Analisada cada situação, a periodicidade de alguns serviços deverá ter maior frequência, a fim de manter a conservação e a eficiências dos equipamentos e eliminar ou minimizar riscos potenciais à saúde dos ocupantes."]
["6) A interferência na distribuição do ar insulflado, além da especificada em projeto, provocada por outras instalações ou materiais diversos será registrada para ciência e providências da gestão e fiscalização do contrato."]
["7) Será exigida a emissão de ordens de serviço específicas contendo as atividades para cada item de manutenção a realizar"]
[]
["GRANDEZAS DE REFERÊNCIA"]
[null,null,"Condicionadores com refrigerante ___________"]
[null,null,"TIPO",{"$nulls":4},"MARCA",{"$nulls":4},"CAP.\n(kBtu/h)",null,null,"MODELO",{"$nulls":5},"TENSÃO\n(V)a",null,null,"CORRENTE\n(A)b"]
[]
[null,null,"SPLIT",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},18,{"$nulls":8},110]
[]
[]
[null,null,"Condicionadores com refrigerante ___________"]
[null,null,"TIPO",{"$nulls":4},"MARCA",{"$nulls":4},"CAP.\n(kBtu/h)",null,null,"MODELO",{"$nulls":5},"TENSÃO\n(V)a",null,null,"CORRENTE\n(A)b"]
[]
[null,null,"SPLIT",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},18,{"$nulls":8},110]
[]
[null,null,null,"a – Tolerância: ±10% (99-121)1F; (198-242)3F"]
[null,null,null,"b – Tolerância: 10% do valor nominal do fabricante."]
[]
[null,null,"Pressões máximas permitidas (PMP) para diferentes fluidos frigoríficos"]
[null,null,"Fluido frigorífico",{"$nulls":6},"PMP a 32°C no lado de baixa pressão (bar)",{"$nulls":4},"PMP a 32°C no lado de alta pressão (bar)",{"$nulls":4},"PMP a 43°C no lado de baixa pressão (bar)",{"$nulls":4},"PMP a 43°C no lado de alta pressão (bar)"]
[null,null,"R-22",{"$nulls":6},11.5,{"$nulls":4},20.4,{"$nulls":4},15.3,{"$nulls":4},24.3]
[null,null,"R-410A*",{"$nulls":6},18.6,{"$nulls":4},33.1,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},39.4]
[null,null,"* Pressão máxima permitida corresponde à pressão de líquido saturado"]
[null,null,"Fonte: Programa Brasileiro de eliminação dos HCFCs-PBH - Treinamento e capacitação para boas práticas de refrigeração em supermercados / Ministério do Meio Ambiente. Brasília: MMA, 2014."]
[]
[]
["6 - RECOMENDAÇÕES AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÕES DE FALHA DO EQUIPAMENTO E OUTRAS DE EMERGÊNCIA: "]
["Descrição:"]
[]
[]
[]
[]
[]
["7 – CONTROLE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO"]
[]
[{"$nulls":13},"DATA DE AFERIÇÃO",{"$nulls":9},"PRAZO DA AFERIÇÃO"]
[null,"Manômetros"]
[null,"Termômetros"]
[null,"Medidores de nível"]
[null,"Medidores de vazão"]
[]
["Notas:"]
["1) As aferiçõesções devem ser efetuadas com equipamentos calibrados em estabelecimentos pertencentes ou rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC), segundo recomendação do fabricante."]

{"sheet":"PMOC-2","index":1,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,8],[28,0,28,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.°","Equipamento","Marca","Tipo","Modelo"," Série","Tensão / Fase",null,null,"Capacidade","Pavimento","Ambiente"]
[1,{"$nulls":6},"/"]
[2,{"$nulls":6},"/"]
[3,{"$nulls":6},"/"]
[4,{"$nulls":6},"/"]
[5,{"$nulls":6},"/"]
[6,{"$nulls":6},"/"]
[7,{"$nulls":6},"/"]
[8,{"$nulls":6},"/"]
[9,{"$nulls":6},"/"]
[10,{"$nulls":6},"/"]
[11,{"$nulls":6},"/"]
[12,{"$nulls":6},"/"]
[13,{"$nulls":6},"/"]
[14,{"$nulls":6},"/"]
[15,{"$nulls":6},"/"]
[16,{"$nulls":6},"/"]
[17,{"$nulls":6},"/"]
[18,{"$nulls":6},"/"]
[19,{"$nulls":6},"/"]
[20,{"$nulls":6},"/"]
[21,{"$nulls":6},"/"]
[22,{"$nulls":6},"/"]
[23,{"$nulls":6},"/"]
[24,{"$nulls":6},"/"]
[25,{"$nulls":6},"/"]
[26,{"$nulls":6},"/"]
[27,{"$nulls":6},"/"]
["Legenda: CA_E – condicionador de ar (evaporadora), CA_C – condicionador de ar (condensadora), T – torre de resfriamento, E – exaustor, VAE – ventilador de ar externo, QE – quadro elétrico, CH – chiller/resfriador de líquidos, BAC – bomba de água de condensação, BAG – bomba de água gelada"]