## Orçamento
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Planilha Orçamentária Sintética_NÂO Desonerada
Reforma JATIÚCA
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo unitário sem bdi | Preço unitário com BDI | Preço total com BDI | %
1. |  |  | INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA, RAMAL DE ENTRADA E BANCO DE CAPACITORES |  |  |  |  | 211799.3643 | 100%
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7982.8407 | 3.769%
1.1.1 | PRÓPRIA | ART_JATIÚCA | ART CREA | un | 1
1.1.2 | PRÓPRIA | MOB_JATIUCA | MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | un | 1
1.1.3 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2
1.1.4 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 44
1.1.5 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 89.9
1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | PRÓPRIA | SINAPI 90777A | ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40
1.2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2
1.3. |  |  | CONSTRUÇÃO DA MURETA
1.3.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.79
1.3.2 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0.79
1.3.3 | SINAPI | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 9.8
1.3.4 | SINAPI | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.15
1.3.5 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 9.67
1.3.6 | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 13.51
1.4. |  |  | GRADIL
1.4.1. |  |  | ADPTAÇÃO DO GRADIL
1.4.1.1 | PRÓPRIA | PP0001 | DEMOLIÇÃO OU CORTE DE TRECHO DE GRADIL METÁLICO EXISTENTE, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 14.82
1.4.1.2 | PRÓPRIA | PP0002 | FIXAÇÃO DE MONTANTE EM PERFIL QUADRADO DE AÇO 3" NO SOLO COM SOLDA EM GRADIL REMANESCENTE, INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL | un | 1
1.4.1.3 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 0.76
1.4.1.4 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 0.76
1.4.2. |  |  | INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTÃO DE CORRER
1.4.2.1 | PRÓPRIA | PP0003 | ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE CORRER DE PORTÃO VEICULAR EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DA FOLHA E COMPLEMENTAÇÃO DO TRILHO | un | 1
1.4.3. |  |  | MURO DE FECHAMENTO E PISO CIMENTADO
1.4.3.1 | PRÓPRIA | AL.ELE.20ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto com reaproveitamento | m2 | 4.92
1.4.3.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.97
1.4.3.3 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 1.97
1.4.3.4 | SINAPI | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 27.06
1.4.3.5 | SINAPI | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.07
1.4.3.6 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 49.41
1.4.3.7 | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 49.41
1.4.3.8 | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 2.5
1.4.3.9 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | m² | 25
1.5. |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
1.5.1 | SINAPI | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | un | 3
1.5.2 | PRÓPRIA | AL.ELE.3775ORSE | Isolador de ancoragem polimérico 15 kv, incluindo gancho olhal. fornecimento e instalação. | un | 3
1.5.3 | PRÓPRIA | AL.ELE.071110GOINFRA | Cruzeta de Fibra de Vidro Tipo “T” 1.900mm *, fornecimento e instalação | un | 2
1.5.4 | PRÓPRIA | AL.ELE.820ORSE | Para-raio Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV, fornecimento e instalação. | un | 3
1.5.5 | PRÓPRIA | AL.ELE.102105SINAPI | Transformador de Distribuição, 112,5 kVA, 15 kV – Buchas de 25kV, para Rede de 13,8 kV *, fornecimento e instalação. | un | 1
1.5.6 | PRÓPRIA | AL.ELE.9008ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1 kV, classe 2, fornecimento e instalação. | m | 31
1.5.7 | PRÓPRIA | AL.ELE9007ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1 kV, classe 2, fornecimento e instalação. | m | 10
1.5.8 | PRÓPRIA | AL.ELE.97564SINAPI | Capacete/ curva em PVC de 2 1/2", fornecimento e instalação. | un | 1
1.5.9 | PRÓPRIA | AL.ELE.95728SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2", TIPO C, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12
1.5.10 | PRÓPRIA | AL.ELE12501ORSE | Bucha e arruela de alumínio 2 1/2", fornecimento e instalação. | un | 2
1.5.11 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 28
1.5.12 | PRÓPRIA | AL.ELE.101665SINAPI | FIXAÇÃO PARA ELETRODUTO EM POSTE DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
1.5.13 | PRÓPRIA | AL.ELE.100613SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | un | 1
1.5.14 | SINAPI | 41204 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | un | 1
1.5.15 | PRÓPRIA | AL.ELE.010311ORSE | Caixa de Medição para Transformador de 75 a 150 kVA, conforme padrão da Equatorial | un | 1
1.5.16 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 5
1.5.17 | PRÓPRIA | AL.ELE.681ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento. | un | 5
1.5.18 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 5
1.5.19 | PRÓPRIA | AL.ELE.820AORSE | Para-raios de Baixa Tensão, fornecimento e instalação. | un | 3
1.5.20 | SINAPI | 25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | kg | 2.88
1.5.21 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 4.5
1.5.22 | PRÓPRIA | AL.ELE12501AORSE | Bucha e arruela de alumínio 1", fornecimento e instalação. | un | 1
1.5.23 | PRÓPRIA | AL.ELE.681AORSE | Conector derivação perfurante 10-95 mm², fornecimento e instalação | un | 3
1.5.24 | PRÓPRIA | AL.ELE.101895SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A, COM 6 (SEIS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
1.5.25 | PRÓPRIA | AL.ELE.78851SBC | Medição do aterramento com emissão de laudo e registro em ART | un | 1
1.5.26 | PRÓPRIA | AL.ELE.91920SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (2 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
1.5.27 | PRÓPRIA | AL.ELE.93015SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2
1.5.28 | PRÓPRIA | AL.ELEE.10433ORSE | CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3
1.6. |  |  | ALIMENTADOR QGBT
1.6.1 | PRÓPRIA | AL.ELE.96126SIURB | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | m² | 0.58
1.6.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.27
1.6.3 | PRÓPRIA | AL.ELE.9008ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1 kV, classe 2, fornecimento e instalação. | m | 494
1.6.4 | PRÓPRIA | AL.ELE9007ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1 kV, classe 2, fornecimento e instalação. | m | 123
1.6.5 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | un | 6
1.6.6 | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1
1.6.7 | PRÓPRIA | AL.ELE.101895ASINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A, COM 3 (TRÊS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
1.6.8 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 2
1.6.9 | PRÓPRIA | AL.ELE.93672SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, COM 3 (TRÊS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2
1.6.10 | PRÓPRIA | AL.ELE.93672ASINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, COM 3 (TRÊS) TERMINAIS DE COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
1.6.11 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1
1.6.12 | PRÓPRIA | AL.ELE.93671SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1
1.6.13 | PRÓPRIA | AL.ELE.106027SINAPI | DPS classe I-II, Uc 275V, up<1,3kV, fornecimento e instalação. | un | 3
1.6.14 | PRÓPRIA | AL.ELE.20ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto com reaproveitamento | m2 | 10.8
1.6.15 | PRÓPRIA | PE.ARQ.02.10.01SUDECAP | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA | m² | 13.5
1.6.16 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 17.55
1.6.17 | SINAPI | 104776 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | un | 1
1.6.18 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6
1.6.19 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 6
1.6.20 | PRÓPRIA | AL.ELE.95728SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2", TIPO C, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 117
1.6.21 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 19.31
1.6.22 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 10.8
1.6.23 | PRÓPRIA | AL.ELE12501ORSE | Bucha e arruela de alumínio 2 1/2", fornecimento e instalação. | un | 2
1.6.24 | PRÓPRIA | AL.ELE.012889ORSE | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 1
1.6.25 | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | un | 1
1.6.26 | SINAPI | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | un | 26
1.7. |  |  | QUADRO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO
1.7.1 | PRÓPRIA | AL.ELE.91616SIURB | Banco de capacitores automático de 3 estágios (5 -10 - 15 kVAr). Quadro de comando e proteções, fornecimento e instalação. | un | 1
1.7.2 | PRÓPRIA | AL.ELE.012889ORSE | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 1
1.7.3 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1
1.7.4 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 7.5
1.7.5 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2
1.7.6 | PRÓPRIA | AL.ELE12501AORSE | Bucha e arruela de alumínio 1", fornecimento e instalação. | un | 2
1.8. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.8.1 | PRÓPRIA | AL.ELE.60.08.67EMBASA | Desligamento e isolamento do ramal alimentador da edficação atual (nas duas extremidades). | un | 1
1.8.2 | PRÓPRIA | AL.ELE.096015SIURB | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO | m | 346.15
1.8.3 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 44
1.8.4 | PRÓPRIA | DESMOB_JATIUCA | DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | un | 1