ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO DE EDIFICAÇÃO

1.       IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL

Localização: Av. Governador Danilo Areosa, s/nº, Distrito Industrial - I.

Município: Manaus      UF: AM-Amazonas             CEP: 69075-351

Nome do Ocupante: Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA.

1.1.    Descrição do Imóvel:

O imóvel é constituído das seguintes edificações:

- Bloco Administrativo com área construída de 2.328,57 m², sendo distribuído em pavimento térreo, pavimento 1º andar, 3 níveis de subsolo, possui cobertura em laje de concreto impermeabilizada, com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro laminado, sendo as paredes externas revestidas com pastilha cerâmica. Nível de acabamento alto, com estado de conservação do imóvel entre regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: salas, auditório, copas/cozinhas, banheiros, elevador, sala de refrigeração, CPD.

- Prédio da Junta A com área construída 1.537,50 m², divido em dois andares, possui cobertura em laje de concreto e chapa metálica número 14 em quatro águas, com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso e laminado, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura PVA na parte interna e acrílica na parte externa. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: 12 laboratórios, banheiros masculino e feminino.

- Prédio da Junta B com área construída 625,00 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e  chapa metálica número 14 em quatro águas vidro liso e laminado, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura PVA na parte interna e acrílica na parte externa. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: laboratórios, banheiros.

- Prédio da Junta C com área construída 625,00 m², possui cobertura em laje de concreto e chapa metálica número 14 em quatro águas, com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso e laminado, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura PVA na parte interna e acrílica na parte externa. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: laboratórios, banheiros.

- Prédio da Junta D com área construída 625,00 m², possui cobertura em laje de concreto e chapa metálica número 14 com quatro águas com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso laminado, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura PVA na parte interna e acrílica na parte externa. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: laboratórios, banheiros.

- Prédio do Castelo e Subestação com área construída 146,28 m², divida em três pavimentos, sendo a parte inferior está localizada a casa de bombas, no nível intermediário é sem utilidade e na parte superior com reservatório com capacidade de 35.000 litros, possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez, sendo as paredes externas revestidas com pastilha de cerâmica na área do Castelo e reboco e pintura PVA na Subestação. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio da Casa de Vegetação com área construída 250,00 m², composta de 5 casas, possui cobertura em telha de fibra translucida, com vedações em alvenaria de ½ vez e tela metálica. Nível de acabamento baixo, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Sala de Manutenção com área construída de 120,27 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro temperado liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura PVA na parte interna e acrílica nas paredes externas. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Biotério com área construída de 268,40 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura PVA na parte interna e acrílica nas paredes externas. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Ressonância Magnética área construída de 100,00 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e  pintura PVA na parte interna e acrílica nas paredes externas. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Refeitório com área construída de 249,60 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso laminado, sendo as paredes externas revestidas com pastilha de cerâmica. Nível de acabamento alto, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: salão principal, cozinha, banheiros.

- Prédio do Alojamento com área construída de 839,89 m², dividido em 02 blocos, sendo Bloco A e Bloco B, divididos em 08 suítes cada bloco, possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso laminado, sendo as paredes externas revestidas com pastilha cerâmica. Nível de acabamento regular, com estado de conservação do imóvel entre regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: recepção, corredores de acesso, quartos e banheiros.

- Prédio de Utilidades (Absorção Atômica) área construída de 100,00 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro temperado liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura acrílica. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel novo regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio de Plantas de Processo Industrial área construída de 361,80 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro temperado liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura acrílica e internas PVA. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Almoxarifado de Drogas área construída de 100,00 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro temperado liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura acrílica e para as paredes internas com tinta PVA. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Guarita de serviço área construída de 24,66m², possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro temperado liso, sendo as paredes externas revestidas com pastilha cerâmica. Nível de acabamento regular, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel novo regular.

- Guarita Principal área construída de 154,68m², possui cobertura em laje de concreto impermeabilizada, com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro laminado, sendo as paredes externas revestidas com pastilha cerâmica e paredes internas com tinta PVA. Nível de acabamento alto, com estado de conservação do imóvel entre regular, idade aparente de 10 anos.

- Marquise Principal área 225,65m² possui cobertura em laje de concreto impermeabilizada, com vedações em alvenaria de ½ vez, com janelas tipo pele de vidro em alumínio e vidro temperado liso sendo as paredes externas revestidas com pastilha cerâmica e paredes internas com tinta PVA. Nível de acabamento alto, com estado de conservação do imóvel entre regular, idade aparente de 10 anos.

- Passarela principal de acesso as juntas e zeladoria área de 2.478,63m², localizada abaixo do showrrom, paredes internas com tinta PVA e parede externa frontal com revestimento em pastilha cerâmica e dos fundos com tinta acrílica, esquadria em alumínio e vidro laminado liso.

- Passarelas secundárias de acesso aos laboratórios das juntas com área de 512,20m² possui cobertura em laje de concreto, com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso e laminado, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura PVA na parte interna e acrílica na parte externa. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos.

- Incubadora área de 238,77m² possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro temperado liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura acrílica. Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel novo regular, idade aparente de 10 anos.

- Núcleo de Produção de Extratos – NPE com área de 301,80m², possui nível térreo e mezanino possui cobertura em laje de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro temperado liso, sendo as paredes externas revestidas com reboco e pintura acrílica e interna em tinta PVA, Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel novo regular, idade aparente de 10 anos. Composto dos seguintes cômodos: laboratórios, banheiros, escada e câmara fria.

- Depósito

1.2.    Ocupante do Imóvel:

O imóvel encontra-se ocupado, servindo como escritório do Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA.

1.3.    Tipo de Ocupação:

Serviços de Centro de Pesquisa.

1.4.    Caracterização Terreno

O terreno possui uma área de 19.748,27 m² e perímetro de 596,73 metros lineares, apresenta formato irregular com uma frente, esquina, superfície seca, topografia em declive, acesso direto, abaixo do logradouro e uso predominante Centro de Pesquisa.

O terreno possui os seguintes limites e confrontações ao Norte com Av. Governador Danilo Areosa, estando a 15,00 metros do eixo da citada via a testada do lote, destinada a sua faixa de domínio, para onde faz frente, por uma linha quebrada composta por três segmentos de retas, partindo do marco M-1544B ao marco M-1548A, no azimute de 101º23’41’’, medindo 46,31 de extensão, do marco M-1548 ao marco M-1548C, no azimute de 87º30’39’’, medindo 101,09 metros de extensão; ao Leste com terras da Sociedade Pestalozzi, por uma linha reta que vai do marco M-1548 ao marco 1547, no azimute de 176º17’04’’, medindo 136,43 metros de extensão; ao Sul com terras pertencentes à Base Aérea de Manaus (Ministério da Aeronáutica), por uma linha quebrada composta por quatro segmentos de retas, partindo do marco M-1547 ao marco G-6 no azimute de 282º35’03’’ medindo 61,18m de extensão; do marco G-6 ao marco G-7 no azimute de 285º30’38’’ medindo 21,95m de extensão do marco G-7 ao marco G-8 no azimute de 289º18’22’’, medindo 43,35m de extensão; do marco G-8 ao marco G-9 no azimute de 292º43’57’’, medindo 28,38m de extensão; do marco G-9 ao marco M-1546 no azimute de 299º12’08’’, medindo 69,05m de extensão; e a Oeste com a Rua Nove de maio, por um segmento de reta partindo do marco M-1546 ao marco M-1544B no azimute de 28º21’57’’ medindo 68,37m de extensão.

1.5.    Caracterização do Logradouro

Foram verificados os serviços urbanos disponíveis, sendo pavimentação, passeio, guias e sarjetas, iluminação pública, rede elétrica, rede de água, rede esgoto, rede pluvial, limpeza pública, coleta de lixo, telefone e transporte coletivo.

Zoneamento Municipal, tipo Comercial (Industrial – Pólo Industrial).

1.6.    Caracterização da Edificação:

O imóvel é constituído:

1.6.1. Descrição da edificação - Estado de Conservação: “D” Regular / reparos simples;

O Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA é dividido em vinte áreas, sendo designadas: Bloco Administrativo, Prédio da Junta A, Prédio da Junta B, Prédio da Junta C, Prédio da Junta D, Prédio do Castelo e Subestação, Prédio da Casa de Vegetação, Prédio Sala de Manutenção, Prédio Biotério, Prédio Ressonância Magnética, Prédio Refeitório, Prédio do Alojamento, Prédio de Utilidades (Absorção Atômica), Prédio de Plantas de Processo Industrial, Prédio Almoxarifado de Drogas, Guarita de Serviço, Guarita Principal, Marquise Principal, Passarela principal de acesso as juntas e zeladoria, Passarela Secundaria de acesso aos laboratórios das juntas, Incubadora, Núcleo de Produção de Extratos (NPE), Depósito. Seu estado de conservação variando entre novo/regular e regular/reparos simples; idade real estimada: 14 a 16 anos; pé direito: 3,00 m; área construída: 8.928,56m²; vida útil remanescente: 42 anos

1.6.2. Área Externa:

-        Fundação profunda do tipo tubulão e pilares e vigas em concreto armado; alvenaria ½ vez; estrutura em concreto armado; esquadrias externas em painel de vidro com alumínio; piso em korodur (calçada); revestimento externo com pastilha cerâmica; cerca de fechamento do lote com tubo galvanizado e perfis metálicos pintados na lateral direita, gradil metálico em ferro na lateral esquerda e frontal, sete Refletores retangulares com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico. .

Estacionamento Externo:

-        Piso em Pavimento flexível AAUQ com seixo rolado; luminárias em perfis tubulares metálicos; drenagem superficial tipo calha em concreto; área embarque e desembarque de passageiros: piso em korudur com junta de dilatação, parapeito em tubo galvanizado pintado, cobertura em laje, forro em gesso, luminárias em calha metálica aparente, cinco postes com duas luminárias com lâmpadas 400W com acionamento através de relé fotoelétrico; dois postes com uma luminária com lâmpadas 400W com acionamento através de relé fotoelétrico. Dezenove mini balizadores com luminárias com lâmpadas Led com acionamento através de relé fotoelétrico; seis luminárias de sobrepor com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores.

Prédio Principal:

Portaria 1 - Recepção:

-      Piso em granito; parede revestida com reboco e pintura pva; forro em gesso; luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas embutidas; esquadrias, janela e portas de vidro liso com alumínio, seis luminárias de sobrepor 1,20m com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores. Tomadas: seis pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V no piso; dois pontos de tomadas de uso geral (2P+T) em parede à 1,30cm do piso; Quadro de Distribuição: um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e onze circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema e  um reserva. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro recepção Portaria 1:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto; piso e rodapé em granito; louças brancas e acopladas, com bancada em granito; divisórias internas em granito; porta de madeira; luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas, três luminárias de sobrepor 60cm com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de interruptores. Tomadas: um ponto de tomadas de uso geral (2P+T) 220V em parede à 1,30cm do piso..

Corredor de acesso às salas; auditório.

-        Piso em granito; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em gesso, Instalações Elétricas: Iluminação: três luminárias de sobrepor 1,20m com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores; oito luminárias de embutir 1,20m com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores; uma luminária de embutir 60cm com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores. Tomadas: quatro pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V no piso. Quadro de Distribuição: um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e vinte e um circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema, e quinze reservas. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala da Engenharia, Reuniões, Gestão de Pessoas, Coordenação

-        Piso em granito; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso;  Janela em vidro liso com alumínio e portas de Eucatex; divisórias internas em Eucatex com perfis metálicos, dezessete luminárias de embutir 1,20m com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores. Tomadas: trinta e quatro pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V no piso. Quadro de Distribuição: um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e  vinte e um circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema e quinze reservas. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Auditório

-      Piso em carpete; parede revestida em parte com carpete e reboco com pintura PVA; luminárias em calha metálica embutidas; instalações elétricas embutidas; forro em placa mineral com perfil de alumínio; 02 portas de acesso em compensado de correr, dezessete luminárias de embutir quadrada com  duas lâmpadas tubulares 60cm com acionamento através de disjuntores e interruptores; dez luminárias baixas de parede com acionamento através de disjuntores. Tomadas: quatro pontos de tomadas média. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala de Áudio

-        Piso em carpete; parede revestida com carpete; luminárias em calha metálica embutidas; instalações elétricas embutidas; forro em gesso acartonado; porta de acesso de madeira, duas luminárias de embutir com duas lâmpadas tubulares 60cm com acionamento através de interruptor; dez luminárias baixas de parede com acionamento através de disjuntores. Tomadas: quatro pontos de tomadas média e um ponto de tomada baixa de uso geral (2P+T) 220V na parede, Quadro de Distribuição: um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 25A e nove circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema e um reserva. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiros:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm cm até o teto; piso em granito; louças brancas e acopladas, com bancada em granito; divisórias internas em granito; luminárias em calha metálica aparente; teto em forro de gesso; instalações hidrossanitárias embutidas, Iluminação: duas luminárias de embutir quadrada com duas lâmpadas tubulares 60cm com acionamento através de interruptores. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Escada de acesso 1º Pavimento:

-        Estrutura em concreto armado; piso em granito (degraus e patamar); corrimão de ferro fundido pintura esmalte, duas luminárias de sobrepor no teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede e laje para passagem de cabos elétricos.

Passarela principal de acesso as juntas e zeladoria

-        Piso em granito; parede revestida com reboco e pintura interna PVA; iluminação de piso com lâmpadas fluorescentes com vidro na lateral; luminárias em calha metálica embutidas; janelas de vidro temperado liso com alumínio e porta de correr em alumínio e vidro; forro em gesso, quarenta e nove luminárias de embutir no teto com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede e suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Escada de acesso térreo (final corredor acesso às juntas lado esquerdo):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; escada em concreto armado; corrimão de ferro fundido pintura esmalte, duas luminárias de sobrepor em parede de uma lâmpada com acionamento através de disjuntores; uma luminária 1,20m de sobrepor no teto com uma lâmpada com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou laje para passagem de cabos elétricos.

Andar 1º Pavimento

Showroom:

-        Piso em granito; luminárias em calha metálica embutidas; laje em concreto armado impermeabilizada; parede revestida com reboco e pintura PVA; esquadrias de vidro laminado liso com alumínio e dezesseis vitrais com formas de animais com vidro duplo com esquadro de ferro pintado na área dos desenhos, trinta e sete luminárias de embutir 1,20m no teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Escada de acesso:

-        Estrutura em concreto armado; piso em granito (degraus); luminárias aparente; corrimão de ferro fundido com pintura esmalte, duas luminárias de sobrepor em parede com uma lâmpada com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou laje para passagem de cabos elétricos.

Primeiro Subsolo

Escada de acesso:

-        Estrutura em concreto armado; piso em korudur; corrimão de ferro fundido, Instalações Elétricas: Iluminação: duas luminárias de sobrepor em parede com uma lâmpada com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou laje para passagem de cabos elétricos.

Corredor acesso as salas:

-        Piso em korudur; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em gesso, Instalações Elétricas: Iluminação: cinco luminárias de embutir 1,20m com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores; duas luminárias de embutir 60cm com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores Quadro de Distribuição: um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e vinte e um circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema e quinze reservas. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Copa

-        Piso em korudur; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisória de Eucatex; cuba em aço inox com bancada de granito; forro em gesso, uma luminária de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro Feminino:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas; luminárias em calha metálica embutidas; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira, uma luminária de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos..

Banheiro Masculino:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas; luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira, uma luminária de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala da Administração:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias Eucatex, vinte e quatro luminárias de embutir 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: trinta e oito pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V no piso Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala de Gestão Infraestrutura e Rede:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em paviflex com placa metálica; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; esquadrias janelas de vidro liso com alumínio; divisórias Eucatex, possui dois equipamentos de ar-condicionado de 24.000BTU’s para refrigeração dos equipamentos de informática, dez luminárias de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: dezoito pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V no piso Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4”embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Segundo Subsolo

Escada de acesso ao segundo pavimento:

-        Estrutura em concreto armado; piso em korudur (degraus e patamar); corrimão de ferro fundido, (2) duas luminárias de sobrepor em parede com (1) uma lâmpada com acionamento através de disjuntor. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Corredor acesso as salas:

-        Piso em korudur; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em gesso; porta de acesso área externa em vidro liso com perfil de alumínio,  quatro luminárias de embutir 1,20m com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores; (6) seis luminárias de embutir 60cm com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores Quadro de Distribuição: um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e vinte e cinco circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema e vinte e um reservas. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro Feminino:

-          Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas; luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira, Instalações Elétricas: Iluminação: uma luminária de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro Masculino:

-          Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas; luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira, uma luminária de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala Núcleo de Geração de Negócio:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; janela em vidro liso com alumínio; divisórias de gesso acartonado, trinta e três luminárias de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas:  cinquenta e um pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V no piso Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala Fraunhofer:

-        porta de acesso de blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura PVA; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; janelas em vidro liso com alumínio; divisórias eucatex, trinta e duas luminárias de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: trinta e oito pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V no piso. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos..

Terceiro Subsolo

Escada de acesso Pavimento -3:

-        Estrutura em concreto armado; piso em korudur (degraus e patamar); corrimão de ferro fundido, duas luminárias de sobrepor em parede com uma lâmpada com acionamento através de disjuntor. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Corredor acesso as salas;

-        Piso em korudur; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em gesso; porta de acesso área externa em vidro liso com perfil de alumínio, quatro luminárias de embutir 1,20m com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores; quatro luminárias de embutir 60cm com duas lâmpadas tubulares com acionamento através de disjuntores. Tomadas:  um ponto de tomada baixa sobrepor de uso geral (2P+T) 220V em parede. Quadro de Distribuição: um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e trinta circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema e seis reservas. Eletroduto: Eletroduto antichama bitola 3/4” suspenso sobre o forro ou embutido em parede para passagem de cabos elétricos.

Banheiro Feminino:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas; luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira, uma luminária de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro Masculino:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas; luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira, uma luminária de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala Núcleo de Informação Biotecnologia Biblioteca

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias de gesso acartonado, luminárias em calha metálica de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral em caixa metálica 210x180mm (2P+T) 220V padrão americano embutida em piso. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala de Estudos:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias em alvenaria revestimento com reboco e pintura pva, luminárias em calha metálica de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral em caixa metálica 210x180mm (2P+T) 220V padrão americano embutida em piso. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala de Núcleo Informação Biotecnologia:

-        Porta de acesso de Eucatex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias em Eucatex, luminárias em calha metálica de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral em caixa metálica 210x180mm (2P+T) 220V padrão americano embutida em piso. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Sala de Reprografia:

-        Porta de madeira; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio,  luminárias em calha metálica de embutir 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral em caixa metálica 210x180mm (2P+T) 220V padrão americano embutida em piso. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

1.6.3. Prédio Junta A:

Área Externa:

-        Fundação em tubulão e pilares em concreto armado; alvenaria ½ vez; estrutura em concreto armado; revestimento externo com reboco e pintura pva, luminárias plafon sobrepor em teto para uma lâmpada E-27 com acionamento através de interruptores.

Estacionamento:

-        Piso em Concreto Liso, pintado.

Andar Térreo

Corredor acesso aos laboratórios:

-        piso com manta vinílica; parede revestida com reboco e pintura PVA; janelas em vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro em gesso, luminárias em calha metálica de sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro tipo lavabo:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto na área privativa e pintura PVA na área de acesso; piso e rodapé em granito; louças brancas com válvula; porta de madeira (acesso ao banheiro); instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado, luminárias em calha metálica de sobrepor 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Laboratórios de esterilização 8-1:

-        piso cimento liso pintado; parede com reboco e pintura PVA; forro em pvc; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas de pvc com vidro; divisórias internas pvc; porta de acesso de madeira; cuba e bancada em aço inox, 10 pontos de água e 4 ralos, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de fermentação 8-2:

-        Piso Paviflex; parede com revestimento em laminado; luminárias em calha metálica aparentes; laje com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de Eucatex com vidro; divisórias internas Eucatex; porta de acesso de madeira; cuba em aço inox e bancada de granito, 6 pontos de água e 4 ralos e rede de gás GLP e oxigênio, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de microbiologia 8-3:

-        piso paviflex; parede com reboco e pintura PVA; luminárias em calha metálica aparentes; laje com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de eucatex com vidro; divisórias internas eucatex; porta de acesso tipo PVC, 5 pontos de água e 4 ralos, rede de gás GLP, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de bioquímica 8-4:

-        Piso Paviflex; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparentes; laje com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de Eucatex com vidro; divisórias internas Eucatex; porta de acesso tipo pvc, 1 ponto de água e 4 ralos, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de Análise Microbiológica de Produtos 8-5:

-        Piso cimento liso pintado com tinta epóxi; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em pvc; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas de pvc com vidro; divisórias internas pvc; porta de acesso de madeira; cuba e bancada em aço inox, tubulação de gás GLP, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de Cultura de Tecidos 8-6:

-        piso paviflex; parede com reboco e pintura PVA; luminárias em calha metálica aparentes; laje com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de eucatex com vidro; divisórias internas eucatex; porta de acesso tipo PVC, 10  pontos de água e 4 ralos, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Andar Inferior:

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso cimentado com manta vinílica; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; laje, luminárias em calha metálica de sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro tipo lavabo:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto na área privativa e pintura PVA na área de acesso; piso e rodapé em granito; louças brancas com válvula; porta de madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado, luminárias em calha metálica de sobrepor 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou laje para passagem de cabos elétricos.

Escada de acesso área externa (rota de fuga):

-        Porta de acesso em perfil de alumínio e vidro; soleira em granito; piso metálico; corrimão metálico, luminárias em calha metálica de sobrepor em parede com (1) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor.

Laboratório 8.1 - Inferior:

-        Piso korudur; parede com revestimento com laminado; luminárias em calha metálica embutida; forro mineral; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; porta de acesso de 02 folhas metálicas,  luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano

Laboratório 8.2 inferior:

-        Piso korudur; parede revestida com reboco e pintura PVA e com revestimento em laminado; luminárias em calha metálica embutidas; forro mineral; esquadrias de vidro liso com alumínio; porta de acesso de 02 folhas metálicas, 1 ponto de água e 4 ralos,  luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano

Laboratório de Cosmético – 8.3 Inferior:

-        Piso com manta vinílica; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em mdf; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso de 02 folhas em mdf. 9 pontos de água e 4 ralos,  luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano

Laboratório de Farmácia – 8.4 Inferior:

-        Piso com manta vinílica; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em mdf; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso de 02 folhas em mdf. 4 ralos,  luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano

Laboratório de Biotério – 8.5 Inferior:

-        Piso em korudur; parede revestida com laminado; luminárias em calha metálica embutidas; laje com textura; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso de 02 folhas metálicas, 9 pontos de água e 4 ralos,  luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano

Laboratório de Alimentos – 8.6 Inferior.

Piso com manta vinílica; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; forro em mdf; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso de 02 folhas em mdf. 8 pontos de água, sendo 3 no piso e 5 em paredes, 4 ralos e rede de gás GLP, Iluminação: luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

1.6.4. Prédio Junta B:

Área Externa:

-        Fundação em tubulão e pilares em concreto armado; alvenaria ½ vez; estrutura em concreto armado; revestimento externo com reboco e pintura PVA, luminárias plafon sobrepor em teto para (1) uma lâmpada E-27 com acionamento através de interruptores.

Estacionamento:

-        Piso em Concreto Liso, pintado.

Corredor acesso aos laboratórios:

-         Piso com manta vinílica; parede revestida com reboco e pintura PVA; luminárias em calha metálica aparentes; janelas em vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro em gesso,  luminárias em calha metálica de sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Escada de acesso térreo (próximo ao corredor acesso ao laboratório):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; piso em ferro fundido degraus; corrimão de ferro fundido pintura esmalte, luminárias em calha metálica 60cm de sobrepor no teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor.

Banheiro tipo lavabo:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto na área privativa e pintura PVA na área de acesso; piso e rodapé em granito; louças brancas com válvula; porta de madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado, luminárias em calha metálica de sobrepor 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou laje para passagem de cabos elétricos.

Laboratório de análise físico-químico

-        Piso de Paviflex; parede revestida com laminado; luminárias em calha metálica aparente; laje; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso metálica, 4 pontos de água e 4 ralos de esgoto, uminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratório de Preparo de Amostras e Calibração:

-        Piso de manta vinílica; parede revestida com laminado; luminárias em calha metálica embutida; forro de gesso acartonado; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso metálica; cuba e bancada de aço inox, 3 pontos de água e 4 ralos, uminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratório de espectroscopia:

-       Piso Paviflex; parede revestida com laminado; luminárias em calha metálica aparente; laje; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso metálica, uminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Escada de acesso área externa (final do corredor acesso aos laboratórios):

-        Porta metálica; estrutura metálica; piso metálico; corrimão metálico, luminárias em calha metálica 60cm de sobrepor no teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor.

1.6.5. Prédio Junta C:

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso em granito; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro em gesso, luminárias em calha metálica de sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro tipo lavabo:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto na área privativa e pintura PVA na área de acesso; piso e rodapé em granito; louças brancas com válvula; porta de madeira (acesso ao banheiro); instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado, luminárias em calha metálica de sobrepor 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou laje para passagem de cabos elétricos.

Escada de acesso área externa:

-        Porta de acesso de ferro; piso em korudur; corrimão de ferro galvanizado, luminárias em calha metálica 60cm de sobrepor no teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor.

Escada de acesso térreo (final corredor acesso da junta lado direito):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; piso em ferro fundido degraus; corrimão de ferro fundido pintura esmalte, luminárias em calha metálica 60cm de sobrepor no teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor.

Laboratórios de toxicologia:

-        Piso em Paviflex; parede com revestimento com laminado; luminárias em calha metálica aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba aço inox; laje com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de gastrintestinal:

-        Piso em Paviflex; parede com revestimento com laminado; luminárias em calha metálica aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba em aço inox; laje com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro, com dois pontos de água e 4 ralos, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de sistema nervoso central e analgesia:

-        Piso em Paviflex; parede com revestimento com laminado; luminárias em calha metálica aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba em aço inox; laje com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro, com 2 pontos de água e 4 ralos, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de Sistema Cardiovascular:

-        Piso em Paviflex; parede com revestimento com laminado; luminárias em calha metálica aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba e bancada em aço inox; laje com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro, com 1 ponto de água e 4 ralos,  luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

1.6.6. Prédio Junta D:

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso epoxi; parede revestida com reboco e pintura PVA; luminárias em calha metálica aparentes; janelas em vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro em gesso, luminárias em calha metálica de sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro tipo lavabo:

-        Revestimento interno em azulejo cerâmico 32x45cm até o teto na área privativa e pintura PVA na área de acesso; piso e rodapé em granito; louças brancas com válvula; porta de madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado, luminárias em calha metálica de sobrepor 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Eletroduto: Eletroduto pvc, antichama bitola 3/4” embutido em parede ou laje para passagem de cabos elétricos.

Escada de acesso térreo (final corredor acesso da junta lado direito):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; piso em ferro fundido degraus; corrimão de ferro fundido pintura esmalte, luminárias em calha metálica 60cm de sobrepor no teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor.

Laboratório de cromatografia:

-        Piso cimentado liso pintado; parede com revestimento de laminado; luminárias em calha metálica embutidas; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; bancada de granito; forro com placa de MDF com perfil de alumínio; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro, com 8 pontos de água e 4 ralos e rede de gás CO2, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratório de química de produtos naturais:

-        Piso cimentado liso pintado; parede com revestimento de reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; forro com placa de isopor com perfil de alumínio; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro, com 12 pontos de água, 4 ralos e rede gás nitrogênio, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de cultura de tecido vegetal desenvolvimento (Sala Limpa):

-        Piso cimentado liso pintado; parede com revestimento de reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas de poliestireno (padrão Danica) revestido em ambos os lados por chapa de aço galvanizado; forro com placa de MDF com perfil de alumínio; porta de acesso em 02 folhas de PVC, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Laboratórios de cultura de tecido vegetal produção  (Sala Limpa):

-        Piso cimentado liso pintado; parede com revestimento de reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embutidas; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas de poliestireno (padrão Danica) revestido em ambos os lados por chapa de aço galvanizado; forro com placa de MDF com perfil de alumínio; porta de acesso em 02 folhas de PVC, luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Todos os laboratórios possui sua refrigeração por ar-condicionado do tipo splits de 48.000 e 58.000 BTUs, os laboratório de Laboratórios de cultura de tecido vegetal desenvolvimento (Sala Limpa) e Laboratórios de cultura de tecido vegetal produção  (Sala Limpa), localizados na Junta D, são alimentados por um sistema denomidado Rooftop.

1.6.7. Prédio da Subestação e Grupo Gerador:

Subestação/Grupo Gerador:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com reboco e pintura PVA; porta de entrada com perfil com grade de ferro fundido; piso em korudur; Instalações Elétricas Predial: Iluminação: luminárias em calha metálica sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V sobreposta à 1,30m do piso acabado. Eletroduto: Eletroduto pvc antichama  embutido em parede e laje para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

Instalações Elétricas Média Tensão: Padrão de Entrada: Padrão de entrada em média tensão 13,8Kv. Subestação de energia elétrica do tipo abrigada em Edícula própria, medição em média tensão, potência instalada total de 1500kva (2 x 750kva) – 13.800/380-220v; 60hz. Grupo Gerador: Grupo Gerador Stemac, automático singelo, potência 700/635kva, 380V montagem contêiner; motor Scania, carenado c/ 4 postas; capacidade do grupo 1.250; gerador Weg, corrente nominal 1.064A.

1.6.8. Caixa d’ água:

Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede externa revestida com pastilha de vidro.

Casa de Bomba:

Instalações Elétricas: Iluminação: luminárias plafon sobrepor em parede para (1) uma lâmpada E-27 com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V sobreposta à 1,30m do piso acabado. Eletroduto: Eletroduto pvc antichama aparente em parede para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas. Bomba D’agua: Duas Bomba centrífuga de 5CV, trifásica 220/380V; alimentadas por quadro de comando com acionamento manual/automático e revezamento automático de bombas. Bomba de Incêndio: Uma Bomba centrífuga de 15CV, trifásica 220/380V; alimentadas por quadro de comando com acionamento manual. Bomba do Poço: Uma Bomba submersa em CV, trifásica 220/380V; alimentadas por quadro de comando com acionamento manual/automático.

1.6.9. Casa de Vegetação (5 casas):

-        Alvenaria ½ vez com h = 0,60 cm, restante do pé direito com tela de ferro fundido; parede revestida com reboco e pintura acrílica na altura de 0,60cm; cobertura com telha de fibra; porta de entrada com perfil com grade de ferro fundido; piso em cimento liso, Sistema de Irrigação: Uma Bomba centrífuga de 1CV, trifásica 220/380V; alimentadas por quadro de comando com acionamento manual/automático temporizado.

1.6.10. Prédio da Sala de Manutenção:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias tipo arandela; piso cimentado liso (calçada), Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em korudur; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; luminárias em calha metálica aparente; divisórias Eucatex, Iluminação: luminárias em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado e pontos de alimentação de potência para motores. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutido em teto, parede e piso para passagem de cabos elétricos. Quadro de Distribuição: (1) um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e (12) quatorze circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema e (2) dois reservas.

1.6.11. Prédio do Biotério:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias tipo arandela; piso cimentado liso (calçada),  Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em manta vinílica; forro em mdf; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em mdf, Iluminação: luminárias embutidas em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta, padrão americano e pontos de alimentação de potência para máquinas e motores. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos. Quadro de Distribuição: (1) um quadro de distribuição de sobrepor metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal caixa moldada tripolar 250A e (31) trinta e um circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão DIN.

Salas (Área interna):

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em manta vinílica; forro em mdf; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em mdf, Iluminação: luminárias embutidas em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta, padrão americano e pontos de alimentação de potência para máquinas e motores. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro (Área interna):

-        Porta de entrada em MDF; piso cerâmico; soleira e rodapé de mármore; forro em mdf com perfil de alumínio; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em alvenaria com revestimento cerâmico; louças brancas.

Sala de lavagem (Área interna):

-        Porta de entrada em MDF; piso cerâmico; soleira e rodapé de mármore; forro em mdf com perfil de alumínio; parede revestimento cerâmico até o teto, Iluminação: luminárias embutidas em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta, padrão americano e pontos de alimentação de potência para máquinas e motores. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Salas de Máquinas do Biotério:

-        Porta de acesso metálica; piso cimento liso pintado; cobertura com telha galvanizada com estrutura metálica; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio, Iluminação: luminárias pendentes em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta, padrão americano e pontos de alimentação de potência para máquinas e motores. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede e piso, para passagem de cabos elétricos. Dutos perfilados metálico 38x38mm para passagem de cabos elétricos.

Depósito do Biotério:

-        Porta de acesso metálica; piso cimento liso pintado; forro pvc; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva, Iluminação: luminárias pendentes em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta, padrão americano e pontos de alimentação de potência para máquinas e motores. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede e piso, para passagem de cabos elétricos. Dutos perfilados metálico 38x38mm para passagem de cabos elétricos.

Depósito:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias tipo arandela; piso cimentado liso (calçada), Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Porta de entrada de metal; piso em cerâmica; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida em azulejo 15x15cm, com divisória de alvenaria; cobogó com perfil de alumínio, luminárias pendente em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Quadro de Distribuição Normal: (1) um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal caixa moldada tripolar 50A e (18) dezoito circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema. Quadro de Distribuição Emergência: (1) um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal caixa moldada tripolar 90A e (17) dezessete circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos pvc antichama para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

1.6.12. Prédio da Ressonância Magnética:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias tipo arandela; piso cimentado liso (calçada), Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em korudur; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em mdf, luminárias pendente em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V montada em eletrocalha padrão americano sobreposta à 1,30m do piso acabado. Quadro de Distribuição Normal: (1) um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal caixa moldada tripolar 50A e (18) dezoito circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema. Quadro de Distribuição Emergência: (1) um quadro de distribuição de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal caixa moldada tripolar 90A e (17) dezessete circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos pvc antichama para passagem de cabos elétricos de iluminação e tomadas.

1.6.13. Prédio Refeitório:

Área de acesso (passarela):

-        Piso em concreto liso; estrutura da cobertura metálica; corrimão de ferro fundido, Iluminação: luminárias tipo tartaruga oval de sobrepor em teto com (1) uma lâmpada E-27 com acionamento através de interruptores.

Área externa:

-        Piso em concreto liso (calçada); parede revestida pastilha cerâmica, Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em granito; laje; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta, padrão brasileiro e americano e pontos de alimentação de potência para máquinas e motores. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro Masculino (Área interna):

-        Porta de entrada de madeira; piso em granito; soleira de granito; forro em gesso acartonado; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento laminado até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em granito; louças brancas; bancada em granito,  Iluminação: luminárias embutidas em calha metálica 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V média, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Banheiro Feminino (Área interna):

-        Porta de entrada de madeira; piso em granito; soleira de granito; forro em gesso acartonado; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento laminado até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em granito; louças brancas; bancada em granito, Iluminação: luminárias embutidas em calha metálica 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V média, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Lavabo (Área interna):

-        Bancada em granito; cuba de louça branca 1 ponto de agua e 1 ralo, Iluminação: luminárias embutidas em calha metálica 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V média, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, suspenso sobre o forro para passagem de cabos elétricos.

Área de atendimento:

-        Piso em korudur; balcão em granito; parede revestimento cerâmico h=2,5m,  Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V baixa, média e alta, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Cozinha:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje; luminárias em calha metálica aparente; parede revestimento cerâmico; instalações elétricas embutidas, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Área de lavagem da Cozinha:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje; luminárias em calha metálica aparente; parede revestimento cerâmico; instalações elétricas embutidas, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Área de lavagem dos pratos:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje; luminárias em calha metálica aparente; parede revestimento cerâmico; instalações elétricas embutidas, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Depósito 1:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; piso em korudur; luminárias em calha metálica aparente; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; parede revestimento cerâmico; instalações elétricas embutidas, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Depósito 2:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; piso em korudur; luminárias em calha metálica aparente; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; parede revestimento cerâmico; instalações elétricas embutidas, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Depósito de comida:

-        Porta de madeira com laminado; piso em granito; luminárias em calha metálica aparente; parede revestimento cerâmico, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Área de lavagem das panelas:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje; luminárias em calha metálica aparente; parede revestimento cerâmico; instalações elétricas embutidas, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

Banheiros Internos Masculino e Feminino:

-        Porta de entrada de madeira; piso em granito; soleira de granito; forro em gesso acartonado; luminárias em calha metálica aparente; parede revestimento laminado até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em granito; louças brancas; bancada em granito, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral (2P+T) 220V média, padrão brasileiro e americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos elétricos.

1.6.14. Prédio do Alojamento:

Área externa:

-        Piso em concreto liso (calçada); parede revestimento cerâmico; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; luminárias em calha metálica aparente; laje, Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna (recepção):

-        Piso em korudur; laje; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro temperado com perfil de alumínio; área molhada com revestimento cerâmico h=1,50m; cuba em aço inox com balcão em granito, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V baixa, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

Área Interna Bloco A:

Corredor acesso ao Bloco A:

-        Piso em korudur; porta de acesso em vidro temperado com perfil de alumínio; parede revestida com reboco e pintura pva; instalações elétricas embutidas; luminárias em calha metálica aparente; laje, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor

8 Quartos Padrão tipo suíte do Bloco A:

-        Piso em korudur; soleira em granito; porta de acesso de madeira; parede revestida com reboco e pintura pva; instalações elétricas embutidas; luminárias tipo arandela aparente; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; laje, Iluminação: luminárias plafon redonda sobrepor em teto com (2) duas lâmpadas E-27 com acionamento através de interruptores (three way). Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V baixa e média, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

Sacada dos Quartos do Bloco A:

-        Piso cerâmico; parede revestimento cerâmico até o teto; luminárias tipo arandela aparente; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; para peito com granito,  luminárias plafon redonda sobrepor em teto com (2) duas lâmpadas E-27 com acionamento através de interruptores.

Banheiros:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; soleira de granito; box blindex; louças brancas embutidas; bancada em granito; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio, Iluminação: luminárias plafon redonda sobrepor em teto com (2) duas lâmpadas E-27 e luminária em parede com uma lâmpada com acionamentos através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V média, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

Área Interna Bloco B:

Corredor acesso ao Bloco B:

-        Piso em korudur; porta de acesso em vidro temperado com perfil de alumínio; parede revestida com reboco e pintura pva; instalações elétricas embutidas; luminárias em calha metálica aparente; laje, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de disjuntor

8 Quartos  Padrão tipo suíte do Bloco B:

-        Piso em korudur; soleira em granito; porta de acesso de madeira; parede revestida com reboco e pintura pva; instalações elétricas embutidas; luminárias tipo arandela aparente; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; laje, Instalações Elétricas: Iluminação: luminárias plafon redonda sobrepor em teto com (2) duas lâmpadas E-27 com acionamento através de interruptores (three way). Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V baixa e média, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

Sacada dos Quartos do Bloco B:

-        Piso cerâmico; parede revestimento cerâmico até o teto; luminárias tipo arandela aparente; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; para peito com granito, Iluminação: luminárias plafon redonda sobrepor em teto com (2) duas lâmpadas E-27 com acionamento através de interruptores.

Banheiros:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; soleira de granito; box blindex; loucas brancas embutidas; bancada em granito; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio, Iluminação: luminárias plafon redonda sobrepor em teto com (2) duas lâmpadas E-27 e luminária em parede com uma lâmpada com acionamentos através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V média, padrão americano. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutidos em parede, piso e teto, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

1.6.15. Prédio Utilidades:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede revestida com reboco e pintura interna acrílica; luminárias em calha metálica aparente; laje, Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        piso em korudur; área de ventilação em cobogó; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura PVA; porta de acesso de em chapa de ferro; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; laje, Iluminação: luminárias metálicas 1,20m pendente em teto com (2) duas lâmpadas tubular com acionamentos através de disjuntor. Dutos: Dutos perfilados 38x38mm. Quadro Geral: Quadro geral Trifásico que alimenta os quadros normal e de emergência através de um transformador trifásico 380/440/220V. Eletrodutos: Eletrodutos metálicos bitola 3/4” sobreposto em parede, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e alimentação máquinas e equipamentos.

1.6.16. Prédio Plantas de Processo Industrial:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparente; laje, Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Piso em korudur; área de ventilação em cobogó e exaustor; luminárias em calha metálica aparente; instalação elétrica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; porta de acesso de enrolar; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; laje com cobertura de telha de metal; cuba de aço inox; 4 passarelas em estrutura metálica, Iluminação: luminárias industriais difusoras em alumínio pendentes em teto com (1) uma lâmpada E-27 com acionamento através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de industriais (2P+T) e (3P+T) 380V, montada em eletroduto metálico sobreposto em parede à 1,00m do piso acabado. Quadro de Distribuição: (1) um quadro de sobrepor metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal caixa moldada tripolar 125A e (11) onze circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Din. Dutos: Dutos perfilados metálicos 38x38mm e eletrodutos metálicos para passagem de cabos de circuitos elétricos de iluminação e tomadas de máquinas e equipamentos.

Mezanino:

-        Em estrutura metálica; piso em chapa metálica; luminárias em calha metálica aparente; instalação elétrica aparente; divisórias Eucatex; porta de acesso Eucatex, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V baixa, padrão americano ou brasileiro. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” sobreposto em parede, piso e teto, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

Escada de acesso (externa):

-        Em estrutura metálica; piso em chapa metálica.

Banheiro:

-        Porta de entrada de alumínio; piso cerâmico; loucas brancas embutidas; bancada em granito; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; forro de gesso acartonado, Iluminação: luminárias sobrepor em calha metálica 60cm em teto com (2) duas lâmpadas com acionamento através de interruptor. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V média, padrão americano ou brasileiro. Eletrodutos: Eletrodutos pvc antichama bitola 3/4” embutir em parede, piso e teto, para passagem de cabos dos circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

1.6.17. Prédio Almoxarifado de Drogas:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparente; laje.

Área interna:

-        Piso em korudur; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; escada de acesso em concreto com 5 degraus; grelha em chapa metálica; porta de acesso em esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; laje, Iluminação: luminárias metálicas 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas tubular com acionamento através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V baixa e média, padrão americano ou brasileiro.  (2P+T). Quadro de Distribuição: (1) um quadro de sobrepor metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal tripolar 50A e (6) seis circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema. Eletroduto: Eletrodutos pvc antichama para passagem de cabos de circuitos elétricos de iluminação e tomadas.

Banheiro:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; loucas brancas embutidas; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; forro de gesso acartonado, Iluminação: luminárias metálicas 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas tubular com acionamento através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral (2P+T) 220V média, padrão americano ou brasileiro.  (2P+T).

1.6.18. Prédio Núcleo de Produção Extrator:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparente; laje, Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Piso em korudur; instalações elétricas aparente; bancadas em granito; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio.

Mezanino:

-        Em estrutura de concreto armado; piso em korudur; luminárias em calha metálica aparente; divisórias Eucatex.

Escada de acesso (externa):

-        Em estrutura metálica; piso em chapa metálica.

Banheiro Masculino:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; loucas brancas embutidas; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; forro de gesso acartonado; bancada de granito; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio, Iluminação: luminárias metálicas sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas tubulares com acionamentos através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral e específico (2P+T) 220V média, padrão americano.

Banheiro Feminino:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; loucas brancas embutidas; luminárias em calha metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; forro de gesso acartonado; bancada de granito; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio, luminárias metálicas sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas tubulares com acionamentos através de interruptores. Tomadas: Ponto de tomada de uso geral e específico (2P+T) 220V média, padrão americano.

1.6.19. Prédio Incubadora:

Área externa:

-        Piso em concreto liso (calçada); parede revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparente; laje, Iluminação externa: Refletores retangulares metálico com lâmpadas analógicas de 400W com acionamento através de relé fotoelétrico.

Área interna:

-        Piso em korudur; divisórias em Eucatex; laje com forro de gesso; luminárias em calha metálica aparente; parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro temperado com perfil de alumínio, Iluminação: luminárias metálicas sobrepor 1,20m em teto com (2) duas lâmpadas tubulares com acionamentos através de disjuntores. Tomadas: Pontos de tomadas de uso geral e específico (2P+T) 220V baixa e média, padrão americano ou brasileiro.  (2P+T). Quadro de Distribuição: (1) um quadro de embutir metálico alimentação trifásica (220/380V); (3F+N+T) Disjuntor principal Nema tripolar 60A e (19) dezenove circuitos entre iluminação e potência, protegidos com disjuntores termomagnéticos padrão Nema. Eletroduto: Eletrodutos pvc antichama (tipo canaleta) sobreposto em parede e teto para passagem de cabos de circuitos elétricos de iluminação e tomadas para alimentação de máquinas e equipamentos.

1.6.20 Instalações Sanitárias

Todo o sistema foi projetado para uma geração de 15m³/dia de efluente, de modo que a vazão horária do Sistema de Tratamento adotada será de 0,63m³/h.

O efluente sanitário é originado em quatro pontos diferentes no CBA, de modo que o tratamento contemplará as seguintes informações:

- O efluente vindo do Alojamento será direcionado para um sistema de Gradeamento de três fases (G1/G2/G3), no qual é realizada a retenção dos sólidos grosseiros. Na sequência, o efluente seguirá por gravidade para um separador de gordura do tipo API e, ainda por gravidade, seguirá para uma Elevatória (Fossa-1), da qual será recalcado para Elevatória/Equalização EL-1;

- O efluente vindo do refeitório terá a mesma sequência: seguirá para um sistema de Gradeamento de 3 fases, separador de gordura do tipo API, Elevatória (fossa-3) e será recalcado para a  Elevatória/Equalização EL-1;

- O efluente vindo de um dos Laboratórios será direcionado para um sistema de Gradeamento de 3 fases e em seguida para uma elevatória (Fossa-5), da qual será recalcado para será recalcado para a Elevatória/Equalização EL-1.

- O efluente também vindo de outros laboratórios será direcionado para um sistema de Gradeamento de 3 fases e, na sequencia, diretamente para a Elevatória/Equalização EL-1 (fossa-4);

Todas as elevatórias possuem dois controladores de nível, sendo um de nível alto (LSH) e ou de nível baixo (LSL). Tais controladores acionarão as bombas submersas de cada elevatória.

Da Elevatória/Equalização EL-1 ocorre o recalque de efluente para a SKID ETE, onde o efluente sofrerá o processo de degradação biológica. A SKID ETE possui um reator de biodegradação com a aeração constante proporcionada pelo compressor localizado na parte superior da SKID.

O biorreator degrada por oxidação a matéria orgânica dissolvida, produzindo dióxido de carbono, que é liberado para o ar, e biomassa, que age como um “lodo ativo”.

O biorreator possui milhares de biomídeas que são elementos plásticos livres e flutuantes capazes de oferecer uma extensa superfície para o desenvolvimento do biofilme, auxiliando simultaneamente na hospedagem de bactérias e no acúmulo de lodo bioativo.

Este biofilme produz intensa atividade biológica e alto tempo de retenção celular em volumes menores, aumentando a remoção de carga orgânica e carga nitrogenada. O crescimento do biofilme aderido ao meio suporte elimina a necessidade de reciclo de lodo.

O efluente biodegradado é levado para o estágio de sedimentação, onde os sólidos em suspensão decantam pela ação da gravidade. O efluente é conduzido através de uma chincana para a área de sedimentação, promovendo a clarificação final do efluente.

A bomba de recirculação de lodo é ativada cada vez que a bomba de alimentação é desligada, com a sucção orientada a partir do estágio de sedimentação. A bomba envia o líquido/lodo de volta para o reator.

Após passar pela SKID ETE o efluente tratado passa por um tanque para dosagem de hipoclorito de sódio, a fim de promover a desinfecção do efluente. Por fim, ocorre a medição da vazão de saída do efluente através de uma Calha Parshall, e o encaminhamento para o coletor pluvial.

1.6.21 Instalações de Combate a Incêndio

O CBA tem aprovado básico aprovado pelo CBMAM, será necessário a elaboração de projeto executivo, bem como efetuar as adaptações exigidas pelo órgão fiscalizador. Atualmente, o AVBC do centro encontra-se vencido.

1.6.22 Instalações de Mecânicas

O centro dispõe de um elevador de passageiros com capacidade para seis pessoas que não está em funcionamento.

Quanto a parte de refrigeração, o prédio administrativo é feito por Chiller e fancoil exceto portaria 1 e salas, os laboratórios das juntas por split´s de 58.000 Btus, os alojamentos por ar-condicionado tipo janela e os outros blocos que compõe o centro também é por split´s de diversas capacidades, ressalta-se que há uma unidade self contained.

1.6.23 Telefonia;

Não existe central de telefonia;

1.6.24 Sistema de CFTV

Não existe sistema de monitoramento e vigilância por câmera;

1.6.25 TI

Hacks IBM de metal preto, com CPU HP Compaq com monitor proview 17 polegadas, RNP, Black box 724 746 5500, CPU Shark cor preta, Hack metal preta, mais servidor HP MWM 8490 DHCP, Servidor Suframa IBM – X3650, com monitor proview 17 polegadas.

Possui também, dois hacks metal com cinza claro, com porta em acrílico, com switches de 24 canais, com portas femeas RJ 45, com cabos de infraestrutura CAT 5E, mais conversores de fibra óptica, hack metal PABX  Digital, e hack metal cor preta, para sistema de cabeamento CAT 6E.

1.6.26 Sistema Elétrico Geral

Sistema de Instalação Elétrica do CBA: A entrada de energia elétrica em média tensão 13.8 kV da concessionária é rebaixada para baixa tensão 220/380V, através de dois transformadores de 750kva trifásico em paralelo. Através do QGBT na subestação a energia é distribuída em 220/380V através de barramentos blindados (Bus-way) para os Quadros Gerais através de cabos elétricos e desses para os Quadros de Distribuição através de cabos elétricos e desses para os Quadros Terminais por onde são alimentadas as cargas. O sistema Elétrico ainda dispõe de um sistema de emergência através de um grupo gerador de 700/635 kVA acionado automaticamente na falta de energia da concessionária assumindo assim parte das cargas elétricas.

ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS

|  | Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos Móveis que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Economia, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e o(a) ______________, qualificado(a) como organização social, na forma abaixo: |
| --- | --- |

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO ECONOMIA, doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente público supervisor, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, Brasília/DF, CEP 70.053-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.460/0567-91, neste ato representado pela Secretária Especial de Produtividade e Competitividade Daniella Marques Consentino, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria nº 297, de 12 de junho de 2019, portadora da carteira de identidade n° ______________, inscrito no CPF/MF sob n° ________________e nomeada pelo Decreto Presidencial de _____________, publicado no Diário Oficial da União nº __, Seção __, de _____________,

a SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, doravante denominada apenas SUFRAMA, doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente interveniente, autarquia federal vinculada ao MDIC, com sede na Avenida Ministro Mário Andreazza, nº 1.424, Distrito Industrial, Manaus/AM, CEP 69.075-830, inscrita no CNPJ sob o nº .........., neste ato representado por sua titular, a Superintendente da Suframa ..........., portador da carteira de identidade n° .........., inscrito no CPF/MF sob n° .......... e nomeado pelo .........., publicado no Diário Oficial da União nº ......, Seção ...., de ..........; e

a(o) ___________, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, [associação ou fundação privada] qualificada como Organização Social pelo Decreto _________, publicado no Diário Oficial da União nº __________, com sede na(o) ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, tendo estatuto registrado no ___º Cartório  Oficial  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  de  Pessoa  Jurídica  do Município de _____, sob o nº __________, neste ato representado por ___________________ [cargo], [qualificação], portador da carteira de identidade RG nº _______, inscrito no CPF/MF nº ________,

RESOLVEM, com fundamento no §3º do art. 12 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 e na Portaria nº 2.287, de 14 de março de 2022, celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS, na forma do constante no Processo Administrativo nº ___________, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO a permissão de uso, a título precário, dos bens públicos móveis, de propriedade dos PERMITENTES, relacionados no final deste instrumento.

Subcláusula Única. A presente permissão de uso se rege pelo disposto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº _______ e no CONTRATO DE GESTÃO celebrado entre as partes, bem como pelas demais normas legais em vigor ou que venham a ser posteriormente editadas sobre a utilização de bens do patrimônio federal.

CLÁUSULA 2ª – DA DESTINAÇÃO DOS BENS

Os bens que terão o uso permitido através do presente instrumento destinar-se-ão, exclusivamente, à operacionalização e execução das atividades e finalidades previstas no CONTRATO DE GESTÃO, vedada a sua destinação para finalidade diversa, sob pena de rescisão do presente instrumento, salvo autorização expressa do titular do ente supervisor perante situação de interesse público.

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMITENTES

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos ora assumidos, cabe aos PERMITENTES permitirem o uso pela PERMISSIONÁRIA dos bens públicos móveis identificados neste instrumento, inventariando-os e avaliando-os previamente à formalização do presente Termo de Permissão de Uso. Caso os bens já tenham sido inventariados e avaliados em virtude de contrato(s) de gestão anterior(es) com a PERMISSIONÁRIA, não há obrigatoriedade de repetição desses dois procedimentos, salvo se houver necessidade de atualização.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos ora assumidos, cabe à PERMISSIONÁRIA cumprir as seguintes obrigações:

I -Conservar os bens que tiverem o uso permitido, mantendo-os em boas condições de uso e deles cuidar como se seus fossem, providenciando às suas expensas quaisquer reparos que se tornarem necessários, incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a efetiva devolução;

II -Assegurar a vistoria e o acesso aos bens permitidos por parte dos agentes dos PERMITENTES (ou por outras pessoas credenciadas ou autorizadas pelos PERMITENTES) ou de quaisquer outras instituições públicas, incumbidos de tarefas de supervisão, de controle, de verificação do cumprimento das disposições do presente Termo ou de fiscalização em geral;

III -Pagar toda e qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições federais, distritais, estaduais ou municipais, que decorram direta ou indiretamente deste Termo ou da utilização dos bens e da atividade para a qual a presente permissão é outorgada, inclusive encargos previdenciários, trabalhistas e securitários, cabendo à PERMISSIONÁRIA providenciar, especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios e legalmente exigíveis;

IV -Não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a seus eventuais sucessores, os bens objeto desta permissão ou os direitos e obrigações dela decorrentes, salvo com expressa e prévia aprovação dos PERMITENTES;

V -Impedir que terceiros se apossem dos bens, dando conhecimento aos PERMITENTES de qualquer turbação, esbulho ou imissão na posse que porventura venha a recair sobre eles;

VI -Submeter à autorização prévia dos PERMITENTES a permuta de bens públicos móveis que tenham sido objeto de permissão de uso por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio da União, devendo a permuta, ainda, ser antecedida de prévia avaliação econômica do bem (art. 13 da Lei nº 9.637, de 1998); e

VII -Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou imprudência) aos bens públicos que tenham sido objeto de permissão de uso. Qualquer dano porventura causado aos bens será indenizado pela PERMISSIONÁRIA, podendo os PERMITENTES exigir a reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor correspondente ao prejuízo em dinheiro, como entender melhor atenda ao interesse público.

Subcláusula Única. A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo, mediante justificativa, propor a devolução de bens públicos ao Poder Público, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das atividades previstas no CONTRATO DE GESTÃO, incluindo os bens móveis permitidos que se tornem inservíveis, os quais poderão ser objeto de alienação (operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação) ou desfazimento pelos PERMITENTES, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. No caso de bens móveis inservíveis que serão objeto de alienação, a PERMISSIONÁRIA poderá, a critério do Poder Público, ficar na guarda dos bens até a conclusão do processo de alienação.

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO DE USO E DA RESTITUIÇÃO DOS BENS

A presente permissão de uso será válida apenas enquanto estiver em vigor o CONTRATO DE GESTÃO, do qual é parte indissociável.

Subcláusula 1ª. A PERMISSIONÁRIA reconhece o caráter precário da presente permissão e se obriga, por si ou por seus sucessores, a restituir os bens aos PERMITENTES, no prazo a ser estipulado pelos PERMITENTES, sem que haja necessidade do envio de qualquer interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial. A não restituição dos bens no prazo devido caracterizará esbulho possessório e ensejará a retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração de posse.

Subcláusula 2ª. Finda a qualquer tempo a permissão de uso, a PERMISSIONÁRIA deverá restituir os bens em perfeitas condições de uso e conservação. As benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realizadas nos bens permanecerão a eles incorporadas, passando a integrar o patrimônio do titular do domínio dos bens, sem direito a qualquer ressarcimento.

Subcláusula 3ª. Encerrada a permissão de uso por qualquer das formas aqui previstas, a PERMISSIONÁRIA ficará sujeita à multa diária caso não restitua os bens permitidos no prazo devido ou sem a observância das condições em que o recebeu. A multa total será de, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o valor de reposição dos bens, conforme avaliação de mercado realizada, sem prejuízo das demais penalidades administrativas cabíveis e da reparação por danos causados.

Subcláusula 4ª. A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente restituídos ou retornem àquelas condições originais, seja por providências da PERMISSIONÁRIA, seja pela adoção de medidas por parte dos PERMITENTES. Nesta última hipótese, ficará a PERMISSIONÁRIA também responsável pelo pagamento de todas as despesas realizadas para tal finalidade.

Subcláusula 5ª. Terminada a permissão de uso ou verificado o abandono dos móveis pela PERMISSIONÁRIA, poderão os PERMITENTES promover a imediata remoção compulsória dos respectivos bens para local de sua escolha.

CLÁUSULA 6ª – DA ALTERAÇÃO

Este TERMO DE PERMISSÃO DE USO poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO

A presente permissão de uso estará rescindida de pleno direito com o término da vigência do CONTRATO DE GESTÃO.

Subcláusula 1ª. Além do término do CONTRATO DE GESTÃO, o descumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, de qualquer das obrigações assumidas dará aos PERMITENTES o direito de considerar rescindida de pleno direito a presente permissão, total ou parcialmente (ou seja, com relação a todos ou a alguns dos bens permitidos), sem ressarcimento de qualquer natureza.

Subcláusula 2ª. Rescindida a permissão, os PERMITENTES, de pleno direito, se reintegrarão na posse dos bens, oponível inclusive a eventuais cessionários e terceiros.

E, assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Economia.

ANEXO VIII

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS

|  | Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos Imóveis que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Economia, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e o(a) ______________, qualificado(a) como organização social, na forma abaixo: |
| --- | --- |

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO ECONOMIA, doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente público supervisor, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, Brasília/DF, CEP 70.053-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.460/0567-91, neste ato representado pela Secretária Especial de Produtividade e Competitividade Daniella Marques Consentino, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria nº 297, de 12 de junho de 2019, portadora da carteira de identidade n° ______________, inscrito no CPF/MF sob n° ________________e nomeada pelo Decreto Presidencial de _____________, publicado no Diário Oficial da União nº __, Seção __, de _____________,

a SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, doravante denominada apenas SUFRAMA, doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente interveniente, autarquia federal vinculada ao MDIC, com sede na Avenida Ministro Mário Andreazza, nº 1.424, Distrito Industrial, Manaus/AM, CEP 69.075-830, inscrita no CNPJ sob o nº .........., neste ato representado por seu titular, o Superintendente da Suframa ............, portador da carteira de identidade n° .........., inscrito no CPF/MF sob n° .......... e nomeado pelo .........., publicado no Diário Oficial da União nº ......, Seção ...., de ..........; e

a(o) ___________, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, [associação ou fundação privada] qualificada como Organização Social pelo Decreto _________, publicado no Diário Oficial da União nº __________, com sede na(o) ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, tendo estatuto registrado no ___º Cartório  Oficial  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  de  Pessoa  Jurídica  do Município de _____, sob o nº __________, neste ato representado por ___________________ [cargo], [qualificação], portador da carteira de identidade RG nº _______, inscrito no CPF/MF nº ________,

RESOLVEM, com fundamento no §3º do art. 12 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 e na Portaria nº 2.287, de 14 de março de 2022, celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS, na forma do constante no Processo Administrativo nº ___________, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO a permissão de uso, a título precário, dos bens públicos imóveis, de propriedade dos PERMITENTES, relacionados no final deste instrumento.

Subcláusula Única. A presente permissão de uso se rege pelo disposto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº _______ e no CONTRATO DE GESTÃO celebrado entre as partes, bem como pelas demais normas legais em vigor ou que venham a ser posteriormente editadas sobre a utilização de bens do patrimônio federal.

CLÁUSULA 2ª – DA DESTINAÇÃO DOS BENS

Os bens que terão o uso permitido através do presente instrumento e os equipamentos a eles integrados destinar-se-ão, exclusivamente, à operacionalização e execução das atividades e finalidades previstas no CONTRATO DE GESTÃO e neste Termo, vedada a sua destinação para finalidade diversa, sob pena de rescisão do presente instrumento, salvo autorização expressa do titular do ente supervisor perante situação de interesse público.

Subcláusula Única. Com vistas a complementar e ampliar os recursos e parcerias para a execução do CONTRATO DE GESTÃO, a PERMISSIONÁRIA fica autorizada desde logo a realizar nos imóveis permitidos ao uso:

I -a instalação e manutenção de lanchonete, café, restaurante, estacionamento, loja de suvenires e livraria, que poderão ser geridos diretamente pela PERMISSIONÁRIA ou por terceiros; e

II -a cessão onerosa a terceiros, em caráter temporário, de espaços para realização de eventos natureza científica.

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMITENTES

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos ora assumidos, cabe aos PERMITENTES permitirem o uso pela PERMISSIONÁRIA dos bens públicos imóveis identificados neste instrumento, inventariando-os e avaliando-os previamente à formalização do presente Termo de Permissão de Uso. Caso os bens já tenham sido inventariados e avaliados em virtude de contrato(s) de gestão anterior(es) com a PERMISSIONÁRIA, não há obrigatoriedade de repetição desses dois procedimentos, salvo se houver necessidade de atualização.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos ora assumidos, cabe à PERMISSIONÁRIA cumprir as seguintes obrigações:

I -Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos bens imóveis e seus equipamentos que tiverem o uso permitido, mantendo-os em boas condições de uso e deles cuidar como se seus fossem e, ainda, providenciando os serviços de manutenção e conservação predial preventiva e corretiva e de segurança que se tornarem necessários;

II -Assegurar a vistoria e o acesso aos bens permitidos por parte dos agentes dos PERMITENTES (ou por outras pessoas credenciadas ou autorizadas pelos PERMITENTES) ou de quaisquer outras instituições públicas, incumbidos de tarefas de supervisão, de controle, de verificação do cumprimento das disposições do presente Termo ou de fiscalização em geral;

III -Manter, em perfeitas condições de integridade, segurança e regularidade legal, os imóveis permitidos ao uso durante a vigência do CONTRATO DE GESTÃO, promovendo ações e esforços para as regularizações e melhorias necessárias, bem como arcando com os respectivos impostos, taxas, contribuições e contas de serviços públicos (água, eletricidade, gás, etc), cabendo à PERMISSIONÁRIA providenciar os alvarás exigíveis e manter vigente e regular o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

IV -Efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, com coberturas em valores compatíveis com as edificações e usos;

V -Obter, se a presente permissão de uso englobar bens imóveis tombados, a devida autorização formal dos órgãos responsáveis pelo tombamento e de todas as instâncias governamentais previstas na legislação, antes de promover quaisquer modificações nos bens, inclusive instalações elétricas e hidráulicas;

VI -Não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a seus eventuais sucessores, os bens objeto desta permissão ou os direitos e obrigações dela decorrentes, salvo com expressa e prévia aprovação dos PERMITENTES;

VII -Impedir que terceiros se apossem dos bens, dando conhecimento aos PERMITENTES de qualquer turbação, esbulho ou imissão na posse que porventura venha a recair sobre eles;

VIII -Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou imprudência) aos bens públicos que tenham sido objeto de permissão de uso. Qualquer dano porventura causado aos bens será indenizado pela PERMISSIONÁRIA, podendo os PERMITENTES exigirem a reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor correspondente ao prejuízo em dinheiro, como entender melhor atenda ao interesse público;

IX -Submeter à aprovação prévia da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade os projetos ou ações que impliquem:

a) o uso de espaços internos dos bens públicos imóveis, prédios ou terrenos, objeto de permissão de uso, para empreendimentos que não tenham relação com as finalidades do CONTRATO DE GESTÃO ou que não estejam previamente autorizados neste instrumento; e

b) a cessão gratuita ou onerosa de espaços internos dos bens públicos imóveis, prédios ou terrenos, objeto de permissão de uso, para realização de eventos de qualquer natureza não previstos no CONTRATO DE GESTÃO, indicando o tipo e características do evento, os critérios e condições para sua realização e os cuidados que serão tomados relativos à obtenção das autorizações legais quando for o caso, preservação do patrimônio e segurança.

Subcláusula Única. A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo, mediante justificativa, propor a devolução de bens públicos ao Poder Público, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das atividades previstas no CONTRATO DE GESTÃO.

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO DE USO E DA RESTITUIÇÃO DOS BENS

A presente permissão de uso será válida apenas enquanto estiver em vigor o CONTRATO DE GESTÃO, do qual é parte indissociável.

Subcláusula 1ª. A PERMISSIONÁRIA reconhece o caráter precário da presente permissão e se obriga, por si ou por seus sucessores, a restituir os bens aos PERMITENTES, no prazo a ser estipulado pelos PERMITENTES, sem que haja necessidade do envio de qualquer interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial. A não restituição dos bens no prazo devido caracterizará esbulho possessório e ensejará a retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração de posse.

Subcláusula 2ª. Finda a qualquer tempo a permissão de uso, a PERMISSIONÁRIA deverá restituir os bens em perfeitas condições de uso e conservação. As benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realizadas nos bens permanecerão a eles incorporadas, passando a integrar o patrimônio do titular do domínio dos bens, sem direito a qualquer ressarcimento.

Subcláusula 3ª. Encerrada a permissão de uso por qualquer das formas aqui previstas, a PERMISSIONÁRIA ficará sujeita à multa diária caso não restitua os bens permitidos no prazo devido ou sem a observância das condições em que o recebeu. A multa total será de, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o valor econômico dos bens, conforme última avaliação realizada, sem prejuízo das demais penalidades administrativas cabíveis e da reparação por danos causados.

Subcláusula 4ª. A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente restituídos ou retornem àquelas condições originais, seja por providências da PERMISSIONÁRIA, seja pela adoção de medidas por parte dos PERMITENTES. Nesta última hipótese, ficará a PERMISSIONÁRIA também responsável pelo pagamento de todas as despesas realizadas para tal finalidade.

Subcláusula 5ª. Terminada a permissão de uso ou verificado o abandono dos imóveis pela PERMISSIONÁRIA, poderão os PERMITENTES promover a imediata retomada dos respectivos bens.

CLÁUSULA 6ª – DA ALTERAÇÃO

Este TERMO DE PERMISSÃO DE USO poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO

A presente permissão de uso estará rescindida de pleno direito com o término da vigência do CONTRATO DE GESTÃO.

Subcláusula 1ª. Além do término do CONTRATO DE GESTÃO, o descumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, de qualquer das obrigações assumidas dará aos PERMITENTES o direito de considerar rescindida de pleno direito a presente permissão, total ou parcialmente (ou seja, com relação a todos ou a alguns dos bens permitidos), sem ressarcimento de qualquer natureza.

Subcláusula 2ª. Rescindida a permissão, os PERMITENTES, de pleno direito, se reintegrarão na posse dos bens, oponível inclusive a eventuais cessionários e terceiros.

E, assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Economia.