## Slide 1
FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CACONDE
JOAQUIM GONDIM
SUPERINTENDENTE DE USOS MÚLTIPLOS

## Slide 2
CACONDE
EUCLIDES DA CUNHA
ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA
(LIMOEIRO)
PORTO COLÔMBIA
ÁGUA VERMELA
RIO PARDO
RIO GRANDE
PCH JB FIGUEIREDO
(ITAIQUARA)
APROVEITAMENTOS DO RIO PARDO

## Slide 3
Características do Aproveitamento de Caconde
Operação do reservatório Caconde

## Slide 4
Atinge parte dos municípios de Caconde em SP, Poços de Caldas e Botelhos em MG; e São José do Rio Pardo/SP
É a primeira hidrelétrica da cascata do Rio Pardo
Perímetro: 344 km
Área do espelho d’água: 31 km²
Nível água máximo operativo: 855,00 m
Nível água mínimo operativo: 825,00 m
Depleção máxima: 30 m
Vazão mínima defluente: 32 m³/s
RESERVATÓRIO DE CACONDE

## Slide 5
RESERVATÓRIO DE CACONDE
Nível d’água (N.A.) máximo : 855,00 m
Canal de
Fuga
Casa de
Força
Vazão
Defluente
Volume Morto
Volume Útil
VAZÃO DEFLUENTE
MÍNIMA : 32 m3/s
VOLUME TOTAL DO RESERVATÓRIO : 554,89 MILHÕES DE m3
VOLUME ÚTIL : 504,09 MILHÕES DE m3
VOLUME MORTO : 50,80 MILHÕES DE m3
Nível d’água (N.A.) mínimo : 825,00 m

## Slide 6
Reservatório Caconde
SITUAÇÃO 11/05/2004: 98,17 % VU
Qaflu = 53 m3/s e Qdef = 49 m3/s Cota = 854,70 m

## Slide 7
Dados Históricos da Operação
Operação do reservatório Caconde

## Slide 8
Dados Históricos da Operação
Valores médios observados nos períodos
Redução significativa das afluências no período 1999/2003.
Vertimentos menores e menos freqüentes nos períodos mais recentes.
Menores níveis mínimos anuais no último período.
Menor geração média no período 1999/2003.
Operação do reservatório Caconde

## Slide 9
Medida Operacional para UHE Caconde
Operação do reservatório Caconde

## Slide 10
Medida Operacional para UHE Caconde
A partir de 01 de novembro de cada ano, a defluência média diária de Caconde deverá ser fixada em 32 m³/s, com possibilidade de variação máxima de até + 5%, visando o replecionamento do reservatório de modo mais rápido, no período chuvoso de novembro a março.
Neste período, a defluência de 32 m³/s deverá perdurar até que o reservatório atinja a cota 843 m. A partir deste ponto, a recuperação do nível deverá ser feita de acordo com as políticas de otimização da operação definidas pelo ONS.
No período de abril a outubro, a operação deverá continuar segundo as políticas de operação do SIN, respeitando as restrições existentes (defluência mínima de 32 m³/s).
Operação do reservatório Caconde

## Slide 11
RESULTADOS PRELIMINARES DE ESTUDOS EM ANDAMENTO

## Slide 12
RESERVATÓRIO DE CACONDE
OBS: MAIO ATÉ O DIA 11
Qmédia afluente = 29 m3/s
Qmédia defuente = 46 m3/s

## Slide 13
RESERVATÓRIO DE CACONDE

## Slide 14
RESERVATÓRIO DE CACONDE

## Slide 15
ANO: 1948

## Slide 16
ANO: 1948

## Slide 17
ANO: 1948

## Slide 18
ANO: 1948

## Slide 19
GARANTIA DE 50%
ANO: 1948

## Slide 22
Restrições Operativas Hidráulicas
(“Inventário das restrições operativas hidráulicas dos aproveitamentos hidrelétricos” ONS RE3/331/2002)
Todas as restrições operativas hidráulicas são declaradas formalmente e devidamente justificadas pelo Agente de Geração responsável pelo aproveitamento.
Qualquer modificação de restrição que possa trazer conseqüência aos usos múltiplos é previamente discutida e analisada em conjunto com a ANA.
Restrições Operativas Hidráulicas da UHE Caconde
Vazão máxima – restrição a jusante: 600 m³/s.
(inundação da casa de força da UHE Itaiquara)
Vazão mínima – vazão defluente de 32 m³/s.
(Atendimento à vazão turbinada mínima da UHE Itaiquara)
Outras Informações Operacionais
Taxa de variação máxima das defluências: 10%, em relação ao valor da hora anterior, para ser aplicada em casos de defluências superiores a 250 m3/s.
Operação do reservatório Caconde

## Slide 23
Outras Informações Operacionais (continuação)
Realização de diversos procedimentos operacionais, quando da iminência da liberação de defluências elevadas (monitoramento e aviso aos proprietários e órgãos envolvidos).
250 m3/s - inundação em residência localizada entre a usina e a saída do canal de fuga.
260 m3/s - Possibilidade de ocorrência de inundações na rua André Luiz, em São José do Rio Pardo, dependendo das contribuições da bacia incremental.
300 m3/s - Propriedades próximas ao canal de fuga são parcialmente inundadas e há possibilidade de danos em dragas existentes entre o canal de fuga e a usina de Itaiquara.
400 m3/s - Possibilidade de interferências nas duas captações de água de São José do Rio Pardo, dependendo das contribuições da bacia incremental.
Operação do reservatório Caconde

## Slide 27
joaquim@ana.gov.br
061 4455207