## Resultado
ANEXO II
MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA
NOME DA BARRAGEM
NOME DO EMPREENDEDOR
DATA:
II.1 - CATEGORIA DE RISCO |  |  | Pontos
1 | Características Técnicas (CT)
2 | Estado de Conservação (EC)
3 | Plano de Segurança de Barragens (PS)
PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PS |  |  | 0
| FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO | CATEGORIA DE RISCO | CRI
|  | ALTO | > = 60 ou EC* > =8 (*)
|  | MÉDIO | 35 a 60
|  | BAIXO | < = 35
(*) | Pontuação (maior ou igual a 8 ) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de providencias imediatas pelo responsável da barragem.
II.2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO |  |  | Pontos
DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)
| FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO | DANO POTENCIAL ASSOCIADO | DPA
|  | ALTO | > = 16
|  | MÉDIO | 10 < DPA < 16
|  | BAIXO | < = 10
RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO:
|  | CATEGORIA DE RISCO | Alto / Médio / Baixo
|  | DANO POTENCIAL ASSOCIADO | Alto / Médio / Baixo

## 1.1 - Características Técnicas
II.1 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA)
1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CT
Altura (a) |  | Comprimento (b) |  | Tipo de Barragem quanto ao material de construção (c) | Tipo de fundação (d) |  |  | Idade da Barragem (e) | Vazão de Projeto (f)
Altura ≤ 15m (0) | 1 | comprimento ≤ 200m (2) | 1 | Concreto convencional (1) | Rocha sã (1) | 1 | 1 | entre 30 e 50 anos (1) | CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilenar (3) | 1
15m < Altura < 30m (1) | 2 | Comprimento > 200m (3) | 2 | Alvenaria de pedra / concreto ciclópico / concreto rolado - CCR (2) | Rocha alterada dura com tratamento (2) | 2 | 2 | entre 10 e 30 anos (2) | Milenar (5) | 2
30m ≤ Altura ≤ 60m (2) | 3 | - | 3 | Terra homogenea /enrocamento / terra enrocamento (3) | Rocha alterada sem tratamento / rocha alterada fraturada com tratamento (3) | 3 | 3 | entre 5 e 10 anos (3) | TR = 500 anos (8) | 3
Altura > 60m (3) |  | - |  | - | Rocha alterada mole / saprolito / solo compacto (4) |  |  | < 5 anos ou > 50 anos ou sem informação (4) | TR < 500 anos ou Desconhecida / Estudo não confiavel (10)
- |  | - |  | - | Solo residual / aluvião (5) |  |  | - | -
CT = ∑ (a até f):
Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna
2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
(a) |  | (b) |  | (c) |  |  |  |  | (e)
(*) Considerar a coluna que mais se aplica
P = ∑ (a até d) |  | 6
P Máx = | Máx = 20 pontos | 20 pontos
Note on B13: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on D13: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on F13: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on K13: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação

## 1.2 - Estado de Conservação
II.1 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA)
2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (g) | Confiabilidade das Estruturas de Adução (h) |  | Percolação (i) |  | Deformações e Recalques (j) |  | Deterioração dos Taludes / Parâmentos (k) |  | Eclusa (*) (l)
Estruturas civis e hidroeletromecânicas em pleno funcionamento / canais de aproximação ou de restituicao ou vertedouro (tipo soleira livre) desobstruidos (0) | Estruturas civis e disposiivos hidroeletromecanicos em condições adequadas de manutenção e funcionamento (0) | 0 | Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0) | 0 | Inexistente (0) | 0 | Inexistente (0) | 0 | Não possui eclusa (0)
Estruturas civis e hidroeletromecânicas preparadas para a operação, mas sem fontes de suprimento de energia de emergência / canais ou vertedouro (tipo soleira livre) com erosões ou obstruções, porém sem riscos a estrutura vertente. (4) | Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidroeletromecanicos com problemas identificados, com redução de capacidade de vazão e com medidas corretivas em implantação (4) | 3 | Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras estabilizadas e/ou monitoradas (3) | 3 | Existência de trincas e abatimentos de pequena extensão e impacto nulo (1) | 1 | Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de arbustos de pequena extensão e impacto nulo. (1) | 4 | Estruturas civis e hidroeletromecânicas bem mantidas e funcionando (1)
Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidroeletromecanicos com problemas identificados, com redução de capacidade de vazão e com medidas corretivas em implantação / canais ou vertedouro (tipo soleira livre) com erosões e/ou parcialmente obstruídos, com risco de comprometimento da estrutura vertente. (7) | Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidroeletromecanicos com problemas identificados, com redução de capacidade de vazão e sem medidas corretivas (6) | 5 | Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras sem tratamento ou em fase de diagnóstico (5) | 5 | Existência de trincas e abatimentos de impacto considerável gerando necessidade de estudos adicionais ou monitoramento (5) | 5 | Erosões superficiais, ferragem exposta, crescimento de vegetação generalizada, gerando necessidade de monitoramento ou atuação corretiva (5) | 8 | Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidroeletromecânicos com problemas identificados e com medidas corretivas em implantação (2)
Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidroeletromecanicos com problemas identificados, com redução de capacidade de vazão e sem medidas corretivas/ canais ou vertedouro (tipo soleira livre) obstruidos ou com estrutruras danificadas (10) | - | 8 | Surgência nas áreas de jusante, taludes ou ombreiras com carreamento de material ou com vazão crescente (8) | 8 | Existência de trincas, abatimentos ou escorregamentos expressivos, com potencial de comprometimento da segurança (8) | 8 | Depressões acentuadas nos taludes, escorregamentos, sulcos profundos de erosão, com potencial de comprometimento da segurança (7) | 12 | Estruturas civis comprometidas ou dispositivos hidroeletromecânicos com problemas identificados e sem medidas corretivas (4)
EC = ∑ (g até l):
| 6 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| (i) |  | (j) |  | (k) |  | (l)
9
30 pontos
Note on C11: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on E11: Centrais Eletricas do Norte do Brasil: Clicar na célula para escolher a pontuação
Note on G11: Centrais Eletricas do Norte do Brasil: Clicar na célula para escolher a pontuação
Note on I11: Centrais Eletricas do Norte do Brasil: Clicar na célula para escolher a pontuação

## 1.3 - Plano de Segurança
II.1 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA)
3 - PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM - PS
Existência de documentação de projeto (n) |  | Estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de Segurança da Barragem (o) |  | Procedimentos de roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento (p) |  | Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem (q) |  | Relatórios de inspeção de seguranca com análise e interpretação (r)
Projeto executivo e "como construído" (0) | 0 | Possui estrutura organizacional com técnico responsável pela segurança da barragem (0) | 0 | Possui e aplica procedimentos de inspeção e monitoramento (0) | 0 | Sim ou Vertedouro tipo soleira livre (0) | 0 | Emite regularmente os relatórios (0) | 0
Projeto executivo ou "como construído" (2) |  | Possui técnico responsável pela segurança da barragem (4) |  | Possui e aplica apenas procedimentos de inspeção (3) |  | Não (6) |  | Emite os relatórios sem periodicidade (3)
Projeto básico (4) |  | Não possui estrutura organizacional e responsável técnico pela segurança da barragem (8) |  | Possui e não aplica procedimentos de inspeção e monitoramento (5) |  | - |  | Não emite os relatórios (5)
Anteprojeto ou Projeto conceitual (6) | 3 | - |  | Não possui e não aplica procedimentos para monitoramento e inspeções (6) |  | - |  | - | 3
inexiste documentação de projeto (8) | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 7
PS = ∑ (n até r):
Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna
0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0
(m) |  | (n) |  | (o) |  | (p) |  | (p)
PS = ∑ ( l até q ): |  | 6
PS Máx = |  | 40 pontos
Note on B12: Clicar na célula para escolher a pontuação
Note on B13: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on D13: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on F13: Clicar na célula para escolher a pontuação
Note on H13: Clicar na célula para escolher a pontuação
Note on J13: Clicar na célula para escolher a pontuação

## DANOS POTENCIAIS
ANEXO II - QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA)
Volume Total do Reservatório (a) |  |  | Potencial de perdas de vidas humanas (b) |  | Impacto ambiental (c) |  | Impacto sócio-econômico (d)
Pequeno < = 5 milhões m³ (1) | 1 | 1 | INEXISTENTE (não existem pessoas permanentes/residentes ou temporárias/transitando na área afetada a jusante da barragem) (0) | 0 | SIGNIFICATIVO (área afetada da barragem não representa área de interesse ambiental, áreas protegidas em legislação específica ou encontra-se totalmente descaracterizada de suas condições naturais) (3) | 1 | INEXISTENTE ( não existem quaisquer instalações e servicos de navegacao na área afetada por acidente da barragem) (0) | 1 | 0 | 0
Médio 5 milhões a 75 milhões m³ (2) |  |  | POUCO FREQUENTE (não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe estrada vicinal de uso local) (4) |  | MUITO SIGNIFICATIVO (área afetada da barragem apresenta interesse ambiental relevante ou protegida em legislação específica) (5) |  | BAIXO ( existe pequena concentração de instalações residenciais e comerciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura na área afetada da barragem ou instalações portuárias ou servicos de navegacao) (4)
Grande 75 milhões a 200 milhões m³ (3) | 2 | 2 | FREQUENTE (não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe rodovia municipal, estadual, federal ou outro local e/ou empreendimento de permanência eventual de pessoas que poderão ser atingidas) (8) | 2 | - | 2 | ALTO (existe grande concentração de instalações residenciais e comerciais, agrícolas, industriais, de infraestrutura e servicos de lazer e turismo na área afetada da barragem ou instalações portuárias ou servicos de navegacao) (8) | 4 | 2 | 2
Muito Grande > 200 milhões m³ (5) | 3 | 3 | EXISTENTE (existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (12) | 3 | - |  | -
| 5 | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 | 5 | 5
DPA = ∑ (a até d):
Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna
2 |  |  | 3 |  | 1 |  | 5
(a) |  |  | (b) |  | (c) |  | (d)
DP = ∑ (a até d) |  |  | #REF! |  | DANO POTENCIAL
DP Máx = | Máx = 20 pontos | Máx = 20 pontos | 12 pontos |  | ALTO |  | > = 11
[5 empty] | MÉDIO |  | 6 < DP < 11
[5 empty] | BAIXO |  | < = 6
Note on B12: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on E12: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on G12: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação
Note on I12: Clicar sobre a célula para escolher a pontuação