## Capa
VER COMENTÁRIOS NAS CÉLULAS ANTES DE PREENCHER. FAVOR MANTER TODOS OS COMENTÁRIOS DAS CÉLULAS PARA FACILITAR A CONFERÊNCIA DO ARQUIVO Sempre consultar a Cooordenação de arquivos da DITEC para quaisquer dúvidas.
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA
| PROPRIETÁRIO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
| EMPREENDIMENTO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF.
| LOCAL: | BRASÍLIA-DF |  |  | 1710
| ETAPA DE PROJETO: | EXECUTIVO
| PROJETO/ SERVIÇO: | ORÇAMENTO
| PRAZO: | 240 DIAS CORRIDOS
| DATA CONCLUSÃO: | 2025-10-22 |  | 240
| REVISÃO: | 00 "ZERO"
PROCESSO:
| DATA BASE PREÇO DE REFERÊNCIA: | SINAPI - SETEMBRO 2025 SEM DESONERAÇÃO
| SISOBRAS: | ÁREA DE INTERVENÇÃO: 26.666,30 m² |  |  | 161562.37
| OBSERVAÇÕES: | 1- Os valores adotados em todas as cotações se referem ao menor custo entre a média e a mediana, desde que se tenha no mínimo 3 (três) prepostas, na falta de no mínimo 3 (três) propostas o valor adotado se refere ao menor custo entre as propostas obtidas. 2- Todas as composições próprias (CCU's) foram elaboradas a partir de bases de referências de custos como: SINAPI, SETOP (MG), CPOS/CDHU (SP), SCO (RJ), ORSE (SE), EMOP (RJ) e SEINFRA/SETOP (MG).
| BDI UTILIZADOS: | 22,23% (OBRAS) / 15,28% (EQUIPAMENTOS)
RESP. CAPA:
| VALOR TOTAL ESTIMADO COM BDI......................................................................................................................... |  | 58586016.52
| NOTAS: | *Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra. *Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060
| OBRA C/BDI | 58586016.52
| ADM LOCAL C/BDI | 2373727.52
| % ADM local | 4.052%
| R$ POR M2 | 2130.4006

## Orçamento Sintético
| PROPRIETÁRIO: |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |  |  |  | Bancos
| EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
| LOCAL: |  | BRASÍLIA-DF
| ETAPA DE PROJETO: |  | EXECUTIVO |  |  |  | Encargos Sociais
| PROJETO/ SERVIÇO: |  | ORÇAMENTO |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
| CONTEÚDO: |  | PLANILHA SINTÉTICA
| ELABORADO POR: |  | ALISSANDRA ALMEIDA - LEONARDO ROLIN
| DATA: |  | 2025-10-22
| REVISÃO: |  | 00 "ZERO" |  |  |  | BDI Obras |  | 22.23%
[7 empty] | BDI Equipamentos |  | 15.28%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 2373727.52 | 2373727.52 | 4.052%
1.1 | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 37406 | 45721.35 | 365770.8 | 0.6243%
1.2 | CCU - 10.006 | Próprio | ENGENHEIRO ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16 | 22638.12 | 27670.57 | 442729.12 | 0.7557%
1.3 | CCU - 10.007 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16 | 22638.12 | 27670.57 | 442729.12 | 0.7557%
1.4 | 93569 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 22433.13 | 27420.01 | 219360.08 | 0.3744%
1.5 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 4735.39 | 5788.06 | 138913.44 | 0.2371%
1.6 | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16 | 6531.29 | 7983.19 | 127731.04 | 0.218%
1.7 | 93561 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16 | 3467.06 | 4237.78 | 67804.48 | 0.1157%
1.8 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16 | 10354.84 | 12656.72 | 202507.52 | 0.3457%
1.9 | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16 | 5602.44 | 6847.86 | 109565.76 | 0.187%
1.10 | 93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 7128.53 | 8713.2 | 69705.6 | 0.119%
1.11 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 7381.35 | 9022.22 | 72177.76 | 0.1232%
1.12 | CCU - 10.004 | Próprio | POSTO DE VIGIA - contempla o período após a jornada de trabalho diária | MÊS | 8 | 11592.08 | 14168.99 | 113351.92 | 0.1935%
1.13 | CCU - 10.008 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | MES | 8 | 141.22 | 172.61 | 1380.88 | 0.002357%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 33455.66 | 33455.66 | 0.05711%
2.1 |  |  | DESPESAS LEGAIS |  | 1 |  | 30400.66 | 30400.66 | 0.05189%
2.1.1 | CREA-DF | Próprio | ART DO CONTRATO | UN | 1 | 271.47 | 331.81 | 331.81 | 0.0005664%
2.1.2 | CREA-DF-1 | Próprio | ART DE PROJETO | UN | 9 | 103.03 | 125.93 | 1133.37 | 0.001935%
2.1.3 | LIC-01 | Próprio | TAXA DE LICENÇA DE OBRA DE REFORMA, TAXA DE LICENÇA DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREA PÚBLICA E PROJETO LEGAL (APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES: ADMINISTRAÇÃO DO GDF, CEB, CAESB, CORPO DE BOMBEIRO, IPHAN) | UN | 3 | 7891 | 9645.16 | 28935.48 | 0.04939%
2.2 |  |  | LAUDOS E PROJETOS |  | 1 |  | 3055 | 3055 | 0.005215%
2.2.1 |  |  | REPROGRAFIA |  | 1 |  | 3055 | 3055 | 0.005215%
2.2.1.1 | COT-09.002 | Próprio | CÓPIA DE PROJETOS | UN | 250 | 10 | 12.22 | 3055 | 0.005215%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 135194.59 | 135194.59 | 0.2308%
3.1 |  |  | CANTEIRO EXTERNO - ENTRADA DA GARAGEM ANEXO - NÍVEL VIA N2 |  | 1 |  | 135194.59 | 135194.59 | 0.2308%
3.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 20 | 465.58 | 569.07 | 11381.4 | 0.01943%
3.1.2 | CCU-02.028 | Próprio | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2618.73 | 3200.87 | 3200.87 | 0.005464%
3.1.3 | CCU-02.029 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTOS PROVISÓRIOS DE LUZ E FORÇA PARA UTILIZAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA | UN | 30 | 343.18 | 419.46 | 12583.8 | 0.02148%
3.1.4 | CCU-02.003 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 871.58 | 1065.33 | 1065.33 | 0.001818%
3.1.5 | CCU-02.023 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 6627.41 | 8100.68 | 8100.68 | 0.01383%
3.1.6 | CCU-02.031 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA | UN | 10 | 339.06 | 414.43 | 4144.3 | 0.007074%
3.1.7 | CCU-02.032 | Próprio | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | UN | 6 | 409.53 | 500.56 | 3003.36 | 0.005126%
3.1.8 | CCU-02.045 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 8 | 1289.06 | 1575.61 | 12604.88 | 0.02152%
3.1.9 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 1873.43 | 2289.89 | 18319.12 | 0.03127%
3.1.10 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 16 | 1650 | 2016.79 | 32268.64 | 0.05508%
3.1.11 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 261.36 | 89.29 | 109.13 | 28522.21 | 0.04868%
4 |  |  | MANUTENÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 298273.08 | 298273.08 | 0.5091%
4.1 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 2400 | 30 | 36.66 | 87984 | 0.1502%
4.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 2400 | 28.08 | 34.32 | 82368 | 0.1406%
4.3 | CCU-10.011 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHAO MUNCK - LANÇA HIDRÁULICA 8,2M/8TN, INCLUINDO OPERADOR | MES | 2 | 36080 | 44100.58 | 88201.16 | 0.1505%
4.4 | CCU-02.042 | Próprio | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MES | 8 | 4062.01 | 4964.99 | 39719.92 | 0.0678%
5 |  |  | DESMONTAGENS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES NA EDIFICAÇÃO |  | 1 |  | 641167.64 | 641167.64 | 1.094%
5.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19087 | 2.22 | 2.71 | 51725.77 | 0.08829%
5.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2715 | 2.11 | 2.57 | 6977.55 | 0.01191%
5.3 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 50000 | 0.63 | 0.77 | 38500 | 0.06572%
5.4 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5000 | 0.83 | 1.01 | 5050 | 0.00862%
5.5 | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5000 | 1.58 | 1.93 | 9650 | 0.01647%
5.6 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2700 | 0.78 | 0.95 | 2565 | 0.004378%
5.7 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 261.36 | 3.27 | 3.99 | 1042.82 | 0.00178%
5.8 | CCU-02.040 | Próprio | CARGA MANUAL DE MATERIAL REMOVIDO DE OBRA, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | m³ | 2950 | 36.88 | 45.07 | 132956.5 | 0.2269%
5.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 105000 | 3.06 | 3.74 | 392700 | 0.6703%
6 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO |  | 1 |  | 14456550.98 | 14456550.98 | 24.68%
6.1 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  | 2994038.62 | 2994038.62 | 5.111%
6.1.1 |  |  | CABOS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 880204.93 | 880204.93 | 1.502%
6.1.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 134108.36 | 5.19 | 6.34 | 850247 | 1.451%
6.1.1.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1533.8 | 8.06 | 9.85 | 15107.93 | 0.02579%
6.1.1.3 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 20.25 | 24.75 | 14850 | 0.02535%
6.1.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 1356120.33 | 1356120.33 | 2.315%
6.1.2.1 | CCU-06.097 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1234.56 | 147.29 | 180.03 | 222257.83 | 0.3794%
6.1.2.2 | CCU-06.015 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2913.14 | 26.13 | 31.93 | 93016.56 | 0.1588%
6.1.2.3 | CCU-06.0167 | Próprio | PERFILADO PERFURADA 38X38MM, EM CHAPA #22, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10847.26 | 49.35 | 60.32 | 654306.72 | 1.117%
6.1.2.4 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4773.36 | 20.52 | 25.08 | 119715.86 | 0.2043%
6.1.2.5 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 43.5 | 12.37 | 15.11 | 657.28 | 0.001122%
6.1.2.6 | CCU-06.0187 | Próprio | CAIXA DE TOMADA P/ PERFILADO 38MM X 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5934 | 26.84 | 32.8 | 194635.2 | 0.3322%
6.1.2.7 | CCU-06.099 | Próprio | CURVA VERTICAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 115.49 | 141.16 | 282.32 | 0.0004819%
6.1.2.8 | CCU-06.057 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 43.05 | 52.62 | 1105.02 | 0.001886%
6.1.2.9 | CCU-06.0285 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 168.35 | 205.77 | 2469.24 | 0.004215%
6.1.2.10 | CCU-06.018 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 11.57 | 14.14 | 141.4 | 0.0002414%
6.1.2.11 | CCU-06.0286 | Próprio | SAIDA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 801 | 19.31 | 23.6 | 18903.6 | 0.03227%
6.1.2.12 | CCU-06.0180 | Próprio | SAIDA SUPERIOR DE PERFILADO 38MM P/ ELETRODUTO DE 3/4", COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 771 | 14.01 | 17.12 | 13199.52 | 0.02253%
6.1.2.13 | CCU-06.0277 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 23.14 | 28.28 | 84.84 | 0.0001448%
6.1.2.14 | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 756 | 11.54 | 14.1 | 10659.6 | 0.01819%
6.1.2.15 | CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 30.09 | 36.77 | 183.85 | 0.0003138%
6.1.2.16 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 34.24 | 41.85 | 167.4 | 0.0002857%
6.1.2.17 | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 | 6.2 | 7.57 | 68.13 | 0.0001163%
6.1.2.18 | CCU-06.0287 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 91.6 | 111.96 | 3358.8 | 0.005733%
6.1.2.19 | CCU-06.0176 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 26.77 | 32.72 | 621.68 | 0.001061%
6.1.2.20 | CCU-06.0177 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 26.77 | 32.72 | 98.16 | 0.0001675%
6.1.2.21 | CCU-06.0172 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "T" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 81 | 22.03 | 26.92 | 2180.52 | 0.003722%
6.1.2.22 | CCU-06.0173 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "X" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 25.35 | 30.98 | 309.8 | 0.0005288%
6.1.2.23 | CCU-06.0178 | Próprio | SAPATA PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 850 | 17.04 | 20.82 | 17697 | 0.03021%
6.1.3 |  |  | QUADROS |  | 1 |  | 363603.45 | 363603.45 | 0.6206%
6.1.3.1 | COTAÇÃO.ANX-037 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, TIPICO PARA OS ANDARES TERREO AO 4O PAVIMENTO, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | UN | 10 | 28512.9 | 32.869,67 (BDI 15,28%) | 328696.7 | 0.561%
6.1.3.2 | COTAÇÃO.ANX-038 | Próprio | QFL-AUD1, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 9407.98 | 10.845,51 (BDI 15,28%) | 10845.51 | 0.01851%
6.1.3.3 | COTAÇÃO.ANX-039 | Próprio | QFL-AUD2, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETOUN | UN | 1 | 9407.98 | 10.845,51 (BDI 15,28%) | 10845.51 | 0.01851%
6.1.3.4 | COTAÇÃO.ANX-040 | Próprio | QFL-UTIL, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 8521.1 | 9.823,12 (BDI 15,28%) | 9823.12 | 0.01677%
6.1.3.5 | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | UN | 13 | 213.51 | 260.97 | 3392.61 | 0.005791%
6.1.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1 |  | 394109.91 | 394109.91 | 0.6727%
6.1.4.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6114 | 44.22 | 54.05 | 330461.7 | 0.5641%
6.1.4.2 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 165 | 64.26 | 78.54 | 12959.1 | 0.02212%
6.1.4.3 | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 430 | 90.77 | 110.94 | 47704.2 | 0.08143%
6.1.4.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 47.4 | 57.93 | 579.3 | 0.0009888%
6.1.4.5 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 72.39 | 88.48 | 176.96 | 0.0003021%
6.1.4.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 37.79 | 46.19 | 692.85 | 0.001183%
6.1.4.7 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 57.88 | 70.74 | 353.7 | 0.0006037%
6.1.4.8 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 77.97 | 95.3 | 95.3 | 0.0001627%
6.1.4.9 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 20.21 | 24.7 | 1086.8 | 0.001855%
6.2 |  |  | ELÉTRICA ESTABILIZADA |  | 1 |  | 2049178.74 | 2049178.74 | 3.498%
6.2.1 |  |  | CABOS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 884015.17 | 884015.17 | 1.509%
6.2.1.1 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80689.95 | 8.62 | 10.53 | 849665.17 | 1.45%
6.2.1.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 600 | 46.84 | 57.25 | 34350 | 0.05863%
6.2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 733175.57 | 733175.57 | 1.251%
6.2.2.1 | CCU-06.101 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 146.5 | 149.45 | 182.67 | 26761.15 | 0.04568%
6.2.2.2 | CCU-06.097 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 981.5 | 147.29 | 180.03 | 176699.44 | 0.3016%
6.2.2.3 | CCU-06.103 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 35.55 | 238.15 | 291.09 | 10348.24 | 0.01766%
6.2.2.4 | CCU-06.015 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8394.5 | 26.13 | 31.93 | 268036.38 | 0.4575%
6.2.2.5 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6226 | 12.37 | 15.11 | 94074.86 | 0.1606%
6.2.2.6 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1740 | 30.09 | 36.77 | 63979.8 | 0.1092%
6.2.2.7 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 870 | 34.24 | 41.85 | 36409.5 | 0.06215%
6.2.2.8 | CCU-06.018 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240 | 11.57 | 14.14 | 3393.6 | 0.005793%
6.2.2.9 | CCU-06.138 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 | 23.14 | 28.28 | 4242 | 0.007241%
6.2.2.10 | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1840 | 11.54 | 14.1 | 25944 | 0.04428%
6.2.2.11 | CCU-06.056 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 37.97 | 46.41 | 928.2 | 0.001584%
6.2.2.12 | CCU-06.057 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 43.05 | 52.62 | 1052.4 | 0.001796%
6.2.2.13 | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1840 | 6.2 | 7.57 | 13928.8 | 0.02377%
6.2.2.14 | CCU-06.139 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 10 | 232.06 | 283.64 | 2836.4 | 0.004841%
6.2.2.15 | CCU-06.0182 | Próprio | UNIDUT 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 440 | 8.45 | 10.32 | 4540.8 | 0.007751%
6.2.3 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 125667.4 | 125667.4 | 0.2145%
6.2.3.1 | COTAÇÃO.ANX-036.132 | Próprio | QFE-TIPO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | UN | 10 | 10674.68 | 12.305,77 (BDI 15,28%) | 123057.7 | 0.21%
6.2.3.2 | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | UN | 10 | 213.51 | 260.97 | 2609.7 | 0.004454%
6.2.4 |  |  | TOMADAS |  | 1 |  | 306320.6 | 306320.6 | 0.5229%
6.2.4.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 44.22 | 54.05 | 5405 | 0.009226%
6.2.4.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3480 | 70.75 | 86.47 | 300915.6 | 0.5136%
6.3 |  |  | BARRAMENTO BLINDADO, ALIMENTADORE, QUADROS GERAIS E GERADORES |  | 1 |  | 1574216.36 | 1574216.36 | 2.687%
6.3.1 |  |  | BARRAMENTO BLINDADO |  | 1 |  | 1574216.36 | 1574216.36 | 2.687%
6.3.1.1 | CCU-06.0295 | Próprio | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 1437.46 | 1757 | 49196 | 0.08397%
6.3.1.2 | CCU-06.0296 | Próprio | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 1437.46 | 1757 | 49196 | 0.08397%
6.3.1.3 | CCU-06.0297 | Próprio | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 1437.46 | 1757 | 122990 | 0.2099%
6.3.1.4 | CCU-06.0298 | Próprio | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 1437.46 | 1757 | 122990 | 0.2099%
6.3.1.5 | CCU-06.0299 | Próprio | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 3776.23 | 4615.68 | 69235.2 | 0.1182%
6.3.1.6 | CCU-06.0300 | Próprio | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 2698.69 | 3298.6 | 230902 | 0.3941%
6.3.1.7 | CCU-06.0301 | Próprio | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 2699.69 | 3299.83 | 230988.1 | 0.3943%
6.3.1.8 | CCU-06.0302 | Próprio | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 1640.68 | 2005.4 | 56151.2 | 0.09584%
6.3.1.9 | CCU-06.0303 | Próprio | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 1640.68 | 2005.4 | 56151.2 | 0.09584%
6.3.1.10 | CCU-06.0304 | Próprio | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 4150.66 | 5073.35 | 50733.5 | 0.0866%
6.3.1.11 | CCU-06.0305 | Próprio | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23 | 5356.59 | 6547.35 | 150589.05 | 0.257%
6.3.1.12 | CCU-06.0306 | Próprio | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 2701.7 | 3302.28 | 92463.84 | 0.1578%
6.3.1.13 | CCU-06.0307 | Próprio | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 2700.7 | 3301.06 | 92429.68 | 0.1578%
6.3.1.14 | CCU-06.0308 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 2700.7 | 3301.06 | 33010.6 | 0.05635%
6.3.1.15 | CCU-06.0309 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 2710.75 | 3313.34 | 132533.6 | 0.2262%
6.3.1.16 | COTAÇÃO.ANX-023 | Próprio | TESTES FINAIS COM MEGHOMETRO | UN | 1 | 30062.8 | 34.656,39 (BDI 15,28%) | 34656.39 | 0.05915%
6.4 |  |  | ALIMENTADORES - ENERGIA |  | 1 |  | 4230459.77 | 4230459.77 | 7.221%
6.4.1 |  |  | QUADROS GERAIS |  | 1 |  | 2824728.96 | 2824728.96 | 4.822%
6.4.1.1 | COTAÇÃO.ANX-024 | Próprio | QUADRO DO BARRAMENTO GERAL, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 394186.01 | 454.417,63 (BDI 15,28%) | 454417.63 | 0.7756%
6.4.1.2 | I9574 | SEINFRA | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 120KVAR 440V | UN | 1 | 18621.05 | 21.466,34 (BDI 15,28%) | 21466.34 | 0.03664%
6.4.1.3 | COTAÇÃO.ANX-025 | Próprio | CONJUNTO TR , CONFORME PROJETO | UN | 1 | 51657.43 | 59.550,68 (BDI 15,28%) | 59550.68 | 0.1016%
6.4.1.4 | COTAÇÃO.ANX-026 | Próprio | QGBT-EN CONFORME PROJETO | UN | 1 | 525450.71 | 605.739,57 (BDI 15,28%) | 605739.57 | 1.034%
6.4.1.5 | COTAÇÃO.ANX-027 | Próprio | QGBT-AC, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 430149.75 | 495.876,63 (BDI 15,28%) | 495876.63 | 0.8464%
6.4.1.6 | COTAÇÃO.ANX-028 | Próprio | QGBT-EM, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 450766.45 | 519.643,56 (BDI 15,28%) | 519643.56 | 0.887%
6.4.1.7 | COTAÇÃO.ANX-029 | Próprio | QG-INC, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 60298.43 | 69.512,03 (BDI 15,28%) | 69512.03 | 0.1186%
6.4.1.8 | COTAÇÃO.ANX-030 | Próprio | QP-EC-A, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 122439.98 | 141.148,80 (BDI 15,28%) | 141148.8 | 0.2409%
6.4.1.9 | COTAÇÃO.ANX-031 | Próprio | QP-EE-A, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 107262.31 | 123.651,99 (BDI 15,28%) | 123651.99 | 0.2111%
6.4.1.10 | COTAÇÃO.ANX-032 | Próprio | QP-EE-B, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 107262.31 | 123.651,99 (BDI 15,28%) | 123651.99 | 0.2111%
6.4.1.11 | COTAÇÃO.ANX-033 | Próprio | QP-AC-A, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 89426.3 | 103.090,63 (BDI 15,28%) | 103090.63 | 0.176%
6.4.1.12 | COTAÇÃO.ANX-034 | Próprio | QP-AC-B, CONFORME PROJETO, 80 A | UN | 1 | 89676.73 | 103.379,33 (BDI 15,28%) | 103379.33 | 0.1765%
6.4.1.13 | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | UN | 10 | 213.51 | 260.97 | 2609.7 | 0.004454%
6.4.1.14 | CCU-06.0311 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES, 120 KVAR | UN | 1 | 810.02 | 990.08 | 990.08 | 0.00169%
6.4.2 |  |  | GRUPO DE GERADORES |  | 1 |  | 969635.81 | 969635.81 | 1.655%
6.4.2.1 | I7985 | SEINFRA | GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | UN | 1 | 832683.09 | 959.917,06 (BDI 15,28%) | 959917.06 | 1.638%
6.4.2.2 | CCU-06.0312 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DE 1000 Kva - COMPLETO | UN | 1 | 7951.2 | 9718.75 | 9718.75 | 0.01659%
6.4.3 |  |  | CABOS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 436095 | 436095 | 0.7444%
6.4.3.1 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1800 | 30.66 | 37.47 | 67446 | 0.1151%
6.4.3.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 650 | 33.83 | 41.35 | 26877.5 | 0.04588%
6.4.3.3 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | 46.84 | 57.25 | 8587.5 | 0.01466%
6.4.3.4 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 235.1 | 287.36 | 28736 | 0.04905%
6.4.3.5 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 800 | 311.35 | 380.56 | 304448 | 0.5197%
6.5 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA |  | 1 |  | 186569.49 | 186569.49 | 0.3185%
6.5.1 | CCU-06.0265 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 406.23 | 496.53 | 993.06 | 0.001695%
6.5.2 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 663 | 93.03 | 113.71 | 75389.73 | 0.1287%
6.5.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 32 | 66.01 | 80.68 | 2581.76 | 0.004407%
6.5.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 32 | 73.27 | 89.55 | 2865.6 | 0.004891%
6.5.5 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | UN | 32 | 15.91 | 19.44 | 622.08 | 0.001062%
6.5.6 | CCU-06.0270 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1636 | 47.34 | 57.86 | 94658.96 | 0.1616%
6.5.7 | CCU-06.0278 | Próprio | CURVA 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 20.93 | 25.58 | 818.56 | 0.001397%
6.5.8 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 113.67 | 138.93 | 416.79 | 0.0007114%
6.5.9 | CCU-06.0279 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 78.93 | 96.47 | 289.41 | 0.000494%
6.5.10 | CCU-06.0267 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 458.01 | 559.82 | 559.82 | 0.0009556%
6.5.11 | CCU-06.0266 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 251.66 | 307.6 | 615.2 | 0.00105%
6.5.12 | CCU-06.0280 | Próprio | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 202.91 | 248.01 | 744.03 | 0.00127%
6.5.13 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 3 | 33.43 | 40.86 | 122.58 | 0.0002092%
6.5.14 | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | UN | 3 | 25.56 | 31.24 | 93.72 | 0.00016%
6.5.15 | CCU-06.090 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 9 | 26.67 | 32.59 | 293.31 | 0.0005006%
6.5.16 | CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 3 | 30.09 | 36.77 | 110.31 | 0.0001883%
6.5.17 | CCU-06.0269 | Próprio | BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 127.46 | 155.79 | 467.37 | 0.0007978%
6.5.18 | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 3 | 1.11 | 1.35 | 4.05 | 6.913e-06%
6.5.19 | MAT033200 | SCO | Chumbador de aco UR, de 1/2" | un | 15 | 13.74 | 16.79 | 251.85 | 0.0004299%
6.5.20 | CCU-06.0281 | Próprio | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" | UN | 3 | 17.79 | 21.74 | 65.22 | 0.0001113%
6.5.21 | 104754 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 90 | 35.21 | 43.03 | 3872.7 | 0.00661%
6.5.22 | 13779 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica | un | 1 | 600 | 733.38 | 733.38 | 0.001252%
6.6 |  |  | LUMINÁRIAS DE LED |  | 1 |  | 3422088 | 3422088 | 5.841%
6.6.1 | CCU-06.0288 | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000k, FLUXO LUMINOSO 1120 lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000hs, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 270 | 366.76 | 448.29 | 121038.3 | 0.2066%
6.6.2 | CCU-06.0289 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3467 | 539.72 | 659.69 | 2287145.23 | 3.904%
6.6.3 | CCU-06.0293 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1050 | 539.72 | 659.69 | 692674.5 | 1.182%
6.6.4 | CCU-06.0290 | Próprio | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO ARANDELA EM LED 9W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETDO E BASE DE CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO ME PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROPORCIONA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA. REF.: BLOCK DA ITAIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 108.14 | 132.17 | 4758.12 | 0.008122%
6.6.5 | CCU-06.0291 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000hr. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 317 | 235.99 | 288.45 | 91438.65 | 0.1561%
6.6.6 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 36 | 102.04 | 124.72 | 4489.92 | 0.007664%
6.6.7 | CCU-06.0292 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 918 | 194.07 | 237.21 | 217758.78 | 0.3717%
6.6.8 | CCU-06.063 | Próprio | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 227.81 | 278.45 | 2784.5 | 0.004753%
7 |  |  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS |  | 1 |  | 4186082.63 | 4186082.63 | 7.145%
7.1 | COTAÇÃO.ANX-001 | Próprio | SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO | UN | 1 | 65139.89 | 75.093,26 (BDI 15,28%) | 75093.26 | 0.1282%
7.2 | COTAÇÃO.ANX-002 | Próprio | ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA | UN | 2 | 25602.7 | 29.514,79 (BDI 15,28%) | 59029.58 | 0.1008%
7.3 | COTAÇÃO.ANX-003 | Próprio | QUADRO DE GERENCIADORA COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | UN | 2 | 98121.94 | 113.114,97 (BDI 15,28%) | 226229.94 | 0.3862%
7.4 | COTAÇÃO.ANX-004 | Próprio | LICENÇAS DE SOFTWARE APLICATIVO | UN | 1 | 155843.37 | 179.656,23 (BDI 15,28%) | 179656.23 | 0.3067%
7.5 | COTAÇÃO.ANX-005 | Próprio | QUADRO TIPO COM CONTROLADORAS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | UN | 81 | 25129.8 | 28.969,63 (BDI 15,28%) | 2346540.03 | 4.005%
7.6 | COTAÇÃO.ANX-00608.002 | Próprio | CHAVE DE NÍVEL | UN | 21 | 182.19 | 210,02 (BDI 15,28%) | 4410.42 | 0.007528%
7.7 | COTAÇÃO.ANX-007 | Próprio | TRANSDUTOR DE NÍVEL | UN | 12 | 2565.11 | 2.957,05 (BDI 15,28%) | 35484.6 | 0.06057%
7.8 | COTAÇÃO.ANX-008 | Próprio | SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA | UN | 44 | 3276.99 | 3.777,71 (BDI 15,28%) | 166219.24 | 0.2837%
7.9 | COTAÇÃO.ANX-009 | Próprio | TEMPERATURA AR DE INSUFLAMENTO | UN | 44 | 1694.32 | 1.953,21 (BDI 15,28%) | 85941.24 | 0.1467%
7.10 | COTAÇÃO.ANX-010 | Próprio | TRANSDUTOR DE PRESSÃO INSUFLAMENTO | UN | 44 | 3680.15 | 4.242,47 (BDI 15,28%) | 186668.68 | 0.3186%
7.11 | COTAÇÃO.ANX-011 | Próprio | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF | UN | 44 | 1643.96 | 1.895,15 (BDI 15,28%) | 83386.6 | 0.1423%
7.12 | COTAÇÃO.ANX-012 | Próprio | ATUADOR PROPORCIONAL DE 5NM PARA VÁLVULA DE CONTROLE | UN | 44 | 3330.16 | 3.839,00 (BDI 15,28%) | 168916 | 0.2883%
7.13 | COTAÇÃO.ANX-013 | Próprio | SENSOR DE QUALIDADE DO AR (CO2, TEMP E UMIDADE) | UN | 44 | 3304.32 | 3.809,22 (BDI 15,28%) | 167605.68 | 0.2861%
7.14 | COTAÇÃO.ANX-014 | Próprio | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA | UN | 4 | 2359.52 | 2.720,05 (BDI 15,28%) | 10880.2 | 0.01857%
7.15 | CCU-06.0271 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO RS485, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4800 | 20.41 | 24.94 | 119712 | 0.2043%
7.16 | CCU-06.0272 | Próprio | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2x 2,5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6400 | 22.41 | 27.39 | 175296 | 0.2992%
7.17 | COTAÇÃO.ANX-015 | Próprio | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS | UN | 1 | 82419.27 | 95.012,93 (BDI 15,28%) | 95012.93 | 0.1622%
8 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 1296442.33 | 1296442.33 | 2.213%
8.1 | COTAÇÃO.ANX-016 | Próprio | PAINEL CENTRAL DE COMANDO ANALÓGICO - 1512 ENDEREÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 126376.52 | 145.686,85 (BDI 15,28%) | 145686.85 | 0.2487%
8.2 | CCU-08.072 | Próprio | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | UN | 2 | 1251.61 | 1529.84 | 3059.68 | 0.005223%
8.3 | CCU-06.0273 | Próprio | FONTE 24VCC 7A (NO-BREAK) COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 799.64 | 977.39 | 977.39 | 0.001668%
8.4 | CCU-08.052 | Próprio | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 595 | 163.07 | 199.32 | 118595.4 | 0.2024%
8.5 | CCU-08.053 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 101.49 | 124.05 | 2853.15 | 0.00487%
8.6 | CCU-08.073 | Próprio | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 107 | 1678.11 | 2051.15 | 219473.05 | 0.3746%
8.7 | CCU-08.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 208.99 | 255.44 | 13282.88 | 0.02267%
8.8 | CCU-08.069 | Próprio | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 332.72 | 406.68 | 21147.36 | 0.0361%
8.9 | CCU-08.074 | Próprio | MÓDULO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 346.51 | 423.53 | 12705.9 | 0.02169%
8.10 | CCU-08.075 | Próprio | MÓDULO ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 173.1 | 211.58 | 8886.36 | 0.01517%
8.11 | CCU-08.076 | Próprio | MÓDULO PARA MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 627.98 | 767.57 | 24562.24 | 0.04193%
8.12 | COTAÇÃO.ANX-019 | Próprio | CAIXA PROTETORA PARA MODULOS | UN | 104 | 601.46 | 735.16 | 76456.64 | 0.1305%
8.13 | CCU-08.077 | Próprio | RESISTOR DE FINAL DE LINHA DO SISTEMA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 446.44 | 545.68 | 3274.08 | 0.005589%
8.14 | CCU-08.040 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11606 | 8.47 | 10.35 | 120122.1 | 0.205%
8.15 | CCU-06.0135 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5800 | 26.24 | 32.07 | 186006 | 0.3175%
8.16 | CCU-06.043 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, D=50MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 48 | 40.46 | 49.45 | 2373.6 | 0.004051%
8.17 | COTAÇÃO.ANX-022 | Próprio | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO | UN | 1 | 62911.18 | 76896.33 | 76896.33 | 0.1313%
8.18 | CCU-06.0162 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30 X 30 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 79.26 | 96.87 | 581.22 | 0.0009921%
8.19 | CCU-06.0185 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 1" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 7.93 | 9.69 | 116.28 | 0.0001985%
8.20 | CCU-06.0186 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 2" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 25.98 | 31.75 | 762 | 0.001301%
8.21 | CCU-06.0137 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 60 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2223 | 78.3 | 95.7 | 212741.1 | 0.3631%
8.22 | CCU-06.0182 | Próprio | UNIDUT 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4446 | 8.45 | 10.32 | 45882.72 | 0.07832%
9 |  |  | SISTEMA DE AR-CONDICIONADO - ÁGUA GELADA |  | 1 |  | 31842604.83 | 31842604.83 | 54.35%
9.1 |  |  | FECHAMENTO CHILLER ÁGUA GELADA |  | 1 |  | 240256.58 | 240256.58 | 0.4101%
9.1.1 | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7 | 976.04 | 1193.01 | 8351.07 | 0.01425%
9.1.2 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9.6 | 76.8 | 93.87 | 901.15 | 0.001538%
9.1.3 | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 4 | 53.59 | 65.5 | 262 | 0.0004472%
9.1.4 | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 207.73 | 253.9 | 2031.2 | 0.003467%
9.1.5 | CCU-07.128 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 2398.7 | 2931.93 | 23455.44 | 0.04004%
9.1.6 | CCU-07.131 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 6647.3 | 8124.99 | 32499.96 | 0.05547%
9.1.7 | CCU-07.134 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2442.11 | 2984.99 | 11939.96 | 0.02038%
9.1.8 | CCU-07.135 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 22328.77 | 27292.45 | 109169.8 | 0.1863%
9.1.9 | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 36.59 | 44.72 | 357.76 | 0.0006107%
9.1.10 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 22.26 | 27.2 | 217.6 | 0.0003714%
9.1.11 | CCU-07.143 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 1164.74 | 1423.66 | 5694.64 | 0.00972%
9.1.12 | CCU-07.147 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 31.15 | 38.07 | 152.28 | 0.0002599%
9.1.13 | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 33.24 | 40.62 | 324.96 | 0.0005547%
9.1.14 | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 21.58 | 26.37 | 210.96 | 0.0003601%
9.1.15 | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 36.01 | 44.01 | 352.08 | 0.000601%
9.1.16 | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 26.52 | 32.41 | 259.28 | 0.0004426%
9.1.17 | CCU-07.150 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 327.88 | 400.76 | 3206.08 | 0.005472%
9.1.18 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 41.26 | 50.43 | 403.44 | 0.0006886%
9.1.19 | CCU-08.063 | Próprio | CHAVE DE FLUXO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 4 | 179.32 | 219.18 | 876.72 | 0.001496%
9.1.20 | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 325.8 | 398.22 | 3185.76 | 0.005438%
9.1.21 | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 243.65 | 297.81 | 2382.48 | 0.004067%
9.1.22 | CCU-07.156 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 746.71 | 912.7 | 29206.4 | 0.04985%
9.1.23 | CCU-07.160 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1969.88 | 2407.78 | 4815.56 | 0.00822%
9.2 |  |  | FECHAMENTO CHILLER ÁGUA CONDENSADA |  | 1 |  | 137426.56 | 137426.56 | 0.2346%
9.2.1 | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24 | 1486.06 | 1816.41 | 43593.84 | 0.07441%
9.2.2 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24 | 76.8 | 93.87 | 2252.88 | 0.003845%
9.2.3 | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 | 53.59 | 65.5 | 393 | 0.0006708%
9.2.4 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 63.54 | 77.66 | 310.64 | 0.0005302%
9.2.5 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 22.26 | 27.2 | 108.8 | 0.0001857%
9.2.6 | CCU-07.136 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 3377.86 | 4128.75 | 33030 | 0.05638%
9.2.7 | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1829.3 | 2235.95 | 17887.6 | 0.03053%
9.2.8 | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 854.83 | 1044.85 | 8358.8 | 0.01427%
9.2.9 | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 36.59 | 44.72 | 1431.04 | 0.002443%
9.2.10 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 22.26 | 27.2 | 217.6 | 0.0003714%
9.2.11 | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 2036.59 | 2489.32 | 19914.56 | 0.03399%
9.2.12 | CCU-07.163 | Próprio | TÊ GALVANIZADA Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 53.98 | 65.97 | 527.76 | 0.0009008%
9.2.13 | CCU-07.164 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN15 (Ø1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 35.46 | 43.34 | 173.36 | 0.0002959%
9.2.14 | CCU-07.170 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 15.99 | 19.54 | 78.16 | 0.0001334%
9.2.15 | CCU-07.171 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 25.47 | 31.13 | 249.04 | 0.0004251%
9.2.16 | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 36.01 | 44.01 | 352.08 | 0.000601%
9.2.17 | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 26.52 | 32.41 | 777.84 | 0.001328%
9.2.18 | CCU-08.063 | Próprio | CHAVE DE FLUXO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 4 | 179.32 | 219.18 | 876.72 | 0.001496%
9.2.19 | CCU-07.176 | Próprio | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 181.28 | 221.57 | 886.28 | 0.001513%
9.2.20 | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 243.65 | 297.81 | 2382.48 | 0.004067%
9.2.21 | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 207.73 | 253.9 | 2031.2 | 0.003467%
9.2.22 | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 325.8 | 398.22 | 1592.88 | 0.002719%
9.3 |  |  | BAGP - BOMBAS PRIMÁRIAS |  | 1 |  | 290587.33 | 290587.33 | 0.496%
9.3.1 | CCU-07.177 | Próprio | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 50166.77 | 61318.84 | 183956.52 | 0.314%
9.3.2 | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9 | 976.04 | 1193.01 | 10737.09 | 0.01833%
9.3.3 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.6 | 76.8 | 93.87 | 337.93 | 0.0005768%
9.3.4 | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 | 53.59 | 65.5 | 196.5 | 0.0003354%
9.3.5 | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 207.73 | 253.9 | 1523.4 | 0.0026%
9.3.6 | CCU-07.128 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 2398.7 | 2931.93 | 17591.58 | 0.03003%
9.3.7 | CCU-07.180 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 2169.9 | 2652.26 | 7956.78 | 0.01358%
9.3.8 | CCU-07.183 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 4480.29 | 5476.25 | 16428.75 | 0.02804%
9.3.9 | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 2036.59 | 2489.32 | 22403.88 | 0.03824%
9.3.10 | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 36.59 | 44.72 | 268.32 | 0.000458%
9.3.11 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 22.26 | 27.2 | 163.2 | 0.0002786%
9.3.12 | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 33.24 | 40.62 | 243.72 | 0.000416%
9.3.13 | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 21.58 | 26.37 | 158.22 | 0.0002701%
9.3.14 | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 36.01 | 44.01 | 264.06 | 0.0004507%
9.3.15 | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 26.52 | 32.41 | 194.46 | 0.0003319%
9.3.16 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 41.26 | 50.43 | 302.58 | 0.0005165%
9.3.17 | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 325.8 | 398.22 | 2389.32 | 0.004078%
9.3.18 | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 243.65 | 297.81 | 1786.86 | 0.00305%
9.3.19 | CCU-07.156 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 746.71 | 912.7 | 21904.8 | 0.03739%
9.3.20 | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 121.32 | 148.28 | 1779.36 | 0.003037%
9.4 |  |  | BAGS BOMBAS SECUNDÁRIAS - CIRCUITOS "A" E "B" |  | 1 |  | 774510.75 | 774510.75 | 1.322%
9.4.1 | CCU-07.178 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 121835.9 | 148920.02 | 595680.08 | 1.017%
9.4.2 | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 12 | 1486.06 | 1816.41 | 21796.92 | 0.0372%
9.4.3 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 4.8 | 76.8 | 93.87 | 450.57 | 0.0007691%
9.4.4 | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 4 | 53.59 | 65.5 | 262 | 0.0004472%
9.4.5 | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 207.73 | 253.9 | 2031.2 | 0.003467%
9.4.6 | CCU-07.072 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.8 | 72.2 | 88.25 | 423.6 | 0.000723%
9.4.7 | CCU-07.186 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 27.73 | 33.89 | 135.56 | 0.0002314%
9.4.8 | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | m² | 5.6 | 44.75 | 54.69 | 306.26 | 0.0005228%
9.4.9 | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1829.3 | 2235.95 | 17887.6 | 0.03053%
9.4.10 | CCU-07.181 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 5058.46 | 6182.95 | 24731.8 | 0.04221%
9.4.11 | CCU-07.184 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 7655.92 | 9357.83 | 37431.32 | 0.06389%
9.4.12 | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 2036.59 | 2489.32 | 29871.84 | 0.05099%
9.4.13 | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 36.59 | 44.72 | 357.76 | 0.0006107%
9.4.14 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 22.26 | 27.2 | 217.6 | 0.0003714%
9.4.15 | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 33.24 | 40.62 | 324.96 | 0.0005547%
9.4.16 | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 21.58 | 26.37 | 210.96 | 0.0003601%
9.4.17 | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 36.01 | 44.01 | 352.08 | 0.000601%
9.4.18 | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 26.52 | 32.41 | 259.28 | 0.0004426%
9.4.19 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 41.26 | 50.43 | 403.44 | 0.0006886%
9.4.20 | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 325.8 | 398.22 | 3185.76 | 0.005438%
9.4.21 | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 243.65 | 297.81 | 2382.48 | 0.004067%
9.4.22 | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 854.83 | 1044.85 | 33435.2 | 0.05707%
9.4.23 | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 121.32 | 148.28 | 2372.48 | 0.00405%
9.5 |  |  | BAGS BOMBAS SECUNDÁRIAS CIRCUITO "SS" |  | 1 |  | 326658.49 | 326658.49 | 0.5576%
9.5.1 | CCU-07.207 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 114570.14 | 140039.08 | 280078.16 | 0.4781%
9.5.2 | CCU-07.124 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 | 651.34 | 796.13 | 4776.78 | 0.008153%
9.5.3 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.4 | 76.8 | 93.87 | 225.28 | 0.0003845%
9.5.4 | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 53.59 | 65.5 | 131 | 0.0002236%
9.5.5 | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 207.73 | 253.9 | 1015.6 | 0.001734%
9.5.6 | CCU-07.072 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.4 | 72.2 | 88.25 | 211.8 | 0.0003615%
9.5.7 | CCU-07.186 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 27.73 | 33.89 | 67.78 | 0.0001157%
9.5.8 | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | m² | 2.8 | 44.75 | 54.69 | 153.13 | 0.0002614%
9.5.9 | CCU-07.129 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1071.39 | 1309.55 | 5238.2 | 0.008941%
9.5.10 | CCU-07.179 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2615.35 | 3196.74 | 6393.48 | 0.01091%
9.5.11 | CCU-07.182 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2669.73 | 3263.21 | 6526.42 | 0.01114%
9.5.12 | CCU-07.142 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 712.49 | 870.87 | 5225.22 | 0.008919%
9.5.13 | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 36.59 | 44.72 | 178.88 | 0.0003053%
9.5.14 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 22.26 | 27.2 | 108.8 | 0.0001857%
9.5.15 | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 33.24 | 40.62 | 162.48 | 0.0002773%
9.5.16 | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 21.58 | 26.37 | 105.48 | 0.00018%
9.5.17 | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 36.01 | 44.01 | 176.04 | 0.0003005%
9.5.18 | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 26.52 | 32.41 | 129.64 | 0.0002213%
9.5.19 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 41.26 | 50.43 | 201.72 | 0.0003443%
9.5.20 | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 325.8 | 398.22 | 1592.88 | 0.002719%
9.5.21 | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 243.65 | 297.81 | 1191.24 | 0.002033%
9.5.22 | CCU-07.157 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 592.24 | 723.89 | 11582.24 | 0.01977%
9.5.23 | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 121.32 | 148.28 | 1186.24 | 0.002025%
9.6 |  |  | TORRES DE RESFRIAMENTO |  | 1 |  | 1155809.56 | 1155809.56 | 1.973%
9.6.1 | CCU-07.099 | Próprio | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 439093.94 | 536704.52 | 1073409.04 | 1.832%
9.6.2 | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 | 1486.06 | 1816.41 | 10898.46 | 0.0186%
9.6.3 | CCU-07.122 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5 | 371.6 | 454.2 | 2271 | 0.003876%
9.6.4 | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1829.3 | 2235.95 | 8943.8 | 0.01527%
9.6.5 | CCU-07.137 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 3019.16 | 3690.31 | 14761.24 | 0.0252%
9.6.6 | CCU-07.133 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3786.29 | 4627.98 | 4627.98 | 0.007899%
9.6.7 | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 2036.59 | 2489.32 | 14935.92 | 0.02549%
9.6.8 | CCU-07.141 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 83.74 | 102.35 | 409.4 | 0.0006988%
9.6.9 | CCU-07.153 | Próprio | LUVA ROSCA TIPO BSP DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 90.66 | 110.81 | 443.24 | 0.0007566%
9.6.10 | CCU-07.150 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 327.88 | 400.76 | 3206.08 | 0.005472%
9.6.11 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 151.46 | 185.12 | 370.24 | 0.000632%
9.6.12 | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 854.83 | 1044.85 | 16717.6 | 0.02854%
9.6.13 | CCU-07.160 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1969.88 | 2407.78 | 4815.56 | 0.00822%
9.7 |  |  | BAC - BOMBAS DE CONDENSAÇÃO |  | 1 |  | 580234 | 580234 | 0.9904%
9.7.1 | CCU-07.178 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 121835.9 | 148920.02 | 446760.06 | 0.7626%
9.7.2 | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9 | 1486.06 | 1816.41 | 16347.69 | 0.0279%
9.7.3 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.6 | 76.8 | 93.87 | 337.93 | 0.0005768%
9.7.4 | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 | 53.59 | 65.5 | 196.5 | 0.0003354%
9.7.5 | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 207.73 | 253.9 | 1523.4 | 0.0026%
9.7.6 | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1829.3 | 2235.95 | 13415.7 | 0.0229%
9.7.7 | CCU-07.181 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 5058.46 | 6182.95 | 18548.85 | 0.03166%
9.7.8 | CCU-07.184 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 7655.92 | 9357.83 | 28073.49 | 0.04792%
9.7.9 | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 2036.59 | 2489.32 | 22403.88 | 0.03824%
9.7.10 | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 36.59 | 44.72 | 268.32 | 0.000458%
9.7.11 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 22.26 | 27.2 | 163.2 | 0.0002786%
9.7.12 | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 33.24 | 40.62 | 243.72 | 0.000416%
9.7.13 | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 21.58 | 26.37 | 158.22 | 0.0002701%
9.7.14 | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 36.01 | 44.01 | 264.06 | 0.0004507%
9.7.15 | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 26.52 | 32.41 | 194.46 | 0.0003319%
9.7.16 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 41.26 | 50.43 | 302.58 | 0.0005165%
9.7.17 | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 325.8 | 398.22 | 2389.32 | 0.004078%
9.7.18 | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 243.65 | 297.81 | 1786.86 | 0.00305%
9.7.19 | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 854.83 | 1044.85 | 25076.4 | 0.0428%
9.7.20 | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 121.32 | 148.28 | 1779.36 | 0.003037%
9.8 |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS ANDARES |  | 1 |  | 15941986.47 | 15941986.47 | 27.21%
9.8.1 |  |  | FANCOLETES |  | 1 |  | 14243776.29 | 14243776.29 | 24.31%
9.8.1.1 | COT-07.118 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.181 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | UN | 195 | 5987.56 | 6.902,45 (BDI 15,28%) | 1345977.75 | 2.297%
9.8.1.2 | COT-07.126 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.575 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | UN | 1040 | 5992.93 | 6.908,64 (BDI 15,28%) | 7184985.6 | 12.26%
9.8.1.3 | COT-07.127 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 6.048 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | UN | 10 | 9107.38 | 10.498,98 (BDI 15,28%) | 104989.8 | 0.1792%
9.8.1.4 | CCU-07.201 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS | UN | 1245 | 326.03 | 398.5 | 496132.5 | 0.8468%
9.8.1.5 | CCU-07.202 | Próprio | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1245 | 2627.67 | 3211.8 | 3998691 | 6.825%
9.8.1.6 | CCU-07.206 | Próprio | MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2508 | 336.46 | 411.25 | 1031415 | 1.761%
9.8.1.7 | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 1390.56 | 1699.68 | 81584.64 | 0.1393%
9.8.2 |  |  | FANCOIL GERAL |  | 1 |  | 1386210.3 | 1386210.3 | 2.366%
9.8.2.1 | COT-07.123 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 7,5 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | UN | 10 | 27405.96 | 31.593,59 (BDI 15,28%) | 315935.9 | 0.5393%
9.8.2.2 | CCU-07.098 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 7,5 TR | UN | 10 | 1010.53 | 1235.17 | 12351.7 | 0.02108%
9.8.2.3 | COT-07.128 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 10 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | UN | 10 | 29690.46 | 34.227,16 (BDI 15,28%) | 342271.6 | 0.5842%
9.8.2.4 | CCU-07.208 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 10 TR | UN | 10 | 1010.53 | 1235.17 | 12351.7 | 0.02108%
9.8.2.5 | COT-07.129 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de ar 3.300 m3/h FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | UN | 10 | 41179.92 | 47.472,21 (BDI 15,28%) | 474722.1 | 0.8103%
9.8.2.6 | CCU-07.210 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 15 TR | UN | 10 | 1022.9 | 1250.29 | 12502.9 | 0.02134%
9.8.2.7 | CCU-07.203 | Próprio | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 2633.02 | 3218.34 | 96550.2 | 0.1648%
9.8.2.8 | CCU-07.204 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4' | UN | 30 | 402.7 | 492.22 | 14766.6 | 0.0252%
9.8.2.9 | CCU-07.140 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 MM D=1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 | 71.62 | 87.54 | 10504.8 | 0.01793%
9.8.2.10 | CCU-07.167 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN25(Ø1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 47.24 | 57.74 | 3464.4 | 0.005913%
9.8.2.11 | CCU-07.168 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN32(Ø1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 61.93 | 75.69 | 4541.4 | 0.007752%
9.8.2.12 | CCU-07.151 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN32 X DN25(1.1/4" X 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 | 59.55 | 72.78 | 8733.6 | 0.01491%
9.8.2.13 | CCU-07.172 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 60 | 39.97 | 48.85 | 2931 | 0.005003%
9.8.2.14 | CCU-07.173 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 180 | 36.39 | 44.47 | 8004.6 | 0.01366%
9.8.2.15 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 90 | 76.8 | 93.87 | 8448.3 | 0.01442%
9.8.2.16 | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 | 36.59 | 44.72 | 5366.4 | 0.00916%
9.8.2.17 | CCU-07.185 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 48.35 | 59.09 | 1772.7 | 0.003026%
9.8.2.18 | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 1390.56 | 1699.68 | 50990.4 | 0.08704%
9.8.3 |  |  | FANCOIL AUDITÓRIOS E SUBSOLOS |  | 1 |  | 311999.88 | 311999.88 | 0.5326%
9.8.3.1 | COT-07.130 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de 10.200 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | UN | 4 | 41179.92 | 47.472,21 (BDI 15,28%) | 189888.84 | 0.3241%
9.8.3.2 | CCU-07.210 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 15 TR | UN | 4 | 1022.9 | 1250.29 | 5001.16 | 0.008536%
9.8.3.3 | COT-07.131 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 25 TR, vazao de 10.920 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | UN | 1 | 65213.65 | 75.178,29 (BDI 15,28%) | 75178.29 | 0.1283%
9.8.3.4 | CCU-07.211 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 25 TR | UN | 1 | 1079.61 | 1319.6 | 1319.6 | 0.002252%
9.8.3.5 | CCU-07.132 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 6422.9 | 7850.71 | 7850.71 | 0.0134%
9.8.3.6 | CCU-07.205 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 1750.13 | 2139.18 | 8556.72 | 0.01461%
9.8.3.7 | CCU-07.141 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 83.74 | 102.35 | 3275.2 | 0.00559%
9.8.3.8 | CCU-07.165 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN40(Ø1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 76.35 | 93.32 | 1493.12 | 0.002549%
9.8.3.9 | CCU-07.169 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN50 (Ø2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES | UN | 16 | 114.09 | 139.45 | 2231.2 | 0.003808%
9.8.3.10 | CCU-07.152 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN50 X DN40(2" X 1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 111.39 | 136.15 | 4356.8 | 0.007437%
9.8.3.11 | CCU-07.174 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 43.38 | 53.02 | 848.32 | 0.001448%
9.8.3.12 | CCU-07.175 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 48 | 58.01 | 70.9 | 3403.2 | 0.005809%
9.8.3.13 | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 12 | 76.8 | 93.87 | 1126.44 | 0.001923%
9.8.3.14 | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 22.26 | 27.2 | 435.2 | 0.0007428%
9.8.3.15 | CCU-07.185 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 48.35 | 59.09 | 236.36 | 0.0004034%
9.8.3.16 | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1390.56 | 1699.68 | 6798.72 | 0.0116%
9.9 |  |  | TUBULAÇÕES DA CAG |  | 1 |  | 439274.4 | 439274.4 | 0.7498%
9.9.1 | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 150 | 1486.06 | 1816.41 | 272461.5 | 0.4651%
9.9.2 | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 85 | 976.04 | 1193.01 | 101405.85 | 0.1731%
9.9.3 | CCU-07.124 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 35 | 651.34 | 796.13 | 27864.55 | 0.04756%
9.9.4 | CCU-07.123 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 577.14 | 705.43 | 35271.5 | 0.0602%
9.9.5 | CCU-07.122 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5 | 371.6 | 454.2 | 2271 | 0.003876%
9.10 |  |  | TUBULAÇÕES ANDARES E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 5697969.72 | 5697969.72 | 9.726%
9.10.1 | CCU-07.190 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5751 | 161.55 | 197.46 | 1135592.46 | 1.938%
9.10.2 | CCU-07.191 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4633 | 191.79 | 234.42 | 1086067.86 | 1.854%
9.10.3 | CCU-07.192 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2335 | 226.18 | 276.45 | 645510.75 | 1.102%
9.10.4 | CCU-07.193 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 147 | 318.31 | 389.07 | 57193.29 | 0.09762%
9.10.5 | CCU-07.194 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 386 | 359.16 | 439 | 169454 | 0.2892%
9.10.6 | CCU-07.195 | Próprio | UBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 827 | 380.74 | 465.37 | 384860.99 | 0.6569%
9.10.7 | CCU-07.196 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1155 | 669.59 | 818.43 | 945286.65 | 1.614%
9.10.8 | CCU-07.197 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 722 | 735.76 | 899.31 | 649301.82 | 1.108%
9.10.9 | CCU-07.198 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 98 | 1087.82 | 1329.64 | 130304.72 | 0.2224%
9.10.10 | CCU-07.199 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 198 | 1400.13 | 1711.37 | 338851.26 | 0.5784%
9.10.11 | CCU-07.200 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72 | 1767.46 | 2160.36 | 155545.92 | 0.2655%
9.11 |  |  | ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 1951219.8 | 1951219.8 | 3.331%
9.11.1 | CCU-07.105 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 028 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5751 | 40.7 | 49.74 | 286054.74 | 0.4883%
9.11.2 | CCU-07.106 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 035 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4633 | 48.37 | 59.12 | 273902.96 | 0.4675%
9.11.3 | CCU-07.107 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 042 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2335 | 49.41 | 60.39 | 141010.65 | 0.2407%
9.11.4 | CCU-07.108 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 048 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 147 | 49.41 | 60.39 | 8877.33 | 0.01515%
9.11.5 | CCU-07.109 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 060 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 386 | 61.72 | 75.44 | 29119.84 | 0.0497%
9.11.6 | CCU-07.110 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 076 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 827 | 74.2 | 90.69 | 75000.63 | 0.128%
9.11.7 | CCU-07.111 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 089 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1155 | 76.28 | 93.23 | 107680.65 | 0.1838%
9.11.8 | CCU-07.112 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 114 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 722 | 122.43 | 149.64 | 108040.08 | 0.1844%
9.11.9 | CCU-07.113 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 140 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 98 | 137.75 | 168.37 | 16500.26 | 0.02816%
9.11.10 | CCU-07.114 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 168 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 447 | 169.14 | 206.73 | 92408.31 | 0.1577%
9.11.11 | CCU-07.188 | Próprio | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 600 | 406.97 | 497.43 | 298458 | 0.5094%
9.11.12 | CCU-07.189 | Próprio | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 540 | 486.35 | 594.46 | 321008.4 | 0.5479%
9.11.13 | COT-07.104 | Próprio | ADESIVO ARMAFLEX 520 S 3,6 L PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA | LATA | 235 | 548.18 | 670.04 | 157459.4 | 0.2688%
9.11.14 | COT-07.105 | Próprio | AFBR 03 005 15 EA CINTA A DES 3X50 MM 15 MA | ROLO | 275 | 1.26 | 1.54 | 423.5 | 0.0007229%
9.11.15 | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | m² | 645 | 44.75 | 54.69 | 35275.05 | 0.06021%
9.12 |  |  | TUBULAÇÕES REDE DE DRENO |  | 1 |  | 784462 | 784462 | 1.339%
9.12.1 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3600 | 34.41 | 42.05 | 151380 | 0.2584%
9.12.2 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1002 | 30.21 | 36.92 | 36993.84 | 0.06314%
9.12.3 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 4128 | 26.73 | 32.67 | 134861.76 | 0.2302%
9.12.4 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1380 | 19.76 | 24.15 | 33327 | 0.05689%
9.12.5 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 22.12 | 27.03 | 270.3 | 0.0004614%
9.12.6 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 20.01 | 24.45 | 244.5 | 0.0004173%
9.12.7 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4128 | 11.2 | 13.68 | 56471.04 | 0.09639%
9.12.8 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 8.35 | 10.2 | 102 | 0.0001741%
9.12.9 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1376 | 15.85 | 19.37 | 26653.12 | 0.04549%
9.12.10 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 11.62 | 14.2 | 142 | 0.0002424%
9.12.11 | 104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 26.54 | 32.43 | 324.3 | 0.0005535%
9.12.12 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 28.46 | 34.78 | 347.8 | 0.0005937%
9.12.13 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1376 | 21.4 | 26.15 | 35982.4 | 0.06142%
9.12.14 | CCU-05.022 | Próprio | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM | UN | 10 | 4.56 | 5.57 | 55.7 | 9.507e-05%
9.12.15 | CCU-05.023 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3960 | 26.32 | 32.17 | 127393.2 | 0.2174%
9.12.16 | CCU-05.024 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1102 | 21.56 | 26.35 | 29037.7 | 0.04956%
9.12.17 | CCU-05.025 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4540.8 | 20.62 | 25.2 | 114428.16 | 0.1953%
9.12.18 | CCU-05.026 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1518 | 19.65 | 24.01 | 36447.18 | 0.06221%
9.13 |  |  | ALIMENTAÇÃO E COMANDO QUADROS DE AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 1936769.03 | 1936769.03 | 3.306%
9.13.1 | COT-07.132 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DA CENTRAL DE AGUA GELADA, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 551855.19 | 636.178,66 (BDI 15,28%) | 636178.66 | 1.086%
9.13.2 | COT-07.133 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE DOIS FANCOILS , CONFORME PROJETO | UN | 4 | 6876.68 | 7.927,43 (BDI 15,28%) | 31709.72 | 0.05413%
9.13.3 | COT-07.134 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR, PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE UM FANCOIL, CONFORME PROJETO | UN | 30 | 4882.93 | 5.629,04 (BDI 15,28%) | 168871.2 | 0.2882%
9.13.4 | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | UN | 35 | 213.51 | 260.97 | 9133.95 | 0.01559%
9.13.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 12.18 | 14.88 | 8928 | 0.01524%
9.13.6 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 19.52 | 23.85 | 14310 | 0.02443%
9.13.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 500 | 33.83 | 41.35 | 20675 | 0.03529%
9.13.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 750 | 46.84 | 57.25 | 42937.5 | 0.07329%
9.13.9 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 500 | 94.29 | 115.25 | 57625 | 0.09836%
9.13.10 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3750 | 121.94 | 149.04 | 558900 | 0.954%
9.13.11 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2000 | 158.52 | 193.75 | 387500 | 0.6614%
9.14 |  |  | DEMAIS ITENS DO SISTEMA HIDRÁULICO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
9.15 |  |  | RENOVAÇÃO DE AR |  | 1 |  | 1585440.14 | 1585440.14 | 2.706%
9.15.1 | CCU-07.031 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº1, DIMENSÕES 244X244MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 450 | 518.95 | 634.31 | 285439.5 | 0.4872%
9.15.2 | CCU-07.032 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº2, DIMENSÕES 300X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 799.47 | 977.19 | 50813.88 | 0.08673%
9.15.3 | CCU-07.212 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412x412MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 935.08 | 1142.94 | 57147 | 0.09754%
9.15.4 | CCU-07.213 | Próprio | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 593.6 | 725.55 | 8706.6 | 0.01486%
9.15.5 | CCU-07.214 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2972.95 | 3633.83 | 14535.32 | 0.02481%
9.15.6 | CCU-07.215 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 776.13 | 948.66 | 3794.64 | 0.006477%
9.15.7 | CCU-07.216 | Próprio | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 963.24 | 1177.36 | 2354.72 | 0.004019%
9.15.8 | CCU-07.217 | Próprio | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2337.28 | 2856.85 | 5713.7 | 0.009753%
9.15.9 | CCU-07.058 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 100 MM (4"). | M | 500 | 64.59 | 78.94 | 39470 | 0.06737%
9.15.10 | CCU-07.218 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 150 MM (6"). | M | 60 | 62 | 75.78 | 4546.8 | 0.007761%
9.15.11 | CCU-07.117 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 200 MM (8"). | M | 60 | 63.59 | 77.72 | 4663.2 | 0.00796%
9.15.12 | CCU-07.036 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 450 | 227.4 | 277.95 | 125077.5 | 0.2135%
9.15.13 | CCU-07.118 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 102 | 266.83 | 326.14 | 33266.28 | 0.05678%
9.15.14 | CCU-07.059 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #26, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | KG | 200 | 36.97 | 45.18 | 9036 | 0.01542%
9.15.15 | CCU-07.060 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #24, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | KG | 11800 | 36.47 | 44.57 | 525926 | 0.8977%
9.15.16 | CCU-07.061 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #22, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | KG | 5800 | 36.4 | 44.49 | 258042 | 0.4404%
9.15.17 | CCU-07.119 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO 38MM PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO | M² | 4100 | 31.31 | 38.27 | 156907 | 0.2678%
10 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS - ANEXOS |  | 1 |  | 3322517.26 | 3322517.26 | 5.671%
10.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 2687 | 70.92 | 86.68 | 232909.16 | 0.3976%
10.2 | 00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 16400 | 133.33 | 162.96 | 2672544 | 4.562%
10.3 | CCU-04.033 | Próprio | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1954 | 12.12 | 14.81 | 28938.74 | 0.0494%
10.4 | 104647 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 2687 | 29.49 | 36.04 | 96839.48 | 0.1653%
10.5 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2687 | 14.93 | 18.24 | 49010.88 | 0.08366%
10.6 | CCU-09.005 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | m² | 27500 | 0.84 | 1.02 | 28050 | 0.04788%
10.7 | CCU-09.004 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | m² | 27500 | 0.64 | 0.78 | 21450 | 0.03661%
10.8 | CCU-09.003 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 27500 | 5.74 | 7.01 | 192775 | 0.329%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 48880690.72
[5 empty] | Total do BDI |  | 9705325.8
[5 empty] | Total Geral |  | 58586016.52

## Orçamento Analítico
| PROPRIETÁRIO: |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |  |  |  | Bancos
| EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
| LOCAL: |  | BRASÍLIA-DF
| ETAPA DE PROJETO: |  | EXECUTIVO |  |  |  | Encargos Sociais
| PROJETO/ SERVIÇO: |  | ORÇAMENTO |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
| CONTEÚDO: |  | PLANILHA ANALÍTICA
ELABORADO POR:
| DATA: |  | 2025-10-22
| REVISÃO: |  | 00 "ZERO" |  |  |  | BDI Obras |  | 22.23%
[7 empty] | BDI Equipamentos |  | 15.28%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2373727.52
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 37406 | 37406
Composição Auxiliar | 95418 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 406.6 | 406.6
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 36565.08 | 36565.08
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | MO sem LS => | 36971.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 36971.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 8315.35 |  | Valor com BDI => |  | 45721.35
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 365770.8
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.006 | Próprio | ENGENHEIRO ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 22638.12 | 22638.12
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 244.19 | 244.19
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 22203.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 22203.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5032.45 |  | Valor com BDI => |  | 27670.57
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 442729.12
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.007 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 22638.12 | 22638.12
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 244.19 | 244.19
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 22203.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 22203.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5032.45 |  | Valor com BDI => |  | 27670.57
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 442729.12
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93569 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 22433.13 | 22433.13
Composição Auxiliar | 95419 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 136.85 | 136.85
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040815 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 21861.96 | 21861.96
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 21998.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 21998.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 4986.88 |  | Valor com BDI => |  | 27420.01
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 219360.08
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 4735.39 | 4735.39
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 65.89 | 65.89
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 241.99 | 241.99
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4126.08 | 4126.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4191.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 4191.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1052.67 |  | Valor com BDI => |  | 5788.06
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 138913.44
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 6531.29 | 6531.29
Composição Auxiliar | 101302 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 37.92 | 37.92
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040931 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6059.05 | 6059.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6096.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 6096.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1451.9 |  | Valor com BDI => |  | 7983.19
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 127731.04
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93561 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 3467.06 | 3467.06
Composição Auxiliar | 95411 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 11.56 | 11.56
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040807 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3020.66 | 3020.66
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 9.89 | 9.89
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 138.98 | 138.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3032.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 3032.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 770.72 |  | Valor com BDI => |  | 4237.78
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 67804.48
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 10354.84 | 10354.84
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 132.31 | 132.31
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 9771.88 | 9771.88
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | MO sem LS => | 9904.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 9904.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2301.88 |  | Valor com BDI => |  | 12656.72
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 202507.52
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5602.44 | 5602.44
Composição Auxiliar | 95416 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 19.65 | 19.65
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5132.14 | 5132.14
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5151.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 5151.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1245.42 |  | Valor com BDI => |  | 6847.86
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 109565.76
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 7128.53 | 7128.53
Composição Auxiliar | 95414 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 104.96 | 104.96
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040810 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6572.92 | 6572.92
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
|  |  |  | MO sem LS => | 6677.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 6677.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1584.67 |  | Valor com BDI => |  | 8713.2
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 69705.6
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 7381.35 | 7381.35
Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 26.44 | 26.44
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6904.26 | 6904.26
|  |  |  | MO sem LS => | 6930.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 6930.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1640.87 |  | Valor com BDI => |  | 9022.22
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 72177.76
1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.004 | Próprio | POSTO DE VIGIA - contempla o período após a jornada de trabalho diária | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 11592.08 | 11592.08
Composição Auxiliar | CCU - 10.003 | Próprio | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 296 | 20.83 | 6165.68
Composição Auxiliar | CCU - 10.002 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 210 | 25.84 | 5426.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7918.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7918.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 2576.91 |  | Valor com BDI => |  | 14168.99
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 113351.92
1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.008 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 141.22 | 141.22
Insumo | 004128 | SBC | FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | Material |  | UN | 0.02 | 60.37 | 1.2
Insumo | 00045239 | SINAPI | TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10" | Material |  | UN | 0.02 | 27.08 | 0.54
Insumo | 00000007 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | Material |  | KG | 2 | 10.42 | 20.84
Insumo | 00013003 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGUA SANITARIA | Material |  | L | 2 | 2.22 | 4.44
Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 2 | 47.14 | 94.28
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 1 | 19.92 | 19.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.39 |  | Valor com BDI => |  | 172.61
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 1380.88
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 33455.66
2.1 |  |  | DESPESAS LEGAIS | [5 empty] | 30400.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | CREA-DF | Próprio | ART DO CONTRATO | Taxas |  | UN | 1 | 271.47 | 271.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 331.81
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 331.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | CREA-DF-1 | Próprio | ART DE PROJETO | Taxas |  | UN | 1 | 103.03 | 103.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 125.93
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 1133.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | LIC-01 | Próprio | TAXA DE LICENÇA DE OBRA DE REFORMA, TAXA DE LICENÇA DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREA PÚBLICA E PROJETO LEGAL (APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES: ADMINISTRAÇÃO DO GDF, CEB, CAESB, CORPO DE BOMBEIRO, IPHAN) | Taxas |  | UN | 1 | 7891 | 7891
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 9645.16
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 28935.48
2.2 |  |  | LAUDOS E PROJETOS | [5 empty] | 3055
2.2.1 |  |  | REPROGRAFIA | [5 empty] | 3055
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-09.002 | Próprio | CÓPIA DE PROJETOS | Material |  | UN | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 12.22
[6 empty] | Quant. => | 250,00 | Preço Total => | 3055
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 135194.59
3.1 |  |  | CANTEIRO EXTERNO - ENTRADA DA GARAGEM ANEXO - NÍVEL VIA N2 | [5 empty] | 135194.59
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 465.58 | 465.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.94 | 27.89
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 24.99 | 12.49
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 32.24 | 12.02
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.9 | 12.51
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 36.84 | 0.41
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.74 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 31.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.49 |  | Valor com BDI => |  | 569.07
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 11381.4
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.028 | Próprio | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 2618.73 | 2618.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 33.09 | 794.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 26.26 | 630.24
Insumo | 00039127 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 1.81 | 1.81
Insumo | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 4 | 23.91 | 95.64
Insumo | 00004481 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 54.17 | 325.02
Insumo | 00012056 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 1 | 19.15 | 19.15
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 20 | 18.06 | 361.2
Insumo | 00012365 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETILHA, DIMENSOES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS | Material |  | UN | 4 | 5.13 | 20.52
Insumo | 00021131 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM | Material |  | M | 2 | 68.38 | 136.76
Insumo | 00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 6.54 | 13.08
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | Material |  | M | 4 | 5.35 | 21.4
Insumo | 00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 176.86 | 176.86
Insumo | 00012346 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO | Material |  | UN | 3 | 7.63 | 22.89
|  |  |  | MO sem LS => | 988.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 988.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.14 |  | Valor com BDI => |  | 3200.87
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3200.87
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.029 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTOS PROVISÓRIOS DE LUZ E FORÇA PARA UTILIZAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 343.18 | 343.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 33.09 | 165.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 26.26 | 131.3
Insumo | 00039174 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.89 | 1.78
Insumo | 00039208 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.47 | 0.94
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | Material |  | M | 3 | 5.35 | 16.05
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 9 | 2.77 | 24.93
|  |  |  | MO sem LS => | 205.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 205.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.28 |  | Valor com BDI => |  | 419.46
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 12583.8
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.003 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 871.58 | 871.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10 | 31.96 | 319.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10 | 24.94 | 249.4
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3 | 27.33 | 8.19
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.4 | 7.34 | 10.27
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 10 | 16.2 | 162
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 30 | 0.68 | 20.4
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.1 | 212.97 | 21.29
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 62.5 | 1.1 | 68.75
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.02 | 19.04 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.05 | 20 | 1
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M³ | 0.05 | 206.17 | 10.3
|  |  |  | MO sem LS => | 395.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 395.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 193.75 |  | Valor com BDI => |  | 1065.33
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1065.33
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.023 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 6627.41 | 6627.41
Composição Auxiliar | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 5793.95 | 5793.95
Composição Auxiliar | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 19 | 7.76 | 147.44
Composição Auxiliar | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 73.32 | 73.32
Composição Auxiliar | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3 | 9.86 | 29.58
Composição Auxiliar | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 7.57 | 15.14
Composição Auxiliar | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 56.28 | 56.28
Composição Auxiliar | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.7 | 22.7
Insumo | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 489 | 489
|  |  |  | MO sem LS => | 1353.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1353.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1473.27 |  | Valor com BDI => |  | 8100.68
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 8100.68
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.031 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 339.06 | 339.06
Composição Auxiliar | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 4 | 17.26 | 69.04
Composição Auxiliar | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.14 | 13.14
Composição Auxiliar | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 6 | 7.07 | 42.42
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 4 | 17.66 | 70.64
Composição Auxiliar | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 2 | 12.37 | 24.74
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.29 | 6.29
Composição Auxiliar | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 74.83 | 74.83
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 4 | 9.49 | 37.96
|  |  |  | MO sem LS => | 135.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.37 |  | Valor com BDI => |  | 414.43
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 4144.3
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.032 | Próprio | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 409.53 | 409.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 33.09 | 165.45
Insumo | 00020111/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material |  | un | 0.15 | 12.41 | 1.86
Insumo | 00012118/SINAPI | ORSE | Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a | Material |  | un | 1 | 16.96 | 16.96
Insumo | 00000944/SINAPI | ORSE | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 4 mm2 | Material |  | m | 17 | 4.34 | 73.78
Insumo | 00002674/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | Material |  | m | 9 | 5.16 | 46.44
|  |  |  | MO sem LS => | 188.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 188.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.03 |  | Valor com BDI => |  | 500.56
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3003.36
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.045 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | MÊS | 1 | 1289.06 | 1289.06
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1289.06 | 1289.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 286.55 |  | Valor com BDI => |  | 1575.61
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 12604.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1873.43 | 1873.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2289.89
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 18319.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1650 | 1650
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2016.79
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 32268.64
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 89.29 | 89.29
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 25.64 | 12.61
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 27.27 | 0.71
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 28.3 | 0.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 32.24 | 23.69
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 607.57 | 3.7
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 19.04 | 1.29
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | M² | 0.5853 | 45.63 | 26.7
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 5.49 | 10.98
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 7.69 | 9.43
|  |  |  | MO sem LS => | 26.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.84 |  | Valor com BDI => |  | 109.13
[6 empty] | Quant. => | 261,36 | Preço Total => | 28522.21
4 |  |  | MANUTENÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 298273.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 30 | 30
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 36.66
[6 empty] | Quant. => | 2.400,00 | Preço Total => | 87984
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | M | 1 | 28.08 | 28.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1331 | 24.94 | 3.31
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6977 | 26.72 | 18.64
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 0.402 | 15.25 | 6.13
|  |  |  | MO sem LS => | 19.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 34.32
[6 empty] | Quant. => | 2.400,00 | Preço Total => | 82368
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-10.011 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHAO MUNCK - LANÇA HIDRÁULICA 8,2M/8TN, INCLUINDO OPERADOR | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | MES | 1 | 36080 | 36080
Composição Auxiliar | 105844 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHP DIURNO. AF_01/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 176 | 205 | 36080
|  |  |  | MO sem LS => | 4377.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4377.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 8020.58 |  | Valor com BDI => |  | 44100.58
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 88201.16
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.042 | Próprio | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 4062.01 | 4062.01
Composição Auxiliar | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.248 | 4523.9 | 1121.92
Composição Auxiliar | 101399 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.248 | 5955.06 | 1476.85
Composição Auxiliar | 101445 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.248 | 5900.2 | 1463.24
|  |  |  | MO sem LS => | 2794.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 2794.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 902.98 |  | Valor com BDI => |  | 4964.99
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 39719.92
5 |  |  | DESMONTAGENS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES NA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 641167.64
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.22 | 2.22
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0229 | 26.72 | 0.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0647 | 24.94 | 1.61
|  |  |  | MO sem LS => | 1.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 2.71
[6 empty] | Quant. => | 19.087,00 | Preço Total => | 51725.77
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0205 | 33.09 | 0.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.058 | 24.94 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 2.57
[6 empty] | Quant. => | 2.715,00 | Preço Total => | 6977.55
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 0.63 | 0.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0176 | 24.94 | 0.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0062 | 33.09 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.77
[6 empty] | Quant. => | 50.000,00 | Preço Total => | 38500
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 0.83 | 0.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0081 | 33.09 | 0.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 24.94 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.01
[6 empty] | Quant. => | 5.000,00 | Preço Total => | 5050
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 1.58 | 1.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0435 | 24.94 | 1.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0154 | 33.09 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.93
[6 empty] | Quant. => | 5.000,00 | Preço Total => | 9650
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1 | 0.78 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0076 | 33.09 | 0.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0215 | 24.94 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
[6 empty] | Quant. => | 2.700,00 | Preço Total => | 2565
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 3.27 | 3.27
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0337 | 26.72 | 0.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0952 | 24.94 | 2.37
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.99
[6 empty] | Quant. => | 261,36 | Preço Total => | 1042.82
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.040 | Próprio | CARGA MANUAL DE MATERIAL REMOVIDO DE OBRA, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 36.88 | 36.88
Composição Auxiliar | 100937 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.11 | 24.94 | 27.68
|  |  |  | MO sem LS => | 19.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.19 |  | Valor com BDI => |  | 45.07
[6 empty] | Quant. => | 2.950,00 | Preço Total => | 132956.5
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 3.06 | 3.06
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0139 | 191.81 | 2.66
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.006 | 67.81 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.74
[6 empty] | Quant. => | 105.000,00 | Preço Total => | 392700
6 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO | [5 empty] | 14456550.98
6.1 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 2994038.62
6.1.1 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 880204.93
6.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.19 | 5.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 26.26 | 0.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 33.09 | 0.95
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.77 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.15 |  | Valor com BDI => |  | 6.34
[6 empty] | Quant. => | 134.108,36 | Preço Total => | 850247
6.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 33.09 | 1.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 26.26 | 1.02
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.6 | 5.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 9.85
[6 empty] | Quant. => | 1.533,80 | Preço Total => | 15107.93
6.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.25 | 20.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 26.26 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 33.09 | 2.51
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 12.64 | 15.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5 |  | Valor com BDI => |  | 24.75
[6 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 14850
6.1.2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1356120.33
6.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.097 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | M | 1 | 147.29 | 147.29
Composição Auxiliar | CCU-06.050 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 91.88 | 30.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 26.26 | 2.23
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 33.09 | 2.81
Insumo | COT-06.011 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | Material |  | M | 1 | 14.42 | 14.42
Insumo | COT-06.079 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM | Material |  | M | 0.982 | 44.25 | 43.45
|  |  |  | MO sem LS => | 28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.74 |  | Valor com BDI => |  | 180.03
[6 empty] | Quant. => | 1.234,56 | Preço Total => | 222257.83
6.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.015 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.13 | 26.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 26.26 | 2.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 33.09 | 3.28
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 0.333 | 1.49 | 0.49
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 8.08 | 8.48
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 31.93
[6 empty] | Quant. => | 2.913,14 | Preço Total => | 93016.56
6.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0167 | Próprio | PERFILADO PERFURADA 38X38MM, EM CHAPA #22, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 49.35 | 49.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38596 | 26.26 | 10.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38596 | 33.09 | 12.77
Composição Auxiliar | CCU-06.0170 | Próprio | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 13.82 | 13.82
Insumo | MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | Material |  | un | 0.3333 | 2.42 | 0.8
Insumo | COT-06.144 | Próprio | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.51 | 0.67
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 1.2 | 7.19 | 8.62
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 1.3333 | 1.63 | 2.17
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.28 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 1.54 | MO com LS => | 19.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.97 |  | Valor com BDI => |  | 60.32
[6 empty] | Quant. => | 10.847,26 | Preço Total => | 654306.72
6.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 20.52 | 20.52
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 26.26 | 2.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 33.09 | 3.01
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 3.5 | 3.85
|  |  |  | MO sem LS => | 9.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.56 |  | Valor com BDI => |  | 25.08
[6 empty] | Quant. => | 4.773,36 | Preço Total => | 119715.86
6.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 12.37 | 12.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 26.26 | 2.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 33.09 | 3.11
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.66 | 6.77
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 20 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 15.11
[6 empty] | Quant. => | 43,50 | Preço Total => | 657.28
6.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0187 | Próprio | CAIXA DE TOMADA P/ PERFILADO 38MM X 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Insumo | 13369 | ORSE | Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação | Material |  | un | 1 | 9.05 | 9.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.96 |  | Valor com BDI => |  | 32.8
[6 empty] | Quant. => | 5.934,00 | Preço Total => | 194635.2
6.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.099 | Próprio | CURVA VERTICAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 115.49 | 115.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 33.09 | 12.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 26.26 | 10.07
Insumo | COT-06.013 | Próprio | CURVA VERTICAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO DE 100 E ALTURA DE 50MM | Material |  | UN | 1 | 19.99 | 19.99
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.63 | 54.76
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.28 | 4.7
Insumo | COT-06.004 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.85 | 7.4
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 16.8 | 0.35 | 5.88
|  |  |  | MO sem LS => | 15.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.67 |  | Valor com BDI => |  | 141.16
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 282.32
6.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.057 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.05 | 43.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 24.94 | 8.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 33.09 | 11.58
Insumo | COT - 06.115 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 | Material |  | UN | 1 | 22.75 | 22.75
|  |  |  | MO sem LS => | 13.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
[6 empty] | Quant. => | 21,00 | Preço Total => | 1105.02
6.1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0285 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 168.35 | 168.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 33.09 | 16.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 26.26 | 13.42
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 25.2 | 0.35 | 8.82
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.28 | 7.05
Insumo | COT-06.004 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MM | Material |  | UN | 6 | 1.85 | 11.1
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.63 | 82.15
Insumo | 4095 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 28.9 | 28.9
|  |  |  | MO sem LS => | 21.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.42 |  | Valor com BDI => |  | 205.77
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 2469.24
6.1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.018 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 26.26 | 3.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 33.09 | 3.97
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 4.45 | 4.45
|  |  |  | MO sem LS => | 4.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 14.14
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 141.4
6.1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0286 | Próprio | SAIDA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.31 | 19.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 13378 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 7.45 | 7.45
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 23.6
[6 empty] | Quant. => | 801,00 | Preço Total => | 18903.6
6.1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0180 | Próprio | SAIDA SUPERIOR DE PERFILADO 38MM P/ ELETRODUTO DE 3/4", COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.01 | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | P.04.000.042293 | CPOS/CDHU | Saída superior de 3/4´ para perfilado | Material |  | UN | 1 | 2.15 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 17.12
[6 empty] | Quant. => | 771,00 | Preço Total => | 13199.52
6.1.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0277 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.14 | 23.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 26.26 | 6.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 33.09 | 7.94
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 2 | 4.45 | 8.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 28.28
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 84.84
6.1.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 26.26 | 3.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 33.09 | 4.23
Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00044087 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 2 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.56 |  | Valor com BDI => |  | 14.1
[6 empty] | Quant. => | 756,00 | Preço Total => | 10659.6
6.1.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 33.09 | 10.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 26.26 | 8.28
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
|  |  |  | MO sem LS => | 12.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.77
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 183.85
6.1.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 34.24 | 34.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 26.26 | 9.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 33.09 | 11.84
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.18 | 12.18
|  |  |  | MO sem LS => | 14.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.85
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 167.4
6.1.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 6.2 | 6.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 33.09 | 3.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 26.26 | 2.74
Insumo | 00044897 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.37 |  | Valor com BDI => |  | 7.57
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 68.13
6.1.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0287 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 91.6 | 91.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 26.26 | 10.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.09 | 13.23
Insumo | 00039810 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | Material |  | UN | 1 | 67.87 | 67.87
|  |  |  | MO sem LS => | 16.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.36 |  | Valor com BDI => |  | 111.96
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 3358.8
6.1.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0176 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.77 | 26.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 26.26 | 3.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 33.09 | 4.96
Insumo | COT-06.161 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, 38 x 38 mm PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | Material |  | UN | 1 | 17.88 | 17.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.95 |  | Valor com BDI => |  | 32.72
[6 empty] | Quant. => | 19,00 | Preço Total => | 621.68
6.1.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0177 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.77 | 26.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 33.09 | 4.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 26.26 | 3.93
Insumo | COT-06.162 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90º, 38 x 38 mm PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | Material |  | UN | 1 | 17.88 | 17.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.95 |  | Valor com BDI => |  | 32.72
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 98.16
6.1.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0172 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "T" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.03 | 22.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 11593 | ORSE | Emenda interna média, tipo "T", 38 x 38 mm | Material |  | un | 1 | 10.17 | 10.17
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 26.92
[6 empty] | Quant. => | 81,00 | Preço Total => | 2180.52
6.1.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0173 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "X" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.35 | 25.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Insumo | 11594 | ORSE | Emenda interna média, tipo "X", 38 x 38 mm | Material |  | un | 1 | 13.49 | 13.49
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.63 |  | Valor com BDI => |  | 30.98
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 309.8
6.1.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0178 | Próprio | SAPATA PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 10046 | ORSE | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | Material |  | un | 1 | 5.18 | 5.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 20.82
[6 empty] | Quant. => | 850,00 | Preço Total => | 17697
6.1.3 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 363603.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-037 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, TIPICO PARA OS ANDARES TERREO AO 4O PAVIMENTO, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 28512.9 | 28512.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 32869.67
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 328696.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-038 | Próprio | QFL-AUD1, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Mão de Obra |  | UN | 1 | 9407.98 | 9407.98
|  |  |  | MO sem LS => | 9407.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 9407.98
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 10845.51
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10845.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-039 | Próprio | QFL-AUD2, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETOUN | Material |  | UN | 1 | 9407.98 | 9407.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 10845.51
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10845.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-040 | Próprio | QFL-UTIL, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 8521.1 | 8521.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 9823.12
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 9823.12
6.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
[6 empty] | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 3392.61
6.1.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 394109.91
6.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 44.22 | 44.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 30.19 | 30.19
|  |  |  | MO sem LS => | 18.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.83 |  | Valor com BDI => |  | 54.05
[6 empty] | Quant. => | 6.114,00 | Preço Total => | 330461.7
6.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 64.26 | 64.26
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 50.23 | 50.23
|  |  |  | MO sem LS => | 25.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.28 |  | Valor com BDI => |  | 78.54
[6 empty] | Quant. => | 165,00 | Preço Total => | 12959.1
6.1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 90.77 | 90.77
Composição Auxiliar | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 76.74 | 76.74
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 35.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.17 |  | Valor com BDI => |  | 110.94
[6 empty] | Quant. => | 430,00 | Preço Total => | 47704.2
6.1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 47.4 | 47.4
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 33.37 | 33.37
|  |  |  | MO sem LS => | 18.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.53 |  | Valor com BDI => |  | 57.93
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 579.3
6.1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 72.39 | 72.39
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 58.36 | 58.36
|  |  |  | MO sem LS => | 28.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.09 |  | Valor com BDI => |  | 88.48
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 176.96
6.1.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 37.79 | 37.79
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 23.76 | 23.76
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 14.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 46.19
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 692.85
6.1.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 57.88 | 57.88
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 43.85 | 43.85
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 21.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 70.74
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 353.7
6.1.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 77.97 | 77.97
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 63.94 | 63.94
|  |  |  | MO sem LS => | 28.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.33 |  | Valor com BDI => |  | 95.3
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 95.3
6.1.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 20.21 | 20.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 26.26 | 5.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 33.09 | 7.34
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 7.05 | 7.05
|  |  |  | MO sem LS => | 9.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 24.7
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 1086.8
6.2 |  |  | ELÉTRICA ESTABILIZADA | [5 empty] | 2049178.74
6.2.1 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 884015.17
6.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 33.09 | 1.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 26.26 | 1.02
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.05 | 6.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 10.53
[6 empty] | Quant. => | 80.689,95 | Preço Total => | 849665.17
6.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.84 | 46.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 26.26 | 1.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 33.09 | 2.3
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 42.04 | 42.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.25
[6 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 34350
6.2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 733175.57
6.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.101 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | M | 1 | 149.45 | 149.45
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 33.09 | 2.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 26.26 | 2.23
Composição Auxiliar | CCU-06.102 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 120.2 | 40.02
Insumo | COT-06.016 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM | Material |  | M | 0.982 | 36.85 | 36.18
Insumo | COT-06.011 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | Material |  | M | 1 | 14.42 | 14.42
|  |  |  | MO sem LS => | 28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.22 |  | Valor com BDI => |  | 182.67
[6 empty] | Quant. => | 146,50 | Preço Total => | 26761.15
6.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.097 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | M | 1 | 147.29 | 147.29
Composição Auxiliar | CCU-06.050 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 91.88 | 30.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 26.26 | 2.23
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 33.09 | 2.81
Insumo | COT-06.011 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | Material |  | M | 1 | 14.42 | 14.42
Insumo | COT-06.079 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM | Material |  | M | 0.982 | 44.25 | 43.45
|  |  |  | MO sem LS => | 28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.74 |  | Valor com BDI => |  | 180.03
[6 empty] | Quant. => | 981,50 | Preço Total => | 176699.44
6.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.103 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 238.15 | 238.15
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | CCU-06.104 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 92.94 | 92.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1078 | 26.26 | 2.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1078 | 33.09 | 3.56
Insumo | COT-06.017 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM | Material |  | M | 0.973 | 68.25 | 66.4
Insumo | COT-06.035 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 150MM | Material |  | M | 1 | 18.63 | 18.63
|  |  |  | MO sem LS => | 33.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.94 |  | Valor com BDI => |  | 291.09
[6 empty] | Quant. => | 35,55 | Preço Total => | 10348.24
6.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.015 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.13 | 26.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 26.26 | 2.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 33.09 | 3.28
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 0.333 | 1.49 | 0.49
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 8.08 | 8.48
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 31.93
[6 empty] | Quant. => | 8.394,50 | Preço Total => | 268036.38
6.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 12.37 | 12.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 26.26 | 2.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 33.09 | 3.11
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.66 | 6.77
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 20 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 15.11
[6 empty] | Quant. => | 6.226,00 | Preço Total => | 94074.86
6.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 33.09 | 10.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 26.26 | 8.28
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 12.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.77
[6 empty] | Quant. => | 1.740,00 | Preço Total => | 63979.8
6.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 34.24 | 34.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 26.26 | 9.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 33.09 | 11.84
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.18 | 12.18
|  |  |  | MO sem LS => | 14.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.85
[6 empty] | Quant. => | 870,00 | Preço Total => | 36409.5
6.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.018 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 26.26 | 3.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 33.09 | 3.97
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 4.45 | 4.45
|  |  |  | MO sem LS => | 4.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 14.14
[6 empty] | Quant. => | 240,00 | Preço Total => | 3393.6
6.2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.138 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.14 | 23.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 33.09 | 7.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 26.26 | 6.3
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 2 | 4.45 | 8.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 28.28
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 4242
6.2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 26.26 | 3.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 33.09 | 4.23
Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00044087 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 2 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.56 |  | Valor com BDI => |  | 14.1
[6 empty] | Quant. => | 1.840,00 | Preço Total => | 25944
6.2.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.056 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 37.97 | 37.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 33.09 | 4.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 24.94 | 3.74
Insumo | COT - 06.114 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO | Material |  | UN | 1 | 29.27 | 29.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.44 |  | Valor com BDI => |  | 46.41
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 928.2
6.2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.057 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.05 | 43.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 24.94 | 8.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 33.09 | 11.58
Insumo | COT - 06.115 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 | Material |  | UN | 1 | 22.75 | 22.75
|  |  |  | MO sem LS => | 13.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1052.4
6.2.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 6.2 | 6.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 33.09 | 3.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 26.26 | 2.74
Insumo | 00044897 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.37 |  | Valor com BDI => |  | 7.57
[6 empty] | Quant. => | 1.840,00 | Preço Total => | 13928.8
6.2.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.139 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 232.06 | 232.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6469 | 33.09 | 21.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6469 | 26.26 | 16.98
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.63 | 82.15
Insumo | 4097 | ORSE | Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 45.8 | 45.8
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.28 | 7.05
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 25.2 | 0.35 | 8.82
Insumo | COT-06.034 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100MM | Material |  | UN | 6 | 8.31 | 49.86
|  |  |  | MO sem LS => | 26.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.58 |  | Valor com BDI => |  | 283.64
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2836.4
6.2.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0182 | Próprio | UNIDUT 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.45 | 8.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 33.09 | 1.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.26 | 1.31
Insumo | 12842 | ORSE | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | Material |  | un | 1 | 5.49 | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.32
[6 empty] | Quant. => | 440,00 | Preço Total => | 4540.8
6.2.3 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS | [5 empty] | 125667.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-036.132 | Próprio | QFE-TIPO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 10674.68 | 10674.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 12305.77
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 123057.7
6.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2609.7
6.2.4 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 306320.6
6.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 44.22 | 44.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 30.19 | 30.19
|  |  |  | MO sem LS => | 18.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.83 |  | Valor com BDI => |  | 54.05
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 5405
6.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 70.75 | 70.75
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 56.72 | 56.72
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 28.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.72 |  | Valor com BDI => |  | 86.47
[6 empty] | Quant. => | 3.480,00 | Preço Total => | 300915.6
6.3 |  |  | BARRAMENTO BLINDADO, ALIMENTADORE, QUADROS GERAIS E GERADORES | [5 empty] | 1574216.36
6.3.1 |  |  | BARRAMENTO BLINDADO | [5 empty] | 1574216.36
6.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0295 | Próprio | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Insumo | COT-06.246 | Próprio | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 49196
6.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0296 | Próprio | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Insumo | COT-06.247 | Próprio | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 49196
6.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0297 | Próprio | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Insumo | COT-06.248 | Próprio | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
[6 empty] | Quant. => | 70,00 | Preço Total => | 122990
6.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0298 | Próprio | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Insumo | COT-06.249 | Próprio | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
[6 empty] | Quant. => | 70,00 | Preço Total => | 122990
6.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0299 | Próprio | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3776.23 | 3776.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22625 | 33.09 | 7.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22625 | 26.26 | 5.94
Insumo | COT-06.250 | Próprio | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 3762.81 | 3762.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 839.45 |  | Valor com BDI => |  | 4615.68
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 69235.2
6.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0300 | Próprio | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2698.69 | 2698.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.251 | Próprio | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2689.74 | 2689.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 599.91 |  | Valor com BDI => |  | 3298.6
[6 empty] | Quant. => | 70,00 | Preço Total => | 230902
6.3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0301 | Próprio | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2699.69 | 2699.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Insumo | COT-06.252 | Próprio | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2690.74 | 2690.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.14 |  | Valor com BDI => |  | 3299.83
[6 empty] | Quant. => | 70,00 | Preço Total => | 230988.1
6.3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0302 | Próprio | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1640.68 | 1640.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 26.26 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 33.09 | 4.84
Insumo | COT-06.253 | Próprio | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1632 | 1632
|  |  |  | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 364.72 |  | Valor com BDI => |  | 2005.4
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 56151.2
6.3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0303 | Próprio | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1640.68 | 1640.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 26.26 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 33.09 | 4.84
Insumo | COT-06.254 | Próprio | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1632 | 1632
|  |  |  | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 364.72 |  | Valor com BDI => |  | 2005.4
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 56151.2
6.3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0304 | Próprio | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4150.66 | 4150.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 26.26 | 6.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 33.09 | 7.94
Insumo | COT-06.255 | Próprio | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 4136.42 | 4136.42
|  |  |  | MO sem LS => | 9.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 922.69 |  | Valor com BDI => |  | 5073.35
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 50733.5
6.3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0305 | Próprio | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5356.59 | 5356.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.266 | 33.09 | 8.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.266 | 26.26 | 6.98
Insumo | COT-06.256 | Próprio | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 5340.81 | 5340.81
|  |  |  | MO sem LS => | 10.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 1190.76 |  | Valor com BDI => |  | 6547.35
[6 empty] | Quant. => | 23,00 | Preço Total => | 150589.05
6.3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0306 | Próprio | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2701.7 | 2701.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.257 | Próprio | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2692.75 | 2692.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.58 |  | Valor com BDI => |  | 3302.28
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 92463.84
6.3.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0307 | Próprio | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2700.7 | 2700.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Insumo | COT-06.258 | Próprio | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2691.75 | 2691.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.36 |  | Valor com BDI => |  | 3301.06
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 92429.68
6.3.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0308 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2700.7 | 2700.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.259 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2691.75 | 2691.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.36 |  | Valor com BDI => |  | 3301.06
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 33010.6
6.3.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0309 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2710.75 | 2710.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Insumo | COT-06.260 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2701.8 | 2701.8
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 602.59 |  | Valor com BDI => |  | 3313.34
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 132533.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-023 | Próprio | TESTES FINAIS COM MEGHOMETRO | Material |  | UN | 1 | 30062.8 | 30062.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 34656.39
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34656.39
6.4 |  |  | ALIMENTADORES - ENERGIA | [5 empty] | 4230459.77
6.4.1 |  |  | QUADROS GERAIS | [5 empty] | 2824728.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-024 | Próprio | QUADRO DO BARRAMENTO GERAL, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 394186.01 | 394186.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 454417.63
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 454417.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | I9574 | SEINFRA | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 120KVAR 440V | Material |  | UN | 1 | 18621.05 | 18621.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 21466.34
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 21466.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-025 | Próprio | CONJUNTO TR , CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 51657.43 | 51657.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 59550.68
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 59550.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-026 | Próprio | QGBT-EN CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 525450.71 | 525450.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 605739.57
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 605739.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-027 | Próprio | QGBT-AC, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 430149.75 | 430149.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 495876.63
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 495876.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-028 | Próprio | QGBT-EM, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 450766.45 | 450766.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 519643.56
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 519643.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-029 | Próprio | QG-INC, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 60298.43 | 60298.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 69512.03
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 69512.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-030 | Próprio | QP-EC-A, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 122439.98 | 122439.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 141148.8
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 141148.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-031 | Próprio | QP-EE-A, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 107262.31 | 107262.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 123651.99
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 123651.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-032 | Próprio | QP-EE-B, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 107262.31 | 107262.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 123651.99
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 123651.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-033 | Próprio | QP-AC-A, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 89426.3 | 89426.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 103090.63
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 103090.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-034 | Próprio | QP-AC-B, CONFORME PROJETO, 80 A | Material |  | UN | 1 | 89676.73 | 89676.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 103379.33
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 103379.33
6.4.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2609.7
6.4.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0311 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES, 120 KVAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 810.02 | 810.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 16 | 24.94 | 399.04
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 40.04 | 80.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10 | 33.09 | 330.9
|  |  |  | MO sem LS => | 557.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 557.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 180.06 |  | Valor com BDI => |  | 990.08
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 990.08
6.4.2 |  |  | GRUPO DE GERADORES | [5 empty] | 969635.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | I7985 | SEINFRA | GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | Material |  | UN | 1 | 832683.09 | 832683.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 959917.06
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 959917.06
6.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0312 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DE 1000 Kva - COMPLETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7951.2 | 7951.2
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 40.04 | 3203.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 33.09 | 2647.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 26.26 | 2100.8
|  |  |  | MO sem LS => | 5772 | LS => | 0 | MO com LS => | 5772
|  |  |  | Valor do BDI => | 1767.55 |  | Valor com BDI => |  | 9718.75
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 9718.75
6.4.3 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 436095
6.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 30.66 | 30.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.09 | 3.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 26.26 | 2.99
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 19.19 | 23.86
|  |  |  | MO sem LS => | 4.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.81 |  | Valor com BDI => |  | 37.47
[6 empty] | Quant. => | 1.800,00 | Preço Total => | 67446
6.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 33.83 | 33.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 26.26 | 1.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 33.09 | 2.01
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 29.75 | 30.19
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 41.35
[6 empty] | Quant. => | 650,00 | Preço Total => | 26877.5
6.4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.84 | 46.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 26.26 | 1.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 33.09 | 2.3
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 42.04 | 42.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.25
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 8587.5
6.4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 235.1 | 235.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2025 | 33.09 | 6.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2025 | 26.26 | 5.31
Insumo | 00001000 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 219.76 | 223.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 8.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.26 |  | Valor com BDI => |  | 287.36
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 28736
6.4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 311.35 | 311.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2512 | 26.26 | 6.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2512 | 33.09 | 8.31
Insumo | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 292.03 | 296.41
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 10.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.21 |  | Valor com BDI => |  | 380.56
[6 empty] | Quant. => | 800,00 | Preço Total => | 304448
6.5 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA | [5 empty] | 186569.49
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0265 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 406.23 | 406.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 33.09 | 49.63
Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 356.6 | 356.6
|  |  |  | MO sem LS => | 36.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.3 |  | Valor com BDI => |  | 496.53
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 993.06
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1 | 93.03 | 93.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 26.26 | 1.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 33.09 | 1.32
Insumo | 00000864 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 86.35 | 90.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.68 |  | Valor com BDI => |  | 113.71
[6 empty] | Quant. => | 663,00 | Preço Total => | 75389.73
6.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 66.01 | 66.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 26.26 | 6.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 33.09 | 8.21
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 51.28 | 51.28
|  |  |  | MO sem LS => | 10.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.67 |  | Valor com BDI => |  | 80.68
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 2581.76
6.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 73.27 | 73.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1384 | 32.69 | 4.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1088 | 24.94 | 2.71
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.0141 | 377.45 | 5.32
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 60.72 | 60.72
|  |  |  | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.28 |  | Valor com BDI => |  | 89.55
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 2865.6
6.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 15.91 | 15.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 26.26 | 4.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 33.09 | 6.16
Insumo | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 4.86 | 4.86
|  |  |  | MO sem LS => | 7.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 19.44
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 622.08
6.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0270 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.34 | 47.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5271 | 26.26 | 13.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5271 | 33.09 | 17.44
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.6667 | 0.83 | 1.38
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 1.6667 | 1.43 | 2.38
Insumo | 1581 | AGESUL | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0775YT | Material |  | M | 1.05 | 11.72 | 12.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.52 |  | Valor com BDI => |  | 57.86
[6 empty] | Quant. => | 1.636,00 | Preço Total => | 94658.96
6.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0278 | Próprio | CURVA 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.93 | 20.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material |  | UN | 1 | 9.07 | 9.07
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 25.58
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 818.56
6.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 113.67 | 113.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1346 | 33.09 | 4.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1346 | 26.26 | 3.53
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 105.69 | 105.69
|  |  |  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.26 |  | Valor com BDI => |  | 138.93
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 416.79
6.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0279 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 78.93 | 78.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.645 | 26.26 | 16.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.645 | 33.09 | 21.34
Insumo | 00003926 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 40.66 | 40.66
|  |  |  | MO sem LS => | 26.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.54 |  | Valor com BDI => |  | 96.47
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 289.41
6.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0267 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 458.01 | 458.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5001 | 26.26 | 13.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5001 | 33.09 | 16.54
Insumo | 00041388 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | M | 6 | 50.39 | 302.34
Insumo | 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 3 | 42 | 126
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.81 |  | Valor com BDI => |  | 559.82
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 559.82
6.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0266 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 251.66 | 251.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.278 | 26.26 | 7.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.278 | 33.09 | 9.19
Insumo | 00041388 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | M | 3 | 50.39 | 151.17
Insumo | 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 2 | 42 | 84
|  |  |  | MO sem LS => | 11.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.94 |  | Valor com BDI => |  | 307.6
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 615.2
6.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0280 | Próprio | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 202.91 | 202.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1 | 33.09 | 69.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1 | 26.26 | 55.14
Insumo | E00265 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1/2" | Material |  | m | 1 | 6.12 | 6.12
Insumo | 00039137 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.8 | 1.6
Insumo | 57216 | SIURB | SINALEIRO SIMPLES C/FOTOCÉLULA SOLAR | Material |  | Un | 1 | 60.67 | 60.67
Insumo | 00002569 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 9.9 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 86.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.1 |  | Valor com BDI => |  | 248.01
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 744.03
6.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 33.43 | 33.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 26.26 | 0.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 33.09 | 0.48
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 4.59 | 0.09
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 32.48 | 32.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.43 |  | Valor com BDI => |  | 40.86
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 122.58
6.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | UN | 1 | 25.56 | 25.56
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23734 | 32.24 | 7.65
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1846 | 25.64 | 4.73
Insumo | 00038061 | SINAPI | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | Material |  | UN | 0.35 | 37.68 | 13.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 31.24
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 93.72
6.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.090 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.67 | 26.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.1 | 8.08 | 8.88
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.92 |  | Valor com BDI => |  | 32.59
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 293.31
6.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 33.09 | 10.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 26.26 | 8.28
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
|  |  |  | MO sem LS => | 12.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.77
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 110.31
6.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0269 | Próprio | BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 127.46 | 127.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1811 | 26.26 | 31.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1811 | 33.09 | 39.08
Insumo | 00010956 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | UN | 1 | 46.77 | 46.77
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 1.22 | 4.88
|  |  |  | MO sem LS => | 48.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.33 |  | Valor com BDI => |  | 155.79
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 467.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1 | 1.11 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1.35
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 4.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | MAT033200 | SCO | Chumbador de aco UR, de 1/2" | Material |  | un | 1 | 13.74 | 13.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 16.79
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 251.85
6.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0281 | Próprio | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.79 | 17.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 21.74
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 65.22
6.5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104754 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 35.21 | 35.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 33.09 | 6.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 26.26 | 4.89
Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material |  | UN | 1 | 24.16 | 24.16
|  |  |  | MO sem LS => | 7.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.82 |  | Valor com BDI => |  | 43.03
[6 empty] | Quant. => | 90,00 | Preço Total => | 3872.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13779 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica | Serviços |  | un | 1 | 600 | 600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 733.38
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 733.38
6.6 |  |  | LUMINÁRIAS DE LED | [5 empty] | 3422088
6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0288 | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000k, FLUXO LUMINOSO 1120 lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000hs, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 366.76 | 366.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.483 | 33.09 | 15.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15094 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.242 | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000k, FLUXO LUMINOSO 1120 lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000hs, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W | Material |  | UN | 1 | 346.82 | 346.82
|  |  |  | MO sem LS => | 14.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.53 |  | Valor com BDI => |  | 448.29
[6 empty] | Quant. => | 270,00 | Preço Total => | 121038.3
6.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0289 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 539.72 | 539.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34795 | 26.26 | 9.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1134 | 33.09 | 36.84
Insumo | COT-06.243 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 | Material |  | UN | 1 | 493.75 | 493.75
|  |  |  | MO sem LS => | 32.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.97 |  | Valor com BDI => |  | 659.69
[6 empty] | Quant. => | 3.467,00 | Preço Total => | 2287145.23
6.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0293 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 539.72 | 539.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34795 | 26.26 | 9.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1134 | 33.09 | 36.84
Insumo | COT-06.243 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 | Material |  | UN | 1 | 493.75 | 493.75
|  |  |  | MO sem LS => | 32.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.97 |  | Valor com BDI => |  | 659.69
[6 empty] | Quant. => | 1.050,00 | Preço Total => | 692674.5
6.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0290 | Próprio | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO ARANDELA EM LED 9W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETDO E BASE DE CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO ME PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROPORCIONA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA. REF.: BLOCK DA ITAIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 108.14 | 108.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3226 | 26.26 | 8.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3226 | 33.09 | 10.67
Insumo | 3990 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | Material |  | un | 1 | 89 | 89
|  |  |  | MO sem LS => | 13.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.03 |  | Valor com BDI => |  | 132.17
[6 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 4758.12
6.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0291 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000hr. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 235.99 | 235.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3903 | 33.09 | 12.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12197 | 26.26 | 3.2
Insumo | COT-06.244 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000hr. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. | Material |  | UN | 1 | 219.88 | 219.88
|  |  |  | MO sem LS => | 11.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.46 |  | Valor com BDI => |  | 288.45
[6 empty] | Quant. => | 317,00 | Preço Total => | 91438.65
6.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 102.04 | 102.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18019 | 26.26 | 4.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5766 | 33.09 | 19.07
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 4.25 | 4.25
Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 73.99 | 73.99
|  |  |  | MO sem LS => | 16.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.68 |  | Valor com BDI => |  | 124.72
[6 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 4489.92
6.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0292 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 194.07 | 194.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2088 | 33.09 | 6.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06525 | 26.26 | 1.71
Insumo | COT-06.245 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | Material |  | UN | 1 | 185.46 | 185.46
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.14 |  | Valor com BDI => |  | 237.21
[6 empty] | Quant. => | 918,00 | Preço Total => | 217758.78
6.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.063 | Próprio | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 227.81 | 227.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 26.26 | 28.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 33.09 | 36.39
Insumo | COT - 06.121 | Próprio | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED | Material |  | UN | 1 | 162.54 | 162.54
|  |  |  | MO sem LS => | 45.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.64 |  | Valor com BDI => |  | 278.45
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2784.5
7 |  |  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS | [5 empty] | 4186082.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-001 | Próprio | SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO | Material |  | UN | 1 | 65139.89 | 65139.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 75093.26
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 75093.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-002 | Próprio | ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA | Material |  | UN | 1 | 25602.7 | 25602.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 29514.79
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 59029.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-003 | Próprio | QUADRO DE GERENCIADORA COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | Material |  | UN | 1 | 98121.94 | 98121.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 113114.97
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 226229.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-004 | Próprio | LICENÇAS DE SOFTWARE APLICATIVO | Material |  | UN | 1 | 155843.37 | 155843.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 179656.23
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 179656.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-005 | Próprio | QUADRO TIPO COM CONTROLADORAS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | Material |  | UN | 1 | 25129.8 | 25129.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 28969.63
[6 empty] | Quant. => | 81,00 | Preço Total => | 2346540.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-00608.002 | Próprio | CHAVE DE NÍVEL | Material |  | UN | 1 | 182.19 | 182.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 210.02
[6 empty] | Quant. => | 21,00 | Preço Total => | 4410.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-007 | Próprio | TRANSDUTOR DE NÍVEL | Material |  | UN | 1 | 2565.11 | 2565.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2957.05
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 35484.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-008 | Próprio | SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA | Material |  | UN | 1 | 3276.99 | 3276.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 3777.71
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 166219.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-009 | Próprio | TEMPERATURA AR DE INSUFLAMENTO | Material |  | UN | 1 | 1694.32 | 1694.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1953.21
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 85941.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-010 | Próprio | TRANSDUTOR DE PRESSÃO INSUFLAMENTO | Material |  | UN | 1 | 3680.15 | 3680.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 4242.47
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 186668.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-011 | Próprio | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF | Material |  | UN | 1 | 1643.96 | 1643.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1895.15
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 83386.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-012 | Próprio | ATUADOR PROPORCIONAL DE 5NM PARA VÁLVULA DE CONTROLE | Material |  | UN | 1 | 3330.16 | 3330.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 3839
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 168916
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-013 | Próprio | SENSOR DE QUALIDADE DO AR (CO2, TEMP E UMIDADE) | Material |  | UN | 1 | 3304.32 | 3304.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 3809.22
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 167605.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-014 | Próprio | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA | Material |  | UN | 1 | 2359.52 | 2359.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2720.05
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 10880.2
7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0271 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO RS485, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.41 | 20.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0055 | 33.09 | 0.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0055 | 26.26 | 0.14
Insumo | COT-06.240 | Próprio | CABO PARA AUTOMAÇÃO RS485 2x22 AWG 120 Ohms | Material |  | M | 1.05 | 19.14 | 20.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.53 |  | Valor com BDI => |  | 24.94
[6 empty] | Quant. => | 4.800,00 | Preço Total => | 119712
7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0272 | Próprio | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2x 2,5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.41 | 22.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 26.26 | 6.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 33.09 | 8.27
Insumo | M100901280 | EMBASA | CABO DE SINAL E INSTRUMENTACAO ISOLADO EM PVC 300 V DE 02 PARESX2,5mm? | Material |  | M | 1.05 | 7.22 | 7.58
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 27.39
[6 empty] | Quant. => | 6.400,00 | Preço Total => | 175296
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-015 | Próprio | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS | Material |  | UN | 1 | 82419.27 | 82419.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 95012.93
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 95012.93
8 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | 1296442.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-016 | Próprio | PAINEL CENTRAL DE COMANDO ANALÓGICO - 1512 ENDEREÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | UN | 1 | 126376.52 | 126376.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 145686.85
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 145686.85
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.072 | Próprio | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1251.61 | 1251.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5749 | 33.09 | 19.02
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 40.04 | 20.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3249 | 24.94 | 8.1
Insumo | 88578 | SIURB | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | Material |  | Un | 1 | 1204.47 | 1204.47
|  |  |  | MO sem LS => | 34.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 278.23 |  | Valor com BDI => |  | 1529.84
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 3059.68
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0273 | Próprio | FONTE 24VCC 7A (NO-BREAK) COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 799.64 | 799.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Insumo | COT-06.241 | Próprio | FONTE NOBREAK COMPACT 24 Vcc por 7A | Material |  | UN | 1 | 781.85 | 781.85
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.75 |  | Valor com BDI => |  | 977.39
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 977.39
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.052 | Próprio | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação |  | UN | 1 | 163.07 | 163.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.94 | 12.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Insumo | MATED-4850 | SETOP | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO (TIPO: ENDEREÇÁVEL) | Material |  | un | 1 | 134.06 | 134.06
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.25 |  | Valor com BDI => |  | 199.32
[6 empty] | Quant. => | 595,00 | Preço Total => | 118595.4
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.053 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 101.49 | 101.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Insumo | 12849 | ORSE | Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T, marca VERIN ou similar | Material |  | un | 1 | 83.7 | 83.7
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.56 |  | Valor com BDI => |  | 124.05
[6 empty] | Quant. => | 23,00 | Preço Total => | 2853.15
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.073 | Próprio | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação |  | UN | 1 | 1678.11 | 1678.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.94 | 12.47
Insumo | COT-08.003 | Próprio | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE | Material |  | UN | 1 | 1649.1 | 1649.1
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 373.04 |  | Valor com BDI => |  | 2051.15
[6 empty] | Quant. => | 107,00 | Preço Total => | 219473.05
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 208.99 | 208.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | O.16.000.090629 | CPOS/CDHU | Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC-01FCS da Maximus, ou AM-1 / AM-2 ou AM-1/PT da Renglan ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 79.27 | 79.27
Insumo | COT - 08.004 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL | Material |  | UN | 1 | 101.11 | 101.11
|  |  |  | MO sem LS => | 20.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.45 |  | Valor com BDI => |  | 255.44
[6 empty] | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 13282.88
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.069 | Próprio | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 332.72 | 332.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Insumo | P.17.000.091009 | CPOS/CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 314.93 | 314.93
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.96 |  | Valor com BDI => |  | 406.68
[6 empty] | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 21147.36
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.074 | Próprio | MÓDULO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 346.51 | 346.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Insumo | COT-08.004 | Próprio | MÓDULO DE COMANDO | Material |  | UN | 1 | 316.84 | 316.84
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.02 |  | Valor com BDI => |  | 423.53
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 12705.9
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.075 | Próprio | MÓDULO ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 173.1 | 173.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Insumo | P.17.000.030555 | CPOS/CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual; ref. LSC-ISO da Global Fire, IRC485T03 da Tecnohold, IDL 520 da Intelbras, MIC-E 02251 da Ilumac ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 143.43 | 143.43
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.48 |  | Valor com BDI => |  | 211.58
[6 empty] | Quant. => | 42,00 | Preço Total => | 8886.36
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.076 | Próprio | MÓDULO PARA MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 627.98 | 627.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Insumo | COT-08.005 | Próprio | MÓDULO PARA MONITOR | Material |  | UN | 1 | 598.31 | 598.31
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.59 |  | Valor com BDI => |  | 767.57
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 24562.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-019 | Próprio | CAIXA PROTETORA PARA MODULOS | Material |  | UN | 1 | 601.46 | 601.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 735.16
[6 empty] | Quant. => | 104,00 | Preço Total => | 76456.64
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.077 | Próprio | RESISTOR DE FINAL DE LINHA DO SISTEMA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 446.44 | 446.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Insumo | COT-08.006 | Próprio | Resistor de final de linha do sistema endereçável | Material |  | UN | 1 | 416.77 | 416.77
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.24 |  | Valor com BDI => |  | 545.68
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3274.08
8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.040 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 8.47 | 8.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055 | 33.09 | 1.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055 | 26.26 | 1.44
Insumo | 00034602 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 5.12 | 5.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 10.35
[6 empty] | Quant. => | 11.606,00 | Preço Total => | 120122.1
8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0135 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.24 | 26.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1944 | 33.09 | 6.43
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 4.21 | 4.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1944 | 26.26 | 5.1
Insumo | COT-06.002 | Próprio | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 25MM (1") | Material |  | M | 1.05 | 10 | 10.5
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.83 |  | Valor com BDI => |  | 32.07
[6 empty] | Quant. => | 5.800,00 | Preço Total => | 186006
8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.043 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, D=50MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 40.46 | 40.46
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2384 | 26.26 | 6.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2384 | 33.09 | 7.88
Insumo | 99900.3.110 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 2" | Material |  | M | 1.05 | 14.33 | 15.04
|  |  |  | MO sem LS => | 15.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 49.45
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 2373.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COTAÇÃO.ANX-022 | Próprio | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO | Material |  | UN | 1 | 62911.18 | 62911.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 76896.33
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 76896.33
8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0162 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30 X 30 FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 79.26 | 79.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.346 | 33.09 | 11.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.346 | 26.26 | 9.08
Insumo | 00039772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | Material |  | UN | 1 | 58.74 | 58.74
|  |  |  | MO sem LS => | 14.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.61 |  | Valor com BDI => |  | 96.87
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 581.22
8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0185 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 1" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.93 | 7.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 33.09 | 1.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.26 | 1.31
Insumo | 3046 | AGETOP CIVIL | BOX RETO DIAMETRO 1" | Material |  | un | 1 | 4.97 | 4.97
|  |  |  | MO sem LS => | 2.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.76 |  | Valor com BDI => |  | 9.69
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 116.28
8.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0186 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 2" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.98 | 25.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17 | 26.26 | 4.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17 | 33.09 | 5.62
Insumo | 12631 | ORSE | BOX RETO 2" | Material |  | un | 1 | 15.9 | 15.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7 | LS => | 0 | MO com LS => | 7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.77 |  | Valor com BDI => |  | 31.75
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 762
8.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0137 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 60 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 78.3 | 78.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.37 | 33.09 | 12.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.37 | 26.26 | 9.71
Insumo | 00002596 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 55.53 | 55.53
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 15.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.4 |  | Valor com BDI => |  | 95.7
[6 empty] | Quant. => | 2.223,00 | Preço Total => | 212741.1
8.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0182 | Próprio | UNIDUT 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.45 | 8.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 33.09 | 1.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.26 | 1.31
Insumo | 12842 | ORSE | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | Material |  | un | 1 | 5.49 | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.32
[6 empty] | Quant. => | 4.446,00 | Preço Total => | 45882.72
9 |  |  | SISTEMA DE AR-CONDICIONADO - ÁGUA GELADA | [5 empty] | 31842604.83
9.1 |  |  | FECHAMENTO CHILLER ÁGUA GELADA | [5 empty] | 240256.58
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 976.04 | 976.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 31.96 | 12.78
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.4 | 13.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.26 | 10.1
Insumo | 00007661 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 904.53 | 939.8
|  |  |  | MO sem LS => | 25.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 216.97 |  | Valor com BDI => |  | 1193.01
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 8351.07
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 9,60 | Preço Total => | 901.15
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 262
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 2031.2
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.128 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2398.7 | 2398.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Insumo | COT-07.075 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 2325.44 | 2325.44
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 533.23 |  | Valor com BDI => |  | 2931.93
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 23455.44
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.131 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 6647.3 | 6647.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | COT-07.078 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | Material |  | UN | 1 | 6305.12 | 6305.12
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1477.69 |  | Valor com BDI => |  | 8124.99
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 32499.96
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.134 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2442.11 | 2442.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.081 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" | Material |  | UN | 1 | 2099.93 | 2099.93
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 542.88 |  | Valor com BDI => |  | 2984.99
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 11939.96
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.135 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22328.77 | 22328.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | COT-07.082 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | Material |  | UN | 1 | 21986.59 | 21986.59
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 4963.68 |  | Valor com BDI => |  | 27292.45
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 109169.8
9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 357.76
9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 217.6
9.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.143 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1164.74 | 1164.74
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1882 | 33.4 | 73.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1882 | 31.96 | 69.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1882 | 25.26 | 55.27
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2094 | 42.25 | 8.84
Insumo | I13248 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ | Material |  | UN | 1 | 957.62 | 957.62
|  |  |  | MO sem LS => | 139.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 258.92 |  | Valor com BDI => |  | 1423.66
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5694.64
9.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.147 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 31.15 | 31.15
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 33.4 | 3.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 25.26 | 2.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 31.96 | 3.7
Insumo | G0221 | SEINFRA | MEIA LUVA 1", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA) AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 19.89 | 19.89
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.018 | 42.25 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 7.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.92 |  | Valor com BDI => |  | 38.07
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 152.28
9.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 324.96
9.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 210.96
9.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 352.08
9.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 259.28
9.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.150 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 327.88 | 327.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 25.26 | 18.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 33.4 | 23.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 31.96 | 22.84
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | COT-07.085 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" | Material |  | UN | 1 | 252.06 | 252.06
|  |  |  | MO sem LS => | 45.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.88 |  | Valor com BDI => |  | 400.76
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 3206.08
9.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 403.44
9.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.063 | Próprio | CHAVE DE FLUXO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | Un | 1 | 179.32 | 179.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 25.26 | 13.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 31.96 | 17.25
Insumo | H604 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 1" | Material |  | un | 1 | 148.27 | 148.27
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.04 | 4.2 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 21.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.86 |  | Valor com BDI => |  | 219.18
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 876.72
9.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 3185.76
9.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 2382.48
9.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.156 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 746.71 | 746.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.086 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" | Material |  | UN | 1 | 404.53 | 404.53
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.99 |  | Valor com BDI => |  | 912.7
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 29206.4
9.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.160 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1969.88 | 1969.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
Insumo | COT-07.090 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS | Material |  | UN | 1 | 1944.01 | 1944.01
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 437.9 |  | Valor com BDI => |  | 2407.78
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4815.56
9.2 |  |  | FECHAMENTO CHILLER ÁGUA CONDENSADA | [5 empty] | 137426.56
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 43593.84
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 2252.88
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 393
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 63.54 | 63.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Insumo | 00011749 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 57.08 | 57.08
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.12 |  | Valor com BDI => |  | 77.66
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 310.64
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 108.8
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.136 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3377.86 | 3377.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.083 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | Material |  | UN | 1 | 3032.29 | 3032.29
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 750.89 |  | Valor com BDI => |  | 4128.75
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 33030
9.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 17887.6
9.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 8358.8
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 1431.04
9.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 217.6
9.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 19914.56
9.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.163 | Próprio | TÊ GALVANIZADA Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 53.98 | 53.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.229 | 25.26 | 5.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.229 | 31.96 | 7.31
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.229 | 33.4 | 7.64
Insumo | 00040392 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 32.66 | 32.66
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.014 | 42.25 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 14.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.99 |  | Valor com BDI => |  | 65.97
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 527.76
9.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.164 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN15 (Ø1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 35.46 | 35.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.267 | 31.96 | 8.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.267 | 25.26 | 6.74
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0638 | 4.2 | 0.26
Insumo | 070261 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 19.93 | 19.93
|  |  |  | MO sem LS => | 10.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.88 |  | Valor com BDI => |  | 43.34
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 173.36
9.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.170 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 15.99 | 15.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.173 | 25.26 | 4.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.173 | 31.96 | 5.52
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00004177 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 5.89 | 5.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.55 |  | Valor com BDI => |  | 19.54
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 78.16
9.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.171 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 25.47 | 25.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.297 | 25.26 | 7.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.297 | 31.96 | 9.49
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
Insumo | 00004178 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 8.16 | 8.16
|  |  |  | MO sem LS => | 11.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.66 |  | Valor com BDI => |  | 31.13
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 249.04
9.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 352.08
9.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 777.84
9.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.063 | Próprio | CHAVE DE FLUXO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | Un | 1 | 179.32 | 179.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 25.26 | 13.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 31.96 | 17.25
Insumo | H604 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 1" | Material |  | un | 1 | 148.27 | 148.27
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.04 | 4.2 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 21.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.86 |  | Valor com BDI => |  | 219.18
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 876.72
9.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.176 | Próprio | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 181.28 | 181.28
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 28.75 | 21.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 33.09 | 24.81
Insumo | COT-07.093 | Próprio | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP | Material |  | UN | 1 | 134.91 | 134.91
|  |  |  | MO sem LS => | 32.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.29 |  | Valor com BDI => |  | 221.57
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 886.28
9.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 2382.48
9.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 2031.2
9.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1592.88
9.3 |  |  | BAGP - BOMBAS PRIMÁRIAS | [5 empty] | 290587.33
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.177 | Próprio | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 50166.77 | 50166.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
Insumo | COT-07.094 | Próprio | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 49814.63 | 49814.63
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 11152.07 |  | Valor com BDI => |  | 61318.84
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 183956.52
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 976.04 | 976.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 31.96 | 12.78
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.4 | 13.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.26 | 10.1
Insumo | 00007661 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 904.53 | 939.8
|  |  |  | MO sem LS => | 25.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 216.97 |  | Valor com BDI => |  | 1193.01
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 10737.09
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 3,60 | Preço Total => | 337.93
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 196.5
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1523.4
9.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.128 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2398.7 | 2398.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Insumo | COT-07.075 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 2325.44 | 2325.44
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 533.23 |  | Valor com BDI => |  | 2931.93
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 17591.58
9.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.180 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2169.9 | 2169.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.097 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 1827.72 | 1827.72
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 482.36 |  | Valor com BDI => |  | 2652.26
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 7956.78
9.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.183 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 4480.29 | 4480.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.100 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" | Material |  | UN | 1 | 4138.11 | 4138.11
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 995.96 |  | Valor com BDI => |  | 5476.25
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 16428.75
9.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 22403.88
9.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 268.32
9.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 163.2
9.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 243.72
9.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 158.22
9.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 264.06
9.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 194.46
9.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 302.58
9.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 2389.32
9.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1786.86
9.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.156 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 746.71 | 746.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.086 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" | Material |  | UN | 1 | 404.53 | 404.53
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.99 |  | Valor com BDI => |  | 912.7
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 21904.8
9.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1779.36
9.4 |  |  | BAGS BOMBAS SECUNDÁRIAS - CIRCUITOS "A" E "B" | [5 empty] | 774510.75
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.178 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121835.9 | 121835.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
Insumo | COT-07.095 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 121483.76 | 121483.76
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 27084.12 |  | Valor com BDI => |  | 148920.02
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 595680.08
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 21796.92
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 4,80 | Preço Total => | 450.57
9.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 262
9.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 2031.2
9.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.072 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 72.2 | 72.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | 00039740 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 54.67 | 55.76
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.05 |  | Valor com BDI => |  | 88.25
[6 empty] | Quant. => | 4,80 | Preço Total => | 423.6
9.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.186 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 27.73 | 27.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 11.07 | 11.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.89
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 135.56
9.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 44.75 | 44.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | E.08.000.090569 | CPOS/CDHU | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | Material |  | M | 1.2 | 25.37 | 30.44
Insumo | E.07.000.090592 | CPOS/CDHU | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | Material |  | M | 1.2 | 0.97 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 54.69
[6 empty] | Quant. => | 5,60 | Preço Total => | 306.26
9.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 17887.6
9.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.181 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 5058.46 | 5058.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.098 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 4712.89 | 4712.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1124.49 |  | Valor com BDI => |  | 6182.95
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 24731.8
9.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.184 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7655.92 | 7655.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.101 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" | Material |  | UN | 1 | 7310.35 | 7310.35
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1701.91 |  | Valor com BDI => |  | 9357.83
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 37431.32
9.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 29871.84
9.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 357.76
9.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 217.6
9.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 324.96
9.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 210.96
9.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 352.08
9.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 259.28
9.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 403.44
9.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 3185.76
9.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 2382.48
9.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 33435.2
9.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 2372.48
9.5 |  |  | BAGS BOMBAS SECUNDÁRIAS CIRCUITO "SS" | [5 empty] | 326658.49
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.207 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 114570.14 | 114570.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | COT-07.125 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 114218 | 114218
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25468.94 |  | Valor com BDI => |  | 140039.08
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 280078.16
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.124 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 651.34 | 651.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 25.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.4 | 10.02
Insumo | 00007672 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 600.75 | 624.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.79 |  | Valor com BDI => |  | 796.13
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 4776.78
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 2,40 | Preço Total => | 225.28
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 131
9.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1015.6
9.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.072 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 72.2 | 72.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | 00039740 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 54.67 | 55.76
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.05 |  | Valor com BDI => |  | 88.25
[6 empty] | Quant. => | 2,40 | Preço Total => | 211.8
9.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.186 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 27.73 | 27.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 11.07 | 11.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.89
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 67.78
9.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 44.75 | 44.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | E.08.000.090569 | CPOS/CDHU | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | Material |  | M | 1.2 | 25.37 | 30.44
Insumo | E.07.000.090592 | CPOS/CDHU | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | Material |  | M | 1.2 | 0.97 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 54.69
[6 empty] | Quant. => | 2,80 | Preço Total => | 153.13
9.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.129 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1071.39 | 1071.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.076 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 998.13 | 998.13
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 238.16 |  | Valor com BDI => |  | 1309.55
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5238.2
9.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.179 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2615.35 | 2615.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.096 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 2276.02 | 2276.02
Insumo | O.12.000.061042 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm | Material |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 581.39 |  | Valor com BDI => |  | 3196.74
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6393.48
9.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.182 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2669.73 | 2669.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | O.12.000.061042 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm | Material |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.099 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" | Material |  | UN | 1 | 2330.4 | 2330.4
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 593.48 |  | Valor com BDI => |  | 3263.21
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6526.42
9.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.142 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 712.49 | 712.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6412 | 25.26 | 41.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6412 | 31.96 | 52.45
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6412 | 33.4 | 54.81
Insumo | I13247 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ | Material |  | UN | 1 | 557.15 | 557.15
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.1571 | 42.25 | 6.63
|  |  |  | MO sem LS => | 104.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 104.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.38 |  | Valor com BDI => |  | 870.87
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 5225.22
9.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 178.88
9.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 108.8
9.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 162.48
9.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 105.48
9.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 176.04
9.5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 129.64
9.5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 201.72
9.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1592.88
9.5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1191.24
9.5.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.157 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 592.24 | 592.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.087 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" | Material |  | UN | 1 | 252.91 | 252.91
Insumo | O.12.000.061042 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm | Material |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.65 |  | Valor com BDI => |  | 723.89
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 11582.24
9.5.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 1186.24
9.6 |  |  | TORRES DE RESFRIAMENTO | [5 empty] | 1155809.56
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.099 | Próprio | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 439093.94 | 439093.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 20 | 33.09 | 661.8
Composição Auxiliar | 91032 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.4 | 70.31 | 239.05
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 16 | 28.75 | 460
Composição Auxiliar | 91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 13.6 | 264.15 | 3592.44
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 16.3 | 345.74 | 5635.56
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.4 | 176.21 | 599.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 716 | 24.94 | 17857.04
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 232 | 26.72 | 6199.04
Insumo | COT-07.117 | Próprio | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL | Material |  | UN | 1 | 403849.9 | 403849.9
|  |  |  | MO sem LS => | 17389.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 17389.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 97610.58 |  | Valor com BDI => |  | 536704.52
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1073409.04
9.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 10898.46
9.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.122 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 371.6 | 371.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 31.96 | 6.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.26 | 5.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.4 | 6.68
Insumo | 00021151 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 340.22 | 353.48
|  |  |  | MO sem LS => | 12.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.6 |  | Valor com BDI => |  | 454.2
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 2271
9.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 8943.8
9.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.137 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3019.16 | 3019.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.084 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | Material |  | UN | 1 | 2673.59 | 2673.59
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 671.15 |  | Valor com BDI => |  | 3690.31
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 14761.24
9.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.133 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3786.29 | 3786.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061040 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm | Material |  | UN | 1 | 8.42 | 8.42
Insumo | COT-07.080 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" | Material |  | UN | 1 | 3447.03 | 3447.03
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 841.69 |  | Valor com BDI => |  | 4627.98
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4627.98
9.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 14935.92
9.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.141 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 83.74 | 83.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 25.26 | 13.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 31.96 | 17.35
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.006 | 50.76 | 0.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
Insumo | 00003471 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material |  | UN | 1 | 52.01 | 52.01
|  |  |  | MO sem LS => | 21.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.61 |  | Valor com BDI => |  | 102.35
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 409.4
9.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.153 | Próprio | LUVA ROSCA TIPO BSP DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 90.66 | 90.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 31.96 | 5.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 25.26 | 4.39
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 33.4 | 5.81
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.039 | 42.25 | 1.64
Insumo | 00040369 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | Material |  | UN | 1 | 73.26 | 73.26
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.15 |  | Valor com BDI => |  | 110.81
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 443.24
9.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.150 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 327.88 | 327.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 25.26 | 18.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 33.4 | 23.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 31.96 | 22.84
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | COT-07.085 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" | Material |  | UN | 1 | 252.06 | 252.06
|  |  |  | MO sem LS => | 45.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.88 |  | Valor com BDI => |  | 400.76
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 3206.08
9.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 151.46 | 151.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3398 | 25.26 | 8.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3398 | 31.96 | 10.86
Insumo | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | Material |  | UN | 1 | 131.65 | 131.65
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 13.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.66 |  | Valor com BDI => |  | 185.12
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 370.24
9.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 16717.6
9.6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.160 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1969.88 | 1969.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
Insumo | COT-07.090 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS | Material |  | UN | 1 | 1944.01 | 1944.01
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 437.9 |  | Valor com BDI => |  | 2407.78
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4815.56
9.7 |  |  | BAC - BOMBAS DE CONDENSAÇÃO | [5 empty] | 580234
9.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.178 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121835.9 | 121835.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
Insumo | COT-07.095 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 121483.76 | 121483.76
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 27084.12 |  | Valor com BDI => |  | 148920.02
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 446760.06
9.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 16347.69
9.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 3,60 | Preço Total => | 337.93
9.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 196.5
9.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1523.4
9.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 13415.7
9.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.181 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 5058.46 | 5058.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.098 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 4712.89 | 4712.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1124.49 |  | Valor com BDI => |  | 6182.95
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 18548.85
9.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.184 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7655.92 | 7655.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.101 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" | Material |  | UN | 1 | 7310.35 | 7310.35
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1701.91 |  | Valor com BDI => |  | 9357.83
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 28073.49
9.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 22403.88
9.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 268.32
9.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 163.2
9.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 243.72
9.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 158.22
9.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 264.06
9.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 194.46
9.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 302.58
9.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 2389.32
9.7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1786.86
9.7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 25076.4
9.7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1779.36
9.8 |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS ANDARES | [5 empty] | 15941986.47
9.8.1 |  |  | FANCOLETES | [5 empty] | 14243776.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.118 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.181 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 5987.56 | 5987.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 6902.45
[6 empty] | Quant. => | 195,00 | Preço Total => | 1345977.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.126 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.575 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 5992.93 | 5992.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 6908.64
[6 empty] | Quant. => | 1.040,00 | Preço Total => | 7184985.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.127 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 6.048 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 9107.38 | 9107.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 10498.98
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 104989.8
9.8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.201 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 326.03 | 326.03
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.1286 | 34.51 | 142.47
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.1286 | 25.64 | 105.85
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 1.63 | 6.52
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.41 | 1.64
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 3.42 | 4.37
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0.28 | 2.24
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 1.11 | 11.1
|  |  |  | MO sem LS => | 173.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 173.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.47 |  | Valor com BDI => |  | 398.5
[6 empty] | Quant. => | 1.245,00 | Preço Total => | 496132.5
9.8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.202 | Próprio | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2627.67 | 2627.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
Insumo | COT-07.119 | Próprio | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 2621.21 | 2621.21
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 584.13 |  | Valor com BDI => |  | 3211.8
[6 empty] | Quant. => | 1.245,00 | Preço Total => | 3998691
9.8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.206 | Próprio | MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 336.46 | 336.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.176 | 25.26 | 4.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.176 | 31.96 | 5.62
Insumo | COT-07.124 | Próprio | 'MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 326 | 326
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.096 | 4.2 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.79 |  | Valor com BDI => |  | 411.25
[6 empty] | Quant. => | 2.508,00 | Preço Total => | 1031415
9.8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1390.56 | 1390.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | COT-07.089 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1364.69 | 1364.69
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.12 |  | Valor com BDI => |  | 1699.68
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 81584.64
9.8.2 |  |  | FANCOIL GERAL | [5 empty] | 1386210.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.123 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 7,5 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material |  | UN | 1 | 27405.96 | 27405.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 31593.59
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 315935.9
9.8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.098 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 7,5 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1010.53 | 1010.53
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 34.51 | 184.96
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 25.64 | 137.42
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 292.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 292.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.64 |  | Valor com BDI => |  | 1235.17
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 12351.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.128 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 10 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material |  | UN | 1 | 29690.46 | 29690.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 34227.16
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 342271.6
9.8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.208 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 10 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1010.53 | 1010.53
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 25.64 | 137.42
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 34.51 | 184.96
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 292.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 292.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.64 |  | Valor com BDI => |  | 1235.17
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 12351.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.129 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de ar 3.300 m3/h FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material |  | UN | 1 | 41179.92 | 41179.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 47472.21
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 474722.1
9.8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.210 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 15 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1022.9 | 1022.9
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 34.51 | 192.06
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 25.64 | 142.69
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 301.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 301.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.39 |  | Valor com BDI => |  | 1250.29
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 12502.9
9.8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.203 | Próprio | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2633.02 | 2633.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 25.26 | 5.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 31.96 | 6.45
Insumo | COT-07.120 | Próprio | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material |  | UN | 1 | 2621.21 | 2621.21
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 585.32 |  | Valor com BDI => |  | 3218.34
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 96550.2
9.8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.204 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4' | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 402.7 | 402.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 31.96 | 6.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 25.26 | 5.1
Insumo | COT-07.121 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN32(1.1/4"), FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 390.89 | 390.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.52 |  | Valor com BDI => |  | 492.22
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 14766.6
9.8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.140 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 MM D=1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 71.62 | 71.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.799 | 25.26 | 20.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.799 | 31.96 | 25.53
Insumo | 00003457 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 25.45 | 25.45
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.017 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 32.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.92 |  | Valor com BDI => |  | 87.54
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 10504.8
9.8.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.167 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN25(Ø1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 47.24 | 47.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.296 | 25.26 | 7.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.296 | 31.96 | 9.46
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.957 | 4.2 | 4.01
Insumo | 000102 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 26.3 | 26.3
|  |  |  | MO sem LS => | 11.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.5 |  | Valor com BDI => |  | 57.74
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 3464.4
9.8.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.168 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN32(Ø1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 61.93 | 61.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.341 | 31.96 | 10.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.341 | 25.26 | 8.61
Insumo | 000104 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/4" | Material |  | UN | 1 | 41.76 | 41.76
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.16 | 4.2 | 0.67
|  |  |  | MO sem LS => | 13.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.76 |  | Valor com BDI => |  | 75.69
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 4541.4
9.8.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.151 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN32 X DN25(1.1/4" X 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 59.55 | 59.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.132 | 31.96 | 4.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.132 | 25.26 | 3.33
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.132 | 33.4 | 4.4
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.024 | 42.25 | 1.01
Insumo | 00040361 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | Material |  | UN | 1 | 46.6 | 46.6
|  |  |  | MO sem LS => | 8.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 72.78
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 8733.6
9.8.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.172 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 39.97 | 39.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.482 | 31.96 | 15.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.482 | 25.26 | 12.17
Insumo | 00004179 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 12.05 | 12.05
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.013 | 15.49 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 19.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.88 |  | Valor com BDI => |  | 48.85
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 2931
9.8.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.173 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.39 | 36.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.318 | 25.26 | 8.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.318 | 31.96 | 10.16
Insumo | 00004180 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 17.74 | 17.74
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.017 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.08 |  | Valor com BDI => |  | 44.47
[6 empty] | Quant. => | 180,00 | Preço Total => | 8004.6
9.8.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 90,00 | Preço Total => | 8448.3
9.8.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 5366.4
9.8.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.185 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 48.35 | 48.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 25.26 | 14.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 31.96 | 18.95
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.016 | 15.49 | 0.24
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00006295 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 13.99 | 13.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.74 |  | Valor com BDI => |  | 59.09
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1772.7
9.8.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1390.56 | 1390.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | COT-07.089 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1364.69 | 1364.69
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.12 |  | Valor com BDI => |  | 1699.68
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 50990.4
9.8.3 |  |  | FANCOIL AUDITÓRIOS E SUBSOLOS | [5 empty] | 311999.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.130 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de 10.200 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 41179.92 | 41179.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 47472.21
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 189888.84
9.8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.210 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 15 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1022.9 | 1022.9
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 34.51 | 192.06
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 25.64 | 142.69
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 301.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 301.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.39 |  | Valor com BDI => |  | 1250.29
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5001.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.131 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 25 TR, vazao de 10.920 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 65213.65 | 65213.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 75178.29
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 75178.29
9.8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.211 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 25 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1079.61 | 1079.61
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.2574 | 176.21 | 573.98
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.6769 | 25.64 | 145.55
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.6769 | 34.51 | 195.9
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4422 | 345.74 | 152.88
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 310.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 310.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.99 |  | Valor com BDI => |  | 1319.6
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1319.6
9.8.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.132 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 6422.9 | 6422.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.25 | 31.96 | 39.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.25 | 25.26 | 31.57
Insumo | O.12.000.063510 | CPOS/CDHU | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 50MM | Material |  | un | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | COT-07.079 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 6305.12 | 6305.12
Insumo | E.09.000.090147 | CPOS/CDHU | PARAFUSO COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, PARA FLANGE S16/80 | Material |  | un | 8 | 4.87 | 38.96
|  |  |  | MO sem LS => | 50.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 1427.81 |  | Valor com BDI => |  | 7850.71
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 7850.71
9.8.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.205 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1750.13 | 1750.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 25.26 | 6.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 31.96 | 8.41
Insumo | COT-07.122 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1734.78 | 1734.78
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 15.49 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 10.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 389.05 |  | Valor com BDI => |  | 2139.18
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 8556.72
9.8.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.141 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 83.74 | 83.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 25.26 | 13.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 31.96 | 17.35
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.006 | 50.76 | 0.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
Insumo | 00003471 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material |  | UN | 1 | 52.01 | 52.01
|  |  |  | MO sem LS => | 21.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.61 |  | Valor com BDI => |  | 102.35
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 3275.2
9.8.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.165 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN40(Ø1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 76.35 | 76.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.415 | 31.96 | 13.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.415 | 25.26 | 10.48
Insumo | 000105 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 51.81 | 51.81
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.192 | 4.2 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 16.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.97 |  | Valor com BDI => |  | 93.32
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 1493.12
9.8.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.169 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN50 (Ø2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 114.09 | 114.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.502 | 25.26 | 12.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.502 | 31.96 | 16.04
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.2553 | 4.2 | 1.07
Insumo | 000106 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 2" | Material |  | UN | 1 | 84.3 | 84.3
|  |  |  | MO sem LS => | 20.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.36 |  | Valor com BDI => |  | 139.45
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 2231.2
9.8.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.152 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN50 X DN40(2" X 1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 111.39 | 111.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 25.26 | 4.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 31.96 | 5.56
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 33.4 | 5.81
Insumo | 00040367 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 93.99 | 93.99
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.039 | 42.25 | 1.64
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.76 |  | Valor com BDI => |  | 136.15
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 4356.8
9.8.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.174 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 43.38 | 43.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.337 | 25.26 | 8.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.337 | 31.96 | 10.77
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.005 | 50.76 | 0.25
Insumo | 00004209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 23.56 | 23.56
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.019 | 15.49 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 13.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.64 |  | Valor com BDI => |  | 53.02
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 848.32
9.8.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.175 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 58.01 | 58.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.362 | 31.96 | 11.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.362 | 25.26 | 9.14
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.006 | 50.76 | 0.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
Insumo | 00004181 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material |  | UN | 1 | 36.64 | 36.64
|  |  |  | MO sem LS => | 14.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.89 |  | Valor com BDI => |  | 70.9
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 3403.2
9.8.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1126.44
9.8.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 435.2
9.8.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.185 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 48.35 | 48.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 25.26 | 14.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 31.96 | 18.95
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.016 | 15.49 | 0.24
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00006295 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 13.99 | 13.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.74 |  | Valor com BDI => |  | 59.09
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 236.36
9.8.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1390.56 | 1390.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | COT-07.089 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1364.69 | 1364.69
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.12 |  | Valor com BDI => |  | 1699.68
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 6798.72
9.9 |  |  | TUBULAÇÕES DA CAG | [5 empty] | 439274.4
9.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
[6 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 272461.5
9.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 976.04 | 976.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 31.96 | 12.78
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.4 | 13.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.26 | 10.1
Insumo | 00007661 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 904.53 | 939.8
|  |  |  | MO sem LS => | 25.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 216.97 |  | Valor com BDI => |  | 1193.01
[6 empty] | Quant. => | 85,00 | Preço Total => | 101405.85
9.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.124 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 651.34 | 651.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 25.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.4 | 10.02
Insumo | 00007672 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 600.75 | 624.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.79 |  | Valor com BDI => |  | 796.13
[6 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 27864.55
9.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.123 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 577.14 | 577.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 31.96 | 7.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 25.26 | 6.31
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 33.4 | 8.35
Insumo | 00042577 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | Material |  | M | 1.039 | 533.68 | 554.49
|  |  |  | MO sem LS => | 15.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.29 |  | Valor com BDI => |  | 705.43
[6 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 35271.5
9.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.122 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 371.6 | 371.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 31.96 | 6.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.26 | 5.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.4 | 6.68
Insumo | 00021151 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 340.22 | 353.48
|  |  |  | MO sem LS => | 12.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.6 |  | Valor com BDI => |  | 454.2
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 2271
9.10 |  |  | TUBULAÇÕES ANDARES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5697969.72
9.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.190 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 161.55 | 161.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 25.26 | 20.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 31.96 | 25.56
Insumo | COT-07.106 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM | Material |  | M | 1.6 | 72.23 | 115.56
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.056 | 4.2 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 32.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.91 |  | Valor com BDI => |  | 197.46
[6 empty] | Quant. => | 5.751,00 | Preço Total => | 1135592.46
9.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.191 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 191.79 | 191.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 25.26 | 27.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 31.96 | 35.15
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.072 | 4.2 | 0.3
Insumo | COT-07.107 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM | Material |  | M | 1.5 | 85.71 | 128.56
|  |  |  | MO sem LS => | 44.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.63 |  | Valor com BDI => |  | 234.42
[6 empty] | Quant. => | 4.633,00 | Preço Total => | 1086067.86
9.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.192 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 226.18 | 226.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 25.26 | 30.31
Insumo | COT-07.108 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM | Material |  | M | 1.5 | 104.77 | 157.15
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.09 | 4.2 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 48.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.27 |  | Valor com BDI => |  | 276.45
[6 empty] | Quant. => | 2.335,00 | Preço Total => | 645510.75
9.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.193 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 318.31 | 318.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 25.26 | 35.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 31.96 | 44.74
Insumo | COT-07.109 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM | Material |  | M | 1.4 | 169.82 | 237.74
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.113 | 4.2 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 56.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.76 |  | Valor com BDI => |  | 389.07
[6 empty] | Quant. => | 147,00 | Preço Total => | 57193.29
9.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.194 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 359.16 | 359.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 31.96 | 51.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 25.26 | 40.41
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.136 | 4.2 | 0.57
Insumo | COT-07.110 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM | Material |  | M | 1.4 | 190.75 | 267.05
|  |  |  | MO sem LS => | 64.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.84 |  | Valor com BDI => |  | 439
[6 empty] | Quant. => | 386,00 | Preço Total => | 169454
9.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.195 | Próprio | UBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 380.74 | 380.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 31.96 | 57.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 25.26 | 45.46
Insumo | COT-07.111 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M | Material |  | M | 1.4 | 197.9 | 277.06
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.169 | 4.2 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 72.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.63 |  | Valor com BDI => |  | 465.37
[6 empty] | Quant. => | 827,00 | Preço Total => | 384860.99
9.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.196 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 669.59 | 669.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.192 | 4.2 | 0.8
Insumo | COT-07.112 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 426.43 | 554.35
|  |  |  | MO sem LS => | 80.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.84 |  | Valor com BDI => |  | 818.43
[6 empty] | Quant. => | 1.155,00 | Preço Total => | 945286.65
9.10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.197 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 735.76 | 735.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.248 | 4.2 | 1.04
Insumo | COT-07.113 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 477.14 | 620.28
|  |  |  | MO sem LS => | 80.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.55 |  | Valor com BDI => |  | 899.31
[6 empty] | Quant. => | 722,00 | Preço Total => | 649301.82
9.10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.198 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1087.82 | 1087.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.248 | 4.2 | 1.04
Insumo | COT-07.114 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 747.96 | 972.34
|  |  |  | MO sem LS => | 80.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.82 |  | Valor com BDI => |  | 1329.64
[6 empty] | Quant. => | 98,00 | Preço Total => | 130304.72
9.10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.199 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1400.13 | 1400.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 25.26 | 69.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.332 | 4.2 | 1.39
Insumo | COT-07.115 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 954.92 | 1241.39
|  |  |  | MO sem LS => | 111.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 311.24 |  | Valor com BDI => |  | 1711.37
[6 empty] | Quant. => | 198,00 | Preço Total => | 338851.26
9.10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.200 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1767.46 | 1767.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 25.26 | 69.46
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.332 | 4.2 | 1.39
Insumo | COT-07.116 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 1237.48 | 1608.72
|  |  |  | MO sem LS => | 111.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 392.9 |  | Valor com BDI => |  | 2160.36
[6 empty] | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 155545.92
9.11 |  |  | ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 1951219.8
9.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.105 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 028 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 40.7 | 40.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024540 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 23.79 | 24.26
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.04 |  | Valor com BDI => |  | 49.74
[6 empty] | Quant. => | 5.751,00 | Preço Total => | 286054.74
9.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.106 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 035 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 48.37 | 48.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024541 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 31.31 | 31.93
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.75 |  | Valor com BDI => |  | 59.12
[6 empty] | Quant. => | 4.633,00 | Preço Total => | 273902.96
9.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.107 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 042 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 49.41 | 49.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024542 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 32.33 | 32.97
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 60.39
[6 empty] | Quant. => | 2.335,00 | Preço Total => | 141010.65
9.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.108 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 048 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 49.41 | 49.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024542 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 32.33 | 32.97
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 60.39
[6 empty] | Quant. => | 147,00 | Preço Total => | 8877.33
9.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.109 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 060 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 61.72 | 61.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024543 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 44.4 | 45.28
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.72 |  | Valor com BDI => |  | 75.44
[6 empty] | Quant. => | 386,00 | Preço Total => | 29119.84
9.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.110 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 076 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 74.2 | 74.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024544 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2 1/2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 56.63 | 57.76
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.49 |  | Valor com BDI => |  | 90.69
[6 empty] | Quant. => | 827,00 | Preço Total => | 75000.63
9.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.111 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 089 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 76.28 | 76.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | F.07.000.024545 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 3 1/2´ (cobre) / 3´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 58.67 | 59.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.95 |  | Valor com BDI => |  | 93.23
[6 empty] | Quant. => | 1.155,00 | Preço Total => | 107680.65
9.11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.112 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 114 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 122.43 | 122.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024546 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 4´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 103.92 | 105.99
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.21 |  | Valor com BDI => |  | 149.64
[6 empty] | Quant. => | 722,00 | Preço Total => | 108040.08
9.11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.113 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 140 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 137.75 | 137.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024547 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 118.94 | 121.31
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.62 |  | Valor com BDI => |  | 168.37
[6 empty] | Quant. => | 98,00 | Preço Total => | 16500.26
9.11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.114 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 168 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 169.14 | 169.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024548 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 6´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 149.71 | 152.7
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.59 |  | Valor com BDI => |  | 206.73
[6 empty] | Quant. => | 447,00 | Preço Total => | 92408.31
9.11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.188 | Próprio | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 406.97 | 406.97
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.64 | 5.12
Insumo | COT-07.102 | Próprio | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material |  | m² | 1.05 | 377.24 | 396.1
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.46 |  | Valor com BDI => |  | 497.43
[6 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 298458
9.11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.189 | Próprio | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 486.35 | 486.35
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.64 | 5.12
Insumo | COT-07.103 | Próprio | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material |  | m² | 1.05 | 452.84 | 475.48
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.11 |  | Valor com BDI => |  | 594.46
[6 empty] | Quant. => | 540,00 | Preço Total => | 321008.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.104 | Próprio | ADESIVO ARMAFLEX 520 S 3,6 L PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material |  | LATA | 1 | 548.18 | 548.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 670.04
[6 empty] | Quant. => | 235,00 | Preço Total => | 157459.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.105 | Próprio | AFBR 03 005 15 EA CINTA A DES 3X50 MM 15 MA | Material |  | ROLO | 1 | 1.26 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1.54
[6 empty] | Quant. => | 275,00 | Preço Total => | 423.5
9.11.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 44.75 | 44.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | E.08.000.090569 | CPOS/CDHU | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | Material |  | M | 1.2 | 25.37 | 30.44
Insumo | E.07.000.090592 | CPOS/CDHU | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | Material |  | M | 1.2 | 0.97 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 54.69
[6 empty] | Quant. => | 645,00 | Preço Total => | 35275.05
9.12 |  |  | TUBULAÇÕES REDE DE DRENO | [5 empty] | 784462
9.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 34.41 | 34.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 31.96 | 8.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 25.26 | 6.76
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 18.14 | 19.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 2.32 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.64 |  | Valor com BDI => |  | 42.05
[6 empty] | Quant. => | 3.600,00 | Preço Total => | 151380
9.12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 30.21 | 30.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 31.96 | 7.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 25.26 | 5.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0261 | 2.32 | 0.06
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.54 | 17.35
|  |  |  | MO sem LS => | 9.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.71 |  | Valor com BDI => |  | 36.92
[6 empty] | Quant. => | 1.002,00 | Preço Total => | 36993.84
9.12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | M | 1 | 26.73 | 26.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2728 | 25.26 | 6.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2728 | 31.96 | 8.71
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 10.53 | 11.1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0152 | 2.32 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 11.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI => |  | 32.67
[6 empty] | Quant. => | 4.128,00 | Preço Total => | 134861.76
9.12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | M | 1 | 19.76 | 19.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2552 | 25.26 | 6.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2552 | 31.96 | 8.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0142 | 2.32 | 0.03
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 4.88 | 5.14
|  |  |  | MO sem LS => | 10.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.39 |  | Valor com BDI => |  | 24.15
[6 empty] | Quant. => | 1.380,00 | Preço Total => | 33327
9.12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 22.12 | 22.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 31.96 | 7.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 25.26 | 5.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.32 | 0.11
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 73.09 | 1.2
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.87 | 5.87
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 82.81 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 9.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 27.03
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 270.3
9.12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.01 | 20.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.192 | 31.96 | 6.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.192 | 25.26 | 4.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 82.81 | 1.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 73.09 | 0.86
Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.94 | 6.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0427 | 2.32 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.44 |  | Valor com BDI => |  | 24.45
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 244.5
9.12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 11.2 | 11.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1182 | 31.96 | 3.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1182 | 25.26 | 2.98
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 73.09 | 0.68
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 82.81 | 0.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 2.32 | 0.01
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.85 | 2.85
|  |  |  | MO sem LS => | 4.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.48 |  | Valor com BDI => |  | 13.68
[6 empty] | Quant. => | 4.128,00 | Preço Total => | 56471.04
9.12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 8.35 | 8.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1106 | 25.26 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1106 | 31.96 | 3.53
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 82.81 | 0.66
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0061 | 2.32 | 0.01
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 73.09 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 10.2
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 102
9.12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 15.85 | 15.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1576 | 31.96 | 5.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1576 | 25.26 | 3.98
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 4.43 | 4.43
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0099 | 2.32 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 73.09 | 1.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 82.81 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 6.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 19.37
[6 empty] | Quant. => | 1.376,00 | Preço Total => | 26653.12
9.12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 11.62 | 11.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1474 | 25.26 | 3.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1474 | 31.96 | 4.71
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 82.81 | 0.99
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 73.09 | 0.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0092 | 2.32 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 14.2
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 142
9.12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 26.54 | 26.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2361 | 31.96 | 7.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2361 | 25.26 | 5.96
Insumo | 00007128 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.19 | 10.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0607 | 2.32 | 0.14
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0159 | 73.09 | 1.16
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0188 | 82.81 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.43
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 324.3
9.12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 28.46 | 28.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2311 | 31.96 | 7.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2311 | 25.26 | 5.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0661 | 2.32 | 0.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 73.09 | 1.28
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 82.81 | 1.86
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.96 | 11.96
|  |  |  | MO sem LS => | 9.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.32 |  | Valor com BDI => |  | 34.78
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 347.8
9.12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1987 | 25.26 | 5.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1987 | 31.96 | 6.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0511 | 2.32 | 0.11
Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.85 | 7.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0143 | 82.81 | 1.18
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0124 | 73.09 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 8.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.75 |  | Valor com BDI => |  | 26.15
[6 empty] | Quant. => | 1.376,00 | Preço Total => | 35982.4
9.12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.022 | Próprio | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.56 | 4.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.045 | 24.94 | 1.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.045 | 31.96 | 1.43
Insumo | 00001185 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.47 | 1.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.003 | 73.09 | 0.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 82.81 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.57
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 55.7
9.12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.023 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 26.32 | 26.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | M.04.000.024527 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 54mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 9.69 | 9.88
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 32.17
[6 empty] | Quant. => | 3.960,00 | Preço Total => | 127393.2
9.12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.024 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 21.56 | 21.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | M.04.000.024526 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 42mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 5.02 | 5.12
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.35
[6 empty] | Quant. => | 1.102,00 | Preço Total => | 29037.7
9.12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.025 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 20.62 | 20.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | M.04.000.024525 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 35mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 4.1 | 4.18
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.58 |  | Valor com BDI => |  | 25.2
[6 empty] | Quant. => | 4.540,80 | Preço Total => | 114428.16
9.12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.026 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | M.04.000.024524 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 28mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 3.15 | 3.21
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.36 |  | Valor com BDI => |  | 24.01
[6 empty] | Quant. => | 1.518,00 | Preço Total => | 36447.18
9.13 |  |  | ALIMENTAÇÃO E COMANDO QUADROS DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 1936769.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.132 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DA CENTRAL DE AGUA GELADA, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 551855.19 | 551855.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 636178.66
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 636178.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.133 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE DOIS FANCOILS , CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 6876.68 | 6876.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 7927.43
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 31709.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT-07.134 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR, PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE UM FANCOIL, CONFORME PROJETO | Material |  | UN | 1 | 4882.93 | 4882.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 5629.04
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 168871.2
9.13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
[6 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 9133.95
9.13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.18 | 12.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 26.26 | 1.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 33.09 | 1.68
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 7.35 | 9.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 14.88
[6 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 8928
9.13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.52 | 19.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 26.26 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 33.09 | 2.51
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 12.05 | 14.98
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.33 |  | Valor com BDI => |  | 23.85
[6 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 14310
9.13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 33.83 | 33.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 26.26 | 1.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 33.09 | 2.01
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 29.75 | 30.19
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 41.35
[6 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 20675
9.13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.84 | 46.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 26.26 | 1.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 33.09 | 2.3
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 42.04 | 42.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.25
[6 empty] | Quant. => | 750,00 | Preço Total => | 42937.5
9.13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 94.29 | 94.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 26.26 | 2.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 33.09 | 3.33
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 86.98 | 88.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.96 |  | Valor com BDI => |  | 115.25
[6 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 57625
9.13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 121.94 | 121.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 33.09 | 4.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 26.26 | 3.22
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 112.93 | 114.62
|  |  |  | MO sem LS => | 5.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.1 |  | Valor com BDI => |  | 149.04
[6 empty] | Quant. => | 3.750,00 | Preço Total => | 558900
9.13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 158.52 | 158.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 26.26 | 3.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 33.09 | 4.79
Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 147.68 | 149.89
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.23 |  | Valor com BDI => |  | 193.75
[6 empty] | Quant. => | 2.000,00 | Preço Total => | 387500
9.14 |  |  | DEMAIS ITENS DO SISTEMA HIDRÁULICO | [5 empty] | 0
9.15 |  |  | RENOVAÇÃO DE AR | [5 empty] | 1585440.14
9.15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.031 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº1, DIMENSÕES 244X244MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 518.95 | 518.95
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2153 | 28.75 | 6.18
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2153 | 25.64 | 5.52
Insumo | COT-07.024 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 1, 244X244MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material |  | UN | 1 | 507.25 | 507.25
|  |  |  | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.36 |  | Valor com BDI => |  | 634.31
[6 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 285439.5
9.15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.032 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº2, DIMENSÕES 300X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 799.47 | 799.47
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4536 | 25.64 | 11.63
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4536 | 28.75 | 13.04
Insumo | COT-07.025 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 2, 300X300MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material |  | UN | 1 | 774.8 | 774.8
|  |  |  | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.72 |  | Valor com BDI => |  | 977.19
[6 empty] | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 50813.88
9.15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.212 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412x412MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 935.08 | 935.08
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.135 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412x412MM | Material |  | UN | 1 | 902.14 | 902.14
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.86 |  | Valor com BDI => |  | 1142.94
[6 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 57147
9.15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.213 | Próprio | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 593.6 | 593.6
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Insumo | COT-07.136 | Próprio | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM | Material |  | UN | 1 | 560.66 | 560.66
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.95 |  | Valor com BDI => |  | 725.55
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 8706.6
9.15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.214 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2972.95 | 2972.95
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.137 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM | Material |  | UN | 1 | 2940.01 | 2940.01
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 660.88 |  | Valor com BDI => |  | 3633.83
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 14535.32
9.15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.215 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 776.13 | 776.13
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.138 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM | Material |  | UN | 1 | 743.19 | 743.19
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.53 |  | Valor com BDI => |  | 948.66
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 3794.64
9.15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.216 | Próprio | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 963.24 | 963.24
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.139 | Próprio | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM | Material |  | UN | 1 | 930.3 | 930.3
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 214.12 |  | Valor com BDI => |  | 1177.36
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2354.72
9.15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.217 | Próprio | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2337.28 | 2337.28
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Insumo | COT-07.140 | Próprio | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM | Material |  | UN | 1 | 2304.34 | 2304.34
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 519.57 |  | Valor com BDI => |  | 2856.85
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 5713.7
9.15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.058 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 100 MM (4"). | Instalações de ar condicionado |  | M | 1 | 64.59 | 64.59
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 28.75 | 4.68
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 27.83 | 27.83
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 25.64 | 4.18
Insumo | COT-07.059 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO ∅100MM | Material |  | M | 1.05 | 26.58 | 27.9
|  |  |  | MO sem LS => | 26.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.35 |  | Valor com BDI => |  | 78.94
[6 empty] | Quant. => | 500,00 | Preço Total => | 39470
9.15.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.218 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 150 MM (6"). | Dutos para ar condicionado |  | M | 1 | 62 | 62
Composição Auxiliar | 96564 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 30.41 | 30.41
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2262 | 28.75 | 6.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2262 | 25.64 | 5.79
Insumo | Q.04.000.031401 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; REF. ISODEC RT 15 CM (6") MULTIVAC OU EQUIVALENTE | Material |  | m | 1.05 | 18.39 | 19.3
|  |  |  | MO sem LS => | 28.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.78 |  | Valor com BDI => |  | 75.78
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 4546.8
9.15.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.117 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 200 MM (8"). | Dutos para ar condicionado |  | M | 1 | 63.59 | 63.59
Composição Auxiliar | 96564 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 30.41 | 30.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2845 | 25.64 | 7.29
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2845 | 28.75 | 8.17
Insumo | Q.04.000.031402 | CPOS/CDHU | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 20 cm (8") Multivac ou equivalente | Material |  | M | 1.05 | 16.88 | 17.72
|  |  |  | MO sem LS => | 30.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.13 |  | Valor com BDI => |  | 77.72
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 4663.2
9.15.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.036 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 227.4 | 227.4
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 34.51 | 91.02
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 25.64 | 67.62
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 25.25 | 1.01
Insumo | 00043852 | SINAPI | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 0 | 0
Insumo | COT-07.029 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅100MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material |  | UN | 1 | 67.75 | 67.75
|  |  |  | MO sem LS => | 111.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.55 |  | Valor com BDI => |  | 277.95
[6 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 125077.5
9.15.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.118 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 266.83 | 266.83
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 25.64 | 67.62
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 34.51 | 91.02
Insumo | 00043852 | SINAPI | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 0 | 0
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 25.25 | 1.01
Insumo | COT-07.074 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅200MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 107.18 | 107.18
|  |  |  | MO sem LS => | 111.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.31 |  | Valor com BDI => |  | 326.14
[6 empty] | Quant. => | 102,00 | Preço Total => | 33266.28
9.15.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.059 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #26, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado |  | KG | 1 | 36.97 | 36.97
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 28.75 | 11.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.64 | 10.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 34.35 | 2.74
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.025 | 8.02 | 0.2
Insumo | 00014146 | SINAPI | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | Material |  | CENTO | 0.0035 | 71 | 0.24
Insumo | 00011051 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 12.04 | 12.04
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.21 |  | Valor com BDI => |  | 45.18
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 9036
9.15.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.060 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #24, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado |  | KG | 1 | 36.47 | 36.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 34.35 | 2.74
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 28.75 | 11.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.64 | 10.25
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.025 | 8.02 | 0.2
Insumo | 00014146 | SINAPI | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | Material |  | CENTO | 0.0035 | 71 | 0.24
Insumo | 00043106 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 11.54 | 11.54
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.1 |  | Valor com BDI => |  | 44.57
[6 empty] | Quant. => | 11.800,00 | Preço Total => | 525926
9.15.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.061 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #22, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado |  | KG | 1 | 36.4 | 36.4
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.64 | 10.25
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 28.75 | 11.5
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 34.35 | 2.74
Insumo | 00014146 | SINAPI | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | Material |  | CENTO | 0.0035 | 71 | 0.24
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.025 | 8.02 | 0.2
Insumo | 00011049 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 11.47 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 44.49
[6 empty] | Quant. => | 5.800,00 | Preço Total => | 258042
9.15.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.119 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO 38MM PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 31.31 | 31.31
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.64 | 5.12
Insumo | 14287 | EMOP | MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM | Material |  | m² | 1.05 | 19.47 | 20.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.96 |  | Valor com BDI => |  | 38.27
[6 empty] | Quant. => | 4.100,00 | Preço Total => | 156907
10 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS - ANEXOS | [5 empty] | 3322517.26
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 70.92 | 70.92
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 26.72 | 12.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 24.94 | 11.93
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 4.34 | 15.39
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 18.96 | 20.54
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 0.6926 | 3.28 | 2.27
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.09 | 0.86
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 23.23 | 0.85
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 25.25 | 0.31
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.2267 | 1.63 | 1.99
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 2.62 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 16.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.76 |  | Valor com BDI => |  | 86.68
[6 empty] | Quant. => | 2.687,00 | Preço Total => | 232909.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Material |  | m² | 1 | 133.33 | 133.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 162.96
[6 empty] | Quant. => | 16.400,00 | Preço Total => | 2672544
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-04.033 | Próprio | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 12.12 | 12.12
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1468 | 26.72 | 3.92
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0749 | 43.29 | 3.24
Insumo | 00039428 | SINAPI | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | Material |  | M | 1.1512 | 4.21 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5833 | 0.22 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.69 |  | Valor com BDI => |  | 14.81
[6 empty] | Quant. => | 1.954,00 | Preço Total => | 28938.74
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104647 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 29.49 | 29.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1902 | 24.94 | 4.74
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5706 | 34.35 | 19.6
Composição Auxiliar | 104520 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0296 | 0.46 | 0.01
Composição Auxiliar | 104521 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0239 | 0 | 0
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.77 | 5.04
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.27 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 16.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.55 |  | Valor com BDI => |  | 36.04
[6 empty] | Quant. => | 2.687,00 | Preço Total => | 96839.48
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.93 | 14.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 34.35 | 7.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 24.94 | 1.88
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 22.25 | 5.26
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.31 |  | Valor com BDI => |  | 18.24
[6 empty] | Quant. => | 2.687,00 | Preço Total => | 49010.88
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-09.005 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.84 | 0.84
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0066 | 127.32 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.02
[6 empty] | Quant. => | 27.500,00 | Preço Total => | 28050
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-09.004 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.64 | 0.64
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0051 | 127.32 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.78
[6 empty] | Quant. => | 27.500,00 | Preço Total => | 21450
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-09.003 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 5.74 | 5.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 24.94 | 3.74
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1084 | 11.12 | 1.2
Insumo | 1971 | AGETOP CIVIL | SABAO EM PO | Material |  | Kg | 0.01 | 12.64 | 0.12
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 13.65 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
[6 empty] | Quant. => | 27.500,00 | Preço Total => | 192775
[5 empty] | Total sem BDI |  | 48880690.72
[5 empty] | Total do BDI |  | 9705325.8
[5 empty] | Total Geral |  | 58586016.52

## Composições
| PROPRIETÁRIO: |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |  |  |  | Bancos
| EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
| LOCAL: |  | BRASÍLIA-DF
| ETAPA DE PROJETO: |  | EXECUTIVO |  |  |  | Encargos Sociais
| PROJETO/ SERVIÇO: |  | ORÇAMENTO |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
| CONTEÚDO: |  | COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ELABORADO POR:
| DATA: |  | 2025-10-22
| REVISÃO: |  | 00 "ZERO" |  |  |  | BDI Obras |  | 22.23%
[7 empty] | BDI Equipamentos |  | 15.28%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 37406 | 37406
Composição Auxiliar | 95418 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 406.6 | 406.6
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 36565.08 | 36565.08
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | MO sem LS => | 36971.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 36971.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 8315.35 |  | Valor com BDI => |  | 45721.35
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.006 | Próprio | ENGENHEIRO ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 22638.12 | 22638.12
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 244.19 | 244.19
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 22203.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 22203.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5032.45 |  | Valor com BDI => |  | 27670.57
Observação
REF: 93565 SINAPI 06/2025
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.007 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 22638.12 | 22638.12
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 244.19 | 244.19
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 21959.61 | 21959.61
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 22203.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 22203.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5032.45 |  | Valor com BDI => |  | 27670.57
Observação
REF: 93565 SINAPI 06/2025
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93569 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 22433.13 | 22433.13
Composição Auxiliar | 95419 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 136.85 | 136.85
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040815 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 21861.96 | 21861.96
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 21998.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 21998.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 4986.88 |  | Valor com BDI => |  | 27420.01
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 4735.39 | 4735.39
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 65.89 | 65.89
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 241.99 | 241.99
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4126.08 | 4126.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4191.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 4191.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1052.67 |  | Valor com BDI => |  | 5788.06
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 6531.29 | 6531.29
Composição Auxiliar | 101302 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 37.92 | 37.92
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 146 | 146
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 2.35 | 2.35
Insumo | 00040931 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6059.05 | 6059.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6096.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 6096.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1451.9 |  | Valor com BDI => |  | 7983.19
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93561 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 3467.06 | 3467.06
Composição Auxiliar | 95411 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 11.56 | 11.56
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040807 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3020.66 | 3020.66
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 9.89 | 9.89
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 138.98 | 138.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3032.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 3032.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 770.72 |  | Valor com BDI => |  | 4237.78
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 10354.84 | 10354.84
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 132.31 | 132.31
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 9771.88 | 9771.88
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | MO sem LS => | 9904.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 9904.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2301.88 |  | Valor com BDI => |  | 12656.72
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5602.44 | 5602.44
Composição Auxiliar | 95416 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 19.65 | 19.65
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5132.14 | 5132.14
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5151.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 5151.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1245.42 |  | Valor com BDI => |  | 6847.86
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 7128.53 | 7128.53
Composição Auxiliar | 95414 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 104.96 | 104.96
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040810 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6572.92 | 6572.92
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
|  |  |  | MO sem LS => | 6677.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 6677.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1584.67 |  | Valor com BDI => |  | 8713.2
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 7381.35 | 7381.35
Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 26.44 | 26.44
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 153.54 | 153.54
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6904.26 | 6904.26
|  |  |  | MO sem LS => | 6930.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 6930.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1640.87 |  | Valor com BDI => |  | 9022.22
1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.004 | Próprio | POSTO DE VIGIA - contempla o período após a jornada de trabalho diária | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 11592.08 | 11592.08
Composição Auxiliar | CCU - 10.003 | Próprio | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 296 | 20.83 | 6165.68
Composição Auxiliar | CCU - 10.002 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 210 | 25.84 | 5426.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7918.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7918.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 2576.91 |  | Valor com BDI => |  | 14168.99
Observação
• A mão de obra do vigia noturno é considerada 7 horas com adicional noturno concordante com sua descrição na tabela oficial “VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)”. Portanto, seguindo todas as premissas anteriormente referida, o coeficiente da composição resulta num total de 210 h mensais (7h x 30 dias no mês). • Nos dias de expediente (22 dias) foi considerado para o vigia diurno 3H das 5H às 8H da manhã + 5H das 17H ÀS 22H. Eq1= 3+5= 8h *22 dias = 176 horas • Nos sábados referentes ao mês o vigia diurno nos finais de semana, foi considerado 3H das 5H às 8H DA MANHÃ (Jornada 8h a 12h) + 10 H das 13h às 22h. Eq2 = 3+10 = 13H → Eq = 13h *4 dias = 52 H • Nos domingos referentes ao mês o vigia diurno nos finais de semana foi considerado das 17H DAS 5H ÀS 22H. Eq3 = 17h*4dias = 68H • Resultando no ajuste do coeficiente da composição do posto de vigia: Eq1 + eq2 + Eq3 = 176 + 52 + 68 = 296 horas mensais.
1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.008 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 141.22 | 141.22
Insumo | 004128 | SBC | FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | Material |  | UN | 0.02 | 60.37 | 1.2
Insumo | 00045239 | SINAPI | TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10" | Material |  | UN | 0.02 | 27.08 | 0.54
Insumo | 00000007 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | Material |  | KG | 2 | 10.42 | 20.84
Insumo | 00013003 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGUA SANITARIA | Material |  | L | 2 | 2.22 | 4.44
Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 2 | 47.14 | 94.28
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 1 | 19.92 | 19.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.39 |  | Valor com BDI => |  | 172.61
Observação
REF: 014045 SBC 06/2025
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 465.58 | 465.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.94 | 27.89
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 24.99 | 12.49
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 32.24 | 12.02
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.9 | 12.51
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 36.84 | 0.41
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.74 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 31.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.49 |  | Valor com BDI => |  | 569.07
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.028 | Próprio | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 2618.73 | 2618.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 33.09 | 794.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 26.26 | 630.24
Insumo | 00039127 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 1.81 | 1.81
Insumo | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 4 | 23.91 | 95.64
Insumo | 00004481 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 54.17 | 325.02
Insumo | 00012056 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 1 | 19.15 | 19.15
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 20 | 18.06 | 361.2
Insumo | 00012365 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETILHA, DIMENSOES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS | Material |  | UN | 4 | 5.13 | 20.52
Insumo | 00021131 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM | Material |  | M | 2 | 68.38 | 136.76
Insumo | 00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 6.54 | 13.08
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | Material |  | M | 4 | 5.35 | 21.4
Insumo | 00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 176.86 | 176.86
Insumo | 00012346 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO | Material |  | UN | 3 | 7.63 | 22.89
|  |  |  | MO sem LS => | 988.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 988.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.14 |  | Valor com BDI => |  | 3200.87
Observação
REF: 02.016.0001-0 EMOP (RJ) 05/2025
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.029 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTOS PROVISÓRIOS DE LUZ E FORÇA PARA UTILIZAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 343.18 | 343.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 33.09 | 165.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 26.26 | 131.3
Insumo | 00039174 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.89 | 1.78
Insumo | 00039208 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.47 | 0.94
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | Material |  | M | 3 | 5.35 | 16.05
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 9 | 2.77 | 24.93
|  |  |  | MO sem LS => | 205.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 205.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.28 |  | Valor com BDI => |  | 419.46
Observação
REF: 170081 SEDOP (PA) 02/2025
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.003 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 871.58 | 871.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10 | 31.96 | 319.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10 | 24.94 | 249.4
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3 | 27.33 | 8.19
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.4 | 7.34 | 10.27
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 10 | 16.2 | 162
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 30 | 0.68 | 20.4
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.1 | 212.97 | 21.29
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 62.5 | 1.1 | 68.75
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.02 | 19.04 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.05 | 20 | 1
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M³ | 0.05 | 206.17 | 10.3
|  |  |  | MO sem LS => | 395.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 395.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 193.75 |  | Valor com BDI => |  | 1065.33
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.023 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 6627.41 | 6627.41
Composição Auxiliar | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 5793.95 | 5793.95
Composição Auxiliar | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 19 | 7.76 | 147.44
Composição Auxiliar | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 73.32 | 73.32
Composição Auxiliar | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3 | 9.86 | 29.58
Composição Auxiliar | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 7.57 | 15.14
Composição Auxiliar | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 56.28 | 56.28
Composição Auxiliar | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.7 | 22.7
Insumo | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 489 | 489
|  |  |  | MO sem LS => | 1353.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1353.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1473.27 |  | Valor com BDI => |  | 8100.68
Observação
93214 SINAPI
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.031 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 339.06 | 339.06
Composição Auxiliar | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 4 | 17.26 | 69.04
Composição Auxiliar | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.14 | 13.14
Composição Auxiliar | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 6 | 7.07 | 42.42
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 4 | 17.66 | 70.64
Composição Auxiliar | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 2 | 12.37 | 24.74
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.29 | 6.29
Composição Auxiliar | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 74.83 | 74.83
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 4 | 9.49 | 37.96
|  |  |  | MO sem LS => | 135.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.37 |  | Valor com BDI => |  | 414.43
Observação
REF: 1060206 CAERN (RN) 01/2025
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.032 | Próprio | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 409.53 | 409.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 33.09 | 165.45
Insumo | 00020111/SINAPI | ORSE | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material |  | un | 0.15 | 12.41 | 1.86
Insumo | 00012118/SINAPI | ORSE | Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a | Material |  | un | 1 | 16.96 | 16.96
Insumo | 00000944/SINAPI | ORSE | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 4 mm2 | Material |  | m | 17 | 4.34 | 73.78
Insumo | 00002674/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | Material |  | m | 9 | 5.16 | 46.44
|  |  |  | MO sem LS => | 188.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 188.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.03 |  | Valor com BDI => |  | 500.56
Observação
REF: 3292 ORSE (SE) 04/2025
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.045 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | MÊS | 1 | 1289.06 | 1289.06
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1289.06 | 1289.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 286.55 |  | Valor com BDI => |  | 1575.61
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 89.29 | 89.29
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 25.64 | 12.61
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 27.27 | 0.71
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 28.3 | 0.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 32.24 | 23.69
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 607.57 | 3.7
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 19.04 | 1.29
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | M² | 0.5853 | 45.63 | 26.7
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 5.49 | 10.98
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 7.69 | 9.43
|  |  |  | MO sem LS => | 26.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.84 |  | Valor com BDI => |  | 109.13
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | M | 1 | 28.08 | 28.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1331 | 24.94 | 3.31
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6977 | 26.72 | 18.64
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 0.402 | 15.25 | 6.13
|  |  |  | MO sem LS => | 19.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 34.32
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-10.011 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHAO MUNCK - LANÇA HIDRÁULICA 8,2M/8TN, INCLUINDO OPERADOR | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | MES | 1 | 36080 | 36080
Composição Auxiliar | 105844 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHP DIURNO. AF_01/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 176 | 205 | 36080
|  |  |  | MO sem LS => | 4377.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4377.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 8020.58 |  | Valor com BDI => |  | 44100.58
Observação
REF: Produtividade de 8 horas por dia
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.042 | Próprio | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 4062.01 | 4062.01
Composição Auxiliar | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.248 | 4523.9 | 1121.92
Composição Auxiliar | 101399 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.248 | 5955.06 | 1476.85
Composição Auxiliar | 101445 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.248 | 5900.2 | 1463.24
|  |  |  | MO sem LS => | 2794.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 2794.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 902.98 |  | Valor com BDI => |  | 4964.99
Observação
REF: TABELA 64 SICRO ABRIL 2017- FORAM EXCLUIDOS OS ITENS DE EQUIPAMENTOS POR SE TRATAR DE OBRA DE EDIFICAÇÕES
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.22 | 2.22
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0229 | 26.72 | 0.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0647 | 24.94 | 1.61
|  |  |  | MO sem LS => | 1.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 2.71
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0205 | 33.09 | 0.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.058 | 24.94 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 2.57
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 0.63 | 0.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0176 | 24.94 | 0.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0062 | 33.09 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.77
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 0.83 | 0.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0081 | 33.09 | 0.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 24.94 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.01
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 1.58 | 1.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0435 | 24.94 | 1.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0154 | 33.09 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.93
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1 | 0.78 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0076 | 33.09 | 0.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0215 | 24.94 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 3.27 | 3.27
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0337 | 26.72 | 0.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0952 | 24.94 | 2.37
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.99
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-02.040 | Próprio | CARGA MANUAL DE MATERIAL REMOVIDO DE OBRA, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 36.88 | 36.88
Composição Auxiliar | 100937 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.11 | 24.94 | 27.68
|  |  |  | MO sem LS => | 19.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.19 |  | Valor com BDI => |  | 45.07
Observação
REF: 1001006 SIURB JANEIRO / 2025
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 3.06 | 3.06
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0139 | 191.81 | 2.66
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.006 | 67.81 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.74
6.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.19 | 5.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 26.26 | 0.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 33.09 | 0.95
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.77 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.15 |  | Valor com BDI => |  | 6.34
6.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 33.09 | 1.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 26.26 | 1.02
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.6 | 5.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 9.85
6.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.25 | 20.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 26.26 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 33.09 | 2.51
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 12.64 | 15.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5 |  | Valor com BDI => |  | 24.75
6.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.097 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | M | 1 | 147.29 | 147.29
Composição Auxiliar | CCU-06.050 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 91.88 | 30.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 26.26 | 2.23
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 33.09 | 2.81
Insumo | COT-06.011 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | Material |  | M | 1 | 14.42 | 14.42
Insumo | COT-06.079 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM | Material |  | M | 0.982 | 44.25 | 43.45
|  |  |  | MO sem LS => | 28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.74 |  | Valor com BDI => |  | 180.03
Observação
REF: 97238 SINAPI FEVEREIRO 2025
6.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.015 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.13 | 26.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 26.26 | 2.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 33.09 | 3.28
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 0.333 | 1.49 | 0.49
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 8.08 | 8.48
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 31.93
Observação
REF: 104406 SINAPI JUNHO 2025
6.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0167 | Próprio | PERFILADO PERFURADA 38X38MM, EM CHAPA #22, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 49.35 | 49.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38596 | 26.26 | 10.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38596 | 33.09 | 12.77
Composição Auxiliar | CCU-06.0170 | Próprio | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 13.82 | 13.82
Insumo | MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | Material |  | un | 0.3333 | 2.42 | 0.8
Insumo | COT-06.144 | Próprio | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.51 | 0.67
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 1.2 | 7.19 | 8.62
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 1.3333 | 1.63 | 2.17
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.28 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 1.54 | MO com LS => | 19.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.97 |  | Valor com BDI => |  | 60.32
Observação
REF: ED-49446 SETOP JAN/2025
6.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 20.52 | 20.52
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 26.26 | 2.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 33.09 | 3.01
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 3.5 | 3.85
|  |  |  | MO sem LS => | 9.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.56 |  | Valor com BDI => |  | 25.08
6.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 12.37 | 12.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 26.26 | 2.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 33.09 | 3.11
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.66 | 6.77
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 20 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 15.11
6.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0187 | Próprio | CAIXA DE TOMADA P/ PERFILADO 38MM X 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Insumo | 13369 | ORSE | Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação | Material |  | un | 1 | 9.05 | 9.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.96 |  | Valor com BDI => |  | 32.8
Observação
REF: 12564 ORSE MAIO/2025
6.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.099 | Próprio | CURVA VERTICAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 115.49 | 115.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 33.09 | 12.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 26.26 | 10.07
Insumo | COT-06.013 | Próprio | CURVA VERTICAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO DE 100 E ALTURA DE 50MM | Material |  | UN | 1 | 19.99 | 19.99
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.63 | 54.76
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.28 | 4.7
Insumo | COT-06.004 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.85 | 7.4
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 16.8 | 0.35 | 5.88
|  |  |  | MO sem LS => | 15.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.67 |  | Valor com BDI => |  | 141.16
Observação
REF: 97278 SINAPI 05/2025
6.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.057 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.05 | 43.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 24.94 | 8.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 33.09 | 11.58
Insumo | COT - 06.115 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 | Material |  | UN | 1 | 22.75 | 22.75
|  |  |  | MO sem LS => | 13.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
Observação
REF: 08318/ORSE DEZEMBRO 2024
6.1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0285 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 168.35 | 168.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 33.09 | 16.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 26.26 | 13.42
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 25.2 | 0.35 | 8.82
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.28 | 7.05
Insumo | COT-06.004 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MM | Material |  | UN | 6 | 1.85 | 11.1
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.63 | 82.15
Insumo | 4095 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 28.9 | 28.9
|  |  |  | MO sem LS => | 21.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.42 |  | Valor com BDI => |  | 205.77
Observação
REF: 97315 SINAPI FEVEIRO 2025
6.1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.018 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 26.26 | 3.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 33.09 | 3.97
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 4.45 | 4.45
|  |  |  | MO sem LS => | 4.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 14.14
Observação
REF.: 072327 AGETOP CIVIL DEZEMBRO 2024
6.1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0286 | Próprio | SAIDA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.31 | 19.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 13378 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 7.45 | 7.45
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 23.6
Observação
REF: 12578 ORSE MAIO /2025
6.1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0180 | Próprio | SAIDA SUPERIOR DE PERFILADO 38MM P/ ELETRODUTO DE 3/4", COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.01 | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | P.04.000.042293 | CPOS/CDHU | Saída superior de 3/4´ para perfilado | Material |  | UN | 1 | 2.15 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 17.12
Observação
REF: 12578 ORSE MAIO /2025
6.1.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0277 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.14 | 23.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 26.26 | 6.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 33.09 | 7.94
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 2 | 4.45 | 8.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 28.28
Observação
REF.: 072327 AGETOP CIVIL DEZEMBRO 2024
6.1.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 26.26 | 3.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 33.09 | 4.23
Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00044087 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 2 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.56 |  | Valor com BDI => |  | 14.1
6.1.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 33.09 | 10.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 26.26 | 8.28
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
|  |  |  | MO sem LS => | 12.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.77
Observação
REF: 95786 SINAPI JULHO 2025
6.1.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 34.24 | 34.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 26.26 | 9.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 33.09 | 11.84
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.18 | 12.18
|  |  |  | MO sem LS => | 14.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.85
6.1.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 6.2 | 6.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 33.09 | 3.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 26.26 | 2.74
Insumo | 00044897 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.37 |  | Valor com BDI => |  | 7.57
6.1.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0287 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 91.6 | 91.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 26.26 | 10.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.09 | 13.23
Insumo | 00039810 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | Material |  | UN | 1 | 67.87 | 67.87
|  |  |  | MO sem LS => | 16.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.36 |  | Valor com BDI => |  | 111.96
Observação
REF: 8896 ORSE MAIO /2025
6.1.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0176 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.77 | 26.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 26.26 | 3.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 33.09 | 4.96
Insumo | COT-06.161 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, 38 x 38 mm PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | Material |  | UN | 1 | 17.88 | 17.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.95 |  | Valor com BDI => |  | 32.72
Observação
REF: 9987 ORSE MAIO/2025
6.1.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0177 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.77 | 26.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 33.09 | 4.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 26.26 | 3.93
Insumo | COT-06.162 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90º, 38 x 38 mm PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | Material |  | UN | 1 | 17.88 | 17.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.95 |  | Valor com BDI => |  | 32.72
Observação
REF: 9987 ORSE MAIO/2025
6.1.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0172 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "T" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.03 | 22.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 11593 | ORSE | Emenda interna média, tipo "T", 38 x 38 mm | Material |  | un | 1 | 10.17 | 10.17
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 26.92
Observação
REF: 9666 ORSE MAIO/2025
6.1.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0173 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "X" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.35 | 25.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Insumo | 11594 | ORSE | Emenda interna média, tipo "X", 38 x 38 mm | Material |  | un | 1 | 13.49 | 13.49
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.63 |  | Valor com BDI => |  | 30.98
Observação
REF: 9666 ORSE MAIO/2025
6.1.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0178 | Próprio | SAPATA PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 10046 | ORSE | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | Material |  | un | 1 | 5.18 | 5.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 20.82
Observação
REF: 9668 ORSE MAIO /2025
6.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
Observação
REF: 60.05.30 EMBASA 06/25
6.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 44.22 | 44.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 30.19 | 30.19
|  |  |  | MO sem LS => | 18.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.83 |  | Valor com BDI => |  | 54.05
6.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 64.26 | 64.26
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 50.23 | 50.23
|  |  |  | MO sem LS => | 25.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.28 |  | Valor com BDI => |  | 78.54
6.1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 90.77 | 90.77
Composição Auxiliar | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 76.74 | 76.74
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 35.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.17 |  | Valor com BDI => |  | 110.94
6.1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 47.4 | 47.4
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 33.37 | 33.37
|  |  |  | MO sem LS => | 18.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.53 |  | Valor com BDI => |  | 57.93
6.1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 72.39 | 72.39
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 58.36 | 58.36
|  |  |  | MO sem LS => | 28.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.09 |  | Valor com BDI => |  | 88.48
6.1.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 37.79 | 37.79
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 23.76 | 23.76
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 14.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 46.19
6.1.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 57.88 | 57.88
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 43.85 | 43.85
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 21.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 70.74
6.1.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 77.97 | 77.97
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 63.94 | 63.94
|  |  |  | MO sem LS => | 28.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.33 |  | Valor com BDI => |  | 95.3
6.1.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 20.21 | 20.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 26.26 | 5.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 33.09 | 7.34
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 7.05 | 7.05
|  |  |  | MO sem LS => | 9.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 24.7
6.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 33.09 | 1.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 26.26 | 1.02
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.05 | 6.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 10.53
6.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.84 | 46.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 26.26 | 1.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 33.09 | 2.3
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 42.04 | 42.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.25
6.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.101 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | M | 1 | 149.45 | 149.45
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 33.09 | 2.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 26.26 | 2.23
Composição Auxiliar | CCU-06.102 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 120.2 | 40.02
Insumo | COT-06.016 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM | Material |  | M | 0.982 | 36.85 | 36.18
Insumo | COT-06.011 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | Material |  | M | 1 | 14.42 | 14.42
|  |  |  | MO sem LS => | 28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.22 |  | Valor com BDI => |  | 182.67
Observação
REF: 97238 SINAPI FEVEREIRO 2025
6.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.097 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | M | 1 | 147.29 | 147.29
Composição Auxiliar | CCU-06.050 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 91.88 | 30.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 26.26 | 2.23
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 33.09 | 2.81
Insumo | COT-06.011 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | Material |  | M | 1 | 14.42 | 14.42
Insumo | COT-06.079 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM | Material |  | M | 0.982 | 44.25 | 43.45
|  |  |  | MO sem LS => | 28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.74 |  | Valor com BDI => |  | 180.03
Observação
REF: 97238 SINAPI FEVEREIRO 2025
6.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.103 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 238.15 | 238.15
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | CCU-06.104 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 92.94 | 92.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1078 | 26.26 | 2.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1078 | 33.09 | 3.56
Insumo | COT-06.017 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM | Material |  | M | 0.973 | 68.25 | 66.4
Insumo | COT-06.035 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 150MM | Material |  | M | 1 | 18.63 | 18.63
|  |  |  | MO sem LS => | 33.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.94 |  | Valor com BDI => |  | 291.09
Observação
REF: 97240 SINAPI FEVEREIRO 2025
6.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.015 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.13 | 26.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 26.26 | 2.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0993 | 33.09 | 3.28
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 0.333 | 1.49 | 0.49
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 8.08 | 8.48
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 31.93
Observação
REF: 104406 SINAPI JUNHO 2025
6.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 12.37 | 12.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 26.26 | 2.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 | 33.09 | 3.11
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.66 | 6.77
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 20 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 15.11
6.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 33.09 | 10.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 26.26 | 8.28
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 12.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.77
6.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 34.24 | 34.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 26.26 | 9.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3581 | 33.09 | 11.84
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.18 | 12.18
|  |  |  | MO sem LS => | 14.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 41.85
6.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.018 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 26.26 | 3.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12 | 33.09 | 3.97
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 4.45 | 4.45
|  |  |  | MO sem LS => | 4.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 14.14
Observação
REF.: 072327 AGETOP CIVIL DEZEMBRO 2024
6.2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.138 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.14 | 23.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 33.09 | 7.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 26.26 | 6.3
Insumo | COT-06.007 | Próprio | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material |  | UN | 2 | 4.45 | 8.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 28.28
Observação
REF.: 072327 AGETOP CIVIL DEZEMBRO 2024
6.2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 11.54 | 11.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 26.26 | 3.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1281 | 33.09 | 4.23
Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00044087 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 2 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.56 |  | Valor com BDI => |  | 14.1
6.2.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.056 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 37.97 | 37.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 33.09 | 4.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 24.94 | 3.74
Insumo | COT - 06.114 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO | Material |  | UN | 1 | 29.27 | 29.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.44 |  | Valor com BDI => |  | 46.41
Observação
REF: 08224/ORSE DEZEMBRO 2024
6.2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.057 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.05 | 43.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 24.94 | 8.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 33.09 | 11.58
Insumo | COT - 06.115 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 | Material |  | UN | 1 | 22.75 | 22.75
|  |  |  | MO sem LS => | 13.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
Observação
REF: 08318/ORSE DEZEMBRO 2024
6.2.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 6.2 | 6.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 33.09 | 3.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1046 | 26.26 | 2.74
Insumo | 00044897 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.37 |  | Valor com BDI => |  | 7.57
6.2.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.139 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 232.06 | 232.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6469 | 33.09 | 21.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6469 | 26.26 | 16.98
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.63 | 82.15
Insumo | 4097 | ORSE | Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 45.8 | 45.8
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.28 | 7.05
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 25.2 | 0.35 | 8.82
Insumo | COT-06.034 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100MM | Material |  | UN | 6 | 8.31 | 49.86
|  |  |  | MO sem LS => | 26.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.58 |  | Valor com BDI => |  | 283.64
Observação
REF: 97317 SINAPI FEVEIRO 2025
6.2.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0182 | Próprio | UNIDUT 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.45 | 8.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 33.09 | 1.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.26 | 1.31
Insumo | 12842 | ORSE | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | Material |  | un | 1 | 5.49 | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.32
Observação
REF: 11969 ORSE MAIO /2025
6.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
Observação
REF: 60.05.30 EMBASA 06/25
6.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 44.22 | 44.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 30.19 | 30.19
|  |  |  | MO sem LS => | 18.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.83 |  | Valor com BDI => |  | 54.05
6.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 70.75 | 70.75
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 56.72 | 56.72
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 28.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.72 |  | Valor com BDI => |  | 86.47
6.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0295 | Próprio | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Insumo | COT-06.246 | Próprio | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
Observação
REF: 97368 SINAPI SET/2025
6.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0296 | Próprio | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Insumo | COT-06.247 | Próprio | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
Observação
REF: 97368 SINAPI SET/2025
6.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0297 | Próprio | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Insumo | COT-06.248 | Próprio | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
Observação
REF: 97368 SINAPI SET/2025
6.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0298 | Próprio | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1437.46 | 1437.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 33.09 | 4.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13897 | 26.26 | 3.64
Insumo | COT-06.249 | Próprio | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1429.23 | 1429.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 319.54 |  | Valor com BDI => |  | 1757
Observação
REF: 97368 SINAPI SET/2025
6.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0299 | Próprio | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3776.23 | 3776.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22625 | 33.09 | 7.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22625 | 26.26 | 5.94
Insumo | COT-06.250 | Próprio | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 3762.81 | 3762.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 839.45 |  | Valor com BDI => |  | 4615.68
Observação
REF: 97377 SINAPI SET/2025
6.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0300 | Próprio | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2698.69 | 2698.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.251 | Próprio | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2689.74 | 2689.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 599.91 |  | Valor com BDI => |  | 3298.6
Observação
REF: 97377 SINAPI SET/2025
6.3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0301 | Próprio | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2699.69 | 2699.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Insumo | COT-06.252 | Próprio | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2690.74 | 2690.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.14 |  | Valor com BDI => |  | 3299.83
Observação
REF: 97377 SINAPI SET/2025
6.3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0302 | Próprio | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1640.68 | 1640.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 26.26 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 33.09 | 4.84
Insumo | COT-06.253 | Próprio | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1632 | 1632
|  |  |  | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 364.72 |  | Valor com BDI => |  | 2005.4
Observação
REF: 97370 SINAPI SET/2025
6.3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0303 | Próprio | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1640.68 | 1640.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 26.26 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14655 | 33.09 | 4.84
Insumo | COT-06.254 | Próprio | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 1632 | 1632
|  |  |  | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 364.72 |  | Valor com BDI => |  | 2005.4
Observação
REF: 97370 SINAPI SET/2025
6.3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0304 | Próprio | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4150.66 | 4150.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 26.26 | 6.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 33.09 | 7.94
Insumo | COT-06.255 | Próprio | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 4136.42 | 4136.42
|  |  |  | MO sem LS => | 9.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 922.69 |  | Valor com BDI => |  | 5073.35
Observação
REF: 97374,97375,97376 SINAPI SET/2025
6.3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0305 | Próprio | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5356.59 | 5356.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.266 | 33.09 | 8.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.266 | 26.26 | 6.98
Insumo | COT-06.256 | Próprio | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 5340.81 | 5340.81
|  |  |  | MO sem LS => | 10.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 1190.76 |  | Valor com BDI => |  | 6547.35
Observação
REF: 97374,97375,97376 SINAPI SET/2025
6.3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0306 | Próprio | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2701.7 | 2701.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.257 | Próprio | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2692.75 | 2692.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.58 |  | Valor com BDI => |  | 3302.28
Observação
REF: 97371 SINAPI SET/2025
6.3.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0307 | Próprio | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2700.7 | 2700.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Insumo | COT-06.258 | Próprio | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2691.75 | 2691.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.36 |  | Valor com BDI => |  | 3301.06
Observação
REF: 97371 SINAPI SET/2025
6.3.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0308 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2700.7 | 2700.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.259 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2691.75 | 2691.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.36 |  | Valor com BDI => |  | 3301.06
Observação
REF: 97371 SINAPI SET/2025
6.3.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0309 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2710.75 | 2710.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 26.26 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15104 | 33.09 | 4.99
Insumo | COT-06.260 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material |  | M | 1 | 2701.8 | 2701.8
|  |  |  | MO sem LS => | 6.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 602.59 |  | Valor com BDI => |  | 3313.34
Observação
REF: 97371 SINAPI SET/2025
6.4.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
Observação
REF: 60.05.30 EMBASA 06/25
6.4.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0311 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES, 120 KVAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 810.02 | 810.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 16 | 24.94 | 399.04
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 40.04 | 80.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 10 | 33.09 | 330.9
|  |  |  | MO sem LS => | 557.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 557.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 180.06 |  | Valor com BDI => |  | 990.08
Observação
REF: 9016018 SIURB 01/2025
6.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0312 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DE 1000 Kva - COMPLETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7951.2 | 7951.2
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 40.04 | 3203.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 33.09 | 2647.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 26.26 | 2100.8
|  |  |  | MO sem LS => | 5772 | LS => | 0 | MO com LS => | 5772
|  |  |  | Valor do BDI => | 1767.55 |  | Valor com BDI => |  | 9718.75
Observação
REF: C4184 SEINFRA
6.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 30.66 | 30.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.09 | 3.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 26.26 | 2.99
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 19.19 | 23.86
|  |  |  | MO sem LS => | 4.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.81 |  | Valor com BDI => |  | 37.47
6.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 33.83 | 33.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 26.26 | 1.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 33.09 | 2.01
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 29.75 | 30.19
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 41.35
6.4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.84 | 46.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 26.26 | 1.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 33.09 | 2.3
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 42.04 | 42.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.25
6.4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 235.1 | 235.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2025 | 33.09 | 6.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2025 | 26.26 | 5.31
Insumo | 00001000 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 219.76 | 223.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 8.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.26 |  | Valor com BDI => |  | 287.36
6.4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 311.35 | 311.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2512 | 26.26 | 6.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2512 | 33.09 | 8.31
Insumo | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 292.03 | 296.41
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 10.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.21 |  | Valor com BDI => |  | 380.56
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0265 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 406.23 | 406.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 33.09 | 49.63
Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 356.6 | 356.6
|  |  |  | MO sem LS => | 36.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.3 |  | Valor com BDI => |  | 496.53
Observação
REF: 11273 ORSE JULHO/2025
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1 | 93.03 | 93.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 26.26 | 1.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 33.09 | 1.32
Insumo | 00000864 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 86.35 | 90.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.68 |  | Valor com BDI => |  | 113.71
6.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 66.01 | 66.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 26.26 | 6.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 33.09 | 8.21
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 51.28 | 51.28
|  |  |  | MO sem LS => | 10.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.67 |  | Valor com BDI => |  | 80.68
6.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 73.27 | 73.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1384 | 32.69 | 4.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1088 | 24.94 | 2.71
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.0141 | 377.45 | 5.32
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 60.72 | 60.72
|  |  |  | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.28 |  | Valor com BDI => |  | 89.55
6.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 15.91 | 15.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 26.26 | 4.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 33.09 | 6.16
Insumo | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 4.86 | 4.86
|  |  |  | MO sem LS => | 7.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 19.44
6.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0270 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.34 | 47.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5271 | 26.26 | 13.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5271 | 33.09 | 17.44
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.6667 | 0.83 | 1.38
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 1.6667 | 1.43 | 2.38
Insumo | 1581 | AGESUL | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0775YT | Material |  | M | 1.05 | 11.72 | 12.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.52 |  | Valor com BDI => |  | 57.86
Observação
REF: 96980 SINAPI JUN/2025
6.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0278 | Próprio | CURVA 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.93 | 20.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.09 | 6.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 26.26 | 5.25
Insumo | 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material |  | UN | 1 | 9.07 | 9.07
|  |  |  | MO sem LS => | 8.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 25.58
Observação
REF: 160329 IOPES JUNHO/2025
6.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 113.67 | 113.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1346 | 33.09 | 4.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1346 | 26.26 | 3.53
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 105.69 | 105.69
|  |  |  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.26 |  | Valor com BDI => |  | 138.93
6.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0279 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 78.93 | 78.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.645 | 26.26 | 16.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.645 | 33.09 | 21.34
Insumo | 00003926 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 40.66 | 40.66
|  |  |  | MO sem LS => | 26.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.54 |  | Valor com BDI => |  | 96.47
Observação
REF: 92907 SINAPI AGO/2025
6.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0267 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 458.01 | 458.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5001 | 26.26 | 13.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5001 | 33.09 | 16.54
Insumo | 00041388 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | M | 6 | 50.39 | 302.34
Insumo | 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 3 | 42 | 126
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.81 |  | Valor com BDI => |  | 559.82
Observação
REF: 96988 SINAPI JUNHO/2025 (ADAPTADA COEF MO POR METRO PARA ESTA COMPOSIÇÃO COM 9 METROS DE BARRA)
6.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0266 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 251.66 | 251.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.278 | 26.26 | 7.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.278 | 33.09 | 9.19
Insumo | 00041388 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | M | 3 | 50.39 | 151.17
Insumo | 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 2 | 42 | 84
|  |  |  | MO sem LS => | 11.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.94 |  | Valor com BDI => |  | 307.6
Observação
REF: 96988 SINAPI JUNHO/2025 (ADAPTADA COEF MO POR METRO PARA ESTA COMPOSIÇÃO COM 5 METROS DE BARRA)
6.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0280 | Próprio | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 202.91 | 202.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1 | 33.09 | 69.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1 | 26.26 | 55.14
Insumo | E00265 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1/2" | Material |  | m | 1 | 6.12 | 6.12
Insumo | 00039137 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.8 | 1.6
Insumo | 57216 | SIURB | SINALEIRO SIMPLES C/FOTOCÉLULA SOLAR | Material |  | Un | 1 | 60.67 | 60.67
Insumo | 00002569 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 9.9 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 86.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.1 |  | Valor com BDI => |  | 248.01
Observação
REF: 9011017 SIURB JANEIRO 2025
6.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 33.43 | 33.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 26.26 | 0.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 33.09 | 0.48
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 4.59 | 0.09
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 32.48 | 32.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.43 |  | Valor com BDI => |  | 40.86
6.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | UN | 1 | 25.56 | 25.56
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23734 | 32.24 | 7.65
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1846 | 25.64 | 4.73
Insumo | 00038061 | SINAPI | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | Material |  | UN | 0.35 | 37.68 | 13.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 31.24
6.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.090 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.67 | 26.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.1 | 8.08 | 8.88
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.92 |  | Valor com BDI => |  | 32.59
Observação
REF: ED-49317 SETOP (MG) 01/2025
6.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 33.09 | 10.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3154 | 26.26 | 8.28
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
|  |  |  | MO sem LS => | 12.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.77
Observação
REF: 95786 SINAPI JULHO 2025
6.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0269 | Próprio | BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 127.46 | 127.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1811 | 26.26 | 31.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1811 | 33.09 | 39.08
Insumo | 00010956 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | UN | 1 | 46.77 | 46.77
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 1.22 | 4.88
|  |  |  | MO sem LS => | 48.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.33 |  | Valor com BDI => |  | 155.79
Observação
REF: 96987 SINAPI JUN/2025
6.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0281 | Próprio | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.79 | 17.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 21.74
Observação
REF: 9083077 SIURB 01/2025
6.5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104754 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 35.21 | 35.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 33.09 | 6.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 26.26 | 4.89
Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material |  | UN | 1 | 24.16 | 24.16
|  |  |  | MO sem LS => | 7.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.82 |  | Valor com BDI => |  | 43.03
6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0288 | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000k, FLUXO LUMINOSO 1120 lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000hs, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 366.76 | 366.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.483 | 33.09 | 15.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15094 | 26.26 | 3.96
Insumo | COT-06.242 | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000k, FLUXO LUMINOSO 1120 lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000hs, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W | Material |  | UN | 1 | 346.82 | 346.82
|  |  |  | MO sem LS => | 14.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.53 |  | Valor com BDI => |  | 448.29
Observação
REF: 103782 SINAPI 09/2025
6.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0289 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 539.72 | 539.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34795 | 26.26 | 9.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1134 | 33.09 | 36.84
Insumo | COT-06.243 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 | Material |  | UN | 1 | 493.75 | 493.75
|  |  |  | MO sem LS => | 32.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.97 |  | Valor com BDI => |  | 659.69
Observação
REF: 105543 SINAPI 09/2025
6.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0293 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 539.72 | 539.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34795 | 26.26 | 9.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1134 | 33.09 | 36.84
Insumo | COT-06.243 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 | Material |  | UN | 1 | 493.75 | 493.75
|  |  |  | MO sem LS => | 32.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.97 |  | Valor com BDI => |  | 659.69
Observação
REF: 105543 SINAPI 09/2025
6.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0290 | Próprio | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO ARANDELA EM LED 9W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETDO E BASE DE CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO ME PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROPORCIONA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA. REF.: BLOCK DA ITAIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 108.14 | 108.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3226 | 26.26 | 8.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3226 | 33.09 | 10.67
Insumo | 3990 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | Material |  | un | 1 | 89 | 89
|  |  |  | MO sem LS => | 13.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.03 |  | Valor com BDI => |  | 132.17
Observação
REF: 071614 AGETOP CIVIL 09/2025
6.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0291 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000hr. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 235.99 | 235.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3903 | 33.09 | 12.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12197 | 26.26 | 3.2
Insumo | COT-06.244 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000hr. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. | Material |  | UN | 1 | 219.88 | 219.88
|  |  |  | MO sem LS => | 11.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.46 |  | Valor com BDI => |  | 288.45
Observação
REF: 071614 AGETOP CIVIL 09/2025
6.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 102.04 | 102.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18019 | 26.26 | 4.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5766 | 33.09 | 19.07
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 4.25 | 4.25
Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 73.99 | 73.99
|  |  |  | MO sem LS => | 16.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.68 |  | Valor com BDI => |  | 124.72
6.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0292 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 194.07 | 194.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2088 | 33.09 | 6.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06525 | 26.26 | 1.71
Insumo | COT-06.245 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | Material |  | UN | 1 | 185.46 | 185.46
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.14 |  | Valor com BDI => |  | 237.21
Observação
REF: 105555 SINAPI 09/2025
6.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.063 | Próprio | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 227.81 | 227.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 26.26 | 28.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 33.09 | 36.39
Insumo | COT - 06.121 | Próprio | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED | Material |  | UN | 1 | 162.54 | 162.54
|  |  |  | MO sem LS => | 45.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.64 |  | Valor com BDI => |  | 278.45
Observação
REF: 10352/ORSE jJANEIRO 2025
7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0271 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO RS485, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.41 | 20.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0055 | 33.09 | 0.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0055 | 26.26 | 0.14
Insumo | COT-06.240 | Próprio | CABO PARA AUTOMAÇÃO RS485 2x22 AWG 120 Ohms | Material |  | M | 1.05 | 19.14 | 20.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.53 |  | Valor com BDI => |  | 24.94
Observação
REF: 98299 SINAPI JUN/2025
7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0272 | Próprio | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2x 2,5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.41 | 22.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 26.26 | 6.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 33.09 | 8.27
Insumo | M100901280 | EMBASA | CABO DE SINAL E INSTRUMENTACAO ISOLADO EM PVC 300 V DE 02 PARESX2,5mm? | Material |  | M | 1.05 | 7.22 | 7.58
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 27.39
Observação
REF: 60.13.55 EMBASA JUN/2025
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.072 | Próprio | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1251.61 | 1251.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5749 | 33.09 | 19.02
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 40.04 | 20.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3249 | 24.94 | 8.1
Insumo | 88578 | SIURB | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | Material |  | Un | 1 | 1204.47 | 1204.47
|  |  |  | MO sem LS => | 34.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 278.23 |  | Valor com BDI => |  | 1529.84
Observação
REF: 9010033 SIURB JAN/25
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0273 | Próprio | FONTE 24VCC 7A (NO-BREAK) COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 799.64 | 799.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Insumo | COT-06.241 | Próprio | FONTE NOBREAK COMPACT 24 Vcc por 7A | Material |  | UN | 1 | 781.85 | 781.85
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.75 |  | Valor com BDI => |  | 977.39
Observação
REF: 06/2025 ORSE JUN/2025
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.052 | Próprio | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação |  | UN | 1 | 163.07 | 163.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.94 | 12.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Insumo | MATED-4850 | SETOP | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO (TIPO: ENDEREÇÁVEL) | Material |  | un | 1 | 134.06 | 134.06
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.25 |  | Valor com BDI => |  | 199.32
Observação
REF: 9010066 SIURB JANEIRO 2025
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.053 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 101.49 | 101.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Insumo | 12849 | ORSE | Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T, marca VERIN ou similar | Material |  | un | 1 | 83.7 | 83.7
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.56 |  | Valor com BDI => |  | 124.05
Observação
REF: 50.05.210 CPOS JUNHO 2025
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.073 | Próprio | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação |  | UN | 1 | 1678.11 | 1678.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.94 | 12.47
Insumo | COT-08.003 | Próprio | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE | Material |  | UN | 1 | 1649.1 | 1649.1
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 373.04 |  | Valor com BDI => |  | 2051.15
Observação
REF: 9010066 SIURB JANEIRO 2025
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 208.99 | 208.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | O.16.000.090629 | CPOS/CDHU | Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC-01FCS da Maximus, ou AM-1 / AM-2 ou AM-1/PT da Renglan ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 79.27 | 79.27
Insumo | COT - 08.004 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL | Material |  | UN | 1 | 101.11 | 101.11
|  |  |  | MO sem LS => | 20.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.45 |  | Valor com BDI => |  | 255.44
Observação
REF: 21016/ORSE JANEIRO 2025
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.069 | Próprio | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 332.72 | 332.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.26 | 7.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.09 | 9.92
Insumo | P.17.000.091009 | CPOS/CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 314.93 | 314.93
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.96 |  | Valor com BDI => |  | 406.68
Observação
REF: 50.05.230 CPOS 06/2025
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.074 | Próprio | MÓDULO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 346.51 | 346.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Insumo | COT-08.004 | Próprio | MÓDULO DE COMANDO | Material |  | UN | 1 | 316.84 | 316.84
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.02 |  | Valor com BDI => |  | 423.53
Observação
REF: 50.05.230 CPOS 06/2025
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.075 | Próprio | MÓDULO ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 173.1 | 173.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Insumo | P.17.000.030555 | CPOS/CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual; ref. LSC-ISO da Global Fire, IRC485T03 da Tecnohold, IDL 520 da Intelbras, MIC-E 02251 da Ilumac ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 143.43 | 143.43
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.48 |  | Valor com BDI => |  | 211.58
Observação
REF: 50.05.230 CPOS 06/2025
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.076 | Próprio | MÓDULO PARA MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 627.98 | 627.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Insumo | COT-08.005 | Próprio | MÓDULO PARA MONITOR | Material |  | UN | 1 | 598.31 | 598.31
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.59 |  | Valor com BDI => |  | 767.57
Observação
REF: 50.05.230 CPOS 06/2025
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.077 | Próprio | RESISTOR DE FINAL DE LINHA DO SISTEMA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 446.44 | 446.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.09 | 16.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.26 | 13.13
Insumo | COT-08.006 | Próprio | Resistor de final de linha do sistema endereçável | Material |  | UN | 1 | 416.77 | 416.77
|  |  |  | MO sem LS => | 20.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.24 |  | Valor com BDI => |  | 545.68
Observação
REF: 50.05.230 CPOS 06/2025
8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.040 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 8.47 | 8.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055 | 33.09 | 1.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055 | 26.26 | 1.44
Insumo | 00034602 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 5.12 | 5.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 10.35
Observação
REF: 070555 AGETOP CIVIL ABRIL 2025
8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0135 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.24 | 26.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1944 | 33.09 | 6.43
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 4.21 | 4.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1944 | 26.26 | 5.1
Insumo | COT-06.002 | Próprio | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 25MM (1") | Material |  | M | 1.05 | 10 | 10.5
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.83 |  | Valor com BDI => |  | 32.07
Observação
REF: 13610 ORSE MAIO/2025
8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.043 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, D=50MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 40.46 | 40.46
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2384 | 26.26 | 6.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2384 | 33.09 | 7.88
Insumo | 99900.3.110 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 2" | Material |  | M | 1.05 | 14.33 | 15.04
|  |  |  | MO sem LS => | 15.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 49.45
Observação
REF: 104408 SINAPI FEVEREIRO 2025
8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0162 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30 X 30 FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 79.26 | 79.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.346 | 33.09 | 11.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.346 | 26.26 | 9.08
Insumo | 00039772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | Material |  | UN | 1 | 58.74 | 58.74
|  |  |  | MO sem LS => | 14.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.61 |  | Valor com BDI => |  | 96.87
Observação
REF: 100556 SINAPI JUNHO 2025
8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0185 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 1" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.93 | 7.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 33.09 | 1.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.26 | 1.31
Insumo | 3046 | AGETOP CIVIL | BOX RETO DIAMETRO 1" | Material |  | un | 1 | 4.97 | 4.97
|  |  |  | MO sem LS => | 2.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.76 |  | Valor com BDI => |  | 9.69
Observação
REF: 70335 AGETOP CIVIL ABRIL /2025
8.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0186 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 2" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.98 | 25.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17 | 26.26 | 4.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17 | 33.09 | 5.62
Insumo | 12631 | ORSE | BOX RETO 2" | Material |  | un | 1 | 15.9 | 15.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7 | LS => | 0 | MO com LS => | 7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.77 |  | Valor com BDI => |  | 31.75
Observação
REF: 11818 ORSE MAIO /2025
8.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0137 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 60 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 78.3 | 78.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.37 | 33.09 | 12.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.37 | 26.26 | 9.71
Insumo | 00002596 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 55.53 | 55.53
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.41 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 15.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.4 |  | Valor com BDI => |  | 95.7
Observação
REF: 11815 ORSE MAIO/2025
8.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0182 | Próprio | UNIDUT 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.45 | 8.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 33.09 | 1.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.26 | 1.31
Insumo | 12842 | ORSE | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | Material |  | un | 1 | 5.49 | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.32
Observação
REF: 11969 ORSE MAIO /2025
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 976.04 | 976.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 31.96 | 12.78
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.4 | 13.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.26 | 10.1
Insumo | 00007661 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 904.53 | 939.8
|  |  |  | MO sem LS => | 25.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 216.97 |  | Valor com BDI => |  | 1193.01
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
Observação
REFERÊNCIA: 92689 SINAPI 08/2025
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
Observação
REFERÊNCIA: 190891 SBC 10/2025
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.128 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2398.7 | 2398.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Insumo | COT-07.075 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 2325.44 | 2325.44
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 533.23 |  | Valor com BDI => |  | 2931.93
Observação
REFERÊNCIA: DR 09.15.0562 SCO (RJ) 08/2025
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.131 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 6647.3 | 6647.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | COT-07.078 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | Material |  | UN | 1 | 6305.12 | 6305.12
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1477.69 |  | Valor com BDI => |  | 8124.99
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.134 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2442.11 | 2442.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.081 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" | Material |  | UN | 1 | 2099.93 | 2099.93
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 542.88 |  | Valor com BDI => |  | 2984.99
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.135 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22328.77 | 22328.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | COT-07.082 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | Material |  | UN | 1 | 21986.59 | 21986.59
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 4963.68 |  | Valor com BDI => |  | 27292.45
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
Observação
REFERÊNCIA: 92701 SINAPI 08/2025
9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.143 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1164.74 | 1164.74
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1882 | 33.4 | 73.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1882 | 31.96 | 69.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1882 | 25.26 | 55.27
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2094 | 42.25 | 8.84
Insumo | I13248 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ | Material |  | UN | 1 | 957.62 | 957.62
|  |  |  | MO sem LS => | 139.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 258.92 |  | Valor com BDI => |  | 1423.66
Observação
REFERÊNCIA: 97457 SINAPI 08/2025 - - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.147 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 31.15 | 31.15
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 33.4 | 3.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 25.26 | 2.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 31.96 | 3.7
Insumo | G0221 | SEINFRA | MEIA LUVA 1", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA) AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 19.89 | 19.89
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.018 | 42.25 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 7.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.92 |  | Valor com BDI => |  | 38.07
Observação
REFERÊNCIA: 97499 SINAPI 08/2025
9.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.150 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 327.88 | 327.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 25.26 | 18.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 33.4 | 23.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 31.96 | 22.84
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | COT-07.085 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" | Material |  | UN | 1 | 252.06 | 252.06
|  |  |  | MO sem LS => | 45.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.88 |  | Valor com BDI => |  | 400.76
Observação
REFERÊNCIA: 97515 SINAPI 08/2025
9.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
9.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.063 | Próprio | CHAVE DE FLUXO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | Un | 1 | 179.32 | 179.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 25.26 | 13.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 31.96 | 17.25
Insumo | H604 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 1" | Material |  | un | 1 | 148.27 | 148.27
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.04 | 4.2 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 21.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.86 |  | Valor com BDI => |  | 219.18
Observação
REF: 085083 AGETOP CIVIL ABRIL 2025
9.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
Observação
REFERÊNCIA: 7859 ORSE 07/2025
9.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
Observação
REFERÊNCIA: 18.065.0100-0 EMOP (RJ) 08/2025
9.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.156 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 746.71 | 746.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.086 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" | Material |  | UN | 1 | 404.53 | 404.53
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.99 |  | Valor com BDI => |  | 912.7
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.160 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1969.88 | 1969.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
Insumo | COT-07.090 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS | Material |  | UN | 1 | 1944.01 | 1944.01
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 437.9 |  | Valor com BDI => |  | 2407.78
Observação
REFERÊNCIA: 47.10.010 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
Observação
REFERÊNCIA: 92689 SINAPI 08/2025
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 63.54 | 63.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Insumo | 00011749 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 57.08 | 57.08
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.12 |  | Valor com BDI => |  | 77.66
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.136 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3377.86 | 3377.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.083 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | Material |  | UN | 1 | 3032.29 | 3032.29
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 750.89 |  | Valor com BDI => |  | 4128.75
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
Observação
REFERÊNCIA: DR 09.15.0562 SCO (RJ) 08/2025
9.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
Observação
REFERÊNCIA: 92701 SINAPI 08/2025
9.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
Observação
REFERÊNCIA: 97457 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.163 | Próprio | TÊ GALVANIZADA Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 53.98 | 53.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.229 | 25.26 | 5.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.229 | 31.96 | 7.31
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.229 | 33.4 | 7.64
Insumo | 00040392 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 32.66 | 32.66
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.014 | 42.25 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 14.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.99 |  | Valor com BDI => |  | 65.97
Observação
REFERÊNCIA: 97552 SINAPI 09/2025
9.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.164 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN15 (Ø1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 35.46 | 35.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.267 | 31.96 | 8.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.267 | 25.26 | 6.74
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0638 | 4.2 | 0.26
Insumo | 070261 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 19.93 | 19.93
|  |  |  | MO sem LS => | 10.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.88 |  | Valor com BDI => |  | 43.34
Observação
REFERÊNCIA: 056342 SBC 07/2025
9.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.170 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 15.99 | 15.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.173 | 25.26 | 4.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.173 | 31.96 | 5.52
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00004177 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 5.89 | 5.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.55 |  | Valor com BDI => |  | 19.54
Observação
REFERÊNCIA: 92692 - SINAPI 08/2025
9.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.171 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 25.47 | 25.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.297 | 25.26 | 7.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.297 | 31.96 | 9.49
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
Insumo | 00004178 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 8.16 | 8.16
|  |  |  | MO sem LS => | 11.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.66 |  | Valor com BDI => |  | 31.13
Observação
REFERÊNCIA: 92694 - SINAPI 08/2025
9.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-08.063 | Próprio | CHAVE DE FLUXO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | Un | 1 | 179.32 | 179.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 25.26 | 13.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54 | 31.96 | 17.25
Insumo | H604 | AGETOP CIVIL | CHAVE DE FLUXO 1" | Material |  | un | 1 | 148.27 | 148.27
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.04 | 4.2 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 21.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.86 |  | Valor com BDI => |  | 219.18
Observação
REF: 085083 AGETOP CIVIL ABRIL 2025
9.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.176 | Próprio | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 181.28 | 181.28
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 28.75 | 21.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 33.09 | 24.81
Insumo | COT-07.093 | Próprio | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP | Material |  | UN | 1 | 134.91 | 134.91
|  |  |  | MO sem LS => | 32.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.29 |  | Valor com BDI => |  | 221.57
Observação
REFERÊNCIA: 61.15.160 CPOS/CDHU (SP) 08/2025
9.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
Observação
REFERÊNCIA: 18.065.0100-0 EMOP (RJ) 08/2025
9.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
Observação
REFERÊNCIA: 190891 SBC 10/2025
9.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
Observação
REFERÊNCIA: 7859 ORSE 07/2025
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.177 | Próprio | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 50166.77 | 50166.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
Insumo | COT-07.094 | Próprio | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 49814.63 | 49814.63
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 11152.07 |  | Valor com BDI => |  | 61318.84
Observação
REFERÊNCIA: 43.10.780) -CPOS/CDHU (SP) 08/2025
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 976.04 | 976.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 31.96 | 12.78
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.4 | 13.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.26 | 10.1
Insumo | 00007661 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 904.53 | 939.8
|  |  |  | MO sem LS => | 25.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 216.97 |  | Valor com BDI => |  | 1193.01
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
Observação
REFERÊNCIA: 92689 SINAPI 08/2025
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
Observação
REFERÊNCIA: 190891 SBC 10/2025
9.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.128 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2398.7 | 2398.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Insumo | COT-07.075 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 2325.44 | 2325.44
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 533.23 |  | Valor com BDI => |  | 2931.93
Observação
REFERÊNCIA: DR 09.15.0562 SCO (RJ) 08/2025
9.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.180 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2169.9 | 2169.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.097 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 1827.72 | 1827.72
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 482.36 |  | Valor com BDI => |  | 2652.26
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.183 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 4480.29 | 4480.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.100 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" | Material |  | UN | 1 | 4138.11 | 4138.11
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 995.96 |  | Valor com BDI => |  | 5476.25
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
Observação
REFERÊNCIA: 97457 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
Observação
REFERÊNCIA: 92701 SINAPI 08/2025
9.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
9.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
Observação
REFERÊNCIA: 7859 ORSE 07/2025
9.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
Observação
REFERÊNCIA: 18.065.0100-0 EMOP (RJ) 08/2025
9.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.156 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 746.71 | 746.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.086 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" | Material |  | UN | 1 | 404.53 | 404.53
Insumo | O.12.000.061029 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.99 |  | Valor com BDI => |  | 912.7
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
Observação
REFERÊNCIA: 070344 SBC 09/2025
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.178 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121835.9 | 121835.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
Insumo | COT-07.095 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 121483.76 | 121483.76
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 27084.12 |  | Valor com BDI => |  | 148920.02
Observação
REFERÊNCIA: 43.10.780) -CPOS/CDHU (SP) 08/2025
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
Observação
REFERÊNCIA: 92689 SINAPI 08/2025
9.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
Observação
REFERÊNCIA: 190891 SBC 10/2025
9.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.072 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 72.2 | 72.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | 00039740 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 54.67 | 55.76
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.05 |  | Valor com BDI => |  | 88.25
Observação
REF: 32.11.320 CDHU (SP) 01/2025
9.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.186 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 27.73 | 27.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 11.07 | 11.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.89
Observação
REF: 32.11.310 CDHU (SP) 01/2025
9.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 44.75 | 44.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | E.08.000.090569 | CPOS/CDHU | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | Material |  | M | 1.2 | 25.37 | 30.44
Insumo | E.07.000.090592 | CPOS/CDHU | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | Material |  | M | 1.2 | 0.97 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 54.69
Observação
REFERÊNCIA: 32.11.150 CPOS/CDHU (SP) 07/2025
9.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
Observação
REFERÊNCIA: DR 09.15.0562 SCO (RJ) 08/2025
9.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.181 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 5058.46 | 5058.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.098 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 4712.89 | 4712.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1124.49 |  | Valor com BDI => |  | 6182.95
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.184 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7655.92 | 7655.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.101 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" | Material |  | UN | 1 | 7310.35 | 7310.35
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1701.91 |  | Valor com BDI => |  | 9357.83
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
Observação
REFERÊNCIA: 97457 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
Observação
REFERÊNCIA: 92701 SINAPI 08/2025
9.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
9.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
Observação
REFERÊNCIA: 7859 ORSE 07/2025
9.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
Observação
REFERÊNCIA: 18.065.0100-0 EMOP (RJ) 08/2025
9.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
Observação
REFERÊNCIA: 070344 SBC 09/2025
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.207 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 114570.14 | 114570.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | COT-07.125 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 114218 | 114218
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25468.94 |  | Valor com BDI => |  | 140039.08
Observação
REFERÊNCIA: 43.10.780) -CPOS/CDHU (SP) 08/2025
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.124 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 651.34 | 651.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 25.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.4 | 10.02
Insumo | 00007672 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 600.75 | 624.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.79 |  | Valor com BDI => |  | 796.13
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
Observação
REFERÊNCIA: 92689 SINAPI 08/2025
9.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
Observação
REFERÊNCIA: 190891 SBC 10/2025
9.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.072 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 72.2 | 72.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | 00039740 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 54.67 | 55.76
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.05 |  | Valor com BDI => |  | 88.25
Observação
REF: 32.11.320 CDHU (SP) 01/2025
9.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.186 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 27.73 | 27.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.02 | 11.07 | 11.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.89
Observação
REF: 32.11.310 CDHU (SP) 01/2025
9.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 44.75 | 44.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | E.08.000.090569 | CPOS/CDHU | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | Material |  | M | 1.2 | 25.37 | 30.44
Insumo | E.07.000.090592 | CPOS/CDHU | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | Material |  | M | 1.2 | 0.97 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 54.69
Observação
REFERÊNCIA: 32.11.150 CPOS/CDHU (SP) 07/2025
9.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.129 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1071.39 | 1071.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.076 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 998.13 | 998.13
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 238.16 |  | Valor com BDI => |  | 1309.55
Observação
REFERÊNCIA: DR 09.15.0562 SCO (RJ) 08/2025
9.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.179 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2615.35 | 2615.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.096 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 2276.02 | 2276.02
Insumo | O.12.000.061042 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm | Material |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 581.39 |  | Valor com BDI => |  | 3196.74
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.330 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.182 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2669.73 | 2669.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | O.12.000.061042 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm | Material |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.099 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" | Material |  | UN | 1 | 2330.4 | 2330.4
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 593.48 |  | Valor com BDI => |  | 3263.21
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.330 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.142 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 712.49 | 712.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6412 | 25.26 | 41.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6412 | 31.96 | 52.45
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6412 | 33.4 | 54.81
Insumo | I13247 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ | Material |  | UN | 1 | 557.15 | 557.15
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.1571 | 42.25 | 6.63
|  |  |  | MO sem LS => | 104.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 104.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.38 |  | Valor com BDI => |  | 870.87
Observação
REFERÊNCIA: 97457 SINAPI 08/2025 - - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
Observação
REFERÊNCIA: 92701 SINAPI 08/2025
9.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
9.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
Observação
REFERÊNCIA: 7859 ORSE 07/2025
9.5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
Observação
REFERÊNCIA: 18.065.0100-0 EMOP (RJ) 08/2025
9.5.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.157 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 592.24 | 592.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | COT-07.087 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" | Material |  | UN | 1 | 252.91 | 252.91
Insumo | O.12.000.061042 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm | Material |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.65 |  | Valor com BDI => |  | 723.89
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.330 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.5.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
Observação
REFERÊNCIA: 070344 SBC 09/2025
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.099 | Próprio | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 439093.94 | 439093.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 20 | 33.09 | 661.8
Composição Auxiliar | 91032 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.4 | 70.31 | 239.05
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 16 | 28.75 | 460
Composição Auxiliar | 91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 13.6 | 264.15 | 3592.44
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 16.3 | 345.74 | 5635.56
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.4 | 176.21 | 599.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 716 | 24.94 | 17857.04
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 232 | 26.72 | 6199.04
Insumo | COT-07.117 | Próprio | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL | Material |  | UN | 1 | 403849.9 | 403849.9
|  |  |  | MO sem LS => | 17389.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 17389.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 97610.58 |  | Valor com BDI => |  | 536704.52
Observação
REF: 18.030.0202-0 EMOP (RJ) AGOSTO 2024 - CONSIDERADO 2/3 DO COEFICIENTE ORIGINAL DA MÃO DE OBRA
9.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.122 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 371.6 | 371.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 31.96 | 6.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.26 | 5.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.4 | 6.68
Insumo | 00021151 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 340.22 | 353.48
|  |  |  | MO sem LS => | 12.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.6 |  | Valor com BDI => |  | 454.2
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
Observação
REFERÊNCIA: DR 09.15.0562 SCO (RJ) 08/2025
9.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.137 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3019.16 | 3019.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.084 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | Material |  | UN | 1 | 2673.59 | 2673.59
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 671.15 |  | Valor com BDI => |  | 3690.31
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.133 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3786.29 | 3786.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061040 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm | Material |  | UN | 1 | 8.42 | 8.42
Insumo | COT-07.080 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" | Material |  | UN | 1 | 3447.03 | 3447.03
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 841.69 |  | Valor com BDI => |  | 4627.98
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.320) - CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
Observação
REFERÊNCIA: 97457 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.141 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 83.74 | 83.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 25.26 | 13.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 31.96 | 17.35
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.006 | 50.76 | 0.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
Insumo | 00003471 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material |  | UN | 1 | 52.01 | 52.01
|  |  |  | MO sem LS => | 21.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.61 |  | Valor com BDI => |  | 102.35
Observação
REFERÊNCIA: 92676 SINAPI 08/2025
9.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.153 | Próprio | LUVA ROSCA TIPO BSP DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 90.66 | 90.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 31.96 | 5.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 25.26 | 4.39
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 33.4 | 5.81
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.039 | 42.25 | 1.64
Insumo | 00040369 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | Material |  | UN | 1 | 73.26 | 73.26
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.15 |  | Valor com BDI => |  | 110.81
Observação
REFERÊNCIA: 97508 SINAPI 08/2025
9.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.150 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 327.88 | 327.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 25.26 | 18.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 33.4 | 23.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7147 | 31.96 | 22.84
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | COT-07.085 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" | Material |  | UN | 1 | 252.06 | 252.06
|  |  |  | MO sem LS => | 45.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.88 |  | Valor com BDI => |  | 400.76
Observação
REFERÊNCIA: 97515 SINAPI 08/2025
9.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 151.46 | 151.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3398 | 25.26 | 8.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3398 | 31.96 | 10.86
Insumo | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | Material |  | UN | 1 | 131.65 | 131.65
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 13.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.66 |  | Valor com BDI => |  | 185.12
9.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.160 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1969.88 | 1969.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
Insumo | COT-07.090 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS | Material |  | UN | 1 | 1944.01 | 1944.01
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 437.9 |  | Valor com BDI => |  | 2407.78
Observação
REFERÊNCIA: 47.10.010 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.178 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121835.9 | 121835.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 33.09 | 66.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.26 | 105.04
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | UN | 4 | 3.99 | 15.96
Insumo | COT-07.095 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material |  | UN | 1 | 121483.76 | 121483.76
|  |  |  | MO sem LS => | 231.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 27084.12 |  | Valor com BDI => |  | 148920.02
Observação
REFERÊNCIA: 43.10.780) -CPOS/CDHU (SP) 08/2025
9.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 53.59 | 53.59
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Insumo | 00013127 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 41.66 | 43.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.91 |  | Valor com BDI => |  | 65.5
Observação
REFERÊNCIA: 92689 SINAPI 08/2025
9.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 207.73 | 207.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.473 | 25.26 | 37.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.892 | 31.96 | 60.46
Insumo | 202066 | SBC | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 110 | 110
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.018 | 4.2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 69.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.17 |  | Valor com BDI => |  | 253.9
Observação
REFERÊNCIA: 190891 SBC 10/2025
9.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1829.3 | 1829.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 24.94 | 34.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Insumo | COT-07.077 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material |  | UN | 1 | 1756.04 | 1756.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 406.65 |  | Valor com BDI => |  | 2235.95
Observação
REFERÊNCIA: DR 09.15.0562 SCO (RJ) 08/2025
9.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.181 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 5058.46 | 5058.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.098 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material |  | UN | 1 | 4712.89 | 4712.89
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1124.49 |  | Valor com BDI => |  | 6182.95
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.184 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7655.92 | 7655.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Insumo | COT-07.101 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" | Material |  | UN | 1 | 7310.35 | 7310.35
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1701.91 |  | Valor com BDI => |  | 9357.83
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2036.59 | 2036.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 31.96 | 87.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 25.26 | 69.09
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.7353 | 33.4 | 91.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.2618 | 42.25 | 11.06
Insumo | I13249 | SEINFRA | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material |  | UN | 1 | 1777.67 | 1777.67
|  |  |  | MO sem LS => | 174.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.73 |  | Valor com BDI => |  | 2489.32
Observação
REFERÊNCIA: 97457 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
Observação
REFERÊNCIA: 92701 SINAPI 08/2025
9.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | G0220 | SEINFRA | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
Insumo | G0219 | SEINFRA | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material |  | UN | 1 | 10.89 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.37
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 42.25 | 0.5
Insumo | 00040357 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
Observação
REFERÊNCIA: 97540 SINAPI 08/2025
9.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.52 | 26.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 33.4 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 31.96 | 3.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 25.26 | 2.87
Insumo | 00040354 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.009 | 42.25 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
Observação
REFERÊNCIA: 97537 SINAPI 08/2025
9.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 34.8 | 34.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.43
9.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 325.8 | 325.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.94 | 49.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00012898/SINAPI | ORSE | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material |  | un | 1 | 212 | 212
|  |  |  | MO sem LS => | 79.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.42 |  | Valor com BDI => |  | 398.22
Observação
REFERÊNCIA: 7859 ORSE 07/2025
9.7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 243.65 | 243.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.94 | 7.48
Insumo | 40066 | EMOP | TERMOMETRO CAPELA, RETO, DE 0 A 50ºC | 0 |  | UN | 1 | 226.59 | 226.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.16 |  | Valor com BDI => |  | 297.81
Observação
REFERÊNCIA: 18.065.0100-0 EMOP (RJ) 08/2025
9.7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 854.83 | 854.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 25.26 | 113.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | COT-07.088 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material |  | UN | 1 | 509.26 | 509.26
Insumo | E.09.000.090150 | CPOS/CDHU | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material |  | UN | 8 | 16.16 | 129.28
Insumo | O.12.000.061043 | CPOS/CDHU | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.02 |  | Valor com BDI => |  | 1044.85
Observação
REFERÊNCIA: 47.12.040 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 121.32 | 121.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 25.64 | 9.56
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.373 | 34.51 | 12.87
Insumo | COT-07.092 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 148.28
Observação
REFERÊNCIA: 070344 SBC 09/2025
9.8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.201 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 326.03 | 326.03
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.1286 | 34.51 | 142.47
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.1286 | 25.64 | 105.85
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 1.63 | 6.52
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.41 | 1.64
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 3.42 | 4.37
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0.28 | 2.24
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 1.11 | 11.1
|  |  |  | MO sem LS => | 173.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 173.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.47 |  | Valor com BDI => |  | 398.5
Observação
REF: 103270 SINAPI 06/2025
9.8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.202 | Próprio | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2627.67 | 2627.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.96 | 3.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 25.26 | 2.78
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.49 | 0.16
Insumo | COT-07.119 | Próprio | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 2621.21 | 2621.21
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 584.13 |  | Valor com BDI => |  | 3211.8
Observação
REFERÊNCIA: 99619 SINAPI 08/2025
9.8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.206 | Próprio | MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 336.46 | 336.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.176 | 25.26 | 4.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.176 | 31.96 | 5.62
Insumo | COT-07.124 | Próprio | 'MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 326 | 326
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.096 | 4.2 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.79 |  | Valor com BDI => |  | 411.25
Observação
REFERÊNCIA: 056261 SBC 05/2025
9.8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1390.56 | 1390.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | COT-07.089 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1364.69 | 1364.69
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.12 |  | Valor com BDI => |  | 1699.68
Observação
REFERÊNCIA: 47.10.010 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.098 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 7,5 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1010.53 | 1010.53
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 34.51 | 184.96
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 25.64 | 137.42
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 292.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 292.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.64 |  | Valor com BDI => |  | 1235.17
Observação
REF: 103277 AGOSTO 2025
9.8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.208 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 10 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1010.53 | 1010.53
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 25.64 | 137.42
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.3598 | 34.51 | 184.96
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 292.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 292.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.64 |  | Valor com BDI => |  | 1235.17
Observação
REF: 103277 AGOSTO 2025
9.8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.210 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 15 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1022.9 | 1022.9
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 34.51 | 192.06
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 25.64 | 142.69
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 301.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 301.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.39 |  | Valor com BDI => |  | 1250.29
Observação
REF: 103278 AGOSTO 2025
9.8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.203 | Próprio | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2633.02 | 2633.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 25.26 | 5.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 31.96 | 6.45
Insumo | COT-07.120 | Próprio | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material |  | UN | 1 | 2621.21 | 2621.21
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 585.32 |  | Valor com BDI => |  | 3218.34
Observação
REFERÊNCIA: 99621 SINAPI 08/2025
9.8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.204 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 402.7 | 402.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 31.96 | 6.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2021 | 25.26 | 5.1
Insumo | COT-07.121 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN32(1.1/4"), FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 390.89 | 390.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 8.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.52 |  | Valor com BDI => |  | 492.22
Observação
REFERÊNCIA: 95251 SINAPI 08/2025
9.8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.140 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 MM D=1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 71.62 | 71.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.799 | 25.26 | 20.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.799 | 31.96 | 25.53
Insumo | 00003457 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 25.45 | 25.45
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.017 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 32.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.92 |  | Valor com BDI => |  | 87.54
Observação
REFERÊNCIA: 92384 SINAPI 08/2025
9.8.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.167 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN25(Ø1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 47.24 | 47.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.296 | 25.26 | 7.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.296 | 31.96 | 9.46
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.957 | 4.2 | 4.01
Insumo | 000102 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 26.3 | 26.3
|  |  |  | MO sem LS => | 11.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.5 |  | Valor com BDI => |  | 57.74
Observação
REFERÊNCIA: 056338 SBC 07/2025
9.8.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.168 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN32(Ø1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 61.93 | 61.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.341 | 31.96 | 10.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.341 | 25.26 | 8.61
Insumo | 000104 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/4" | Material |  | UN | 1 | 41.76 | 41.76
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.16 | 4.2 | 0.67
|  |  |  | MO sem LS => | 13.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.76 |  | Valor com BDI => |  | 75.69
Observação
REFERÊNCIA: 056341 SBC 07/2025
9.8.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.151 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN32 X DN25(1.1/4" X 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 59.55 | 59.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.132 | 31.96 | 4.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.132 | 25.26 | 3.33
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.132 | 33.4 | 4.4
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.024 | 42.25 | 1.01
Insumo | 00040361 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | Material |  | UN | 1 | 46.6 | 46.6
|  |  |  | MO sem LS => | 8.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 72.78
Observação
REFERÊNCIA: 97503 SINAPI 08/2025
9.8.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.172 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 39.97 | 39.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.482 | 31.96 | 15.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.482 | 25.26 | 12.17
Insumo | 00004179 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 12.05 | 12.05
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.013 | 15.49 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 19.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.88 |  | Valor com BDI => |  | 48.85
Observação
REFERÊNCIA: 92696 - SINAPI 08/2025
9.8.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.173 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.39 | 36.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.318 | 25.26 | 8.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.318 | 31.96 | 10.16
Insumo | 00004180 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 17.74 | 17.74
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.017 | 15.49 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.08 |  | Valor com BDI => |  | 44.47
Observação
REFERÊNCIA: 92659 - SINAPI 08/2025
9.8.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.8.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 36.59 | 36.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 31.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.445 | 25.26 | 11.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 15.49 | 0.17
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 50.76 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 44.72
Observação
REFERÊNCIA: 92701 SINAPI 08/2025
9.8.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.185 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 48.35 | 48.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 25.26 | 14.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 31.96 | 18.95
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.016 | 15.49 | 0.24
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00006295 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 13.99 | 13.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.74 |  | Valor com BDI => |  | 59.09
Observação
REFERÊNCIA: 92705 SINAPI 08/2025
9.8.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1390.56 | 1390.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | COT-07.089 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1364.69 | 1364.69
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.12 |  | Valor com BDI => |  | 1699.68
Observação
REFERÊNCIA: 47.10.010 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.210 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 15 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1022.9 | 1022.9
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0332 | 176.21 | 534.48
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 34.51 | 192.06
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4118 | 345.74 | 142.37
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.5655 | 25.64 | 142.69
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 301.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 301.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.39 |  | Valor com BDI => |  | 1250.29
Observação
REF: 103278 AGOSTO 2025
9.8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.211 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 25 TR | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1079.61 | 1079.61
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.2574 | 176.21 | 573.98
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.6769 | 25.64 | 145.55
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.6769 | 34.51 | 195.9
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4422 | 345.74 | 152.88
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.13 | 11.3
|  |  |  | MO sem LS => | 310.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 310.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.99 |  | Valor com BDI => |  | 1319.6
Observação
REF: 103278 AGOSTO 2025 - ADAPTADO PARA 25TR
9.8.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.132 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 6422.9 | 6422.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.25 | 31.96 | 39.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.25 | 25.26 | 31.57
Insumo | O.12.000.063510 | CPOS/CDHU | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 50MM | Material |  | un | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | COT-07.079 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 6305.12 | 6305.12
Insumo | E.09.000.090147 | CPOS/CDHU | PARAFUSO COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, PARA FLANGE S16/80 | Material |  | un | 8 | 4.87 | 38.96
|  |  |  | MO sem LS => | 50.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 1427.81 |  | Valor com BDI => |  | 7850.71
Observação
REFERÊNCIA: 47.06.030) - CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.8.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.205 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1750.13 | 1750.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 25.26 | 6.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 31.96 | 8.41
Insumo | COT-07.122 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1734.78 | 1734.78
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 15.49 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 10.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 389.05 |  | Valor com BDI => |  | 2139.18
Observação
REFERÊNCIA: 95252 SINAPI 08/2025
9.8.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.141 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 83.74 | 83.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 25.26 | 13.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.543 | 31.96 | 17.35
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.006 | 50.76 | 0.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
Insumo | 00003471 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material |  | UN | 1 | 52.01 | 52.01
|  |  |  | MO sem LS => | 21.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.61 |  | Valor com BDI => |  | 102.35
Observação
REFERÊNCIA: 92676 SINAPI 08/2025
9.8.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.165 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN40(Ø1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 76.35 | 76.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.415 | 31.96 | 13.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.415 | 25.26 | 10.48
Insumo | 000105 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 51.81 | 51.81
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.192 | 4.2 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 16.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.97 |  | Valor com BDI => |  | 93.32
Observação
REFERÊNCIA: 056340 SBC 07/2025
9.8.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.169 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN50 (Ø2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 114.09 | 114.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.502 | 25.26 | 12.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.502 | 31.96 | 16.04
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.2553 | 4.2 | 1.07
Insumo | 000106 | SBC | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 2" | Material |  | UN | 1 | 84.3 | 84.3
|  |  |  | MO sem LS => | 20.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.36 |  | Valor com BDI => |  | 139.45
Observação
REFERÊNCIA: 055458 SBC 07/2025
9.8.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.152 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN50 X DN40(2" X 1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 111.39 | 111.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 25.26 | 4.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 31.96 | 5.56
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 33.4 | 5.81
Insumo | 00040367 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 93.99 | 93.99
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.039 | 42.25 | 1.64
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.76 |  | Valor com BDI => |  | 136.15
Observação
REFERÊNCIA: 97509 SINAPI 08/2025
9.8.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.174 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 43.38 | 43.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.337 | 25.26 | 8.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.337 | 31.96 | 10.77
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.005 | 50.76 | 0.25
Insumo | 00004209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 23.56 | 23.56
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.019 | 15.49 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 13.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.64 |  | Valor com BDI => |  | 53.02
Observação
REFERÊNCIA: 92661 - SINAPI 08/2025
9.8.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.175 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 58.01 | 58.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.362 | 31.96 | 11.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.362 | 25.26 | 9.14
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.006 | 50.76 | 0.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 15.49 | 0.37
Insumo | 00004181 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material |  | UN | 1 | 36.64 | 36.64
|  |  |  | MO sem LS => | 14.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.89 |  | Valor com BDI => |  | 70.9
Observação
REFERÊNCIA: 92663 - SINAPI 08/2025
9.8.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 76.8 | 76.8
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 33.4 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.96 | 6.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00021150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 56.84 | 59.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.87
Observação
REFERÊNCIA: 92690 SINAPI 08/2025
9.8.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 31.96 | 8.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.259 | 25.26 | 6.54
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.002 | 50.76 | 0.1
Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.008 | 15.49 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
Observação
REFERÊNCIA: 92699 SINAPI 08/2025
9.8.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.185 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 48.35 | 48.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 25.26 | 14.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.593 | 31.96 | 18.95
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.016 | 15.49 | 0.24
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 50.76 | 0.2
Insumo | 00006295 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 13.99 | 13.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.74 |  | Valor com BDI => |  | 59.09
Observação
REFERÊNCIA: 92705 SINAPI 08/2025
9.8.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1390.56 | 1390.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 31.96 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.26 | 11.36
Insumo | COT-07.089 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 1364.69 | 1364.69
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 4.2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.12 |  | Valor com BDI => |  | 1699.68
Observação
REFERÊNCIA: 47.10.010 CPOS/CDHU (SP) 09/2025
9.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1486.06 | 1486.06
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 33.4 | 16.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.96 | 15.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Insumo | I13241 | SEINFRA | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material |  | M | 1.039 | 1386.67 | 1440.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.35 |  | Valor com BDI => |  | 1816.41
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 976.04 | 976.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 31.96 | 12.78
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.4 | 13.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.26 | 10.1
Insumo | 00007661 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 904.53 | 939.8
|  |  |  | MO sem LS => | 25.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 216.97 |  | Valor com BDI => |  | 1193.01
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.124 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 651.34 | 651.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 25.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.96 | 9.58
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 33.4 | 10.02
Insumo | 00007672 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 600.75 | 624.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.79 |  | Valor com BDI => |  | 796.13
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.123 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 577.14 | 577.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 31.96 | 7.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 25.26 | 6.31
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 33.4 | 8.35
Insumo | 00042577 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | Material |  | M | 1.039 | 533.68 | 554.49
|  |  |  | MO sem LS => | 15.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.29 |  | Valor com BDI => |  | 705.43
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.122 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 371.6 | 371.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 31.96 | 6.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.26 | 5.05
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 33.4 | 6.68
Insumo | 00021151 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 340.22 | 353.48
|  |  |  | MO sem LS => | 12.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.6 |  | Valor com BDI => |  | 454.2
Observação
REFERÊNCIA: 92362 SINAPI 08/2025 - COEFICIENTES DE M.O AJUSTADOS POR REGRA DE TRÊS.
9.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.190 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 161.55 | 161.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 25.26 | 20.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 31.96 | 25.56
Insumo | COT-07.106 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM | Material |  | M | 1.6 | 72.23 | 115.56
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.056 | 4.2 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 32.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.91 |  | Valor com BDI => |  | 197.46
Observação
REFERÊNCIA: 141211 IOPES (ES) 03/2025
9.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.191 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 191.79 | 191.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 25.26 | 27.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 31.96 | 35.15
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.072 | 4.2 | 0.3
Insumo | COT-07.107 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM | Material |  | M | 1.5 | 85.71 | 128.56
|  |  |  | MO sem LS => | 44.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.63 |  | Valor com BDI => |  | 234.42
Observação
REFERÊNCIA: 141212 IOPES (ES) 03/2025
9.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.192 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 226.18 | 226.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 31.96 | 38.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 25.26 | 30.31
Insumo | COT-07.108 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM | Material |  | M | 1.5 | 104.77 | 157.15
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.09 | 4.2 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 48.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.27 |  | Valor com BDI => |  | 276.45
Observação
REFERÊNCIA: 141213 IOPES (ES) 03/2025
9.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.193 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 318.31 | 318.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 25.26 | 35.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4 | 31.96 | 44.74
Insumo | COT-07.109 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM | Material |  | M | 1.4 | 169.82 | 237.74
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.113 | 4.2 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 56.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.76 |  | Valor com BDI => |  | 389.07
Observação
REFERÊNCIA: 141214 IOPES (ES) 03/2025
9.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.194 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 359.16 | 359.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 31.96 | 51.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 25.26 | 40.41
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.136 | 4.2 | 0.57
Insumo | COT-07.110 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM | Material |  | M | 1.4 | 190.75 | 267.05
|  |  |  | MO sem LS => | 64.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.84 |  | Valor com BDI => |  | 439
Observação
REFERÊNCIA: 141215 IOPES (ES) 03/2025
9.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.195 | Próprio | UBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 380.74 | 380.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 31.96 | 57.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 25.26 | 45.46
Insumo | COT-07.111 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M | Material |  | M | 1.4 | 197.9 | 277.06
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.169 | 4.2 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 72.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.63 |  | Valor com BDI => |  | 465.37
Observação
REFERÊNCIA: 141216 IOPES (ES) 03/2025
9.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.196 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 669.59 | 669.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.192 | 4.2 | 0.8
Insumo | COT-07.112 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 426.43 | 554.35
|  |  |  | MO sem LS => | 80.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.84 |  | Valor com BDI => |  | 818.43
Observação
REFERÊNCIA: 141217 IOPES (ES) 03/2025
9.10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.197 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 735.76 | 735.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.248 | 4.2 | 1.04
Insumo | COT-07.113 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 477.14 | 620.28
|  |  |  | MO sem LS => | 80.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.55 |  | Valor com BDI => |  | 899.31
Observação
REFERÊNCIA: 141218 IOPES (ES) 03/2025
9.10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.198 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1087.82 | 1087.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.96 | 63.92
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.248 | 4.2 | 1.04
Insumo | COT-07.114 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 747.96 | 972.34
|  |  |  | MO sem LS => | 80.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.82 |  | Valor com BDI => |  | 1329.64
Observação
REFERÊNCIA: 141218 IOPES (ES) 03/2025
9.10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.199 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1400.13 | 1400.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 25.26 | 69.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.332 | 4.2 | 1.39
Insumo | COT-07.115 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 954.92 | 1241.39
|  |  |  | MO sem LS => | 111.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 311.24 |  | Valor com BDI => |  | 1711.37
Observação
REFERÊNCIA: 46.21.100 CPOS/CDHU 06/2025
9.10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.200 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1767.46 | 1767.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 31.96 | 87.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.75 | 25.26 | 69.46
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.332 | 4.2 | 1.39
Insumo | COT-07.116 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM | Material |  | M | 1.3 | 1237.48 | 1608.72
|  |  |  | MO sem LS => | 111.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 392.9 |  | Valor com BDI => |  | 2160.36
Observação
REFERÊNCIA: 46.21.100 CPOS/CDHU 06/2025
9.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.105 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 028 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 40.7 | 40.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024540 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 23.79 | 24.26
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.04 |  | Valor com BDI => |  | 49.74
Observação
REF: 32.11.300 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.106 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 035 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 48.37 | 48.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024541 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 31.31 | 31.93
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.75 |  | Valor com BDI => |  | 59.12
Observação
REF: 32.11.340 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.107 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 042 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 49.41 | 49.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024542 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 32.33 | 32.97
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 60.39
Observação
REF: 32.11.350 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.108 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 048 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 49.41 | 49.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024542 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 32.33 | 32.97
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 60.39
Observação
REF: 32.11.350 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.109 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 060 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 61.72 | 61.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024543 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 44.4 | 45.28
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.72 |  | Valor com BDI => |  | 75.44
Observação
REF: 32.11.360 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.110 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 076 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 74.2 | 74.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Insumo | F.07.000.024544 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2 1/2´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 56.63 | 57.76
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.49 |  | Valor com BDI => |  | 90.69
Observação
REF: 32.11.370 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.111 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 089 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 76.28 | 76.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | F.07.000.024545 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 3 1/2´ (cobre) / 3´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 58.67 | 59.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.95 |  | Valor com BDI => |  | 93.23
Observação
REF: 32.11.380 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.112 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 114 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 122.43 | 122.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024546 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 4´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 103.92 | 105.99
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.21 |  | Valor com BDI => |  | 149.64
Observação
REF: 32.11.390 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.113 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 140 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 137.75 | 137.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024547 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 118.94 | 121.31
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.62 |  | Valor com BDI => |  | 168.37
Observação
REF: 32.11.400 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.114 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 168 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M | 1 | 169.14 | 169.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | F.07.000.024548 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 6´ (ferro) | Material |  | M | 1.02 | 149.71 | 152.7
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.59 |  | Valor com BDI => |  | 206.73
Observação
REF: 32.11.410 CPOS/CDHU (SP) 05/2025
9.11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.188 | Próprio | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 406.97 | 406.97
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.64 | 5.12
Insumo | COT-07.102 | Próprio | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material |  | m² | 1.05 | 377.24 | 396.1
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.46 |  | Valor com BDI => |  | 497.43
Observação
REF: 9854 ORSE 04/2025
9.11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.189 | Próprio | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 486.35 | 486.35
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.64 | 5.12
Insumo | COT-07.103 | Próprio | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material |  | m² | 1.05 | 452.84 | 475.48
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.11 |  | Valor com BDI => |  | 594.46
Observação
REF: 9854 ORSE 04/2025
9.11.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 44.75 | 44.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | E.08.000.090569 | CPOS/CDHU | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | Material |  | M | 1.2 | 25.37 | 30.44
Insumo | E.07.000.090592 | CPOS/CDHU | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | Material |  | M | 1.2 | 0.97 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 54.69
Observação
REFERÊNCIA: 32.11.150 CPOS/CDHU (SP) 07/2025
9.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 34.41 | 34.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 31.96 | 8.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 25.26 | 6.76
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 18.14 | 19.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 2.32 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.64 |  | Valor com BDI => |  | 42.05
9.12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 30.21 | 30.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 31.96 | 7.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 25.26 | 5.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0261 | 2.32 | 0.06
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.54 | 17.35
|  |  |  | MO sem LS => | 9.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.71 |  | Valor com BDI => |  | 36.92
9.12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | M | 1 | 26.73 | 26.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2728 | 25.26 | 6.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2728 | 31.96 | 8.71
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 10.53 | 11.1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0152 | 2.32 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 11.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI => |  | 32.67
9.12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | M | 1 | 19.76 | 19.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2552 | 25.26 | 6.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2552 | 31.96 | 8.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0142 | 2.32 | 0.03
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 4.88 | 5.14
|  |  |  | MO sem LS => | 10.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.39 |  | Valor com BDI => |  | 24.15
9.12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 22.12 | 22.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 31.96 | 7.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 25.26 | 5.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.32 | 0.11
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 73.09 | 1.2
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.87 | 5.87
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 82.81 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 9.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 27.03
9.12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.01 | 20.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.192 | 31.96 | 6.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.192 | 25.26 | 4.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 82.81 | 1.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 73.09 | 0.86
Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.94 | 6.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0427 | 2.32 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.44 |  | Valor com BDI => |  | 24.45
9.12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 11.2 | 11.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1182 | 31.96 | 3.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1182 | 25.26 | 2.98
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 73.09 | 0.68
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 82.81 | 0.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 2.32 | 0.01
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.85 | 2.85
|  |  |  | MO sem LS => | 4.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.48 |  | Valor com BDI => |  | 13.68
9.12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 8.35 | 8.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1106 | 25.26 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1106 | 31.96 | 3.53
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 82.81 | 0.66
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0061 | 2.32 | 0.01
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 73.09 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 10.2
9.12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 15.85 | 15.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1576 | 31.96 | 5.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1576 | 25.26 | 3.98
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 4.43 | 4.43
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0099 | 2.32 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 73.09 | 1.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 82.81 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 6.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 19.37
9.12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | UN | 1 | 11.62 | 11.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1474 | 25.26 | 3.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1474 | 31.96 | 4.71
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 82.81 | 0.99
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 73.09 | 0.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0092 | 2.32 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 14.2
9.12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 26.54 | 26.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2361 | 31.96 | 7.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2361 | 25.26 | 5.96
Insumo | 00007128 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.19 | 10.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0607 | 2.32 | 0.14
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0159 | 73.09 | 1.16
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0188 | 82.81 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.43
9.12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 28.46 | 28.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2311 | 31.96 | 7.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2311 | 25.26 | 5.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0661 | 2.32 | 0.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 73.09 | 1.28
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 82.81 | 1.86
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.96 | 11.96
|  |  |  | MO sem LS => | 9.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.32 |  | Valor com BDI => |  | 34.78
9.12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 21.4 | 21.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1987 | 25.26 | 5.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1987 | 31.96 | 6.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0511 | 2.32 | 0.11
Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.85 | 7.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0143 | 82.81 | 1.18
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0124 | 73.09 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 8.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.75 |  | Valor com BDI => |  | 26.15
9.12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.022 | Próprio | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.56 | 4.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.045 | 24.94 | 1.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.045 | 31.96 | 1.43
Insumo | 00001185 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.47 | 1.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.003 | 73.09 | 0.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 82.81 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.57
Observação
REF: 1094 ORSE (SE) 05/2025
9.12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.023 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 26.32 | 26.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
Insumo | M.04.000.024527 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 54mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 9.69 | 9.88
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 32.17
Observação
REF: 32.11.350 CDHU (SP) 01/2025
9.12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.024 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 21.56 | 21.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | M.04.000.024526 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 42mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 5.02 | 5.12
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 26.35
Observação
REF: 32.11.350 CDHU (SP) 01/2025
9.12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.025 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 20.62 | 20.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | M.04.000.024525 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 35mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 4.1 | 4.18
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.58 |  | Valor com BDI => |  | 25.2
Observação
REF: 32.11.340 CDHU (SP) 01/2025
9.12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-05.026 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 25.26 | 5.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 31.96 | 7.35
Insumo | M.04.000.024524 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 28mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 3.15 | 3.21
Insumo | 00044327 | SINAPI | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material |  | L | 0.02 | 164.88 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.36 |  | Valor com BDI => |  | 24.01
Observação
REF: 32.11.330 CDHU (SP) 01/2025
9.13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 213.51 | 213.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.675 | 33.09 | 121.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 26.26 | 91.91
|  |  |  | MO sem LS => | 148.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.46 |  | Valor com BDI => |  | 260.97
Observação
REF: 60.05.30 EMBASA 06/25
9.13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.18 | 12.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 26.26 | 1.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 33.09 | 1.68
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 7.35 | 9.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 14.88
9.13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.52 | 19.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 26.26 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 33.09 | 2.51
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 12.05 | 14.98
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.33 |  | Valor com BDI => |  | 23.85
9.13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 33.83 | 33.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 26.26 | 1.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 33.09 | 2.01
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 29.75 | 30.19
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 41.35
9.13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.84 | 46.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 26.26 | 1.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 33.09 | 2.3
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 42.04 | 42.67
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57.25
9.13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 94.29 | 94.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 26.26 | 2.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 33.09 | 3.33
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 86.98 | 88.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.96 |  | Valor com BDI => |  | 115.25
9.13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 121.94 | 121.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 33.09 | 4.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1228 | 26.26 | 3.22
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 112.93 | 114.62
|  |  |  | MO sem LS => | 5.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.1 |  | Valor com BDI => |  | 149.04
9.13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 158.52 | 158.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 26.26 | 3.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 33.09 | 4.79
Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 147.68 | 149.89
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.59 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.23 |  | Valor com BDI => |  | 193.75
9.15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.031 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº1, DIMENSÕES 244X244MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 518.95 | 518.95
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2153 | 28.75 | 6.18
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2153 | 25.64 | 5.52
Insumo | COT-07.024 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 1, 244X244MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material |  | UN | 1 | 507.25 | 507.25
|  |  |  | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.36 |  | Valor com BDI => |  | 634.31
Observação
REF: 18.016.0340-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.032 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº2, DIMENSÕES 300X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 799.47 | 799.47
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4536 | 25.64 | 11.63
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4536 | 28.75 | 13.04
Insumo | COT-07.025 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 2, 300X300MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material |  | UN | 1 | 774.8 | 774.8
|  |  |  | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.72 |  | Valor com BDI => |  | 977.19
Observação
REF: 18.016.0342-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.212 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412x412MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 935.08 | 935.08
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.135 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412x412MM | Material |  | UN | 1 | 902.14 | 902.14
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.86 |  | Valor com BDI => |  | 1142.94
Observação
REF: 18.016.0344-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.213 | Próprio | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 593.6 | 593.6
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Insumo | COT-07.136 | Próprio | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM | Material |  | UN | 1 | 560.66 | 560.66
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.95 |  | Valor com BDI => |  | 725.55
Observação
REF: 18.016.0344-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.214 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2972.95 | 2972.95
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.137 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM | Material |  | UN | 1 | 2940.01 | 2940.01
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 660.88 |  | Valor com BDI => |  | 3633.83
Observação
REF: 18.016.0344-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.215 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 776.13 | 776.13
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.138 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM | Material |  | UN | 1 | 743.19 | 743.19
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.53 |  | Valor com BDI => |  | 948.66
Observação
REF: 18.016.0344-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.216 | Próprio | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 963.24 | 963.24
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Insumo | COT-07.139 | Próprio | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM | Material |  | UN | 1 | 930.3 | 930.3
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 214.12 |  | Valor com BDI => |  | 1177.36
Observação
REF: 18.016.0344-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.217 | Próprio | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2337.28 | 2337.28
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 28.75 | 17.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6057 | 25.64 | 15.53
Insumo | COT-07.140 | Próprio | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM | Material |  | UN | 1 | 2304.34 | 2304.34
|  |  |  | MO sem LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 519.57 |  | Valor com BDI => |  | 2856.85
Observação
REF: 18.016.0344-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.058 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 100 MM (4"). | Instalações de ar condicionado |  | M | 1 | 64.59 | 64.59
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 28.75 | 4.68
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 27.83 | 27.83
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 25.64 | 4.18
Insumo | COT-07.059 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO ∅100MM | Material |  | M | 1.05 | 26.58 | 27.9
|  |  |  | MO sem LS => | 26.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.35 |  | Valor com BDI => |  | 78.94
Observação
REF: 98381 SINAPI 05/2025
9.15.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.218 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 150 MM (6"). | Dutos para ar condicionado |  | M | 1 | 62 | 62
Composição Auxiliar | 96564 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 30.41 | 30.41
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2262 | 28.75 | 6.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2262 | 25.64 | 5.79
Insumo | Q.04.000.031401 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; REF. ISODEC RT 15 CM (6") MULTIVAC OU EQUIVALENTE | Material |  | m | 1.05 | 18.39 | 19.3
|  |  |  | MO sem LS => | 28.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.78 |  | Valor com BDI => |  | 75.78
Observação
REF: 98383 SINAPI 06/2025
9.15.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.117 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 200 MM (8"). | Dutos para ar condicionado |  | M | 1 | 63.59 | 63.59
Composição Auxiliar | 96564 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 30.41 | 30.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2845 | 25.64 | 7.29
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2845 | 28.75 | 8.17
Insumo | Q.04.000.031402 | CPOS/CDHU | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 20 cm (8") Multivac ou equivalente | Material |  | M | 1.05 | 16.88 | 17.72
|  |  |  | MO sem LS => | 30.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.13 |  | Valor com BDI => |  | 77.72
Observação
REF: 98385 SINAPI 06/2025
9.15.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.036 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 227.4 | 227.4
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 34.51 | 91.02
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 25.64 | 67.62
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 25.25 | 1.01
Insumo | 00043852 | SINAPI | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 0 | 0
Insumo | COT-07.029 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅100MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material |  | UN | 1 | 67.75 | 67.75
|  |  |  | MO sem LS => | 111.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.55 |  | Valor com BDI => |  | 277.95
Observação
REF: 103285 SINAPI 05/2025
9.15.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.118 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 266.83 | 266.83
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 25.64 | 67.62
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 34.51 | 91.02
Insumo | 00043852 | SINAPI | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 0 | 0
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 25.25 | 1.01
Insumo | COT-07.074 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅200MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 107.18 | 107.18
|  |  |  | MO sem LS => | 111.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.31 |  | Valor com BDI => |  | 326.14
Observação
REF: 103285 SINAPI 05/2025
9.15.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.059 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #26, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado |  | KG | 1 | 36.97 | 36.97
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 28.75 | 11.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.64 | 10.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 34.35 | 2.74
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.025 | 8.02 | 0.2
Insumo | 00014146 | SINAPI | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | Material |  | CENTO | 0.0035 | 71 | 0.24
Insumo | 00011051 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 12.04 | 12.04
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.21 |  | Valor com BDI => |  | 45.18
Observação
REF: 15.005.0278-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.060 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #24, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado |  | KG | 1 | 36.47 | 36.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 34.35 | 2.74
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 28.75 | 11.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.64 | 10.25
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.025 | 8.02 | 0.2
Insumo | 00014146 | SINAPI | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | Material |  | CENTO | 0.0035 | 71 | 0.24
Insumo | 00043106 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 11.54 | 11.54
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.1 |  | Valor com BDI => |  | 44.57
Observação
REF: 15.005.0278-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.061 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #22, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado |  | KG | 1 | 36.4 | 36.4
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 25.64 | 10.25
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 28.75 | 11.5
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 34.35 | 2.74
Insumo | 00014146 | SINAPI | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | Material |  | CENTO | 0.0035 | 71 | 0.24
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.025 | 8.02 | 0.2
Insumo | 00011049 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 11.47 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 44.49
Observação
REF: 15.005.0278-0 EMOP (RJ) 05/2025
9.15.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-07.119 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO 38MM PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 31.31 | 31.31
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 28.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 25.64 | 5.12
Insumo | 14287 | EMOP | MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM | Material |  | m² | 1.05 | 19.47 | 20.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.96 |  | Valor com BDI => |  | 38.27
Observação
REF: 9854 ORSE 04/2025
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 70.92 | 70.92
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 26.72 | 12.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 24.94 | 11.93
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 4.34 | 15.39
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 18.96 | 20.54
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 0.6926 | 3.28 | 2.27
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.09 | 0.86
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 23.23 | 0.85
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 25.25 | 0.31
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.2267 | 1.63 | 1.99
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 2.62 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 16.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.76 |  | Valor com BDI => |  | 86.68
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-04.033 | Próprio | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 12.12 | 12.12
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1468 | 26.72 | 3.92
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0749 | 43.29 | 3.24
Insumo | 00039428 | SINAPI | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | Material |  | M | 1.1512 | 4.21 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5833 | 0.22 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.69 |  | Valor com BDI => |  | 14.81
Observação
REF: 87256 SINAPI JULHO 2021
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104647 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 29.49 | 29.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1902 | 24.94 | 4.74
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5706 | 34.35 | 19.6
Composição Auxiliar | 104520 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0296 | 0.46 | 0.01
Composição Auxiliar | 104521 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0239 | 0 | 0
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.77 | 5.04
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.27 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 16.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.55 |  | Valor com BDI => |  | 36.04
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.93 | 14.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 34.35 | 7.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 24.94 | 1.88
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 22.25 | 5.26
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.31 |  | Valor com BDI => |  | 18.24
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-09.005 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.84 | 0.84
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0066 | 127.32 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.02
Observação
REF: 01.050.0977-0 EMOP (RJ) 05/2025
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-09.004 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.64 | 0.64
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0051 | 127.32 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.78
Observação
REF: 01.050.0977-0 EMOP (RJ) 05/2025
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-09.003 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 5.74 | 5.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 24.94 | 3.74
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1084 | 11.12 | 1.2
Insumo | 1971 | AGETOP CIVIL | SABAO EM PO | Material |  | Kg | 0.01 | 12.64 | 0.12
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 13.65 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
Observação
REF: 270501 AGETOP-CIVIL MARÇO 2024
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.7 | 22.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1338 | 25.26 | 3.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1338 | 31.96 | 4.27
Insumo | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 14.48 | 14.48
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 82.81 | 0.33
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 73.09 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.04 |  | Valor com BDI => |  | 27.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.51 | 7.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 31.96 | 3.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 25.26 | 2.38
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 82.81 | 0.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 73.09 | 0.43
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.32 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.66 |  | Valor com BDI => |  | 9.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.64 | 25.64
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 16.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.69 |  | Valor com BDI => |  | 31.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 25.52 | 25.52
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 18,23 | 18,23
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 18.232
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 18.232
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 18.232
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14682 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Composição | ED-14646 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,26 |  |  | 1,26
Composição | ED-5225 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,68 |  |  | 0,68
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 18.91 | MO com LS => | 18.9124
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 31.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.64 | 25.64
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.49 | 16.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 16.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.69 |  | Valor com BDI => |  | 31.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 767.08 | 767.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.57 | 24.94 | 213.73
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0.68 | 328.41
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 210.23 | 224.94
|  |  |  | MO sem LS => | 136.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 136.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.52 |  | Valor com BDI => |  | 937.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.26 | 26.26
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  |  |  | MO sem LS => | 17.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.83 |  | Valor com BDI => |  | 32.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.26 | 25.26
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 16.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.61 |  | Valor com BDI => |  | 30.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 7.07 | 7.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0094663 | 33.09 | 0.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0070997 | 26.26 | 0.18
Insumo | 00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 6.27 | 6.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 8.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.14 | 13.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.164 | 33.09 | 5.42
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 767.08 | 0.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.164 | 26.26 | 4.3
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.73 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 6.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.92 |  | Valor com BDI => |  | 16.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 67.81 | 67.81
Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.23 | 23.23
Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.94 | 8.94
Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.61 | 3.61
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.03 | 32.03
|  |  |  | MO sem LS => | 24.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.07 |  | Valor com BDI => |  | 82.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 191.81 | 191.81
Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.94 | 8.94
Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 82.12 | 82.12
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.03 | 32.03
Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 41.88 | 41.88
Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.23 | 23.23
Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.61 | 3.61
|  |  |  | MO sem LS => | 24.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.63 |  | Valor com BDI => |  | 234.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.23 | 23.23
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 61258.13 | 3.69
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 571483.76 | 19.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.16 |  | Valor com BDI => |  | 28.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.61 | 3.61
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 571483.76 | 3.25
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 61258.13 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.8 |  | Valor com BDI => |  | 4.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.94 | 8.94
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 571483.76 | 8.05
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 61258.13 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 10.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 41.88 | 41.88
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 61258.13 | 5.2
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 571483.76 | 36.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.3 |  | Valor com BDI => |  | 51.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 82.12 | 82.12
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.62 | 6.03 | 82.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.25 |  | Valor com BDI => |  | 100.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91032 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 70.31 | 70.31
Composição Auxiliar | 91026 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 25.07 | 25.07
Composição Auxiliar | 91028 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.06 | 4.06
Composição Auxiliar | 91027 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.12 | 31.12
|  |  |  | MO sem LS => | 23.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.62 |  | Valor com BDI => |  | 85.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 264.15 | 264.15
Composição Auxiliar | 91027 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.12 | 31.12
Composição Auxiliar | 91030 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 147.85 | 147.85
Composição Auxiliar | 91028 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.06 | 4.06
Composição Auxiliar | 91029 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 45.99 | 45.99
Composição Auxiliar | 91026 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 25.07 | 25.07
|  |  |  | MO sem LS => | 23.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.72 |  | Valor com BDI => |  | 322.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91026 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 25.07 | 25.07
Insumo | 00037730 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 30096.38 | 1.65
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 683059.21 | 23.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 30.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91028 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.06 | 4.06
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 683059.21 | 3.89
Insumo | 00037730 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 30096.38 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.9 |  | Valor com BDI => |  | 4.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91027 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 10.06 | 10.06
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 683059.21 | 9.63
Insumo | 00037730 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 30096.38 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91029 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 45.99 | 45.99
Insumo | 00037730 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 30096.38 | 2.07
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 683059.21 | 43.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.22 |  | Valor com BDI => |  | 56.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91030 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 147.85 | 147.85
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 24.52 | 6.03 | 147.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.86 |  | Valor com BDI => |  | 180.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.24 | 32.24
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.15 | 23.15
|  |  |  | MO sem LS => | 23.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.16 |  | Valor com BDI => |  | 39.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 17.66 | 17.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.365 | 31.96 | 11.66
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 767.08 | 3.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.083 | 25.26 | 2.09
|  |  |  | MO sem LS => | 10.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.92 |  | Valor com BDI => |  | 21.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 28.33 | 28.33
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.17 | 27.17
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.29 |  | Valor com BDI => |  | 34.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 36.13 | 36.13
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 6.65 | 6.65
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.17 | 27.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.03 |  | Valor com BDI => |  | 44.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 17335.43 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 17335.43 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 17335.43 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 6.65 | 6.65
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 6.46 | 6.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 607.57 | 607.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.2858 | 24.94 | 156.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 210.23 | 179.49
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0.68 | 148.87
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M³ | 0.5971 | 205.09 | 122.45
|  |  |  | MO sem LS => | 100.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 100.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.06 |  | Valor com BDI => |  | 742.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 16.57 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 16.49 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 26.44 | 26.44
Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00383 | 6904.26 | 26.44
|  |  |  | MO sem LS => | 26.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.87 |  | Valor com BDI => |  | 32.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95414 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 104.96 | 104.96
Insumo | 00040810 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01597 | 6572.92 | 104.96
|  |  |  | MO sem LS => | 104.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 104.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.33 |  | Valor com BDI => |  | 128.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95419 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 136.85 | 136.85
Insumo | 00040815 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00626 | 21861.96 | 136.85
|  |  |  | MO sem LS => | 136.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 136.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.42 |  | Valor com BDI => |  | 167.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5225 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.68 | 0.68
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.03732 |  |  |  | 18,23 | 0,68
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.6804
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.6804
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.6804
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 0.6804
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 16.57 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 16.57 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95416 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 19.65 | 19.65
Insumo | 00040812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00383 | 5132.14 | 19.65
|  |  |  | MO sem LS => | 19.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.36 |  | Valor com BDI => |  | 24.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101302 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 37.92 | 37.92
Insumo | 00040931 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00626 | 6059.05 | 37.92
|  |  |  | MO sem LS => | 37.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.42 |  | Valor com BDI => |  | 46.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 23.15 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95411 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 11.56 | 11.56
Insumo | 00040807 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00383 | 3020.66 | 11.56
|  |  |  | MO sem LS => | 11.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.56 |  | Valor com BDI => |  | 14.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 23.15 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 115.98 | 115.98
Insumo | 00040918 | SINAPI | ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.02811 | 4126.08 | 115.98
|  |  |  | MO sem LS => | 115.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 115.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.78 |  | Valor com BDI => |  | 141.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03087 | 30.04 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 23.15 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 65.89 | 65.89
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01597 | 4126.08 | 65.89
|  |  |  | MO sem LS => | 65.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.64 |  | Valor com BDI => |  | 80.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.81 | 1.81
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 123.22 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 1.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 244.19 | 244.19
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01112 | 21959.61 | 244.19
|  |  |  | MO sem LS => | 244.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 244.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.28 |  | Valor com BDI => |  | 298.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95418 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 406.6 | 406.6
Insumo | 00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01112 | 36565.08 | 406.6
|  |  |  | MO sem LS => | 406.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 406.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.38 |  | Valor com BDI => |  | 496.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02765 | 24.75 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 18.65 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95345 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03087 | 19.09 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 24.05 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 23.15 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 24.47 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 19.09 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 19.09 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 23.15 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 65.89 | 65.89
Insumo | 00041065 | SINAPI | PEDREIRO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01597 | 4126.08 | 65.89
|  |  |  | MO sem LS => | 65.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.64 |  | Valor com BDI => |  | 80.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 23.15 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 15.65 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 44.54 | 44.54
Insumo | 00041084 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01597 | 2789.41 | 44.54
|  |  |  | MO sem LS => | 44.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.9 |  | Valor com BDI => |  | 54.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 23.15 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 132.31 | 132.31
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01354 | 9771.88 | 132.31
|  |  |  | MO sem LS => | 132.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 132.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.41 |  | Valor com BDI => |  | 161.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 16.68 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.09 | 33.09
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.15 | 23.15
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 24.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.35 |  | Valor com BDI => |  | 40.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101399 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5955.06 | 5955.06
Composição Auxiliar | 101313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 115.98 | 115.98
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 282.98 | 282.98
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 744.3 | 744.3
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043472 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 161.73 | 161.73
Insumo | 00040918 | SINAPI | ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4126.08 | 4126.08
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043496 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 238.02 | 238.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4242.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 4242.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 1323.8 |  | Valor com BDI => |  | 7278.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.26 | 17.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.177 | 26.26 | 4.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.177 | 33.09 | 5.85
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.66 | 6.77
|  |  |  | MO sem LS => | 7.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 21.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.04 | 40.04
Composição Auxiliar | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.04 | 30.04
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 30.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.9 |  | Valor com BDI => |  | 48.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.102 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 120.2 | 120.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 33.09 | 8.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 26.26 | 6.71
Insumo | COT-06.029 | Próprio | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 100 MM X 100 MM | Material |  | UN | 1 | 6.45 | 6.45
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 16.8 | 0.35 | 5.88
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.28 | 4.7
Insumo | COT-06.034 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100MM | Material |  | UN | 4 | 8.31 | 33.24
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.63 | 54.76
|  |  |  | MO sem LS => | 10.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.72 |  | Valor com BDI => |  | 146.92
Observação
REF: 97251 SINAPI - FEVEREIRO 2025
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.050 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 91.88 | 91.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 26.26 | 6.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2557 | 33.09 | 8.46
Insumo | COT-06.004 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MM | Material |  | UN | 4 | 1.85 | 7.4
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.28 | 4.7
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 16.8 | 0.35 | 5.88
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.63 | 54.76
Insumo | COT-06.039 | Próprio | "EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 100 MM X 50 MM " | Material |  | UN | 1 | 3.97 | 3.97
|  |  |  | MO sem LS => | 10.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.42 |  | Valor com BDI => |  | 112.3
Observação
REF: 97251 SINAPI - FEVEREIRO 2025
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.104 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 92.94 | 92.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1879 | 26.26 | 4.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1879 | 33.09 | 6.21
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 33.6 | 0.28 | 9.4
Insumo | COT-06.005 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material |  | UN | 16.8 | 0.35 | 5.88
Insumo | 00039211 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 16.8 | 1.56 | 26.2
Insumo | COT-06.034 | Próprio | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100MM | Material |  | UN | 4 | 8.31 | 33.24
Insumo | COT-06.031 | Próprio | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 150 MM X 100 MM | Material |  | UN | 1 | 7.08 | 7.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.66 |  | Valor com BDI => |  | 113.6
Observação
REF: 97249 SINAPI - FEVEREIRO 2025
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.96 | 31.96
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.15 | 23.15
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 23.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.1 |  | Valor com BDI => |  | 39.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 127.32 | 127.32
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.81 | 1.81
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 123.22 | 123.22
|  |  |  | MO sem LS => | 125.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 125.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.3 |  | Valor com BDI => |  | 155.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14646 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.26 | 1.26
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,26 |  |  | 1,26
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 5793.95 | 5793.95
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 36.331 | 32.24 | 1171.31
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24.263 | 25.64 | 622.1
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1263 | 28.3 | 3.57
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5075 | 27.27 | 13.83
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 0.8291 | 503 | 417.03
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 17.6 | 5.49 | 96.62
Insumo | 00002747 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 59.4 | 32.17 | 1910.89
Insumo | 00001347 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | Material |  | M² | 4.2 | 47.23 | 198.36
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 1.292 | 19.04 | 24.59
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 89.1 | 12.75 | 1136.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 25.96 | 7.69 | 199.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1270.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1270.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 1287.99 |  | Valor com BDI => |  | 7081.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14682 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 27.83 | 27.83
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1568 | 25.64 | 4.02
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.69 | 34.51 | 23.81
|  |  |  | MO sem LS => | 20.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.18 |  | Valor com BDI => |  | 34.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96564 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 30.41 | 30.41
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.69 | 34.51 | 23.81
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1568 | 25.64 | 4.02
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.0185 | 57.68 | 1.06
Insumo | 00044687 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO, DN 7/8" (22 MM), E = 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,034 W/MK | Material |  | M | 0.2778 | 0 | 0
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2.5926 | 0.59 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 20.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 37.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU-06.0170 | Próprio | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 13.82 | 13.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.018333 | 33.09 | 0.6
Composição Auxiliar | ED-49459 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- |  | un | 0.66667 | 6.81 | 4.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.073333 | 26.26 | 1.92
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.3333 | 1.11 | 1.48
Insumo | MATED-18323 | SETOP | CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ALTURA: 38MM¦LARGURA:38MM) | Material |  | un | 0.66667 | 2.05 | 1.36
Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 1.3333 | 0.74 | 0.98
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 1.3333 | 1.43 | 1.9
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.28 | 0.37
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.2 | 3.42 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 1.54 | MO com LS => | 3.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.07 |  | Valor com BDI => |  | 16.89
Observação
REF: ED-19583 JAN/2025
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.28 | 11.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2114 | 31.96 | 6.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.048 | 25.26 | 1.21
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 1.86 | 3.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 4.21 | 4.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0789 | 31.96 | 2.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0179 | 25.26 | 0.45
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.6667 | 1.86 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 5.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 176.21 | 176.21
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.26 | 27.26
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 99.64 | 99.64
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.12 | 35.12
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.17 |  | Valor com BDI => |  | 215.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 345.74 | 345.74
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 99.64 | 99.64
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.12 | 35.12
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.26 | 27.26
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.36 | 9.36
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 160.17 | 160.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.85 |  | Valor com BDI => |  | 422.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 99.64 | 99.64
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 2491030.28 | 99.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.14 |  | Valor com BDI => |  | 121.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.19 | 14.19
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 2491030.28 | 14.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.15 |  | Valor com BDI => |  | 17.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.12 | 35.12
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 2491030.28 | 35.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.8 |  | Valor com BDI => |  | 42.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 160.17 | 160.17
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 2491030.28 | 160.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.6 |  | Valor com BDI => |  | 195.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.36 | 9.36
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 13 | 0.72 | 9.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 11.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105844 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHP DIURNO. AF_01/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 205 | 205
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.73 | 32.73
Composição Auxiliar | 105843 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 83.87 | 83.87
Composição Auxiliar | 105842 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.09 | 4.09
Composição Auxiliar | 105841 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.65 | 46.65
Composição Auxiliar | 105839 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 27.53 | 27.53
Composição Auxiliar | 105840 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 10.13 | 10.13
|  |  |  | MO sem LS => | 24.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.57 |  | Valor com BDI => |  | 250.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105839 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 27.53 | 27.53
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.52e-05 | 143750 | 7.93
Insumo | 00045281 | SINAPI | CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 0 | 0
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 571483.76 | 19.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.11 |  | Valor com BDI => |  | 33.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105842 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.09 | 4.09
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 571483.76 | 3.25
Insumo | 00045281 | SINAPI | CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA) | Material |  | UN | 6e-06 | 0 | 0
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 143750 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.9 |  | Valor com BDI => |  | 4.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105840 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 10.13 | 10.13
Insumo | 00045281 | SINAPI | CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA) | Material |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 0
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.45e-05 | 143750 | 2.08
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 571483.76 | 8.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 12.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105841 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.65 | 46.65
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.9e-05 | 143750 | 9.91
Insumo | 00045281 | SINAPI | CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA) | Material |  | UN | 9e-05 | 0 | 0
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 571483.76 | 36.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.37 |  | Valor com BDI => |  | 57.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105843 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 83.87 | 83.87
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.91 | 6.03 | 83.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.64 |  | Valor com BDI => |  | 102.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 58.36 | 58.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 33.09 | 18.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 26.26 | 15.02
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 13.03 | 13.03
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 11.39 | 11.39
|  |  |  | MO sem LS => | 23.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.97 |  | Valor com BDI => |  | 71.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 50.23 | 50.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.486 | 33.09 | 16.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.486 | 26.26 | 12.76
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 11.39 | 11.39
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 20 | LS => | 0 | MO com LS => | 20
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.16 |  | Valor com BDI => |  | 61.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 76.74 | 76.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.741 | 26.26 | 19.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.741 | 33.09 | 24.51
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 11.39 | 22.78
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 30.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.05 |  | Valor com BDI => |  | 93.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 23.76 | 23.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.232 | 33.09 | 7.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.232 | 26.26 | 6.09
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 9.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.28 |  | Valor com BDI => |  | 29.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 43.85 | 43.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.402 | 26.26 | 10.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.402 | 33.09 | 13.3
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 10 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 16.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.74 |  | Valor com BDI => |  | 53.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 63.94 | 63.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 26.26 | 15.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 33.09 | 18.92
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 10 | 30
|  |  |  | MO sem LS => | 23.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.21 |  | Valor com BDI => |  | 78.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.86 | 9.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 25.26 | 3.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 31.96 | 4.34
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.32 | 0.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 82.81 | 0.66
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 73.09 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 12.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 56.28 | 56.28
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 7.51 | 15.02
Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.51 |  | Valor com BDI => |  | 68.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104521 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104517 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104516 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104520 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 0.46 | 0.46
Composição Auxiliar | 104518 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104517 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
Composição Auxiliar | 104516 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104516 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Insumo | 00044985 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM | Material |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104517 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Insumo | 00044985 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM | Material |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104518 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Insumo | 00044985 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM | Material |  | UN | 5e-05 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.64 | 0.72 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.51 | 34.51
Composição Auxiliar | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.75 | 24.75
|  |  |  | MO sem LS => | 25.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 42.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.72 | 26.72
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.65 | 18.65
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  |  |  | MO sem LS => | 18.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.93 |  | Valor com BDI => |  | 32.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.75 | 28.75
Composição Auxiliar | 95345 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.09 | 19.09
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 19.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 35.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.03 | 32.03
Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.05 | 24.05
|  |  |  | MO sem LS => | 24.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.12 |  | Valor com BDI => |  | 39.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.12 | 31.12
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.15 | 23.15
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 23.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 38.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.73 | 32.73
Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.47 | 24.47
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 24.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 40
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.26 | 27.26
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.09 | 19.09
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.05 |  | Valor com BDI => |  | 33.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.17 | 27.17
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.09 | 19.09
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.03 |  | Valor com BDI => |  | 33.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101445 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5900.2 | 5900.2
Composição Auxiliar | 101357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 65.89 | 65.89
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043501 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 247.11 | 247.11
Insumo | 00043477 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 147.87 | 147.87
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 282.98 | 282.98
Insumo | 00041065 | SINAPI | PEDREIRO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4126.08 | 4126.08
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 744.3 | 744.3
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | MO sem LS => | 4191.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 4191.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1311.61 |  | Valor com BDI => |  | 7211.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.69 | 32.69
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.15 | 23.15
|  |  |  | MO sem LS => | 23.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.26 |  | Valor com BDI => |  | 39.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.35 | 34.35
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 2.05 | 2.05
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.15 | 23.15
|  |  |  | MO sem LS => | 23.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.63 |  | Valor com BDI => |  | 41.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 24.99 | 24.99
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4529 | 34.35 | 15.55
Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 29.01 | 9.44
|  |  |  | MO sem LS => | 10.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.55 |  | Valor com BDI => |  | 30.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 1 | 377.45 | 377.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0219 | 32.69 | 66.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0329 | 24.94 | 75.64
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0718 | 36.13 | 2.59
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0666 | 28.33 | 1.88
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 210.23 | 231.25
|  |  |  | MO sem LS => | 98.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.9 |  | Valor com BDI => |  | 461.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.29 | 6.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0438 | 26.26 | 1.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1556 | 33.09 | 5.14
|  |  |  | MO sem LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 7.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.49 | 9.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.066 | 26.26 | 1.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2348 | 33.09 | 7.76
|  |  |  | MO sem LS => | 6.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 11.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 27.27 | 27.27
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.17 | 27.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 33.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 28.3 | 28.3
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.17 | 27.17
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.97 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.29 |  | Valor com BDI => |  | 34.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 1293.57 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 1.48e-05 | 1293.57 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 5e-05 | 1293.57 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.97 | 0.97
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.36 | 0.72 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.94 | 24.94
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.65 | 15.65
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
|  |  |  | MO sem LS => | 15.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 30.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 4523.9 | 4523.9
Composição Auxiliar | 101364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 44.54 | 44.54
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00041084 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 2789.41 | 2789.41
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 744.3 | 744.3
Insumo | 00043503 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 261.93 | 261.93
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 282.98 | 282.98
Insumo | 00043479 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 114.77 | 114.77
|  |  |  | MO sem LS => | 2833.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 2833.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1005.66 |  | Valor com BDI => |  | 5529.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.4 | 33.4
Composição Auxiliar | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.82 | 1.82
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.15 | 23.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.21 | 1.21
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 23.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.42 |  | Valor com BDI => |  | 40.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49459 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 6.81 | 6.81
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 1 | un | 0,17 |  |  | 0,17
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | 1 | un | 0,27 |  |  | 0,27
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 0,10 |  |  | 0,10
Insumo | MATED-11885 | SETOP | SUPORTE PARA PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | 1 | un | 3,15 |  |  | 3,15
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 3.69
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12222 | hora | 25,52 |  |  | 3,12
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.1191
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 2.3115
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 8.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 53.79 | 53.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7528 | 33.09 | 24.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1711 | 26.26 | 4.49
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.5 | 12.34 | 6.17
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1.1111 | 3.42 | 3.79
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 7 | 0.28 | 1.96
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 2.2222 | 1.11 | 2.46
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 7 | 1.43 | 10.01
|  |  |  | MO sem LS => | 21 | LS => | 0 | MO com LS => | 21
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.95 |  | Valor com BDI => |  | 65.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.03 | 14.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 33.09 | 4.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 26.26 | 3.36
Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 4.24 | 4.24
Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 17.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 74.83 | 74.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43172 | 33.09 | 14.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32379 | 26.26 | 8.5
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 52.05 | 52.05
|  |  |  | MO sem LS => | 15.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.63 |  | Valor com BDI => |  | 91.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 30.19 | 30.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 26.26 | 8.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 33.09 | 10.48
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 11.39 | 11.39
|  |  |  | MO sem LS => | 13.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.71 |  | Valor com BDI => |  | 36.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 33.37 | 33.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 33.09 | 10.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 26.26 | 8.32
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 14.57 | 14.57
|  |  |  | MO sem LS => | 13.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.41 |  | Valor com BDI => |  | 40.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 56.72 | 56.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 26.26 | 15.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 33.09 | 18.92
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 11.39 | 22.78
|  |  |  | MO sem LS => | 23.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.6 |  | Valor com BDI => |  | 69.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 73.32 | 73.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1904 | 25.26 | 4.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1904 | 31.96 | 6.08
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 15.49 | 0.08
Insumo | 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 62.36 | 62.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.29 |  | Valor com BDI => |  | 89.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100937 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 9.2 | 9.2
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0417 | 191.81 | 7.99
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0179 | 67.81 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 11.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 1 | 15.25 | 15.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6118 | 24.94 | 15.25
|  |  |  | MO sem LS => | 9.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 18.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.76 | 7.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0463 | 31.96 | 1.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0463 | 25.26 | 1.16
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0051 | 2.32 | 0.01
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.88 | 5.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 9.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.57 | 7.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0767 | 31.96 | 2.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0767 | 25.26 | 1.93
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0096 | 2.32 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 73.09 | 0.77
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 82.81 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 3.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 9.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.72 | 25.72
Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.68 | 16.68
|  |  |  | MO sem LS => | 16.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.71 |  | Valor com BDI => |  | 31.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.003 | Próprio | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1 | 20.83 | 20.83
Composição Auxiliar | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.81 | 25.72 | 20.83
|  |  |  | MO sem LS => | 13.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 25.46
Observação
REF: FOI TRANSFORMADO OS ENCARGOS TRABALHISTAS DE HORISTA P/ MENSALISTA DE ACORDO COM O SINAPI.
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.001 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.91 | 31.91
Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.3715 | 16.68 | 22.87
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 22.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.09 |  | Valor com BDI => |  | 39
Observação
REF: 100289 SINAPI - FEVEREIRO 2025
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CCU - 10.002 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MENSALISTA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1 | 25.84 | 25.84
Composição Auxiliar | CCU - 10.001 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.81 | 31.91 | 25.84
|  |  |  | MO sem LS => | 18.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.74 |  | Valor com BDI => |  | 31.58
Observação
REF: FOI TRANSFORMADO OS ENCARGOS TRABALHISTAS DE HORISTA P/ MENSALISTA DE ACORDO COM O SINAPI.
[5 empty] | Total sem BDI |  | 48880690.72
[5 empty] | Total do BDI |  | 9705325.8
[5 empty] | Total Geral |  | 58586016.52

## Cotações
| PROPRIETÁRIO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
| EMPREENDIMENTO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF.
| LOCAL: | BRASÍLIA-DF
| ETAPA DE PROJETO: | EXECUTIVO
| PROJETO/ SERVIÇO: | ORÇAMENTO
| CONTEÚDO: | PLANILHA COTAÇÕES
ELABORADO POR:
| DATA: | 2025-10-22
| REVISÃO: | 00 "ZERO"
COTAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ADOTADO | UN | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | EMPRESA 4 | EMPRESA 5 | EMPRESA 6
COT-06.002 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 25MM (1") | 10 | M | LEROY MERLIN | DIMENSIONAL | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 |  | MAT.
|  | CONTATO |  | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto-rigido--1-aco-zincado-leve-3-metros-perfil-lider_89048876 | https://www.dimensional.com.br/eletroduto-rigido-metalico-aco-carbono-galvanizado-eletrolitico-leve-com-1-luva-0-50-mm-1-bsp-3000-mm-ecede13-elecon/p?idsku=426884&gad_source=1&gad_campaignid=22665017757&gbraid=0AAAAADgOTvtQ01b8_iiecFJnXxjjTdBYD&gclid=Cj0KCQjwgvnCBhCqARIsADBLZoLIbebg5cKWQcDEDTmLN2DHB2dokOQNrbT46gncFa3yhSKFmR8j9kwaApUlEALw_wcB | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrodutos_galv.asp?produto=Eletrodutos-galvanizados | Cayron Fernandes |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 11.63 | 9 | 8.32 | 40.58 | 10 |  | 10 | 15.906 | 13 | 7
|  | CNPJ |  | 01.438.784/0048-60 | 06.913.480/0015-63 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (11) 4007-1380 | (19) 3446-7400 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 6/27/2025 | 6/27/2025 | 6/27/2025 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.002 | P-06.002 | P-06.003 | P-06.046
COT-06.004 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MM | 1.845 | UN | ELÉTRICA SILVEIRA | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | UMA AUTOMAÇÃO | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | https://www.eletricasilveira.com.br/loja/carrinho | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Luiz Alberto Almeida |  | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2.39 | 0.89 | 1.3 | 2.8 | 1.22 | 3 | 1.845 | 1.9333 | 2.3985 | 1.2915
|  | CNPJ |  | 45.037.629/0001-44 | 00.617.983/0001-00 | 08.739.584/0001-23 | 08.612.725/0001-42 |  | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (11) 2714-1212 | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3032-3436 |  | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 6/30/2025 | 6/30/2025 | 6/30/2025 | 2025-10-20 |  | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.010 | P-06.011 | P-06.009 | P-06.045 |  | P-06.046
COT-06.005 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | 0.35 | UN | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  |  | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | https://infraeletrocalhas.com.br/fixacao.asp?produto=abracadeira-tirante-chumbador-arrruela-porca-parafuso | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.6 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.375 | 0.455 | 0.245
|  | CNPJ |  |  | 00.617.983/0001-00 | 08.739.584/0001-23 | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  |  | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  |  | 6/30/2025 | 6/30/2025 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  |  | P-06.011 | P-06.012 | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.007 | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | 4.45 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | ELÉTRICA SILVEIRA | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida |  | https://www.eletricasilveira.com.br/loja/carrinho | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 10.05 | 5.3 | 3.6 | 2.1 | 2.25 | 18.55 | 4.45 | 6.975 | 5.785 | 3.115
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 |  | 45.037.629/0001-44 | 00.617.983/0001-00 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 |  | (11) 2714-1212 | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 |  | P-06.010 | P-06.011 | P-06.009 | P-06.046
COT-06.011 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | 14.415 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento |  | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 21.9 | 13.42 | 19.54 | 6.81 | 11.65 | 15.41 | 14.415 | 14.7883 | 18.7395 | 10.0905
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 |  | 00.617.983/0001-00 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 |  | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 |  | P-06.011 | P-06.009 | P-06.046
COT-06.013 | CURVA VERTICAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO DE 100 E ALTURA DE 50MM | 19.985 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento |  | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 20.02 | 58.26 | 16.01 | 11.23 | 19.95 | 82.16 | 19.985 | 34.605 | 25.9805 | 13.9895
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 |  | 00.617.983/0001-00 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 |  | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 |  | P-06.011 | P-06.009 | P-06.046
COT-06.016 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM | 36.85 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento |  | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 48.7 | 60.3167 | 7.36 | 25 | 24 | 69.6067 | 36.85 | 39.1639 | 47.905 | 25.795
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 |  | 00.617.983/0001-00 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 |  | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 |  | P-06.011 | P-06.009 | P-06.046
COT-06.017 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM | 68.2094 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento |  | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 63.9 | 78.7 | 107.32 | 42.3 | 27.32 | 89.7167 | 71.3 | 68.2094 | 92.69 | 49.91
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 |  | 00.617.983/0001-00 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 |  | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 |  | P-06.011 | P-06.009 | P-06.046
COT-06.029 | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 100 MM X 100 MM | 6.45 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | CETTI | ELETRO PAULO | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | https://cetti.com.br/p/emenda-eletrocalha-100-x-100-mm-galvanizada-interna-u/?srsltid=AfmBOorNElH_qO_0nhtpN6flo1xuGRnIgXD1M2KJ1ph22WqH-e5n1c1o | https://lojaeletropaulo.com.br/eletrocalhas-e-perfilados/4187-eletrocalha-emenda-interna-u-100x100-2160.html | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 13.4 | 5.17 | 10.84 | 5.9 | 6.95 | 5.95 | 6.45 | 8.035 | 8.385 | 4.515
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 01.202.491/0001-16 | 61.695.227/0001-93 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (11) 4527-4500 | (31) 3891-8081 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.013 | P-06.013 | P-06.009 | P-06.046
COT-06.031 | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 150 MM X 100 MM | 7.0825 | UN | ZIG FERRAMENTAS | LOJAS EB BRASIL | INFRA ELETROCALHAS | ELETRO FM |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | https://www.zigferramentas.com.br/emenda-interna-eletrocalha-u-150-x-100-10-pecas?srsltid=AfmBOoqRs2Gtubv0K_DeHylxAShuypI0Nexv0wnHMzuhkdW95Lun2Sen | https://lojasebbrasil.com.br/produtos/emenda-interna-eletrocalha-perfurada-150x100-pz/?srsltid=AfmBOor38km8rFvaJI2xBPjYITQAWGh6LQ2bPm0_kwImO266hGeNTRdP | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 7.1 | 8.47 | 7.5 | 5.26 |  |  | 7.3 | 7.0825 | 9.49 | 5.11
|  | CNPJ |  | 15.430.669/0001-90 | 38.444.785/0001-64 | 08.739.584/0001-23 | 00.617.983/0001-00
|  | TELEFONE |  | (11) 5242-1732 | (41) 3082-2692 | (21) 3148-2253 | (43) 3324-5919
|  | DATA |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30
|  | ARQUIVO |  | P-06.013 | P-06.013 | P-06.009 | P-06.011
COT-06.034 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100MM | 8.3083 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | ZIG FERRAMENTAS | ELETROTRAFO | INFRA ELETROCALHAS | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | https://www.zigferramentas.com.br/emenda-interna-eletrocalha-u-300-x-100?srsltid=AfmBOoqCnLPtFbY35EbnfJuy-cAv3KhHhWZhl0KV7gbdcqqQjRBmkWeN | https://www.eletrotrafo.com.br/eletrocalha-galv-emenda-interna-u-200x100-a-fogo-c-virola-ch16-f-l--70010689/p?srsltid=AfmBOoqUIm-V7AZrSmNql7Bd5slkFimeQ-Jn1AUn3Cm-Vv-Mug6pX1DE | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 4.2 | 4.23 | 11.4 | 9.78 | 10.95 | 9.29 | 9.535 | 8.3083 | 12.3955 | 6.6745
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 15.430.669/0001-90 | 80.224.785/0001-15 | 08.739.584/0001-23
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (11) 5242-1732 | (43) 3520-5000 | (21) 3148-2253
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.013 | P-06.013 | P-06.009
COT-06.035 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 150MM | 18.63 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | FRITZ DISTRIBUIDORA | ORSE 13406 - 08/2025 TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000MM ZINCADA PARA ELETROCALHA - UN - R$ 38,62 | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | https://loja.fritzdistribuidora.com.br/produto/tampa-encaixe-eletrocalha-150x3000-pz-jeet150z-jea/?srsltid=AfmBOoqD4cCRoc3l_Scx_joM64Ja3vSmjRrORrXI4CbBCG9JDSt7bFel |  | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 26.4 | 16.78 | 19.09 | 12.87 | 18.17 | 19.21 | 18.63 | 18.7533 | 24.219 | 13.041
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 10.381.875/0001-34 |  | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (47) 3231-0800 |  | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.013 |  | P-06.009 | P-06.046
COT-06.039 | "EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 100 MM X 50 MM " | 3.965 | UN | INFRA ELETROCALHAS | ELÉTRICA SILVEIRA | ELETRO FM | https://www.marmota.com.br/emenda-para-eletrocalha-interna-u-100x50mm-perfilex-p52061?srsltid=AfmBOopCHjEhgLML16m26e5SgAMVmehGNyzMrwftQO2CjzTMVYwkfcCx | https://www.eletrofm.com.br/eletrocalhas/emenda-interna-para-eletrocalha-100-x-50-em-chapa-de-aco/?srsltid=AfmBOopLq5FN_-ysjuA56mFby7tFbcdwijpgU6Q-hXc3vOg5O9Z0fYQS | https://loja.fritzdistribuidora.com.br/produto/emenda-interna-eletrocalha-perf-100x50-pz-jea/?srsltid=AfmBOopKE3swkWU50eN0qFGT3AbqvscEfh_-juXiBFXcGrvl22yBvjFfjVA | MAT.
|  | CONTATO |  | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | https://www.eletricasilveira.com.br/loja/carrinho | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3.95 | 7.65 | 3.6 | 4.53 | 3.35 | 3.98 | 3.965 | 4.51 | 5.1545 | 2.7755
|  | CNPJ |  | 08.739.584/0001-23 | 45.037.629/0001-44 | 00.617.983/0001-00
|  | TELEFONE |  | (21) 3148-2253 | (11) 2714-1212 | (43) 3324-5919
|  | DATA |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.009 | P-06.010 | P-06.011
COT-06.079 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM | 44.2522 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | INFRA ELETROCALHAS | ELETRO FM | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento |  | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp?produtos=Eletrocalha-Galvanizada | https://www.eletrofm.com.br/carrinho-de-compra/ | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 44.6 | 55.29 | 72.61 | 14.65 | 14.67 | 63.6933 | 49.945 | 44.2522 | 64.9285 | 34.9615
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 |  | 08.739.584/0001-23 | 00.617.983/0001-00 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 |  | (21) 3148-2253 | (43) 3324-5919 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 |  | P-06.009 | P-06.011 | P-06.046
COT-06.114 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO | 29.272 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | CASAS BAHIA | DASK LTDA | ORSE 13971 - 08/2025 REDUÇÃO CONCENTRICA DE ELETROCALHA 150X50 / 100X50 - UM 20,92 |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | www.casasbahia.com.br | Cayron Fernandes |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 22.5 | 31.22 | 36.25 | 35.47 | 20.92 |  | 31.22 | 29.272 | 40.586 | 21.854
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.041.260/0652-90 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | 4003-4336 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-06-30 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.049-D | P-06.046
COT-06.115 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 | 22.75 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 7.1 | 36.29 | 41.52 | 9.21 |  |  | 22.75 | 23.53 | 29.575 | 15.925
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.121 | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED | 162.54 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | MAGALU | DASK LTDA | CASA DO ELETRICISTA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | magazineluiza.com.br | Cayron Fernandes | www.casadoeletricistasc.com.br |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 179.18 | 231.71 | 145.9 | 265.54 | 119.9 | 129 | 162.54 | 178.5383 | 211.302 | 113.778
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 47.960.950/1088-36 | 33.859.698/0001-54 | 15.354.701/0004-49
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | 0800 773 3838 | (61) 3002-3161 | (48) 3437-6239
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-06-02 | 2025-10-21 | 2025-06-02
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06-056-D | P-06.046 | P-06-056-D
COT-06.144 | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | 0.505 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | BRAFER | SANTIL | NOVO RUMO | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | vendaslojabrafer@gmail.com | https://www.santil.com.br | www.novorumoparafusos.com.br | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 0.6 | 0.37 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.515 | 0.505 | 0.6695 | 0.3605
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 12.058.950/0001-56 | 49.474.398/0008-63 | 08.487.226/0001-70 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (48) 36580155 | (11) 3998-3000 | (11) 99991-3158 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.023 | P-06.023 | P-06.023 | P-06.046
COT-06.161 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, 38 X 38 MM PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | 17.875 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 | ELETRO FM | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento |  | contato@eletrofm.com.br | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrodutos_galv.asp?produto=Eletrodutos-galvanizados | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 15.8 | 30.11 | 10.45 | 14.7 | 19.95 | 34.48 | 17.875 | 20.915 | 23.2375 | 12.5125
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 |  |  | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 |  | (43) 3324-5919 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 |  | P-06.040 | P-06.040 | P-06.046
COT-06.162 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º, 38 X 38 MM PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | 17.875 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | ELETRO PAULO | SANTIL | INFRA ELETROCALHAS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | eletro.paulo@yahoo.com.br | https://www.santil.com.br | https://infraeletrocalhas.com.br/eletrodutos_galv.asp?produto=Eletrodutos-galvanizados | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 15.8 | 30.11 | 8.5 | 11.68 | 19.95 | 34.48 | 17.875 | 20.0867 | 23.2375 | 12.5125
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 |  | 49.474.398/0008-63 | 08.739.584/0001-23 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (31) 3891-8081 | (11) 3998-3000 | (21) 3148-2253 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.041 | P-06.041 | P-06.041 | P-06.046
COT-06.240 | CABO PARA AUTOMAÇÃO RS485 2X22 AWG 120 OHMS | 19.135 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DEALMEX | CONEXÃO PARTNER | ED CABOS | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | contato@dealmex.com.br | www.conexaopartner.com.br/ | comercial@edcabos.com | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 30.29 | 20.47 | 17.8 | 12.5 | 14.9 | 23.42 | 19.135 | 19.8967 | 24.8755 | 13.3945
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 19.404.109/0001-12 | 52.259.064/0001-05 | 30.979.444/0001-81 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (11) 5874-1885 | (11) 3331-8794 | (11) 3331-6250 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.042 | P-06.042 | P-06.042 | P-06.046
COT-06.241 | FONTE NOBREAK COMPACT 24 VCC POR 7A | 781.845 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | MAGAZINE LUIZA | BAIXADA NET | SOBRALTEC | DASK LTDA | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | https://www.magazineluiza.com.br/ | https://baixadanet.com/ | vendas@sobraltech.com.br | Cayron Fernandes | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2195.06 | 772.16 | 719 | 791.53 | 478.12 | 884.9 | 781.845 | 973.4617 | 1016.3985 | 547.2915
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 47.960.950/1088-36 | 22.699.328/0001-80 | 05.477.757/0001-94 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | 0800 773 3838 | (21) 2427-6525 | (88) 3613-2762 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.043 | P-06.043 | P-06.043 | P-06.046
COT-06.242 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 1120 LM, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000HS, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W | 346.8167 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 167.74 | 407.62 | 465.09 |  |  |  | 407.62 | 346.8167 | 529.906 | 285.334
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.243 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000LM, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000H. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 | 493.75 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 308.38 | 546.54 | 626.33 |  |  |  | 546.54 | 493.75 | 710.502 | 382.578
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.244 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400LM, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000HR. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. | 219.88 | UN | SV ELÉTRICA | INSPIREHOME | DIMENSIONAL |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | https://www.sveletrica.com/luminaria-hermetica-sobrepor-led-slim-36w-6500k-120cm-676-16-0018-00a000109l/p?srsltid=AfmBOopKiB57Hga7yaWTEBJDcgJRSB8bc86af62yaRXfAYvYvyy59djA | https://www.inspirehome.com.br/luminaria-led-linear-hermetica-externo-6500k-36w-bivolt-115cm-branco-save-energy-se-240-2309/p?srsltid=AfmBOoo-bEyy6E-ozFbmDj6AL12P4MaTvo9MwhYSsCmHzdZeMB2N0VFS | https://www.dimensional.com.br/luminaria-led-hermetica-36w865-6500k-performance-7020444-ledvance/p?idsku=1393365&srsltid=AfmBOoqhSWugYhIuXHKHC03y91IM-sXO8ssayjyzW5HsKNXlSugigmzwDyo |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 184.46 | 219.88 | 256.49 |  |  |  | 219.88 | 220.2767 | 285.844 | 153.916
|  | CNPJ |  | 35.088.657/0001-37 | 24.335.485/0001-32 | 06.913.480/0026-16
|  | TELEFONE |  | (85) 3214-7900 | (11) 3181-6977 | (19) 3446-7400
|  | DATA |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22
|  | ARQUIVO |  | P-06.048 | P-06.048 | P-06.048
COT-06.245 | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 185.455 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 196.16 | 231.71 | 265.31 | 48.64 |  |  | 213.935 | 185.455 | 278.1155 | 149.7545
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.246 | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 1429.23 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1429.23 | 1342.89 | 1528.21 |  |  |  | 1429.23 | 1433.4433 | 1857.999 | 1000.461
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.247 | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 1429.23 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1429.23 | 1342.89 | 1540.29 |  |  |  | 1429.23 | 1437.47 | 1857.999 | 1000.461
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.248 | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 1429.23 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1429.23 | 1342.89 | 1542.98 |  |  |  | 1429.23 | 1438.3667 | 1857.999 | 1000.461
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.249 | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 1429.23 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1429.23 | 1342.89 | 1532.24 |  |  |  | 1429.23 | 1434.7867 | 1857.999 | 1000.461
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.250 | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 3762.8133 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2719.18 | 3983.85 | 4585.41 |  |  |  | 3983.85 | 3762.8133 | 5179.005 | 2788.695
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.251 | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 2689.74 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 3015.09 | 3446.25 |  |  |  | 3015.09 | 2689.74 | 3919.617 | 2110.563
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.252 | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 2690.7433 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 3015.09 | 3449.26 |  |  |  | 3015.09 | 2690.7433 | 3919.617 | 2110.563
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.253 | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 1632 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 1632 | 1867.01 |  |  |  | 1632 | 1702.2967 | 2121.6 | 1142.4
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.254 | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 1632 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 1632 | 1857.22 |  |  |  | 1632 | 1699.0333 | 2121.6 | 1142.4
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.255 | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 4136.42 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3166.77 | 4320.94 | 4921.55 |  |  |  | 4320.94 | 4136.42 | 5617.222 | 3024.658
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.256 | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 5340.8133 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3293.56 | 5928.68 | 6800.2 |  |  |  | 5928.68 | 5340.8133 | 7707.284 | 4150.076
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.257 | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 2692.7533 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 3015.09 | 3455.29 |  |  |  | 3015.09 | 2692.7533 | 3919.617 | 2110.563
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.258 | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 2691.75 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 3015.09 | 3452.28 |  |  |  | 3015.09 | 2691.75 | 3919.617 | 2110.563
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.259 | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 2691.75 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 3015.09 | 3452.28 |  |  |  | 3015.09 | 2691.75 | 3919.617 | 2110.563
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-06.260 | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 2701.8 | M | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1607.88 | 3015.09 | 3482.43 |  |  |  | 3015.09 | 2701.8 | 3919.617 | 2110.563
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COT-07.024 | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 1, 244X244MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | 507.25 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 495.77 | 507.25 | 563.69 |  |  |  | 507.25 | 522.2367 | 659.425 | 355.075
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.025 | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 2, 300X300MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | 774.8033 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 819 | 562.74 | 942.67 |  |  |  | 819 | 774.8033 | 1064.7 | 573.3
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.029 | DAMPER BORBOLETA ∅100MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | 67.745 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.ventilador.com.br/dutos-tubulacoes/damper-colarinho-borboleta-prince?srsltid=AfmBOoqpc7Nsueeb96n5yFk9SxSF7YTzo8-T_Py19msy9ouchsioFrgX&variant_id=3435 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 63.05 | 253.8 | 72.44 | 60 |  |  | 67.745 | 112.3225 | 88.0685 | 47.4215
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.059 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO ∅100MM | 26.575 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.ventilador.com.br/dutos-tubulacoes/dutos/duto-semi-flexivel-prince?variant_id=4333 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 10.64 | 67.59 | 12.15 | 41 |  |  | 26.575 | 32.845 | 34.5475 | 18.6025
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.074 | DAMPER BORBOLETA ∅200MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE | 107.175 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.ventilador.com.br/dutos-tubulacoes/damper-colarinho-borboleta-prince?srsltid=AfmBOoqpc7Nsueeb96n5yFk9SxSF7YTzo8-T_Py19msy9ouchsioFrgX&variant_id=3439 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 163.8 | 37.2 | 118.7 | 109 |  |  | 113.85 | 107.175 | 148.005 | 79.695
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.075 | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR | 2325.435 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.pontodoencanador.com/produto/junta-expansao-fl-150lbs-8-rf2831a-genebreencom.html?srsltid=AfmBOop03PPX3f-_umdWbRhZdjg8doeoGKkl2ZNyPdn3TLi1S_XqQCiD | https://www.valmacrp.com.br/ohfmveiox-junta-de-expansao-wafer-epdm-6-flange-150lbs | https://www.acospositano.com.br/junta-de-expansao-flangeada-8amortecedor-de-vibracao-flange-ansi?srsltid=AfmBOopf2pnh51h4TvMVWId3BQEdJj1NXC_Qi85XkivEnuVIk-QqhToK | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3080.57 | 4223 | 3548.82 | 1561.2 | 1525.5 | 1570.3 | 2325.435 | 2584.8983 | 3023.0655 | 1627.8045
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.076 | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR | 998.13 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.pontodoencanador.com/produto/junta-expansao-fl-150lbs-6-rf2831a-genebre.html?srsltid=AfmBOoqHf6BPxuVGlje_Xdf2vpTa5GJdGL0D8qK0GxZ0NrZQnZP_7EO3 | https://www.valmacrp.com.br/ucrjr4fds-junta-de-expansao-wafer-epdm-5-flange-150lbs | https://www.acospositano.com.br/junta-de-expansao-flangeada-6-amortecedor-de-vibracao-flange-ansi?srsltid=AfmBOoqLjEtU3wTX3-AC9GJwpD-67IoG_xLDF3wkdhCuhhDF1f8wRddS | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 863.68 | 3287 | 981.14 | 1015.12 | 939 | 1021.05 | 998.13 | 1351.165 | 1297.569 | 698.691
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.077 | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | 1756.036 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.acospositano.com.br/junta-de-expansao-flangeada-10-amortecedor-de-vibracao-flange-ansi | https://limaesilvacomercio.shopping.marketup.com/produto/junta-expansao-borracha-epdm-150-10-flangeada-ansi-asme-b165-1013 |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2029.11 | 231 | 2313.19 | 2629.88 | 1577 |  | 2029.11 | 1756.036 | 2637.843 | 1420.377
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.078 | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | 6305.1233 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 7486.9 | 2841 | 8587.47 |  |  |  | 7486.9 | 6305.1233 | 9732.97 | 5240.83
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.079 | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | 6305.1233 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 7486.9 | 2841 | 8587.47 |  |  |  | 7486.9 | 6305.1233 | 9732.97 | 5240.83
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.080 | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" | 3477.03 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3020.88 | 4287 | 3477.03 |  |  |  | 3477.03 | 3594.97 | 4520.139 | 2433.921
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.081 | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" | 2099.93 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1838.82 | 4606.58 | 2099.93 |  |  |  | 2099.93 | 2848.4433 | 2729.909 | 1469.951
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.082 | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | 21986.59 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 19271.59 | 24506.58 | 22181.6 |  |  |  | 22181.6 | 21986.59 | 28836.08 | 15527.12
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.083 | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | 3032.29 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2634.48 | 4722 | 3032.29 |  |  |  | 3032.29 | 3462.9233 | 3941.977 | 2122.603
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.084 | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | 2673.59 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.tauanavalvulas.com.br/MLB-3968803103-valvula-borboleta-wafer-10-disco-inox-304-com-caixa-redutora-_JM?variation=186854678089&srsltid=AfmBOoo30m5vOi0iGmJ09iiJB6D2n4npMWu8_R0LlKvKdTP7Q-Ia47o4064 | https://www.riberfluid.com.br/valvulas/valvula-borboleta-acion-alavanca-dn-10?parceiro=3293&gad_source=4&gad_campaignid=17415364050&gbraid=0AAAAABVazio3W-ePNCsPzpVAjQMl3mVtj&gclid=CjwKCAjwgeLHBhBuEiwAL5gNEQVTHoHJF5AxVxOad_4K3cREFkKcv10f9aVN0af-aHMuuedZ9H89MhoCm7MQAvD_BwE | https://loja.mtibrasil.com.br/controle-de-processos/valvulas-borboletas/valvula-borboleta-10-polegada-ptfe-disco-inox-haste-inox-416?parceiro=1&gad_source=4&gad_campaignid=22561297154&gbraid=0AAAAADi7gqBIgqn7DqAPAFa39Nb01PTvZ&gclid=CjwKCAjwgeLHBhBuEiwAL5gNEaC3cr3R2McYySNmUCyXbvewWbnAm9gLbOyqyCLSGitvR4PnAR1tkhoCaF4QAvD_BwE | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2634.48 | 10685 | 3008.58 | 2100 | 1693 | 2712.7 | 2673.59 | 3805.6267 | 3475.667 | 1871.513
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.085 | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" | 252.06 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | EDITAL CISAM MEIO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - ITEM 314 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 235.68 | 101.03 | 268.44 | 1480.66 |  |  | 252.06 | 521.4525 | 327.678 | 176.442
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.086 | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" | 404.53 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.riberfluid.com.br/flanges/flange-liso-em-aco-carbono-dn-8?parceiro=3293&gad_source=4&gad_campaignid=17415364050&gbraid=0AAAAABVazio3W-ePNCsPzpVAjQMl3mVtj&gclid=CjwKCAjwgeLHBhBuEiwAL5gNEZh38u7UbxVldZVz2j2cTwTwVhMlNGjxz6UlGh4Wlq9-spOpO0Pk0BoCTx4QAvD_BwE | https://cemporcentometais.com/produtos/flange-liso-aco-carb-150lbs-ansi-8-21910-imp/?variant=1297448447&pf=mc&srsltid=AfmBOoqx4sD8H3y75znwb-vYsAmHdvraOryaOPXfwLNWOGMOVRgNGUsXwQY | https://www.lojabrasilvapor.com.br/flange-sobreposto-4-aco-carbono-150lbs?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=flange-sobreposto-4-aco-carbono-150lbs&inStock=&srsltid=AfmBOorUY4PuBT303Tgv83g1PyqeWNmxs1a8rGbtcVuVpsw4KAA9aYoReu8#derivacao=88/145 | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 351.53 | 712 | 405.67 | 370.7 | 403.39 | 785.7 | 404.53 | 504.8317 | 525.889 | 283.171
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.087 | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" | 252.91 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | https://www.lojabrasilvapor.com.br/flange-liso-rf-150lbs-10-aco-carbono?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=flange-liso-rf-150lbs-10-aco-carbono&inStock=&srsltid=AfmBOopfQ1Y2dXzk9mTSK2Aw-Y2l8cTcWEMigBy1RCNNpBaHAf6QYZWRm1c#derivacao=87/145 | https://cemporcentometais.com/produtos/flange-liso-aco-carb-150lbs-ansi-6-16830-imp/?variant=1297448733&pf=mc&srsltid=AfmBOoplt3EEPYH7vxAPAJFb21bR4Z-jpfM02Y0zvJvCf8jO82Ee5uTzIAQ | https://www.mercadolivre.com.br/flange-6-polegadas-lisorf-150lbs-aco-carbono/up/MLBU784476370?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id:MLB4859527364 |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida |  |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 351.53 | 712 | 194 | 252.91 | 246.05 |  | 252.91 | 351.298 | 328.783 | 177.037
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045
COT-07.088 | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | 509.26 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.mercadolivre.com.br/flange-para-placa-torno-250mm-10-polegada-rosca-11417mm/p/MLB42068842#polycard_client=search-nordic&search_layout=stack&position=5&type=product&tracking_id=cecc8a95-2c70-4684-a12f-765fcd51c72c&wid=MLB4189315633&sid=search | https://www.lojabrasilvapor.com.br/flange-liso-astm-a105-gr-wpb-b16-5-150-lbs-10?srsltid=AfmBOoqVorePEv8UaABofk2jF5SQCCO4QE_smCFfMJzvSQM0Rf4E0xFz | https://cemporcentometais.com/produtos/flange-liso-aco-carb-150lbs-ansi-10-27310-imp/?srsltid=AfmBOorUC6Epj0q8eAd9YbkgrvX3sLgCKcYaMwljWIsrHWkhXUqO-c1s | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 420.41 | 981 | 481.37 | 737 | 242.5 | 537.15 | 509.26 | 566.5717 | 662.038 | 356.482
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.089 | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | 1364.69 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://steingerautomacao.mercadoshops.com.br/MLB-4097055574-purgador-de-boia-1-spirax-sarco-_JM | https://www.riberfluid.com.br/mais-produtos/purgador-de-boia-para-vapor-spirax-sarco-modelo-ft14hc-dn-1 | https://www.riberfluid.com.br/mais-produtos/purgador-de-boia-para-vapor-spirax-sarco-modelo-ft14-dn-1 | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 739.54 | 398 | 839.38 | 2573 | 2190 | 1890 | 1364.69 | 1438.32 | 1774.097 | 955.283
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.090 | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS | 1944.01 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2530.71 | 391 | 2910.32 |  |  |  | 2530.71 | 1944.01 | 3289.923 | 1771.497
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.092 | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | 98.885 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.leroymerlin.com.br/kit-de-amortecedores-de-vibracao-3-8-pol--vibraless-4-pecas-mvl-1-chiaperini_90581883?store_code=28 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 51.76 | 410 | 59.58 | 138.19 |  |  | 98.885 | 164.8825 | 128.5505 | 69.2195
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.093 | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP | 134.905 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | https://www.chillerpecas.com.br/produtos/poco-para-termometro-latao-50mm-rosca-1-2-bsp-f-x-1-2-bsp-m/?srsltid=AfmBOoo_SoNAikT5Ow_TqZl5VeqnFbUClXLcDsiRM6YtRn7RZOOeIP06 | https://arcotec.com.br/produto/poco-soldado-latao-p-termometro-rosca-bsp-1-2/ | https://www.indupropil.com.br/kit-poco-termometrico-200mm-inox-completo-rosca-bsp-12.html?srsltid=AfmBOordW5nvL5T1xA6CfXqrQlWtkOUhbi2Y2ak10Ekxp8IUMNHhSmkD | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 135.81 | 299 | 154.96 | 134 | 89.9 | 94.76 | 134.905 | 151.405 | 175.3765 | 94.4335
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.094 | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA | 49814.6267 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 51730.98 | 38274 | 59438.9 |  |  |  | 51730.98 | 49814.6267 | 67250.274 | 36211.686
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.095 | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | 121483.7633 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 151601.35 | 38274 | 174575.94 |  |  |  | 151601.35 | 121483.7633 | 197081.755 | 106120.945
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.096 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | 2266.02 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | EDITAL CISAM MEIO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - ITEM 458 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1012.37 | 5156 | 1151.11 | 3380.93 |  |  | 2266.02 | 2675.1025 | 2945.826 | 1586.214
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.097 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | 1828.715 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | EDITAL CISAM MEIO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - ITEM 459 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1709.88 | 506.58 | 1947.55 | 6975.21 |  |  | 1828.715 | 2784.805 | 2377.3295 | 1280.1005
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.098 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | 4712.885 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | EDITAL CISAM MEIO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - ITEM 456 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2667.56 | 7893 | 3041.02 | 6384.75 |  |  | 4712.885 | 4996.5825 | 6126.7505 | 3299.0195
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.099 | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" | 2330.4 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | EDITAL CISAM MEIO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - ITEM 136 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2179.98 | 14088 | 2480.82 | 2177.91 |  |  | 2330.4 | 5231.6775 | 3029.52 | 1631.28
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.100 | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" | 4138.105 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | EDITAL CISAM MEIO OESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - ITEM 137 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3849.4 | 15488 | 4426.81 | 3837.27 |  |  | 4138.105 | 6900.37 | 5379.5365 | 2896.6735
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.101 | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" | 7310.35 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 6340.29 | 19687 | 7310.35 |  |  |  | 7310.35 | 11112.5467 | 9503.455 | 5117.245
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.102 | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | 377.2433 | M² | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | https://www.capitalrefrigeracao.com.br/manta-borracha-armaflex-32-mm-afbr-32-100-e |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida |  |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 452.93 | 388.8 | 290 |  |  |  | 388.8 | 377.2433 | 505.44 | 272.16
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045
COT-07.103 | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | 452.84 | M² | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 452.93 | 388.8 | 516.79 |  |  |  | 452.93 | 452.84 | 588.809 | 317.051
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.104 | ADESIVO ARMAFLEX 520 S 3,6 L PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA | 548.1833 | LATA | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.friopecas.com.br/cola-elastomeica-armaflex-lata-3-6-litros-ades52036/p?srsltid=AfmBOorscF2XmrbCASzUquvaCuVLeWveqx0SL2Pt3rpk75svZHce_ezN | https://www.capitalrefrigeracao.com.br/cola-borracha-elastomerica-armaflex-520-s-36l | https://www.eletrofrigor.com.br/produto/cola-adesiva-armaflex-520s-para-tubo-isolante-termico-3-6l-6674?srsltid=AfmBOoqXFWEVABrpKDaF8m0Fb12E3de2dyMXei-CONSxg2dkIw3XdaWA | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR | 31036.8694 | 31772.9918
|  | PREÇO |  | 583.55 | 595 | 660 | 437.9 | 528 | 484.65 | 555.775 | 548.1833 | 722.5075 | 389.0425 | 38255.7506 | 39163.0882
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.105 | AFBR 03 005 15 EA CINTA A DES 3X50 MM 15 MA | 126 | ROLO | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.frigelar.com.br/fita-autoadesiva-armacell-armaflex-fpsafbr0300515a/p/kit9109?srsltid=AfmBOooeskza_pSQs0OFribI0W-DysLIWZtzqmFRj_j0cC7Gl2SAGnUT | https://www.capitalrefrigeracao.com.br/fita-adesiva-armaflex%C2%AE-rolo-15-m-x-50-mm-x-3mm |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 149.53 | 119.93 | 170.01 | 103.81 | 126 |  | 126 | 133.856 | 163.8 | 88.2
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.106 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM | 72.228 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT. |  |  |  | 42928.2101 | 44265.6009
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.pontodoencanador.com/tubo-pvc-u-industrial-sch80-34-6-metros?srsltid=AfmBOormWXllzP1QgKli0NdOrkI3oyNDDFaLxqTlvZY4vk55xu_iLZ80 | https://www.plenobras.com.br/64cafecb930e12dc23959355/tubo-pvc-industrial-34%22x6m-sch80-cinza?srsltid=AfmBOoqMN1ybrNuEG2_halMCARkcvlbUumP971hvlC3pxoH3weBMNw6c |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR | 22577.6216 | 23281.0077
|  | PREÇO |  | 42.36 | 104.71 | 48.42 | 87.96 | 77.69 |  | 77.69 | 72.228 | 100.997 | 54.383 | 34620.5475 | 35699.1203
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | [7 empty] | 34620.5475 | 35699.1203
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.107 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM | 85.71 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.plenobras.com.br/64cafecb930e12dc23959375/tubo-pvc-industrial-1%22x6m-sch80-cinza?srsltid=AfmBOoqG7MT01ApP2gxq0f3toOUsrOTbAfkzHVszsHxu5SE1gkKvJHwj7ZI | https://www.pontodoencanador.com/tubo-pvc-u-industrial-sch80-1-6-metros?srsltid=AfmBOooyADKQtXTgYWI6p03Sk4rrmp_CK_YCukM40T-tDcRd6e7SJAIu |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 50.22 | 124.1 | 57.6 | 92.23 | 104.4 |  | 92.23 | 85.71 | 119.899 | 64.561
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.108 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM | 104.77 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.plastolandia.com.br/tubo-pvc-sch80-ind-6m-x-1-14-tigre | https://www.plenobras.com.br/64cafecc930e12dc23959395/tubo-pvc-industrial-1.14%22x6m-sch80-cinza?srsltid=AfmBOoox9MbHuzJi5pJRrwSJbAYQKsJxLKv2FadIhkDEnV9S-Lwg4YYO |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 68.99 | 167.42 | 78.65 | 188.4 | 104.77 |  | 104.77 | 121.646 | 136.201 | 73.339
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.109 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM | 169.82 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.plastolandia.com.br/tubo-pvc-sch80-ind-6m-x-1-12-tigre | https://www.southsafe.com.br/produto/tubo-de-pvc-sch80-ind-11-2-6m/141123# |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 86.24 | 203.53 | 98.49 | 211.06 | 249.78 |  | 203.53 | 169.82 | 264.589 | 142.471
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.110 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM | 190.745 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.pontodoencanador.com/tubo-pvc-u-industrial-sch80-2-6-metros?srsltid=AfmBOopmV7YTdm2B0CC1mdwIskSi-vP257z3gObH5kwS6LP6aZy5gde8 |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 137.89 | 340.77 | 158.85 | 222.64 |  |  | 190.745 | 215.0375 | 247.9685 | 133.5215
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | [8 empty] | 824
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.111 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M | 197.9 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 172.09 | 375.01 | 197.9 |  |  |  | 197.9 | 248.3333 | 257.27 | 138.53
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.112 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM | 426.425 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.pontodoencanador.com/tubo-pvc-u-industrial-sch80-3-6-metros?srsltid=ARcRdnpW-MKV4p1_VbkAHq5uKTZRj6qWC0RHe9OLtKCjINKX0uivUA5O |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 259.31 | 570.87 | 295.61 | 579.91 |  |  | 433.24 | 426.425 | 563.212 | 303.268
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.113 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM | 477.135 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.pontodoencanador.com/tubo-pvc-u-industrial-sch80-4-6-metros?srsltid=AfmBOopGN9ve_iSp_pm5MVuA-cjgJZTj4azMMjkTHwSjBUS1aWp7g61g |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 316.81 | 713 | 362.43 | 591.84 |  |  | 477.135 | 496.02 | 620.2755 | 333.9945
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.114 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM | 747.96 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 654.96 | 1263.8427 | 747.96 |  |  |  | 747.96 | 888.9209 | 972.348 | 523.572
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.115 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM | 954.915 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.pontodoencanador.com/tubo-pvc-u-industrial-sch80-6-6-metros |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 654.96 | 1437.603 | 751.89 | 1157.94 |  |  | 954.915 | 1000.5983 | 1241.3895 | 668.4405
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.116 | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM | 1237.475 | M | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.pontodoencanador.com/tubo-pvc-u-industrial-sch80-8-6-metros?srsltid=AfmBOopqb_8HPkWpkl51d3xcm9VlMOqe-UL41HV5Zszi0mdAy81WbiDW |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 772.21 | 1630.67 | 891.13 | 1655.89 |  |  | 1260.9 | 1237.475 | 1639.17 | 882.63
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.117 | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL | 403849.9 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 562699.8 | 244474.45 | 646542.07 | 245000 |  |  | 403849.9 | 424679.08 | 525004.87 | 282694.93
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.118 | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.181 KCAL/H FECHAMENTO DE Ø 3/4" | 5987.5575 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.dufrio.com.br/catalogsearch/result/?q=Fan+Coil+Cassete |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 7206.03 | 4794.3 | 8250.9 | 3699 |  |  | 6000.165 | 5987.5575 | 7800.2145 | 4200.1155
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.119 | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | 2621.2133 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2907.17 | 1630.67 | 3325.8 |  |  |  | 2907.17 | 2621.2133 | 3779.321 | 2035.019
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.120 | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | 2621.2133 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2907.17 | 1630.67 | 3325.8 |  |  |  | 2907.17 | 2621.2133 | 3779.321 | 2035.019
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.121 | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN32(1.1/4"), FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | 390.89 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 411.09 | 288 | 473.58 |  |  |  | 411.09 | 390.89 | 534.417 | 287.763
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.122 | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | 1734.7767 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2247.02 | 362 | 2595.31 |  |  |  | 2247.02 | 1734.7767 | 2921.126 | 1572.914
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.123 | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 7,5 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | 27405.9575 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 31383.79 | 19687.5 | 35463.68 | 23428.125 |  |  | 27405.9575 | 27490.7738 | 35627.7448 | 19184.1702
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.124 | MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" | 326 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 285 | 326 | 390 |  |  |  | 326 | 333.6667 | 423.8 | 228.2
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.125 | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | 114218 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 135000 | 51729 | 155925 |  |  |  | 135000 | 114218 | 175500 | 94500
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.126 | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.575 KCAL/H FECHAMENTO DE Ø 3/4" | 5992.925 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | Climac Ar |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 7223.58 | 4870.8 | 8184.32 | 3693 |  |  | 6047.19 | 5992.925 | 7861.347 | 4233.033
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 26.631.078/0001-06
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-07-25
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.127 | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 6.048 KCAL/H FECHAMENTO DE Ø 3/4" | 9107.3775 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | https://www.dufrio.com.br/catalogsearch/result/?q=Fan+Coil+Cassete |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 11309.22 | 7075.8 | 12745.49 | 5299 |  |  | 9192.51 | 9107.3775 | 11950.263 | 6434.757
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.128 | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 10 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | 29690.46 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | EMOP - 40106 08/2025 |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 36474.75 | 19687.5 | 41873.01 | 22906.17 |  |  | 29690.46 | 30235.3575 | 38597.598 | 20783.322
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.129 | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, VAZAO DE AR 3.300 M3/H FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | 41179.9175 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 47289.94 | 29470.5 | 53390.34 | 35069.895 |  |  | 41179.9175 | 41305.1687 | 53533.8927 | 28825.9422
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.130 | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, VAZAO DE 10.200 M3/HFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | 41179.9175 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 47289.94 | 29470.5 | 53201.18 | 35069.895 |  |  | 41179.9175 | 41257.8787 | 53533.8927 | 28825.9422
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.131 | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 25 TR, VAZAO DE 10.920 M3/HFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | 65213.649 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 75283.65 | 46339.2 | 84995.24 | 55143.648 |  |  | 65213.649 | 65440.4345 | 84777.7437 | 45649.5543
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.132 | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DA CENTRAL DE AGUA GELADA, CONFORME PROJETO | 551855.19 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 674412 | 408855.6 | 768829.68 | 429298.38 |  |  | 551855.19 | 570348.915 | 717411.747 | 386298.633
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.133 | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE DOIS FANCOILS , CONFORME PROJETO | 6876.6802 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 8805.29 | 4417.92 | 9994 | 4948.0704 |  |  | 6876.6802 | 7041.3201 | 8939.6843 | 4813.6761
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.134 | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR, PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE UM FANCOIL, CONFORME PROJETO | 4882.9252 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 5975.3 | 3384.42 | 6799.89 | 3790.5504 |  |  | 4882.9252 | 4987.5401 | 6347.8028 | 3418.0476
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.135 | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412X412MM | 902.14 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1053.61 | 438 | 1214.81 |  |  |  | 1053.61 | 902.14 | 1369.693 | 737.527
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.136 | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM | 560.66 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 485.42 | 1324.08 | 560.66 |  |  |  | 560.66 | 790.0533 | 728.858 | 392.462
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.137 | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM | 2940.0133 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3913.61 | 409.69 | 4496.74 |  |  |  | 3913.61 | 2940.0133 | 5087.693 | 2739.527
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.138 | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM | 743.19 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 876.9 | 349.5 | 1003.17 |  |  |  | 876.9 | 743.19 | 1139.97 | 613.83
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.139 | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM | 930.2967 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1236.85 | 126.72 | 1427.32 |  |  |  | 1236.85 | 930.2967 | 1607.905 | 865.795
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-07.140 | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM | 2304.3433 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3156.05 | 126.72 | 3630.26 |  |  |  | 3156.05 | 2304.3433 | 4102.865 | 2209.235
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-08.003 | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE | 1649.1033 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1992.15 | 656.22 | 2298.94 |  |  |  | 1992.15 | 1649.1033 | 2589.795 | 1394.505
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-08.004 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL | 316.84 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA | PREÇO PÚBLICO PESQUISA DE PREÇO Nº 119/2025 |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 312.25 | 533.9 | 359.71 | 61.5 |  |  | 335.98 | 316.84 | 436.774 | 235.186
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-08.005 | MÓDULO PARA MONITOR | 598.31 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 598.01 | 598.31 | 688.31 |  |  |  | 598.31 | 628.21 | 777.803 | 418.817
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-08.006 | RESISTOR DE FINAL DE LINHA DO SISTEMA ENDEREÇÁVEL | 416.77 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 476.43 | 228.84 | 545.04 |  |  |  | 476.43 | 416.77 | 619.359 | 333.501
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-08.009 | MÓDULO DE COMANDO | 1396.36 | UN | ALMEIDA FRANÇA | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Engº Fernando Nascimento | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1664.92 | 607.84 | 1916.32 |  |  |  | 1664.92 | 1396.36 | 2164.396 | 1165.444
|  | CNPJ |  | 24.784.167/0002-30 | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54
|  | TELEFONE |  | (61) 3363-9112 | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.044 | P-06.045 | P-06.046
COT-09.002 | CÓPIA DE PROJETOS | 10 | UN | WM PLOTAGEM | EBBER | WHITE IMPRESSOS GRÁFICOS |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | wmplotagem2@gmail.com | ebberplotagem@gmail.com | CARLOS |  |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 10 | 8.85 | 32 |  |  |  | 10 | 16.95 | 13 | 7
|  | CNPJ |  | 11.246.370/0001-20 | 05.235.252/0001-13
|  | TELEFONE |  | (61)3201-3660 email dia 12/03 | (61)3362-8243 | (61) 8408-8485
|  | DATA |  | 2023-06-01 | 2025-03-12 | 2025-03-20
|  | ARQUIVO |  | P-09.008 | P-09.008 | P-09.008
COTAÇÃO.ANX-001 | SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO | 65139.8925 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 56049.2 | 61893 | 69753.41 | 72863.96 |  |  | 65823.205 | 65139.8925 | 85570.1665 | 46076.2435
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-002 | ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA | 25602.6995 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 24263.99 | 24515.01 | 28020.66 | 26690.389 |  |  | 25602.6995 | 25872.5122 | 33283.5094 | 17921.8896
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-003 | QUADRO DE GERENCIADORA COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | 98121.9377 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 93446.91 | 98124.62 | 111077.07 | 98119.2555 |  |  | 98121.9377 | 100191.9639 | 127558.5191 | 68685.3564
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-004 | LICENÇAS DE SOFTWARE APLICATIVO | 155843.3745 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 151761.18 | 152337.51 | 175035.8 | 159349.239 |  |  | 155843.3745 | 159620.9323 | 202596.3869 | 109090.3622
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-005 | QUADRO TIPO COM CONTROLADORAS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | 25129.8016 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 22806.64 | 24488.1 | 27916.43 | 25771.5032 |  |  | 25129.8016 | 25245.6683 | 32668.7421 | 17590.8611
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-00608.002 | CHAVE DE NÍVEL | 182.19 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 153.72 | 170.03 | 194.35 | 292.068 |  |  | 182.19 | 202.542 | 236.847 | 127.533
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-007 | TRANSDUTOR DE NÍVEL | 2565.1147 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2316.71 | 2489.18 | 2857.57 | 2641.0494 |  |  | 2565.1147 | 2576.1273 | 3334.6491 | 1795.5803
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-008 | SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA | 3276.9898 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3097.21 | 3013.92 | 3466.01 | 3530.8194 |  |  | 3281.61 | 3276.9898 | 4266.093 | 2297.127
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-009 | TEMPERATURA AR DE INSUFLAMENTO | 1694.3226 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1556.18 | 1614.6 | 1848.72 | 1774.0452 |  |  | 1694.3226 | 1698.3863 | 2202.6194 | 1186.0258
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-010 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO INSUFLAMENTO | 3680.1507 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3340.51 | 3552.12 | 4031.66 | 3808.1814 |  |  | 3680.1507 | 3683.1179 | 4784.1959 | 2576.1055
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-011 | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF | 1643.9624 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 1438.32 | 1648.24 | 1855.58 | 1639.6848 |  |  | 1643.9624 | 1645.4562 | 2137.1511 | 1150.7737
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-012 | ATUADOR PROPORCIONAL DE 5NM PARA VÁLVULA DE CONTROLE | 3330.1648 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2927.14 | 3323.39 | 3785.34 | 3336.9396 |  |  | 3330.1648 | 3343.2024 | 4329.2142 | 2331.1154
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-013 | SENSOR DE QUALIDADE DO AR (CO2, TEMP E UMIDADE) | 3304.3183 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3011.19 | 3175.88 | 3632.63 | 3432.7566 |  |  | 3304.3183 | 3313.1142 | 4295.6138 | 2313.0228
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-014 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA | 2359.5173 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 2017.39 | 2419.21 | 2779.67 | 2299.8246 |  |  | 2359.5173 | 2379.0237 | 3067.3725 | 1651.6621
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-015 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS | 82419.2655 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 73696.22 | 87457.5 | 99176.81 | 77381.031 |  |  | 82419.2655 | 84427.8902 | 107145.0452 | 57693.4859
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-016 | PAINEL CENTRAL DE COMANDO ANALÓGICO - 1512 ENDEREÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 126376.518 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 112574.32 | 134550 | 152714.25 | 118203.036 |  |  | 126376.518 | 129510.4015 | 164289.4734 | 88463.5626
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-019 | CAIXA PROTETORA PARA MODULOS | 601.4572 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 371.55 | 760.77 | 859.67 | 442.1445 |  |  | 601.4572 | 608.5336 | 781.8944 | 421.0201
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-022 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO | 62911.1803 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 37892.74 | 80730 | 92678.04 | 45092.3606 |  |  | 62911.1803 | 64098.2851 | 81784.5344 | 44037.8262
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-023 | TESTES FINAIS COM MEGHOMETRO | 30062.8 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 5600 | 53820 | 61300.98 | 6305.6 |  |  | 30062.8 | 31756.645 | 39081.64 | 21043.96
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-024 | QUADRO DO BARRAMENTO GERAL, CONFORME PROJETO | 394186.0125 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | DASK LTDA |  |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Cayron Fernandes |  | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 375415.25 | 424219.23 |  | 394186.0125 |  |  | 394186.0125 | 397940.1642 | 512441.8163 | 275930.2087
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 33.859.698/0001-54 |  | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3002-3161 |  | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-025 | CONJUNTO TR , CONFORME PROJETO | 51657.432 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 30033.22 | 67275 | 77097.15 | 36039.864 |  |  | 51657.432 | 52611.3085 | 67154.6616 | 36160.2024
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | (21) 3865-2500
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | 2025-10-21
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-026 | QGBT-EN CONFORME PROJETO | 525450.705 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 471950.6 | 555353.28 | 633102.74 | 495548.13 |  |  | 525450.705 | 538988.6875 | 683085.9165 | 367815.4935
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-027 | QGBT-AC, CONFORME PROJETO | 430149.7519 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 439772.15 | 383637.52 | 435428.58 | 461760.7575 |  |  | 437600.365 | 430149.7519 | 568880.4745 | 306320.2555
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-028 | QGBT-EM, CONFORME PROJETO | 450766.4537 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 439772.15 | 439772.15 | 498261.85 | 461760.7575 |  |  | 450766.4537 | 459891.7269 | 585996.3899 | 315536.5176
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-029 | QG-INC, CONFORME PROJETO | 60298.4335 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 48267.68 | 60717.38 | 69460.69 | 62747.984 |  |  | 61732.682 | 60298.4335 | 80252.4866 | 43212.8774
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-030 | QP-EC-A, CONFORME PROJETO | 122439.977 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 48267.68 | 182131.97 | 205444.86 | 62747.984 |  |  | 122439.977 | 124648.1235 | 159171.9701 | 85707.9839
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-031 | QP-EE-A, CONFORME PROJETO | 107262.312 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 48267.68 | 151776.64 | 173328.92 | 62747.984 |  |  | 107262.312 | 109030.306 | 139441.0056 | 75083.6184
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-032 | QP-EE-B, CONFORME PROJETO | 107262.312 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 48267.68 | 151776.64 | 174087.8 | 62747.984 |  |  | 107262.312 | 109220.026 | 139441.0056 | 75083.6184
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-033 | QP-AC-A, CONFORME PROJETO | 89426.3 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 71070.2 | 91065.98 | 103177.76 | 92391.26 |  |  | 91728.62 | 89426.3 | 119247.206 | 64210.034
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-034 | QP-AC-B, CONFORME PROJETO, 80 A | 89676.73 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 71070.2 | 91065.98 | 104179.48 | 92391.26 |  |  | 91728.62 | 89676.73 | 119247.206 | 64210.034
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-036.132 | QFE-TIPO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | 10674.6771 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3754.16 | 17122.17 | 19570.64 | 4227.1842 |  |  | 10674.6771 | 11168.5385 | 13877.0802 | 7472.274
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-037 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, TIPICO PARA OS ANDARES TERREO AO 4O PAVIMENTO, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | 28512.895 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 40380 | 145887.72 | 16645.79 | 4546.788 |  |  | 28512.895 | 51865.0745 | 37066.7635 | 19959.0265
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-038 | QFL-AUD1, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | 9407.9771 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3754.16 | 14588.77 | 16689.56 | 4227.1842 |  |  | 9407.9771 | 9814.9185 | 12230.3702 | 6585.584
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-039 | QFL-AUD2, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | 9407.9771 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3754.16 | 14588.77 | 16441.51 | 4227.1842 |  |  | 9407.9771 | 9752.906 | 12230.3702 | 6585.584
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
COTAÇÃO.ANX-040 | QFL-UTIL, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | 8521.0971 | UN | UMA AUTOMAÇÃO | ALMEIDA FRANÇA | DASK LTDA |  |  |  | MAT.
|  | CONTATO |  | Luiz Alberto Almeida | Engº Fernando Nascimento | Cayron Fernandes | ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A |  |  | MEDIANA | MÉDIA | 30% MAIOR | 30%MENOR
|  | PREÇO |  | 3754.16 | 12815.01 | 14724.45 | 4227.1842 |  |  | 8521.0971 | 8880.201 | 11077.4262 | 5964.768
|  | CNPJ |  | 08.612.725/0001-42 | 24.784.167/0002-30 | 33.859.698/0001-54 | 33.373.325/0001-79
|  | TELEFONE |  | (61) 3032-3436 | (61) 3363-9112 | (61) 3002-3161 | (21) 3865-2500
|  | DATA |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
|  | ARQUIVO |  | P-06.045 | P-06.044 | P-06.046
Obs: Os valores adotados em todas as cotações se referem ao menor custo entre a média e a mediana, desde que se tenha no mínimo 3 (três) prepostas, na falta de no mínimo 3 (três) propostas o valor adotado se refere ao menor custo entre as propostas obtidas.

## Cronograma
| PROPRIETÁRIO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | [6 empty] | Bancos
| EMPREENDIMENTO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF. | [6 empty] | SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
| LOCAL: | BRASÍLIA-DF
| ETAPA DE PROJETO: | EXECUTIVO | [6 empty] | Encargos Sociais
| PROJETO/ SERVIÇO: | ORÇAMENTO | [6 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
| CONTEÚDO: | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ELABORADO POR:
| DATA: | 2025-10-22
| REVISÃO: | 00 "ZERO" | [6 empty] | BDI Obras |  | 22.23%
[9 empty] | BDI Equipamentos |  | 15.28%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Custo Parcial c/ BDI | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | VALOR DO ITEM (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2373727.52 | 0.9188% | 5.637% | 8.094% | 17.34% | 17.04% | 16.99% | 16.69% | 17.3%
|  |  | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 21809.935 | 133806.9674 | 192125.232 | 411510.2512 | 404495.1031 | 403186.5217 | 396171.3735 | 410622.1362 | 2373727.52 | 0
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - DESPESAS LEGAIS, LAUDOS E PROJETOS | 33455.66 | 1 MÊS: 70%; 2 MÊS: 30%
|  |  | pintar | pintar
|  |  | 23418.962 | 10036.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33455.66 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO | 135194.59 | 1 MÊS: 100%
pintar
|  |  | 135194.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135194.59 | 0
4 | MANUTENÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 298273.08 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 37284.135 | 37284.135 | 37284.135 | 37284.135 | 37284.135 | 37284.135 | 37284.135 | 37284.135 | 298273.08 | 0
5 | DESMONTAGENS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES NA EDIFICAÇÃO | 641167.64 | 1 MÊS: 50%; 2 MÊS: 50%
|  |  | pintar | pintar
|  |  | 320583.82 | 320583.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641167.64 | 0
6.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2994038.62 |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
[5 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 499006.4367 | 499006.4367 | 499006.4367 | 499006.4367 | 499006.4367 | 499006.4367 | 2994038.62 | 0
6.2 | SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA | 2049178.74 |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
[5 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 341529.79 | 341529.79 | 341529.79 | 341529.79 | 341529.79 | 341529.79 | 2049178.74 | 0
6.3 | BARRAMENTO BLINDADO, ALIMENTADORES, QUADROS GERAIS E GERADORES | 1574216.36 |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  |  | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 224888.0514 | 224888.0514 | 224888.0514 | 224888.0514 | 224888.0514 | 224888.0514 | 224888.0514 | 1574216.36 | 0
6.4 | ALIMENTADORES DE ENERGIA | 4230459.77 | 2 MÊS: 25%; 3 MÊS: 25%; 4 MÊS: 25%; 5 MÊS: 25%
|  |  |  | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 1057614.9425 | 1057614.9425 | 1057614.9425 | 1057614.9425 | 0 | 0 | 0 | 4230459.77 | 0
6.5 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA | 186569.49 | 2 MÊS: 50%; 3 MÊS: 50%
|  |  |  | pintar | pintar
|  |  | 0 | 93284.745 | 93284.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186569.49 | 0
6.6 | LUMINÁRIAS DE LED | 3422088 | 6 MÊS: 30%; 7 MÊS: 30%; 8 MÊS: 40%
[8 empty] | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026626.4 | 1026626.4 | 1368835.2 | 3422088 | 0
7 | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS | 4186082.63 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 837216.526 | 837216.526 | 837216.526 | 837216.526 | 837216.526 | 4186082.63 | 0
8 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | 1296442.33 |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
[5 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 216073.7217 | 216073.7217 | 216073.7217 | 216073.7217 | 216073.7217 | 216073.7217 | 1296442.33 | 0
9.1 | FECHAMENTO CHILLER ÁGUA GELADA | 240256.58 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 48051.316 | 48051.316 | 48051.316 | 48051.316 | 48051.316 | 240256.58 | 0
9.2 | FECHAMENTO CHILLER ÁGUA CONDENSADA | 137426.56 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 27485.312 | 27485.312 | 27485.312 | 27485.312 | 27485.312 | 137426.56 | 0
9.3 | BAGP - BOMBAS PRIMÁRIAS | 290587.33 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 58117.466 | 58117.466 | 58117.466 | 58117.466 | 58117.466 | 290587.33 | 0
9.4 | BAGS BOMBAS SECUNDÁRIAS - CIRCUITOS "A" E "B" | 774510.75 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 154902.15 | 154902.15 | 154902.15 | 154902.15 | 154902.15 | 774510.75 | 0
9.5 | BAGS BOMBAS SECUNDÁRIAS CIRCUITO "SS" | 326658.49 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 65331.698 | 65331.698 | 65331.698 | 65331.698 | 65331.698 | 326658.49 | 0
9.6 | TORRES DE RESFRIAMENTO | 1155809.56 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 231161.912 | 231161.912 | 231161.912 | 231161.912 | 231161.912 | 1155809.56 | 0
9.7 | BAC - BOMBAS DE CONDENSAÇÃO | 580234 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 116046.8 | 116046.8 | 116046.8 | 116046.8 | 116046.8 | 580234 | 0
9.8 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS ANDARES | 15941986.47 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 3188397.294 | 3188397.294 | 3188397.294 | 3188397.294 | 3188397.294 | 15941986.47 | 0
9.9 | TUBULAÇÕES DA CAG | 439274.4 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 87854.88 | 87854.88 | 87854.88 | 87854.88 | 87854.88 | 439274.4 | 0
9.10 | TUBULAÇÕES ANDARES E ACESSÓRIOS | 5697969.72 |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  |  | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 813995.6743 | 813995.6743 | 813995.6743 | 813995.6743 | 813995.6743 | 813995.6743 | 813995.6743 | 5697969.72 | 0
9.11 | ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS | 1951219.8 |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  |  | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 278745.6857 | 278745.6857 | 278745.6857 | 278745.6857 | 278745.6857 | 278745.6857 | 278745.6857 | 1951219.8 | 0
9.12 | TUBULAÇÕES REDE DE DRENO | 784462 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 156892.4 | 156892.4 | 156892.4 | 156892.4 | 156892.4 | 784462 | 0
9.13 | ALIMENTAÇÃO E COMANDO QUADROS DE AR CONDICIONADO | 1936769.03 |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
[5 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 322794.8383 | 322794.8383 | 322794.8383 | 322794.8383 | 322794.8383 | 322794.8383 | 1936769.03 | 0
9.14 | DEMAIS ITENS DO SISTEMA HIDRÁULICO | 0 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | RENOVAÇÃO DE AR | 1585440.14 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 0 | 0 | 317088.028 | 317088.028 | 317088.028 | 317088.028 | 317088.028 | 1585440.14 | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS - ANEXOS | 3322517.26 |  | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10%
|  |  |  | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar | pintar
|  |  | 0 | 332251.726 | 664503.452 | 664503.452 | 498377.589 | 498377.589 | 332251.726 | 332251.726 | 3322517.26 | 0
TOTAL MENSAL COM BDI: |  | 58586016.52 | 538291.442 | 3302492.4453 | 4741846.7046 | 10156492.7608 | 9983351.7497 | 9951054.6257 | 9777913.6146 | 10134573.1773 | 58586016.52
PERCENTUAL MENSAL (%) |  | 100% | 0.9188% | 5.637% | 8.094% | 17.34% | 17.04% | 16.99% | 16.69% | 17.3% | 100%
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  | 538291.442 | 3840783.8873 | 8582630.5919 | 18739123.3527 | 28722475.1023 | 38673529.7281 | 48451443.3427 | 58586016.52 | 58586016.52
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 0.9188% | 6.556% | 14.65% | 31.99% | 49.03% | 66.01% | 82.7% | 100%
|  | 58586016.52 | 0.0091881 | 0.05637 | 0.080938 | 0.17336 | 0.17041 | 0.16985 | 0.1669 | 0.17299 | 1 | 2
0

## Curva ABC de Serviços
|  | PROPRIETÁRIO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |  |  |  | Bancos
|  | EMPREENDIMENTO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
|  | LOCAL: | BRASÍLIA-DF
|  | ETAPA DE PROJETO: | EXECUTIVO |  |  |  | Encargos Sociais
|  | PROJETO/ SERVIÇO: | ORÇAMENTO |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  | CONTEÚDO: | ABC DE SERVIÇOS
ELABORADO POR:
|  | DATA: | 2025-10-22
|  | REVISÃO: | 00 "ZERO" |  |  |  | BDI Obras |  | 22.23%
[7 empty] | BDI Equipamentos |  | 15.28%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
COT-07.126 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.575 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material | UN | 1.040,0 | 5.992,93 | 6.232.647,20 | 12,75 | 12,75
CCU-07.202 | Próprio | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1.245,0 | 2.627,67 | 3.271.449,15 | 6,69 | 19,44
00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Material | m² | 16.400,0 | 133,33 | 2.186.612,00 | 4,47 | 23,92
COTAÇÃO.ANX-005 | Próprio | QUADRO TIPO COM CONTROLADORAS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | Material | UN | 81,0 | 25.129,80 | 2.035.513,80 | 4,16 | 28,08
CCU-06.0289 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3.467,0 | 539,72 | 1.871.209,24 | 3,83 | 31,91
COT-07.118 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.181 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material | UN | 195,0 | 5.987,56 | 1.167.574,20 | 2,39 | 34,30
CCU-07.190 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 5.751,0 | 161,55 | 929.074,05 | 1,90 | 36,20
CCU-07.191 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 4.633,0 | 191,79 | 888.563,07 | 1,82 | 38,02
CCU-07.099 | Próprio | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações de ar condicionado | UN | 2,0 | 439.093,94 | 878.187,88 | 1,80 | 39,81
CCU-07.178 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7,0 | 121.835,90 | 852.851,30 | 1,74 | 41,56
CCU-07.206 | Próprio | MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2.508,0 | 336,46 | 843.841,68 | 1,73 | 43,28
I7985 | SEINFRA | GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | Material | UN | 1,0 | 832.683,09 | 832.683,09 | 1,70 | 44,99
CCU-07.196 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1.155,0 | 669,59 | 773.376,45 | 1,58 | 46,57
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 134.108,36 | 5,19 | 696.022,38 | 1,42 | 47,99
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 80.689,95 | 8,62 | 695.547,36 | 1,42 | 49,42
CCU-06.0293 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.050,0 | 539,72 | 566.706,00 | 1,16 | 50,58
COT-07.132 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DA CENTRAL DE AGUA GELADA, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 551.855,19 | 551.855,19 | 1,13 | 51,70
CCU-06.0167 | Próprio | PERFILADO PERFURADA 38X38MM, EM CHAPA #22, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10.847,26 | 49,35 | 535.312,28 | 1,10 | 52,80
CCU-07.197 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 722,0 | 735,76 | 531.218,72 | 1,09 | 53,89
CCU-07.192 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 2.335,0 | 226,18 | 528.130,30 | 1,08 | 54,97
COTAÇÃO.ANX-026 | Próprio | QGBT-EN CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 525.450,71 | 525.450,71 | 1,07 | 56,04
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3.750,0 | 121,94 | 457.275,00 | 0,94 | 56,98
COTAÇÃO.ANX-028 | Próprio | QGBT-EM, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 450.766,45 | 450.766,45 | 0,92 | 57,90
CCU-07.060 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #24, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado | KG | 11.800,0 | 36,47 | 430.346,00 | 0,88 | 58,78
COTAÇÃO.ANX-027 | Próprio | QGBT-AC, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 430.149,75 | 430.149,75 | 0,88 | 59,66
COT-07.129 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de ar 3.300 m3/h FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material | UN | 10,0 | 41.179,92 | 411.799,20 | 0,84 | 60,50
CCU-07.201 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS | Instalações de ar condicionado | UN | 1.245,0 | 326,03 | 405.907,35 | 0,83 | 61,33
COTAÇÃO.ANX-024 | Próprio | QUADRO DO BARRAMENTO GERAL, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 394.186,01 | 394.186,01 | 0,81 | 62,14
CCU - 10.006 | Próprio | ENGENHEIRO ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 16,0 | 22.638,12 | 362.209,92 | 0,74 | 62,88
CCU - 10.007 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 16,0 | 22.638,12 | 362.209,92 | 0,74 | 63,62
CCU-06.097 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas | M | 2.216,06 | 147,29 | 326.403,47 | 0,67 | 64,29
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 105.000,0 | 3,06 | 321.300,00 | 0,66 | 64,95
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.000,0 | 158,52 | 317.040,00 | 0,65 | 65,60
CCU-07.195 | Próprio | UBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 827,0 | 380,74 | 314.871,98 | 0,64 | 66,24
93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 8,0 | 37.406,00 | 299.248,00 | 0,61 | 66,85
CCU-07.126 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 201,0 | 1.486,06 | 298.698,06 | 0,61 | 67,46
COT-07.128 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 10 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material | UN | 10,0 | 29.690,46 | 296.904,60 | 0,61 | 68,07
CCU-06.015 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 11.307,64 | 26,13 | 295.468,63 | 0,60 | 68,67
COTAÇÃO.ANX-037 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, TIPICO PARA OS ANDARES TERREO AO 4O PAVIMENTO, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Material | UN | 10,0 | 28.512,90 | 285.129,00 | 0,58 | 69,26
CCU-07.199 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 198,0 | 1.400,13 | 277.225,74 | 0,57 | 69,83
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6.214,0 | 44,22 | 274.783,08 | 0,56 | 70,39
COT-07.123 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 7,5 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material | UN | 10,0 | 27.405,96 | 274.059,60 | 0,56 | 70,95
CCU-07.189 | Próprio | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M² | 540,0 | 486,35 | 262.629,00 | 0,54 | 71,49
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 800,0 | 311,35 | 249.080,00 | 0,51 | 71,99
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 3.480,0 | 70,75 | 246.210,00 | 0,50 | 72,50
CCU-07.188 | Próprio | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 600,0 | 406,97 | 244.182,00 | 0,50 | 73,00
CCU-07.105 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 028 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 5.751,0 | 40,70 | 234.065,70 | 0,48 | 73,48
CCU-07.031 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº1, DIMENSÕES 244X244MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 450,0 | 518,95 | 233.527,50 | 0,48 | 73,95
CCU-07.207 | Próprio | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 114.570,14 | 229.140,28 | 0,47 | 74,42
CCU-07.106 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 035 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 4.633,0 | 48,37 | 224.098,21 | 0,46 | 74,88
CCU-07.061 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #22, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado | KG | 5.800,0 | 36,40 | 211.120,00 | 0,43 | 75,31
COTAÇÃO.ANX-003 | Próprio | QUADRO DE GERENCIADORA COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | Material | UN | 2,0 | 98.121,94 | 196.243,88 | 0,40 | 75,72
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 2.687,0 | 70,92 | 190.562,04 | 0,39 | 76,11
CCU-06.0301 | Próprio | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 70,0 | 2.699,69 | 188.978,30 | 0,39 | 76,49
CCU-06.0300 | Próprio | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 70,0 | 2.698,69 | 188.908,30 | 0,39 | 76,88
CCU-08.073 | Próprio | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação | UN | 107,0 | 1.678,11 | 179.557,77 | 0,37 | 77,25
93569 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 8,0 | 22.433,13 | 179.465,04 | 0,37 | 77,61
CCU-06.0292 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 918,0 | 194,07 | 178.156,26 | 0,36 | 77,98
CCU-06.0137 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 60 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2.223,0 | 78,30 | 174.060,90 | 0,36 | 78,33
100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 16,0 | 10.354,84 | 165.677,44 | 0,34 | 78,67
COT-07.130 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de 10.200 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | Material | UN | 4,0 | 41.179,92 | 164.719,68 | 0,34 | 79,01
COTAÇÃO.ANX-010 | Próprio | TRANSDUTOR DE PRESSÃO INSUFLAMENTO | Material | UN | 44,0 | 3.680,15 | 161.926,60 | 0,33 | 79,34
CCU-06.0187 | Próprio | CAIXA DE TOMADA P/ PERFILADO 38MM X 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5.934,0 | 26,84 | 159.268,56 | 0,33 | 79,67
CCU-09.003 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 27.500,0 | 5,74 | 157.850,00 | 0,32 | 79,99
COTAÇÃO.ANX-004 | Próprio | LICENÇAS DE SOFTWARE APLICATIVO | Material | UN | 1,0 | 155.843,37 | 155.843,37 | 0,32 | 80,31
CCU-06.0135 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5.800,0 | 26,24 | 152.192,00 | 0,31 | 80,62
CCU-07.177 | Próprio | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 50.166,77 | 150.500,31 | 0,31 | 80,93
COTAÇÃO.ANX-012 | Próprio | ATUADOR PROPORCIONAL DE 5NM PARA VÁLVULA DE CONTROLE | Material | UN | 44,0 | 3.330,16 | 146.527,04 | 0,30 | 81,23
COT-07.134 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR, PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE UM FANCOIL, CONFORME PROJETO | Material | UN | 30,0 | 4.882,93 | 146.487,90 | 0,30 | 81,53
COTAÇÃO.ANX-013 | Próprio | SENSOR DE QUALIDADE DO AR (CO2, TEMP E UMIDADE) | Material | UN | 44,0 | 3.304,32 | 145.390,08 | 0,30 | 81,82
COTAÇÃO.ANX-008 | Próprio | SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA | Material | UN | 44,0 | 3.276,99 | 144.187,56 | 0,29 | 82,12
CCU-06.0272 | Próprio | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2x 2,5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6.400,0 | 22,41 | 143.424,00 | 0,29 | 82,41
CCU-07.194 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 386,0 | 359,16 | 138.635,76 | 0,28 | 82,70
COT-07.104 | Próprio | ADESIVO ARMAFLEX 520 S 3,6 L PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material | LATA | 235,0 | 548,18 | 128.822,30 | 0,26 | 82,96
CCU-07.119 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO 38MM PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M² | 4.100,0 | 31,31 | 128.371,00 | 0,26 | 83,22
CCU-07.200 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 72,0 | 1.767,46 | 127.257,12 | 0,26 | 83,48
COTAÇÃO.ANX-016 | Próprio | PAINEL CENTRAL DE COMANDO ANALÓGICO - 1512 ENDEREÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 1,0 | 126.376,52 | 126.376,52 | 0,26 | 83,74
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 3.600,0 | 34,41 | 123.876,00 | 0,25 | 83,99
CCU-06.0305 | Próprio | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 23,0 | 5.356,59 | 123.201,57 | 0,25 | 84,25
COTAÇÃO.ANX-030 | Próprio | QP-EC-A, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 122.439,98 | 122.439,98 | 0,25 | 84,50
CCU-07.107 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 042 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 2.335,0 | 49,41 | 115.372,35 | 0,24 | 84,73
CCU-07.159 | Próprio | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 82,0 | 1.390,56 | 114.025,92 | 0,23 | 84,97
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 24,0 | 4.735,39 | 113.649,36 | 0,23 | 85,20
104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | M | 4.128,0 | 26,73 | 110.341,44 | 0,23 | 85,42
CCU-02.040 | Próprio | CARGA MANUAL DE MATERIAL REMOVIDO DE OBRA, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 2.950,0 | 36,88 | 108.796,00 | 0,22 | 85,65
CCU-06.0309 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 40,0 | 2.710,75 | 108.430,00 | 0,22 | 85,87
COTAÇÃO.ANX-032 | Próprio | QP-EE-B, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 107.262,31 | 107.262,31 | 0,22 | 86,09
COTAÇÃO.ANX-031 | Próprio | QP-EE-A, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 107.262,31 | 107.262,31 | 0,22 | 86,31
COTAÇÃO.ANX-036.132 | Próprio | QFE-TIPO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | UN | 10,0 | 10.674,68 | 106.746,80 | 0,22 | 86,53
CCU-07.198 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 98,0 | 1.087,82 | 106.606,36 | 0,22 | 86,74
101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 16,0 | 6.531,29 | 104.500,64 | 0,21 | 86,96
CCU-05.023 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 3.960,0 | 26,32 | 104.227,20 | 0,21 | 87,17
CCU-07.036 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações de ar condicionado | UN | 450,0 | 227,40 | 102.330,00 | 0,21 | 87,38
CCU-06.0298 | Próprio | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 70,0 | 1.437,46 | 100.622,20 | 0,21 | 87,59
CCU-06.0297 | Próprio | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 70,0 | 1.437,46 | 100.622,20 | 0,21 | 87,79
CCU-06.0288 | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000k, FLUXO LUMINOSO 1120 lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000hs, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 270,0 | 366,76 | 99.025,20 | 0,20 | 88,00
CCU-07.125 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 101,0 | 976,04 | 98.580,04 | 0,20 | 88,20
CCU-08.040 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 11.606,0 | 8,47 | 98.302,82 | 0,20 | 88,40
CCU-06.0271 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO RS485, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4.800,0 | 20,41 | 97.968,00 | 0,20 | 88,60
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 4.773,36 | 20,52 | 97.949,34 | 0,20 | 88,80
CCU-08.052 | Próprio | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação | UN | 595,0 | 163,07 | 97.026,65 | 0,20 | 89,00
CCU-05.025 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 4.540,8 | 20,62 | 93.631,29 | 0,19 | 89,19
CCU - 10.004 | Próprio | POSTO DE VIGIA - contempla o período após a jornada de trabalho diária | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MÊS | 8,0 | 11.592,08 | 92.736,64 | 0,19 | 89,38
COT-07.127 | Próprio | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 6.048 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material | UN | 10,0 | 9.107,38 | 91.073,80 | 0,19 | 89,56
COTAÇÃO.ANX-034 | Próprio | QP-AC-B, CONFORME PROJETO, 80 A | Material | UN | 1,0 | 89.676,73 | 89.676,73 | 0,18 | 89,75
93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 16,0 | 5.602,44 | 89.639,04 | 0,18 | 89,93
CCU-07.144 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 44,0 | 2.036,59 | 89.609,96 | 0,18 | 90,11
COTAÇÃO.ANX-033 | Próprio | QP-AC-A, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 89.426,30 | 89.426,30 | 0,18 | 90,30
CCU-07.135 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 22.328,77 | 89.315,08 | 0,18 | 90,48
CCU-07.112 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 114 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 722,0 | 122,43 | 88.394,46 | 0,18 | 90,66
CCU-07.111 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 089 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 1.155,0 | 76,28 | 88.103,40 | 0,18 | 90,84
COTAÇÃO.ANX-015 | Próprio | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS | Material | UN | 1,0 | 82.419,27 | 82.419,27 | 0,17 | 91,01
104647 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 2.687,0 | 29,49 | 79.239,63 | 0,16 | 91,17
CCU-07.203 | Próprio | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 30,0 | 2.633,02 | 78.990,60 | 0,16 | 91,33
91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 6.269,5 | 12,37 | 77.553,71 | 0,16 | 91,49
CCU-06.0270 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.636,0 | 47,34 | 77.448,24 | 0,16 | 91,65
CCU-06.0306 | Próprio | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 2.701,70 | 75.647,60 | 0,15 | 91,81
CCU-06.0307 | Próprio | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 2.700,70 | 75.619,60 | 0,15 | 91,96
CCU-07.114 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 168 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 447,0 | 169,14 | 75.605,58 | 0,15 | 92,12
CCU-06.0291 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000hr. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 317,0 | 235,99 | 74.808,83 | 0,15 | 92,27
COTAÇÃO.ANX-009 | Próprio | TEMPERATURA AR DE INSUFLAMENTO | Material | UN | 44,0 | 1.694,32 | 74.550,08 | 0,15 | 92,42
COTAÇÃO.ANX-011 | Próprio | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF | Material | UN | 44,0 | 1.643,96 | 72.334,24 | 0,15 | 92,57
CCU-10.011 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHAO MUNCK - LANÇA HIDRÁULICA 8,2M/8TN, INCLUINDO OPERADOR | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | MES | 2,0 | 36.080,00 | 72.160,00 | 0,15 | 92,72
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 2.400,0 | 30,00 | 72.000,00 | 0,15 | 92,86
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.500,0 | 46,84 | 70.260,00 | 0,14 | 93,01
CCU-07.158 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 80,0 | 854,83 | 68.386,40 | 0,14 | 93,15
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | M | 2.400,0 | 28,08 | 67.392,00 | 0,14 | 93,29
COT-07.131 | Próprio | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 25 TR, vazao de 10.920 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | Material | UN | 1,0 | 65.213,65 | 65.213,65 | 0,13 | 93,42
COTAÇÃO.ANX-001 | Próprio | SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO | Material | UN | 1,0 | 65.139,89 | 65.139,89 | 0,13 | 93,55
COTAÇÃO.ANX-022 | Próprio | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO | Material | UN | 1,0 | 62.911,18 | 62.911,18 | 0,13 | 93,68
COTAÇÃO.ANX-019 | Próprio | CAIXA PROTETORA PARA MODULOS | Material | UN | 104,0 | 601,46 | 62.551,84 | 0,13 | 93,81
96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | M | 663,0 | 93,03 | 61.678,89 | 0,13 | 93,93
CCU-07.110 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 076 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 827,0 | 74,20 | 61.363,40 | 0,13 | 94,06
COTAÇÃO.ANX-029 | Próprio | QG-INC, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 60.298,43 | 60.298,43 | 0,12 | 94,18
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 8,0 | 7.381,35 | 59.050,80 | 0,12 | 94,30
93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 8,0 | 7.128,53 | 57.028,24 | 0,12 | 94,42
CCU-06.0299 | Próprio | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,0 | 3.776,23 | 56.643,45 | 0,12 | 94,54
93561 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 16,0 | 3.467,06 | 55.472,96 | 0,11 | 94,65
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.800,0 | 30,66 | 55.188,00 | 0,11 | 94,76
CCU-07.184 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7,0 | 7.655,92 | 53.591,44 | 0,11 | 94,87
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1.740,0 | 30,09 | 52.356,60 | 0,11 | 94,98
COTAÇÃO.ANX-025 | Próprio | CONJUNTO TR , CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 51.657,43 | 51.657,43 | 0,11 | 95,09
COTAÇÃO.ANX-002 | Próprio | ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA | Material | UN | 2,0 | 25.602,70 | 51.205,40 | 0,10 | 95,19
CCU-07.130 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 26,0 | 1.829,30 | 47.561,80 | 0,10 | 95,29
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500,0 | 94,29 | 47.145,00 | 0,10 | 95,38
CCU-07.193 | Próprio | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 147,0 | 318,31 | 46.791,57 | 0,10 | 95,48
CCU-07.212 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412x412MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 50,0 | 935,08 | 46.754,00 | 0,10 | 95,58
104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 4.128,0 | 11,20 | 46.233,60 | 0,09 | 95,67
CCU-06.0303 | Próprio | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 1.640,68 | 45.939,04 | 0,09 | 95,76
CCU-06.0302 | Próprio | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 1.640,68 | 45.939,04 | 0,09 | 95,86
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 19.087,0 | 2,22 | 42.373,14 | 0,09 | 95,94
CCU-07.156 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 56,0 | 746,71 | 41.815,76 | 0,09 | 96,03
CCU-07.032 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº2, DIMENSÕES 300X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 52,0 | 799,47 | 41.572,44 | 0,09 | 96,12
CCU-06.0304 | Próprio | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 4.150,66 | 41.506,60 | 0,08 | 96,20
CCU-06.0182 | Próprio | UNIDUT 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4.886,0 | 8,45 | 41.286,70 | 0,08 | 96,28
CCU-06.0296 | Próprio | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 1.437,46 | 40.248,88 | 0,08 | 96,37
CCU-06.0295 | Próprio | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 1.437,46 | 40.248,88 | 0,08 | 96,45
104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 2.687,0 | 14,93 | 40.116,91 | 0,08 | 96,53
92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 430,0 | 90,77 | 39.031,10 | 0,08 | 96,61
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.150,0 | 33,83 | 38.904,50 | 0,08 | 96,69
CCU-07.181 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7,0 | 5.058,46 | 35.409,22 | 0,07 | 96,76
CCU-07.128 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 14,0 | 2.398,70 | 33.581,80 | 0,07 | 96,83
CCU-02.042 | Próprio | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 8,0 | 4.062,01 | 32.496,08 | 0,07 | 96,90
CCU-07.058 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 100 MM (4"). | Instalações de ar condicionado | M | 500,0 | 64,59 | 32.295,00 | 0,07 | 96,96
104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 50.000,0 | 0,63 | 31.500,00 | 0,06 | 97,03
COTAÇÃO.ANX-007 | Próprio | TRANSDUTOR DE NÍVEL | Material | UN | 12,0 | 2.565,11 | 30.781,32 | 0,06 | 97,09
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 1.002,0 | 30,21 | 30.270,42 | 0,06 | 97,15
COTAÇÃO.ANX-023 | Próprio | TESTES FINAIS COM MEGHOMETRO | Material | UN | 1,0 | 30.062,80 | 30.062,80 | 0,06 | 97,22
95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 2.596,0 | 11,54 | 29.957,84 | 0,06 | 97,28
95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 874,0 | 34,24 | 29.925,76 | 0,06 | 97,34
CCU-05.026 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1.518,0 | 19,65 | 29.828,70 | 0,06 | 97,40
89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1.376,0 | 21,40 | 29.446,40 | 0,06 | 97,46
CCU-07.187 | Próprio | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 653,4 | 44,75 | 29.239,65 | 0,06 | 97,52
CCU-07.123 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 50,0 | 577,14 | 28.857,00 | 0,06 | 97,58
COT-07.133 | Próprio | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE DOIS FANCOILS , CONFORME PROJETO | Material | UN | 4,0 | 6.876,68 | 27.506,72 | 0,06 | 97,63
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | M | 1.380,0 | 19,76 | 27.268,80 | 0,06 | 97,69
CCU-07.118 | Próprio | DAMPER BORBOLETA ∅200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações de ar condicionado | UN | 102,0 | 266,83 | 27.216,66 | 0,06 | 97,75
CCU-07.136 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 3.377,86 | 27.022,88 | 0,06 | 97,80
CCU-06.0308 | Próprio | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 2.700,70 | 27.007,00 | 0,06 | 97,86
CCU-07.124 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 41,0 | 651,34 | 26.704,94 | 0,05 | 97,91
CCU-07.131 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 6.647,30 | 26.589,20 | 0,05 | 97,97
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 16,0 | 1.650,00 | 26.400,00 | 0,05 | 98,02
CCU-07.109 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 060 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 386,0 | 61,72 | 23.823,92 | 0,05 | 98,07
CCU-05.024 | Próprio | ISOLAMENTO DE POLIESTILENO EXPANDIDO CINZA PARA TUDO DE PVC DE 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1.102,0 | 21,56 | 23.759,12 | 0,05 | 98,12
CCU-04.033 | Próprio | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.954,0 | 12,12 | 23.682,48 | 0,05 | 98,17
LIC-01 | Próprio | TAXA DE LICENÇA DE OBRA DE REFORMA, TAXA DE LICENÇA DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREA PÚBLICA E PROJETO LEGAL (APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES: ADMINISTRAÇÃO DO GDF, CEB, CAESB, CORPO DE BOMBEIRO, IPHAN) | Taxas | UN | 3,0 | 7.891,00 | 23.673,00 | 0,05 | 98,21
92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100,0 | 235,10 | 23.510,00 | 0,05 | 98,26
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 261,36 | 89,29 | 23.336,83 | 0,05 | 98,31
CCU-09.005 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 27.500,0 | 0,84 | 23.100,00 | 0,05 | 98,36
CCU-06.101 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas | M | 146,5 | 149,45 | 21.894,42 | 0,04 | 98,40
104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 1.376,0 | 15,85 | 21.809,60 | 0,04 | 98,45
CCU-08.076 | Próprio | MÓDULO PARA MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 32,0 | 627,98 | 20.095,36 | 0,04 | 98,49
I9574 | SEINFRA | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 120KVAR 440V | Material | UN | 1,0 | 18.621,05 | 18.621,05 | 0,04 | 98,53
CCU-09.004 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM PREDIOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 27.500,0 | 0,64 | 17.600,00 | 0,04 | 98,56
CCU-08.069 | Próprio | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 52,0 | 332,72 | 17.301,44 | 0,04 | 98,60
CCU-06.0286 | Próprio | SAIDA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 801,0 | 19,31 | 15.467,31 | 0,03 | 98,63
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 8,0 | 1.873,43 | 14.987,44 | 0,03 | 98,66
CCU-06.0310 | Próprio | INSTALAÇAO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 68,0 | 213,51 | 14.518,68 | 0,03 | 98,69
CCU-06.0178 | Próprio | SAPATA PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 850,0 | 17,04 | 14.484,00 | 0,03 | 98,72
CCU-07.210 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 15 TR | Instalações de ar condicionado | UN | 14,0 | 1.022,90 | 14.320,60 | 0,03 | 98,75
CCU-07.113 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 140 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 98,0 | 137,75 | 13.499,50 | 0,03 | 98,78
CCU-07.183 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 4.480,29 | 13.440,87 | 0,03 | 98,80
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.533,8 | 8,06 | 12.362,42 | 0,03 | 98,83
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 600,0 | 20,25 | 12.150,00 | 0,02 | 98,85
CCU-07.204 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4' | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 30,0 | 402,70 | 12.081,00 | 0,02 | 98,88
CCU-07.137 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 3.019,16 | 12.076,64 | 0,02 | 98,90
CCU-07.214 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 2.972,95 | 11.891,80 | 0,02 | 98,93
CCU-07.154 | Próprio | MANOMETRO 4" LEITURA DE 0 A 10 KGF DIAMETRO CONEXÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 36,0 | 325,80 | 11.728,80 | 0,02 | 98,95
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 600,0 | 19,52 | 11.712,00 | 0,02 | 98,97
CCU-07.121 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 150,0 | 76,80 | 11.520,00 | 0,02 | 99,00
104446 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1.849,0 | 6,20 | 11.463,80 | 0,02 | 99,02
CCU-08.003 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 52,0 | 208,99 | 10.867,48 | 0,02 | 99,04
CCU-06.0180 | Próprio | SAIDA SUPERIOR DE PERFILADO 38MM P/ ELETRODUTO DE 3/4", COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 771,0 | 14,01 | 10.801,71 | 0,02 | 99,07
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 165,0 | 64,26 | 10.602,90 | 0,02 | 99,09
CCU-08.074 | Próprio | MÓDULO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 346,51 | 10.395,30 | 0,02 | 99,11
CCU-02.045 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS | 8,0 | 1.289,06 | 10.312,48 | 0,02 | 99,13
CCU-02.029 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTOS PROVISÓRIOS DE LUZ E FORÇA PARA UTILIZAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 30,0 | 343,18 | 10.295,40 | 0,02 | 99,15
CCU-07.098 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 7,5 TR | Instalações de ar condicionado | UN | 10,0 | 1.010,53 | 10.105,30 | 0,02 | 99,17
CCU-07.208 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 10 TR | Instalações de ar condicionado | UN | 10,0 | 1.010,53 | 10.105,30 | 0,02 | 99,19
CCU-07.134 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 2.442,11 | 9.768,44 | 0,02 | 99,21
CCU-07.155 | Próprio | TEMOMETRO CAPELA 1/2" DE -10 A 50ºC COM 150MM Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 40,0 | 243,65 | 9.746,00 | 0,02 | 99,23
CCU-07.157 | Próprio | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 16,0 | 592,24 | 9.475,84 | 0,02 | 99,25
COTAÇÃO.ANX-014 | Próprio | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA | Material | UN | 4,0 | 2.359,52 | 9.438,08 | 0,02 | 99,27
COTAÇÃO.ANX-038 | Próprio | QFL-AUD1, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Mão de Obra | UN | 1,0 | 9.407,98 | 9.407,98 | 0,02 | 99,29
COTAÇÃO.ANX-039 | Próprio | QFL-AUD2, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETOUN | Material | UN | 1,0 | 9.407,98 | 9.407,98 | 0,02 | 99,31
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 20,0 | 465,58 | 9.311,60 | 0,02 | 99,33
CCU-07.140 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 MM D=1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 120,0 | 71,62 | 8.594,40 | 0,02 | 99,35
COTAÇÃO.ANX-040 | Próprio | QFL-UTIL, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Material | UN | 1,0 | 8.521,10 | 8.521,10 | 0,02 | 99,36
CCU-06.103 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 35,55 | 238,15 | 8.466,23 | 0,02 | 99,38
CCU-07.127 | Próprio | TUBO SIFÃO PARA MANOMETRO TIPO TROMBETA EM LATÃO D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 40,0 | 207,73 | 8.309,20 | 0,02 | 99,40
CCU-06.0312 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DE 1000 Kva - COMPLETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 7.951,20 | 7.951,20 | 0,02 | 99,41
104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 5.000,0 | 1,58 | 7.900,00 | 0,02 | 99,43
CCU-07.160 | Próprio | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 1.969,88 | 7.879,52 | 0,02 | 99,45
CCU-07.059 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS CHAPA #26, TIPO TDC, COMPLETO, INCLUINDO SUPORTES, FIXAÇÕES, MIUDEZAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO | Instalações de ar condicionado | KG | 200,0 | 36,97 | 7.394,00 | 0,02 | 99,46
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 600,0 | 12,18 | 7.308,00 | 0,01 | 99,48
CCU-08.075 | Próprio | MÓDULO ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 42,0 | 173,10 | 7.270,20 | 0,01 | 99,49
CCU-07.108 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AFBR R 048 ARMAFLEX ISOLACAO TERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M | 147,0 | 49,41 | 7.263,27 | 0,01 | 99,51
CCU-07.151 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN32 X DN25(1.1/4" X 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 120,0 | 59,55 | 7.146,00 | 0,01 | 99,52
CCU-07.213 | Próprio | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 593,60 | 7.123,20 | 0,01 | 99,54
CCU-07.205 | Próprio | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 1.750,13 | 7.000,52 | 0,01 | 99,55
CCU-07.139 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 184,0 | 36,59 | 6.732,56 | 0,01 | 99,56
CCU-02.023 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 6.627,41 | 6.627,41 | 0,01 | 99,58
CCU-07.173 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 180,0 | 36,39 | 6.550,20 | 0,01 | 99,59
CCU-07.180 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 2.169,90 | 6.509,70 | 0,01 | 99,60
CCU-07.132 | Próprio | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 6.422,90 | 6.422,90 | 0,01 | 99,62
CCU-07.162 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 48,0 | 121,32 | 5.823,36 | 0,01 | 99,63
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 2.715,0 | 2,11 | 5.728,65 | 0,01 | 99,64
CCU-07.182 | Próprio | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 2.669,73 | 5.339,46 | 0,01 | 99,65
CCU-07.150 | Próprio | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 16,0 | 327,88 | 5.246,08 | 0,01 | 99,66
CCU-07.179 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 2.615,35 | 5.230,70 | 0,01 | 99,67
CCU-07.217 | Próprio | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 2.337,28 | 4.674,56 | 0,01 | 99,68
CCU-07.143 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 1.164,74 | 4.658,96 | 0,01 | 99,69
CCU-07.129 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 1.071,39 | 4.285,56 | 0,01 | 99,70
CCU-07.142 | Próprio | CURVA 90° AÇO CARBONO PRETO SCH 40 D=6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 6,0 | 712,49 | 4.274,94 | 0,01 | 99,71
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 5.000,0 | 0,83 | 4.150,00 | 0,01 | 99,72
CCU-06.0290 | Próprio | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO ARANDELA EM LED 9W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETDO E BASE DE CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO ME PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROPORCIONA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA. REF.: BLOCK DA ITAIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 36,0 | 108,14 | 3.893,04 | 0,01 | 99,73
COTAÇÃO.ANX-00608.002 | Próprio | CHAVE DE NÍVEL | Material | UN | 21,0 | 182,19 | 3.825,99 | 0,01 | 99,73
CCU-07.117 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 200 MM (8"). | Dutos para ar condicionado | M | 60,0 | 63,59 | 3.815,40 | 0,01 | 99,74
CCU-07.133 | Próprio | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 3.786,29 | 3.786,29 | 0,01 | 99,75
CCU-07.218 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 150 MM (6"). | Dutos para ar condicionado | M | 60,0 | 62,00 | 3.720,00 | 0,01 | 99,76
CCU-07.122 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 10,0 | 371,60 | 3.716,00 | 0,01 | 99,76
CCU-07.168 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN32(Ø1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 60,0 | 61,93 | 3.715,80 | 0,01 | 99,77
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 36,0 | 102,04 | 3.673,44 | 0,01 | 99,78
CCU-07.152 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DN50 X DN40(2" X 1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 32,0 | 111,39 | 3.564,48 | 0,01 | 99,79
CCU-06.138 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 150,0 | 23,14 | 3.471,00 | 0,01 | 99,79
CCU-02.031 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 339,06 | 3.390,60 | 0,01 | 99,80
104754 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 90,0 | 35,21 | 3.168,90 | 0,01 | 99,81
CCU-07.215 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 776,13 | 3.104,52 | 0,01 | 99,81
CCU-07.141 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 36,0 | 83,74 | 3.014,64 | 0,01 | 99,82
CCU-06.018 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 250,0 | 11,57 | 2.892,50 | 0,01 | 99,83
CCU-07.167 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN25(Ø1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 60,0 | 47,24 | 2.834,40 | 0,01 | 99,83
CCU-07.175 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 48,0 | 58,01 | 2.784,48 | 0,01 | 99,84
CCU-06.0287 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 91,60 | 2.748,00 | 0,01 | 99,84
CCU-08.077 | Próprio | RESISTOR DE FINAL DE LINHA DO SISTEMA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 446,44 | 2.678,64 | 0,01 | 99,85
CCU-02.028 | Próprio | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 2.618,73 | 2.618,73 | 0,01 | 99,85
CCU-08.072 | Próprio | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 1.251,61 | 2.503,22 | 0,01 | 99,86
COT-09.002 | Próprio | CÓPIA DE PROJETOS | Material | UN | 250,0 | 10,00 | 2.500,00 | 0,01 | 99,86
CCU-02.032 | Próprio | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 6,0 | 409,53 | 2.457,18 | 0,01 | 99,87
CCU-07.172 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 60,0 | 39,97 | 2.398,20 | 0,00 | 99,87
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 32,0 | 73,27 | 2.344,64 | 0,00 | 99,88
CCU-08.053 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 23,0 | 101,49 | 2.334,27 | 0,00 | 99,88
CCU-06.139 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas | UN | 10,0 | 232,06 | 2.320,60 | 0,00 | 99,89
CCU-06.063 | Próprio | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 227,81 | 2.278,10 | 0,00 | 99,89
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 32,0 | 66,01 | 2.112,32 | 0,00 | 99,90
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 2.700,0 | 0,78 | 2.106,00 | 0,00 | 99,90
CCU-06.0285 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Eletrocalhas | UN | 12,0 | 168,35 | 2.020,20 | 0,00 | 99,91
CCU-06.043 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, D=50MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 48,0 | 40,46 | 1.942,08 | 0,00 | 99,91
CCU-07.216 | Próprio | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 963,24 | 1.926,48 | 0,00 | 99,91
CCU-07.169 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN50 (Ø2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 16,0 | 114,09 | 1.825,44 | 0,00 | 99,92
CCU-06.0172 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "T" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 81,0 | 22,03 | 1.784,43 | 0,00 | 99,92
CCU-06.057 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 41,0 | 43,05 | 1.765,05 | 0,00 | 99,92
CCU-07.185 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 34,0 | 48,35 | 1.643,90 | 0,00 | 99,93
CCU-07.148 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 56,0 | 26,52 | 1.485,12 | 0,00 | 99,93
CCU-07.149 | Próprio | LUVA DE UNIÃO CONCÊNTRICA ASSENTO CÔNICO ROSCA TIPO BSP DE FERRO AÇO GALVANIZADO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 40,0 | 36,01 | 1.440,40 | 0,00 | 99,93
CCU-08.063 | Próprio | CHAVE DE FLUXO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | Un | 8,0 | 179,32 | 1.434,56 | 0,00 | 99,94
CCU-07.138 | Próprio | COTOVELO ROSCA TIPO BSP 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 20 MM D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 60,0 | 22,26 | 1.335,60 | 0,00 | 99,94
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 32,0 | 41,26 | 1.320,32 | 0,00 | 99,94
CCU-07.165 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN40(Ø1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 16,0 | 76,35 | 1.221,60 | 0,00 | 99,95
CCU-07.120 | Próprio | TUBO DE AÇO NBR 5590 CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 C/ PONTA LISA PARA SOLDA D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 22,0 | 53,59 | 1.178,98 | 0,00 | 99,95
CCU - 10.008 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 8,0 | 141,22 | 1.129,76 | 0,00 | 99,95
CCU-07.211 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FANCOIL HIDRÔNICO CAPACIDADE 25 TR | Instalações de ar condicionado | UN | 1,0 | 1.079,61 | 1.079,61 | 0,00 | 99,95
CCU-07.146 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 32,0 | 33,24 | 1.063,68 | 0,00 | 99,95
CREA-DF-1 | Próprio | ART DE PROJETO | Taxas | UN | 9,0 | 103,03 | 927,27 | 0,00 | 99,96
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 44,0 | 20,21 | 889,24 | 0,00 | 99,96
CCU-02.003 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 871,58 | 871,58 | 0,00 | 99,96
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 261,36 | 3,27 | 854,64 | 0,00 | 99,96
CCU-06.0265 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 406,23 | 812,46 | 0,00 | 99,96
CCU-06.0311 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES, 120 KVAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 810,02 | 810,02 | 0,00 | 99,96
CCU-06.0273 | Próprio | FONTE 24VCC 7A (NO-BREAK) COMPACT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 799,64 | 799,64 | 0,00 | 99,97
CCU-06.056 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 20,0 | 37,97 | 759,40 | 0,00 | 99,97
CCU-07.176 | Próprio | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 181,28 | 725,12 | 0,00 | 99,97
CCU-07.174 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 16,0 | 43,38 | 694,08 | 0,00 | 99,97
CCU-07.145 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 32,0 | 21,58 | 690,56 | 0,00 | 99,97
CCU-06.0278 | Próprio | CURVA 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 32,0 | 20,93 | 669,76 | 0,00 | 99,97
CCU-06.0186 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 2" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 25,98 | 623,52 | 0,00 | 99,97
CCU-06.0280 | Próprio | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 202,91 | 608,73 | 0,00 | 99,98
13779 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica | Serviços | un | 1,0 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 99,98
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 15,0 | 37,79 | 566,85 | 0,00 | 99,98
CCU-07.072 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 7,2 | 72,20 | 519,84 | 0,00 | 99,98
104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 32,0 | 15,91 | 509,12 | 0,00 | 99,98
CCU-06.0176 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19,0 | 26,77 | 508,63 | 0,00 | 99,98
CCU-06.0266 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 251,66 | 503,32 | 0,00 | 99,98
CCU-06.0162 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30 X 30 FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 79,26 | 475,56 | 0,00 | 99,98
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 10,0 | 47,40 | 474,00 | 0,00 | 99,98
CCU-06.0267 | Próprio | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 458,01 | 458,01 | 0,00 | 99,99
CCU-07.163 | Próprio | TÊ GALVANIZADA Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 53,98 | 431,84 | 0,00 | 99,99
CCU-06.0269 | Próprio | BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 127,46 | 382,38 | 0,00 | 99,99
CCU-07.153 | Próprio | LUVA ROSCA TIPO BSP DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 90,66 | 362,64 | 0,00 | 99,99
COT-07.105 | Próprio | AFBR 03 005 15 EA CINTA A DES 3X50 MM 15 MA | Material | ROLO | 275,0 | 1,26 | 346,50 | 0,00 | 99,99
96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 3,0 | 113,67 | 341,01 | 0,00 | 99,99
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 151,46 | 302,92 | 0,00 | 99,99
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 5,0 | 57,88 | 289,40 | 0,00 | 99,99
104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 10,0 | 28,46 | 284,60 | 0,00 | 99,99
CREA-DF | Próprio | ART DO CONTRATO | Taxas | UN | 1,0 | 271,47 | 271,47 | 0,00 | 99,99
104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 10,0 | 26,54 | 265,40 | 0,00 | 99,99
95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 4,0 | 63,54 | 254,16 | 0,00 | 99,99
CCU-06.0173 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "X" 38MM, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 25,35 | 253,50 | 0,00 | 99,99
CCU-06.090 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 9,0 | 26,67 | 240,03 | 0,00 | 99,99
CCU-06.0279 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 78,93 | 236,79 | 0,00 | 99,99
CCU-06.099 | Próprio | CURVA VERTICAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas | UN | 2,0 | 115,49 | 230,98 | 0,00 | 99,99
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 10,0 | 22,12 | 221,20 | 0,00 | 100,00
MAT033200 | SCO | Chumbador de aco UR, de 1/2" | Material | un | 15,0 | 13,74 | 206,10 | 0,00 | 100,00
CCU-07.171 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 25,47 | 203,76 | 0,00 | 100,00
103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 10,0 | 20,01 | 200,10 | 0,00 | 100,00
CCU-07.186 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 6,0 | 27,73 | 166,38 | 0,00 | 100,00
CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 5,0 | 30,09 | 150,45 | 0,00 | 100,00
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 72,39 | 144,78 | 0,00 | 100,00
CCU-07.164 | Próprio | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE DN15 (Ø1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 35,46 | 141,84 | 0,00 | 100,00
CCU-07.147 | Próprio | MEIA LUVA SOLDA ROSCA TIPO NPT 3000 LBS DE AÇO CARBONO D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 31,15 | 124,60 | 0,00 | 100,00
89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 10,0 | 11,62 | 116,20 | 0,00 | 100,00
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 3,0 | 33,43 | 100,29 | 0,00 | 100,00
CCU-06.0185 | Próprio | BOX RETO COM PARAFUSO 1" COM BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 7,93 | 95,16 | 0,00 | 100,00
CCU-08.042 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 3,0 | 30,09 | 90,27 | 0,00 | 100,00
89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 10,0 | 8,35 | 83,50 | 0,00 | 100,00
CCU-06.0177 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA PERFILADO 38X38, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 26,77 | 80,31 | 0,00 | 100,00
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0 | 77,97 | 77,97 | 0,00 | 100,00
97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | UN | 3,0 | 25,56 | 76,68 | 0,00 | 100,00
CCU-06.0277 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 23,14 | 69,42 | 0,00 | 100,00
CCU-07.170 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 15,99 | 63,96 | 0,00 | 100,00
CCU-06.0281 | Próprio | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 17,79 | 53,37 | 0,00 | 100,00
CCU-05.022 | Próprio | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 4,56 | 45,60 | 0,00 | 100,00
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 3,0 | 1,11 | 3,33 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 48880690.72
[5 empty] | Total do BDI |  | 9705325.8
[5 empty] | Total Geral |  | 58586016.52

## Curva ABC de Insumos
|  | PROPRIETÁRIO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | [6 empty] | Bancos
|  | EMPREENDIMENTO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF. | [6 empty] | SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
|  | LOCAL: | BRASÍLIA-DF
|  | ETAPA DE PROJETO: | EXECUTIVO | [6 empty] | Encargos Sociais
|  | PROJETO/ SERVIÇO: | ORÇAMENTO | [6 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  | CONTEÚDO: | ABC DE INSUMOS
ELABORADO POR:
|  | DATA: | 2025-10-22
|  | REVISÃO: | 00 "ZERO" | [6 empty] | BDI Obras |  | 22.23%
[10 empty] | BDI Equipamentos |  | 15.28%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | Valor Unitário | Total | Geral | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
COT-07.126 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.575 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material | UN | 1.039,7145226 | 5.992,93 | 6.230.936,35 | 6230936.3536 | 12,75% | 6230936.3536 | 12,75%
COT-07.119 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | CONJUNTO PRE-MONTADO DE CONEXAO PICV, COMPOSETO POR VALVULA DE CONTROLE/VALVULA DE BALANCEAMENTO HIDRODINAMICO, PONTOS DE MEDICAO E FECHAMENTO, DN 3/4" - DANFOSS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | Material | UN | 1.244,6582506 | 2.621,21 | 3.262.510,65 | 3262510.6529 | 6,67% | 9493447.0066 | 19,42%
COT-06.243 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO 617X617MM, POTÊNCIA 40W, TENSÃO 220V, FP > 0,99 TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 4000lm, INDICE DE PROTEÇÃO IP-40, VIDA ÚTIL MAIOR QUE 50.000h. REF.: LUMICENTER LTH 44-E4000840 | Material | UN | 4.515,7600946 | 493,75 | 2.229.656,55 | 2229656.5467 | 4,56% | 11723103.5533 | 23,98%
00039511 | SINAPI |  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Material | m² | 16.395,4982403 | 133,33 | 2.186.011,78 | 2186011.7804 | 4,47% | 13909115.3337 | 28,46%
COTAÇÃO.ANX-005 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QUADRO TIPO COM CONTROLADORAS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | Material | UN | 80,9777657 | 25.129,80 | 2.034.955,06 | 2034955.0565 | 4,16% | 15944070.3901 | 32,62%
COT-07.118 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 3.181 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material | UN | 194,9464730 | 5.987,56 | 1.167.253,70 | 1167253.7037 | 2,39% | 17111324.0939 | 35,01%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 40.914,4022533 | 23,15 | 947.168,41 | 947168.4122 | 1,94% | 18058492.506 | 36,94%
COT-07.095 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 275 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material | UN | 6,9980785 | 121.483,76 | 850.152,89 | 850152.891 | 1,74% | 18908645.3971 | 38,68%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 36.447,8291857 | 23,15 | 843.767,25 | 843767.2456 | 1,73% | 19752412.6427 | 40,41%
I7985 | SEINFRA |  | GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL | Material | UN | 0,9997255 | 832.683,09 | 832.454,52 | 832454.5205 | 1,70% | 20584867.1633 | 42,11%
COT-07.124 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 'MANGUEIRA DE FECHAMENTO PARA ALTA PRESSÃO, COM ACESSÓRIOS, FLUIDO ÁGUA GELADA, FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material | UN | 2.507,3115602 | 326,00 | 817.383,57 | 817383.5686 | 1,67% | 21402250.7319 | 43,78%
COT-07.117 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TORRE DE RESFRIAMENTO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO 400/500 TR NOMINAL | Material | UN | 1,9994510 | 403.849,90 | 807.478,09 | 807478.0884 | 1,65% | 22209728.8203 | 45,44%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 202.956,2808939 | 3,95 | 801.677,31 | 801677.3095 | 1,64% | 23011406.1298 | 47,08%
00040811 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 32,3469584 | 21.959,61 | 710.326,59 | 710326.5912 | 1,45% | 23721732.721 | 48,53%
COT-07.106 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3/4 X 6000MM | Material | M | 9.199,0741834 | 72,23 | 664.449,13 | 664449.1283 | 1,36% | 24386181.8493 | 49,89%
COT-07.112 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 3 X 6000MM | Material | M | 1.501,0878419 | 426,43 | 640.108,89 | 640108.8884 | 1,31% | 25026290.7377 | 51,20%
COT-07.107 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1 X 6000MM | Material | M | 6.947,5923793 | 85,71 | 595.478,14 | 595478.1428 | 1,22% | 25621768.8805 | 52,42%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 35.201,3523728 | 16,57 | 583.286,41 | 583286.4088 | 1,19% | 26205055.2893 | 53,61%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 33.609,6469152 | 16,57 | 556.911,85 | 556911.8494 | 1,14% | 26761967.1387 | 54,75%
COT-07.132 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DA CENTRAL DE AGUA GELADA, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 551.855,19 | 551.703,71 | 551703.7071 | 1,13% | 27313670.8458 | 55,88%
COTAÇÃO.ANX-026 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QGBT-EN CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 525.450,71 | 525.306,48 | 525306.4751 | 1,07% | 27838977.3209 | 56,95%
00001021 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 100.302,3435233 | 5,05 | 506.526,83 | 506526.8348 | 1,04% | 28345504.1557 | 57,99%
00001014 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 166.974,4881522 | 2,77 | 462.519,33 | 462519.3322 | 0,95% | 28808023.4879 | 58,94%
COTAÇÃO.ANX-028 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QGBT-EM, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 450.766,45 | 450.642,72 | 450642.7157 | 0,92% | 29258666.2036 | 59,86%
COT-07.113 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 4 X 6000MM | Material | M | 938,3423566 | 477,14 | 447.720,67 | 447720.672 | 0,92% | 29706386.8756 | 60,77%
COTAÇÃO.ANX-027 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QGBT-AC, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 430.149,75 | 430.031,67 | 430031.6749 | 0,88% | 30136418.5506 | 61,65%
00000998 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 3.805,2051937 | 112,93 | 429.721,82 | 429721.8225 | 0,88% | 30566140.3731 | 62,53%
COT-07.129 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de ar 3.300 m3/h FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material | UN | 9,9972550 | 41.179,92 | 411.686,16 | 411686.1621 | 0,84% | 30977826.5352 | 63,37%
COTAÇÃO.ANX-024 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QUADRO DO BARRAMENTO GERAL, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 394.186,01 | 394.077,81 | 394077.8069 | 0,81% | 31371904.3421 | 64,18%
COT-07.108 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/4 X 6000MM | Material | M | 3.501,5385724 | 104,77 | 366.856,20 | 366856.1962 | 0,75% | 31738760.5384 | 64,93%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 202.956,2808939 | 1,50 | 304.434,42 | 304434.4213 | 0,62% | 32043194.9597 | 65,55%
00001017 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material | M | 2.029,4427700 | 147,68 | 299.708,11 | 299708.1083 | 0,61% | 32342903.068 | 66,17%
COT-07.128 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 10 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material | UN | 9,9972550 | 29.690,46 | 296.823,10 | 296823.1004 | 0,61% | 32639726.1684 | 66,77%
00040814 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,0867396 | 36.565,08 | 295.692,28 | 295692.2804 | 0,60% | 32935418.4488 | 67,38%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 203.277,9425743 | 1,43 | 290.687,46 | 290687.4579 | 0,59% | 33226105.9067 | 67,97%
I13241 | SEINFRA |  | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’ | Material | M | 208,7816742 | 1.386,67 | 289.511,28 | 289511.2842 | 0,59% | 33515617.1909 | 68,57%
COTAÇÃO.ANX-037 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, TIPICO PARA OS ANDARES TERREO AO 4O PAVIMENTO, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Material | UN | 9,9972550 | 28.512,90 | 285.050,73 | 285050.7328 | 0,58% | 33800667.9237 | 69,15%
COT-07.123 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 7,5 TR, FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material | UN | 9,9972550 | 27.405,96 | 273.984,37 | 273984.3713 | 0,56% | 34074652.295 | 69,71%
COT-07.103 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | AFBR 32 100 E MANTA 32 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material | m² | 566,8443599 | 452,84 | 256.689,80 | 256689.7999 | 0,53% | 34331342.0949 | 70,23%
00000242 | SINAPI |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15.520,2504891 | 16,49 | 255.928,93 | 255928.9306 | 0,52% | 34587271.0255 | 70,76%
COT-07.115 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 6 X 6000MM | Material | M | 257,3293443 | 954,92 | 245.728,94 | 245728.9375 | 0,50% | 34832999.963 | 71,26%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15.323,6217949 | 15,65 | 239.814,68 | 239814.6811 | 0,49% | 35072814.6441 | 71,75%
COT-07.102 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | AFBR 25 100 E MANTA 25 MM, MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material | m² | 629,8270665 | 377,24 | 237.595,96 | 237595.9626 | 0,49% | 35310410.6066 | 72,24%
00001015 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material | M | 811,7771080 | 292,03 | 237.063,27 | 237063.2688 | 0,48% | 35547473.8755 | 72,72%
COT-07.111 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2.1/2 X 6000M | Material | M | 1.157,4821867 | 197,90 | 229.065,72 | 229065.7248 | 0,47% | 35776539.6002 | 73,19%
COT-07.125 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | BOMBA DE AGUA SECUNDÁRIA- MONOBLOCO - 131 M³/H - 70MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material | UN | 1,9994510 | 114.218,00 | 228.373,29 | 228373.2949 | 0,47% | 36004912.8951 | 73,66%
COT-07.024 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 1, 244X244MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material | UN | 449,8764761 | 507,25 | 228.199,84 | 228199.8425 | 0,47% | 36233112.7376 | 74,13%
COTAÇÃO.ANX-003 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QUADRO DE GERENCIADORA COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | Material | UN | 1,9994510 | 98.121,94 | 196.190,01 | 196190.0115 | 0,40% | 36429302.7492 | 74,53%
COT-06.252 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 7 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 69,9807852 | 2.690,74 | 188.300,10 | 188300.0979 | 0,39% | 36617602.8471 | 74,91%
COT-06.251 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 6 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 69,9807852 | 2.689,74 | 188.230,12 | 188230.1171 | 0,39% | 36805832.9642 | 75,30%
00034794 | SINAPI |  | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7.430,4393525 | 24,75 | 183.903,37 | 183903.374 | 0,38% | 36989736.3381 | 75,67%
COT-08.003 | Próprio | 08 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | DETECTOR MULTISSENSOR ENDEREÇÁVEL COM BASE | Material | UN | 106,9706288 | 1.649,10 | 176.405,26 | 176405.2639 | 0,36% | 37166141.602 | 76,03%
00040815 | SINAPI |  | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,0478703 | 21.861,96 | 175.942,22 | 175942.218 | 0,36% | 37342083.82 | 76,39%
COT-06.245 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA EM LED NA COR BRANCA COM TEMPERATURA DE COR 5000K. BIVOLT. DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, OPÇÕES DE PELÍCULA PARA BALIZAMENTO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS E FUNCIONAMENTO APENAS EM MODO DE EMERGÊNCIA. REF.: LED FLX 1000/ISE DA AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | Material | UN | 917,7480113 | 185,46 | 170.205,55 | 170205.5462 | 0,35% | 37512289.3662 | 76,74%
00002437 | SINAPI |  | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.739,8788688 | 19,09 | 166.844,29 | 166844.2876 | 0,34% | 37679133.6538 | 77,08%
COT-07.130 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 15 TR, vazao de 10.200 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | Material | UN | 3,9989020 | 41.179,92 | 164.674,46 | 164674.4649 | 0,34% | 37843808.1186 | 77,42%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 27.109,6747176 | 6,03 | 163.471,34 | 163471.3385 | 0,33% | 38007279.4572 | 77,76%
COTAÇÃO.ANX-010 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TRANSDUTOR DE PRESSÃO INSUFLAMENTO | Material | UN | 43,9879221 | 3.680,15 | 161.882,15 | 161882.1515 | 0,33% | 38169161.6087 | 78,09%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 14.197,1018604 | 11,39 | 161.704,99 | 161704.9902 | 0,33% | 38330866.5989 | 78,42%
00040944 | SINAPI |  | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 16,2121886 | 9.771,88 | 158.423,56 | 158423.5613 | 0,32% | 38489290.1602 | 78,74%
COTAÇÃO.ANX-004 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | LICENÇAS DE SOFTWARE APLICATIVO | Material | UN | 0,9997255 | 155.843,37 | 155.800,59 | 155800.5914 | 0,32% | 38645090.7516 | 79,06%
00037752 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,2655286 | 571.483,76 | 151.745,30 | 151745.3033 | 0,31% | 38796836.0549 | 79,37%
COT-07.094 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | BOMBA DE AGUA PRIMÁRIA - MONOBLOCO - 210 M³/H - 25 MCA - COM BASE DE INÉRCIA | Material | UN | 2,9991765 | 49.814,63 | 149.402,87 | 149402.868 | 0,31% | 38946238.9229 | 79,68%
F.07.000.024541 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | Material | M | 4.724,3628179 | 31,31 | 147.919,80 | 147919.7998 | 0,30% | 39094158.7227 | 79,98%
COTAÇÃO.ANX-012 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ATUADOR PROPORCIONAL DE 5NM PARA VÁLVULA DE CONTROLE | Material | UN | 43,9879221 | 3.330,16 | 146.486,82 | 146486.8187 | 0,30% | 39240645.5414 | 80,28%
COT-07.134 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR, PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE UM FANCOIL, CONFORME PROJETO | Material | UN | 29,9917651 | 4.882,93 | 146.447,69 | 146447.6894 | 0,30% | 39387093.2308 | 80,58%
COTAÇÃO.ANX-013 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | SENSOR DE QUALIDADE DO AR (CO2, TEMP E UMIDADE) | Material | UN | 43,9879221 | 3.304,32 | 145.350,17 | 145350.1708 | 0,30% | 39532443.4016 | 80,88%
COTAÇÃO.ANX-008 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA | Material | UN | 43,9879221 | 3.276,99 | 144.147,98 | 144147.9809 | 0,29% | 39676591.3825 | 81,17%
F.07.000.024540 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | Material | M | 5.864,4097919 | 23,79 | 139.514,31 | 139514.3089 | 0,29% | 39816105.6914 | 81,46%
00043106 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | Material | KG | 11.796,7609290 | 11,54 | 136.134,62 | 136134.6211 | 0,28% | 39952240.3126 | 81,73%
COT-07.104 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | ADESIVO ARMAFLEX 520 S 3,6 L PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA | Material | LATA | 234,9354931 | 548,18 | 128.786,94 | 128786.9386 | 0,26% | 40081027.2512 | 82,00%
COTAÇÃO.ANX-016 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | PAINEL CENTRAL DE COMANDO ANALÓGICO - 1512 ENDEREÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 0,9997255 | 126.376,52 | 126.341,83 | 126341.83 | 0,26% | 40207369.0811 | 82,26%
00002596 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 2.222,3897920 | 55,53 | 123.409,31 | 123409.3051 | 0,25% | 40330778.3863 | 82,51%
COT-06.256 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 11 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 4.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 22,9936866 | 5.340,81 | 122.804,91 | 122804.9111 | 0,25% | 40453583.2974 | 82,76%
COTAÇÃO.ANX-030 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QP-EC-A, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 122.439,98 | 122.406,37 | 122406.3705 | 0,25% | 40575989.6679 | 83,01%
COT-07.116 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 8 X 6000MM | Material | M | 93,5743070 | 1.237,48 | 115.796,33 | 115796.3335 | 0,24% | 40691786.0013 | 83,25%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 89.168,9642344 | 1,26 | 112.352,89 | 112352.8949 | 0,23% | 40804138.8963 | 83,48%
COT-07.089 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | PURGADOR DE AR AUTOMATICO DN 20 Ø 3/4" MARCA DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material | UN | 81,9774912 | 1.364,69 | 111.873,86 | 111873.8625 | 0,23% | 40916012.7587 | 83,71%
COT-06.260 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 39,9890201 | 2.701,80 | 108.042,33 | 108042.3345 | 0,22% | 41024055.0932 | 83,93%
COTAÇÃO.ANX-031 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QP-EE-A, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 107.262,31 | 107.232,87 | 107232.8668 | 0,22% | 41131287.96 | 84,15%
COTAÇÃO.ANX-032 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QP-EE-B, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 107.262,31 | 107.232,87 | 107232.8668 | 0,22% | 41238520.8268 | 84,37%
COTAÇÃO.ANX-036.132 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QFE-TIPO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | UN | 9,9972550 | 10.674,68 | 106.717,50 | 106717.4983 | 0,22% | 41345238.325 | 84,58%
COT-07.110 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 2 X 6000MM | Material | M | 540,2516615 | 190,75 | 103.053,00 | 103053.0044 | 0,21% | 41448291.3295 | 84,79%
00040818 | SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 24,3765868 | 4.126,08 | 100.579,75 | 100579.7475 | 0,21% | 41548871.0769 | 85,00%
COT-06.249 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 4 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 69,9807852 | 1.429,23 | 100.018,64 | 100018.6376 | 0,20% | 41648889.7145 | 85,21%
COT-06.248 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 3 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 69,9807852 | 1.429,23 | 100.018,64 | 100018.6376 | 0,20% | 41748908.3521 | 85,41%
00040931 | SINAPI |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 16,0957405 | 6.059,05 | 97.524,90 | 97524.8968 | 0,20% | 41846433.2489 | 85,61%
COT-06.240 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | CABO PARA AUTOMAÇÃO RS485 2x22 AWG 120 Ohms | Material | M | 5.038,6165324 | 19,14 | 96.439,12 | 96439.1204 | 0,20% | 41942872.3693 | 85,81%
COT-06.079 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM | Material | M | 2.175,5735664 | 44,25 | 96.269,13 | 96269.1303 | 0,20% | 42039141.4996 | 86,00%
00021128 | SINAPI |  | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 11.879,6601671 | 8,08 | 95.987,65 | 95987.6542 | 0,20% | 42135129.1538 | 86,20%
COT-07.114 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 5 X 6000MM | Material | M | 127,3650290 | 747,96 | 95.263,95 | 95263.9471 | 0,19% | 42230393.1009 | 86,39%
00007661 | SINAPI |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material | M | 104,9101945 | 904,53 | 94.894,42 | 94894.4182 | 0,19% | 42325287.5191 | 86,59%
COT-06.242 | Próprio |  | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED, POTÊNCIA 14W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000k, FLUXO LUMINOSO 1120 lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR >80, CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP-44, VIDA ÚTIL 30.000hs, REF.: LUMINÁRIA LEDVANCE OSRAM, MODELO DL ALU 14W | Material | UN | 269,9258857 | 346,82 | 93.615,70 | 93615.6957 | 0,19% | 42418903.2148 | 86,78%
00039028 | SINAPI |  | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | M | 13.013,1389445 | 7,19 | 93.564,47 | 93564.469 | 0,19% | 42512467.6838 | 86,97%
00044327 | SINAPI |  | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | Material | L | 552,5482852 | 164,88 | 91.104,16 | 91104.1613 | 0,19% | 42603571.845 | 87,16%
COT-07.127 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE DE 4 VIAS COM PAINEL DE ACABAMENTO FABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, 6.048 Kcal/h FECHAMENTO DE Ø 3/4" | Material | UN | 9,9972550 | 9.107,38 | 91.048,80 | 91048.8005 | 0,19% | 42694620.6455 | 87,34%
COTAÇÃO.ANX-034 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QP-AC-B, CONFORME PROJETO, 80 A | Material | UN | 0,9997255 | 89.676,73 | 89.652,11 | 89652.114 | 0,18% | 42784272.7595 | 87,53%
COTAÇÃO.ANX-033 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QP-AC-A, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 89.426,30 | 89.401,75 | 89401.7527 | 0,18% | 42873674.5122 | 87,71%
COT-07.082 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA CORPO EM FERRO FUNDIDO, DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR REVESTIDO TORQUE 400 N.M 50 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | Material | UN | 3,9989020 | 21.986,59 | 87.922,22 | 87922.2189 | 0,18% | 42961596.7311 | 87,89%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.623,4033113 | 23,15 | 83.881,79 | 83881.7867 | 0,17% | 43045478.5178 | 88,06%
14287 | EMOP |  | MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM | Material | m² | 4.303,8182881 | 19,47 | 83.795,34 | 83795.3421 | 0,17% | 43129273.8598 | 88,23%
00040812 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 16,0568712 | 5.132,14 | 82.406,11 | 82406.1111 | 0,17% | 43211679.9709 | 88,40%
COTAÇÃO.ANX-015 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL - BMS | Material | UN | 0,9997255 | 82.419,27 | 82.396,65 | 82396.6461 | 0,17% | 43294076.617 | 88,57%
F.07.000.024542 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/2´ (ferro) | Material | M | 2.530,9450710 | 32,33 | 81.825,45 | 81825.4541 | 0,17% | 43375902.0711 | 88,74%
MATED-4850 | SETOP |  | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO (TIPO: ENDEREÇÁVEL) | Material | un | 594,8366740 | 134,06 | 79.743,80 | 79743.8045 | 0,16% | 43455645.8757 | 88,90%
COT-07.120 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL (PICV) MODELO: AB-QM 4.0 FORNECIDA ATUAR , FABRICANTE DANFOSS OU SIMULAR TÉCNICO , FECHAMENTO DE Ø 1.1/4" | Material | UN | 29,9917651 | 2.621,21 | 78.614,71 | 78614.7145 | 0,16% | 43534260.5902 | 89,06%
00044497 | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 4.204,0455976 | 18,65 | 78.405,45 | 78405.4504 | 0,16% | 43612666.0406 | 89,22%
I13249 | SEINFRA |  | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ | Material | UN | 43,9879221 | 1.777,67 | 78.196,01 | 78196.0095 | 0,16% | 43690862.0501 | 89,38%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 68.820,0908671 | 1,13 | 77.766,70 | 77766.7027 | 0,16% | 43768628.7528 | 89,54%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 89.168,9642344 | 0,86 | 76.685,31 | 76685.3092 | 0,16% | 43845314.062 | 89,70%
00013348 | SINAPI |  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material | UN | 47.040,2725191 | 1,63 | 76.675,64 | 76675.6442 | 0,16% | 43921989.7062 | 89,86%
F.07.000.024546 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 4´ (ferro) | Material | M | 736,2378490 | 103,92 | 76.509,84 | 76509.8373 | 0,16% | 43998499.5435 | 90,01%
COT-06.257 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 12 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 27,9923141 | 2.692,75 | 75.376,30 | 75376.3037 | 0,15% | 44073875.8472 | 90,17%
COT-06.258 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 13 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 27,9923141 | 2.691,75 | 75.348,31 | 75348.3114 | 0,15% | 44149224.1586 | 90,32%
COTAÇÃO.ANX-009 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TEMPERATURA AR DE INSUFLAMENTO | Material | UN | 43,9879221 | 1.694,32 | 74.529,62 | 74529.6162 | 0,15% | 44223753.7748 | 90,47%
COTAÇÃO.ANX-011 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ATUADOR DE DAMPER ON/OFF | Material | UN | 43,9879221 | 1.643,96 | 72.314,38 | 72314.3844 | 0,15% | 44296068.1592 | 90,62%
00010527 | SINAPI |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 2.399,3412059 | 30,00 | 71.980,24 | 71980.2362 | 0,15% | 44368048.3954 | 90,77%
COT-06.244 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR OU PENDENTE IP-65 RETAGULAR, LED POTÊNCIA 36W, TENSÃO 220V, FP > 0,9 TEMPERATURA DE COR 4000K FLUXO LUMINOSO 4400lm, INDICE REPRODUÇÃO DE COR > 0,8 CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, VIDA ÚTIL 50.000hr. REF.: ITAIM LPT 27 , FORNECIDA COM DRIVE. | Material | UN | 316,9129843 | 219,88 | 69.682,83 | 69682.827 | 0,14% | 44437731.2223 | 90,91%
F.07.000.024545 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 3 1/2´ (cobre) / 3´ (ferro) | Material | M | 1.177,7766144 | 58,67 | 69.100,15 | 69100.154 | 0,14% | 44506831.3763 | 91,05%
00009875 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 3.776,4430910 | 18,14 | 68.504,68 | 68504.6777 | 0,14% | 44575336.054 | 91,19%
F.07.000.024548 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 6´ (ferro) | Material | M | 455,8148456 | 149,71 | 68.240,04 | 68240.0405 | 0,14% | 44643576.0945 | 91,33%
00011049 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | Material | KG | 5.798,4079142 | 11,47 | 66.507,74 | 66507.7388 | 0,14% | 44710083.8333 | 91,47%
COT-07.131 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FANCOIL CENTRAL CAPACIDADE 25 TR, vazao de 10.920 m3/hFABRICANTE CARRIER OU SIMILAR, FECHAMENTO DE Ø 1.1/2" | Material | UN | 0,9997255 | 65.213,65 | 65.195,75 | 65195.749 | 0,13% | 44775279.5823 | 91,60%
COTAÇÃO.ANX-001 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO | Material | UN | 0,9997255 | 65.139,89 | 65.122,01 | 65122.0093 | 0,13% | 44840401.5916 | 91,73%
00001019 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 1.522,0820775 | 42,04 | 63.988,33 | 63988.3305 | 0,13% | 44904389.9221 | 91,87%
00034345 | SINAPI |  | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.800,0633047 | 16,68 | 63.385,06 | 63385.0559 | 0,13% | 44967774.978 | 91,99%
COTAÇÃO.ANX-022 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO | Material | UN | 0,9997255 | 62.911,18 | 62.893,91 | 62893.911 | 0,13% | 45030668.8891 | 92,12%
COTAÇÃO.ANX-019 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | CAIXA PROTETORA PARA MODULOS | Material | UN | 103,9714523 | 601,46 | 62.534,67 | 62534.6697 | 0,13% | 45093203.5587 | 92,25%
COT-06.002 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 25MM (1") | Material | M | 6.088,3283100 | 10,00 | 60.883,28 | 60883.2831 | 0,12% | 45154086.8418 | 92,38%
00000392 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 32.659,4479002 | 1,86 | 60.746,57 | 60746.5731 | 0,12% | 45214833.4149 | 92,50%
00034602 | SINAPI |  | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | Material | M | 11.834,8704651 | 5,12 | 60.594,54 | 60594.5368 | 0,12% | 45275427.9517 | 92,62%
COTAÇÃO.ANX-029 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QG-INC, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 60.298,43 | 60.281,88 | 60281.8782 | 0,12% | 45335709.8299 | 92,75%
00000864 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 695,9589085 | 86,35 | 60.096,05 | 60096.0518 | 0,12% | 45395805.8817 | 92,87%
COT-06.250 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 5 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 2500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 14,9958825 | 3.762,81 | 56.426,66 | 56426.6568 | 0,12% | 45452232.5385 | 92,99%
00040809 | SINAPI |  | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,0284356 | 6.904,26 | 55.430,41 | 55430.4068 | 0,11% | 45507662.9453 | 93,10%
00039413 | SINAPI |  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 2.911,3712163 | 18,96 | 55.199,60 | 55199.5983 | 0,11% | 45562862.5436 | 93,21%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.276,2254889 | 24,05 | 54.743,22 | 54743.223 | 0,11% | 45617605.7666 | 93,32%
13369 | ORSE |  | Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação | Material | un | 5.932,3711316 | 9,05 | 53.687,96 | 53687.9587 | 0,11% | 45671293.7253 | 93,43%
00040810 | SINAPI |  | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,1255289 | 6.572,92 | 53.408,45 | 53408.4517 | 0,11% | 45724702.1771 | 93,54%
COTAÇÃO.ANX-025 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | CONJUNTO TR , CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 51.657,43 | 51.643,25 | 51643.2502 | 0,11% | 45776345.4272 | 93,65%
COTAÇÃO.ANX-002 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA | Material | UN | 1,9994510 | 25.602,70 | 51.191,34 | 51191.3442 | 0,10% | 45827536.7715 | 93,75%
COT-07.101 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 10" | Material | UN | 6,9980785 | 7.310,35 | 51.158,40 | 51158.4033 | 0,10% | 45878695.1748 | 93,86%
00037591 | SINAPI |  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2.489,3165011 | 20,27 | 50.458,45 | 50458.4455 | 0,10% | 45929153.6202 | 93,96%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 33.979,1744108 | 1,43 | 48.590,22 | 48590.2194 | 0,10% | 45977743.8396 | 94,06%
M100901280 | EMBASA |  | CABO DE SINAL E INSTRUMENTACAO ISOLADO EM PVC 300 V DE 02 PARESX2,5mm? | Material | M | 6.718,1553765 | 7,22 | 48.505,08 | 48505.0818 | 0,10% | 46026248.9215 | 94,16%
00040807 | SINAPI |  | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 16,0568712 | 3.020,66 | 48.502,35 | 48502.3486 | 0,10% | 46074751.2701 | 94,26%
F.07.000.024544 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2 1/2´ (ferro) | Material | M | 843,3084503 | 56,63 | 47.756,56 | 47756.5575 | 0,10% | 46122507.8276 | 94,36%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 33.626,6751181 | 1,39 | 46.741,08 | 46741.0784 | 0,10% | 46169248.906 | 94,45%
00009869 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 4.353,4318655 | 10,53 | 45.841,64 | 45841.6375 | 0,09% | 46215090.5436 | 94,55%
COT-06.254 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 9 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 27,9923141 | 1.632,00 | 45.683,46 | 45683.4566 | 0,09% | 46260774.0001 | 94,64%
COT-06.253 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 8 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 400A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 27,9923141 | 1.632,00 | 45.683,46 | 45683.4566 | 0,09% | 46306457.4567 | 94,73%
COT-07.077 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 10" SEM TENSOR | Material | UN | 25,9928631 | 1.756,04 | 45.644,51 | 45644.5073 | 0,09% | 46352101.9639 | 94,83%
COT-07.135 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO Nº4, DIMENSÕES 412x412MM | Material | UN | 49,9862751 | 902,14 | 45.094,62 | 45094.6182 | 0,09% | 46397196.5822 | 94,92%
00000977 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 507,3606925 | 86,98 | 44.130,23 | 44130.233 | 0,09% | 46441326.8152 | 95,01%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 10.319,1666363 | 4,24 | 43.753,27 | 43753.2665 | 0,09% | 46485080.0818 | 95,10%
00000995 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 2.237,5056416 | 19,19 | 42.937,73 | 42937.7333 | 0,09% | 46528017.815 | 95,19%
00002674 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material | M | 6.435,3345314 | 6,66 | 42.859,33 | 42859.328 | 0,09% | 46570877.143 | 95,27%
00040863 | SINAPI |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 157,9086426 | 270,51 | 42.715,87 | 42715.8669 | 0,09% | 46613593.0099 | 95,36%
COT-06.255 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 10 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 3.000A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 9,9972550 | 4.136,42 | 41.352,85 | 41352.8456 | 0,08% | 46654945.8555 | 95,45%
00039427 | SINAPI |  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 9.528,1728218 | 4,34 | 41.352,27 | 41352.27 | 0,08% | 46696298.1256 | 95,53%
COT-07.088 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=10" | Material | UN | 79,9780402 | 509,26 | 40.729,62 | 40729.6168 | 0,08% | 46737027.7423 | 95,61%
COT-07.025 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM CAIXA PLENUM, ADLK-AG, TAMANHO 2, 300X300MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material | UN | 51,9857261 | 774,80 | 40.278,54 | 40278.5406 | 0,08% | 46777306.2829 | 95,70%
00002706 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 326,4094068 | 123,22 | 40.220,17 | 40220.1671 | 0,08% | 46817526.45 | 95,78%
COT-06.247 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 2 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 27,9923141 | 1.429,23 | 40.007,46 | 40007.455 | 0,08% | 46857533.9051 | 95,86%
COT-06.246 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 1 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 250A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 27,9923141 | 1.429,23 | 40.007,46 | 40007.455 | 0,08% | 46897541.3601 | 95,94%
M.04.000.024527 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 54mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material | M | 4.038,0912495 | 9,69 | 39.129,10 | 39129.1042 | 0,08% | 46936670.4643 | 96,02%
00011976 | SINAPI |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 32.236,2418149 | 1,11 | 35.782,23 | 35782.2284 | 0,07% | 46972452.6927 | 96,10%
COT-07.109 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TUBO PVC-U SCH80 INDUSTRIAL 1.1/2 X 6000MM | Material | M | 205,7435084 | 169,82 | 34.939,36 | 34939.3626 | 0,07% | 47007392.0553 | 96,17%
00000996 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.166,9295927 | 29,75 | 34.716,16 | 34716.1554 | 0,07% | 47042108.2107 | 96,24%
COT-06.011 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100MM | Material | M | 2.361,9114831 | 14,42 | 34.058,76 | 34058.7636 | 0,07% | 47076166.9743 | 96,31%
00044329 | SINAPI |  | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 2.980,1817228 | 11,12 | 33.139,62 | 33139.6208 | 0,07% | 47109306.5951 | 96,38%
COT-07.098 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 10" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material | UN | 6,9980785 | 4.712,89 | 32.981,17 | 32981.1743 | 0,07% | 47142287.7693 | 96,44%
COT-07.075 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" SEM TENSOR | Material | UN | 13,9961570 | 2.325,44 | 32.547,22 | 32547.2234 | 0,07% | 47174834.9927 | 96,51%
00044474 | SINAPI |  | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0126032 | 2.491.030,28 | 31.394,85 | 31394.8537 | 0,06% | 47206229.8465 | 96,57%
COTAÇÃO.ANX-007 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TRANSDUTOR DE NÍVEL | Material | UN | 11,9967060 | 2.565,11 | 30.772,87 | 30772.8706 | 0,06% | 47237002.7171 | 96,64%
COT-07.029 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | DAMPER BORBOLETA ∅100MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE. | Material | UN | 449,8764761 | 67,75 | 30.479,13 | 30479.1313 | 0,06% | 47267481.8483 | 96,70%
COTAÇÃO.ANX-023 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TESTES FINAIS COM MEGHOMETRO | Material | UN | 0,9997255 | 30.062,80 | 30.054,55 | 30054.5478 | 0,06% | 47297536.3961 | 96,76%
00042577 | SINAPI |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | Material | M | 51,9357399 | 533,68 | 27.717,07 | 27717.0656 | 0,06% | 47325253.4618 | 96,82%
COT-07.133 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR PARA ALIMENTAÇÃO E COMANDO DE DOIS FANCOILS , CONFORME PROJETO | Material | UN | 3,9989020 | 6.876,68 | 27.499,17 | 27499.1695 | 0,06% | 47352752.6313 | 96,87%
COT-06.259 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BW 14 - BARRAMENTO BLINDADO 1P 31, COMPLETO, COM CAIXAS DE LIGAÇÃO, FLANGES, TAMPAS, COTOVELOS,ETC., PARA 500A, INCLUINDO COFRES DE DERIVAÇÃO COM DISJUNTORES, CONFORME PROJETO | Material | M | 9,9972550 | 2.691,75 | 26.910,11 | 26910.1112 | 0,06% | 47379662.7425 | 96,93%
12842 | ORSE |  | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | Material | un | 4.884,6588050 | 5,49 | 26.816,78 | 26816.7768 | 0,05% | 47406479.5193 | 96,98%
00010775 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 15,9956080 | 1.650,00 | 26.392,75 | 26392.7533 | 0,05% | 47432872.2726 | 97,04%
E.09.000.090150 | CPOS/CDHU |  | Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 | Material | UN | 1.607,5586079 | 16,16 | 25.978,15 | 25978.1471 | 0,05% | 47458850.4197 | 97,09%
00007672 | SINAPI |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | Material | M | 42,5873067 | 600,75 | 25.584,32 | 25584.3245 | 0,05% | 47484434.7442 | 97,14%
COT-07.078 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 8" | Material | UN | 3,9989020 | 6.305,12 | 25.213,56 | 25213.557 | 0,05% | 47509648.3012 | 97,20%
COT-07.083 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | Material | UN | 7,9978040 | 3.032,29 | 24.251,66 | 24251.6612 | 0,05% | 47533899.9624 | 97,24%
LIC-01 | Próprio | 01 - SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | TAXA DE LICENÇA DE OBRA DE REFORMA, TAXA DE LICENÇA DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREA PÚBLICA E PROJETO LEGAL (APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES: ADMINISTRAÇÃO DO GDF, CEB, CAESB, CORPO DE BOMBEIRO, IPHAN) | Taxas | UN | 2,9991765 | 7.891,00 | 23.666,50 | 23666.5018 | 0,05% | 47557566.4642 | 97,29%
MATED-11885 | SETOP |  | SUPORTE PARA PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | Material | un | 7.229,5219973 | 3,15 | 22.772,99 | 22772.9943 | 0,05% | 47580339.4585 | 97,34%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 10.319,1666363 | 2,20 | 22.702,17 | 22702.1666 | 0,05% | 47603041.6251 | 97,39%
COT-07.086 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=8" | Material | UN | 55,9846281 | 404,53 | 22.647,46 | 22647.4616 | 0,05% | 47625689.0867 | 97,43%
00001000 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | Material | M | 101,4721385 | 219,76 | 22.299,52 | 22299.5172 | 0,05% | 47647988.6039 | 97,48%
00039996 | SINAPI |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 6.425,8276628 | 3,42 | 21.976,33 | 21976.3306 | 0,04% | 47669964.9345 | 97,52%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 68.820,0908671 | 0,31 | 21.334,23 | 21334.2282 | 0,04% | 47691299.1626 | 97,57%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 33.626,6751181 | 0,61 | 20.512,27 | 20512.2718 | 0,04% | 47711811.4344 | 97,61%
1581 | AGESUL |  | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0775YT | Material | M | 1.717,3284681 | 11,72 | 20.127,09 | 20127.0896 | 0,04% | 47731938.5241 | 97,65%
E.08.000.090569 | CPOS/CDHU |  | Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft | Material | M | 783,8647720 | 25,37 | 19.886,65 | 19886.6493 | 0,04% | 47751825.1734 | 97,69%
00039997 | SINAPI |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 70.652,9464262 | 0,28 | 19.782,82 | 19782.825 | 0,04% | 47771607.9984 | 97,73%
00037733 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,3173063 | 61.258,13 | 19.437,59 | 19437.5879 | 0,04% | 47791045.5862 | 97,77%
COT-08.005 | Próprio | 08 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | MÓDULO PARA MONITOR | Material | UN | 31,9912161 | 598,31 | 19.140,66 | 19140.6645 | 0,04% | 47810186.2507 | 97,81%
M.04.000.024525 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 35mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material | M | 4.630,3446328 | 4,10 | 18.984,41 | 18984.413 | 0,04% | 47829170.6637 | 97,85%
00000003 | SINAPI |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 1.374,6225659 | 13,65 | 18.763,60 | 18763.598 | 0,04% | 47847934.2617 | 97,89%
I9574 | SEINFRA |  | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 120KVAR 440V | Material | UN | 0,9997255 | 18.621,05 | 18.615,94 | 18615.9386 | 0,04% | 47866550.2003 | 97,93%
00002593 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1.747,5201783 | 10,56 | 18.453,81 | 18453.8131 | 0,04% | 47885004.0134 | 97,96%
00002688 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 5.249,2546968 | 3,50 | 18.372,39 | 18372.3914 | 0,04% | 47903376.4048 | 98,00%
F.07.000.024543 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2´ (ferro) | Material | M | 393,6119248 | 44,40 | 17.476,37 | 17476.3695 | 0,04% | 47920852.7743 | 98,04%
00009874 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.051,1099937 | 16,54 | 17.385,36 | 17385.3593 | 0,04% | 47938238.1336 | 98,07%
MOED-20130 | SETOP |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 916,5843371 | 18,23 | 16.711,17 | 16711.1656 | 0,03% | 47954949.2992 | 98,11%
P.17.000.091009 | CPOS/CDHU |  | Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente | Material | UN | 51,9857261 | 314,93 | 16.371,86 | 16371.8647 | 0,03% | 47971321.1639 | 98,14%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 203.277,9425743 | 0,08 | 16.262,24 | 16262.2354 | 0,03% | 47987583.3994 | 98,17%
00010777 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 7,9978040 | 1.873,43 | 14.983,33 | 14983.326 | 0,03% | 48002566.7253 | 98,20%
MATED-18323 | SETOP |  | CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ALTURA: 38MM¦LARGURA:38MM) | Material | un | 7.229,5209129 | 2,05 | 14.820,52 | 14820.5179 | 0,03% | 48017387.2432 | 98,23%
00039029 | SINAPI |  | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material | M | 1.198,7258623 | 12,34 | 14.792,28 | 14792.2771 | 0,03% | 48032179.5204 | 98,26%
00001570 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 12.796,4864314 | 1,13 | 14.460,03 | 14460.0297 | 0,03% | 48046639.55 | 98,29%
00035692 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material | L | 635,8383160 | 22,25 | 14.147,40 | 14147.4025 | 0,03% | 48060786.9525 | 98,32%
COT-07.059 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO ∅100MM | Material | M | 524,8558888 | 26,58 | 13.950,67 | 13950.6695 | 0,03% | 48074737.6221 | 98,35%
00043626 | SINAPI |  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 3.596,6367610 | 3,77 | 13.559,32 | 13559.3206 | 0,03% | 48088296.9427 | 98,38%
COT-07.100 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 8" | Material | UN | 2,9991765 | 4.138,11 | 12.410,92 | 12410.9223 | 0,03% | 48100707.865 | 98,40%
F.07.000.024547 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5´ (ferro) | Material | M | 99,9325612 | 118,94 | 11.885,98 | 11885.9788 | 0,02% | 48112593.8438 | 98,43%
00003536 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4.126,8668741 | 2,85 | 11.761,57 | 11761.5706 | 0,02% | 48124355.4144 | 98,45%
COT-07.137 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 1100X500MM | Material | UN | 3,9989020 | 2.940,01 | 11.756,81 | 11756.8119 | 0,02% | 48136112.2263 | 98,48%
COT-07.121 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN32(1.1/4"), FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material | UN | 29,9917651 | 390,89 | 11.723,48 | 11723.481 | 0,02% | 48147835.7073 | 98,50%
COT-07.074 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | DAMPER BORBOLETA ∅200MM. MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE | Material | UN | 101,9720013 | 107,18 | 10.929,36 | 10929.3591 | 0,02% | 48158765.0664 | 98,52%
00007136 | SINAPI |  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.375,6222914 | 7,85 | 10.798,63 | 10798.635 | 0,02% | 48169563.7014 | 98,55%
00004374 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material | UN | 14.459,0429102 | 0,74 | 10.699,69 | 10699.6918 | 0,02% | 48180263.3932 | 98,57%
COT-07.084 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=10" | Material | UN | 3,9989020 | 2.673,59 | 10.691,42 | 10691.4244 | 0,02% | 48190954.8176 | 98,59%
00002574 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 873,7600891 | 12,18 | 10.642,40 | 10642.3979 | 0,02% | 48201597.2155 | 98,61%
00010776 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 7,9978040 | 1.289,06 | 10.309,65 | 10309.6492 | 0,02% | 48211906.8647 | 98,63%
00002633 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 2.595,2874044 | 3,95 | 10.251,39 | 10251.3852 | 0,02% | 48222158.25 | 98,65%
00039432 | SINAPI |  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 3.834,9082381 | 2,62 | 10.047,46 | 10047.4596 | 0,02% | 48232205.7096 | 98,67%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 2.155,0331203 | 4,59 | 9.891,60 | 9891.602 | 0,02% | 48242097.3116 | 98,69%
COT-08.004 | Próprio | 08 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | MÓDULO DE COMANDO | Material | UN | 29,9917651 | 316,84 | 9.502,59 | 9502.5908 | 0,02% | 48251599.9024 | 98,71%
00039428 | SINAPI |  | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | Material | M | 2.248,8273329 | 4,21 | 9.467,56 | 9467.5631 | 0,02% | 48261067.4655 | 98,73%
COTAÇÃO.ANX-014 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA | Material | UN | 3,9989020 | 2.359,52 | 9.435,49 | 9435.4893 | 0,02% | 48270502.9548 | 98,75%
00000980 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 745,8352139 | 12,64 | 9.427,36 | 9427.3571 | 0,02% | 48279930.3119 | 98,77%
COTAÇÃO.ANX-039 | Próprio |  | QFL-AUD2, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETOUN | Material | UN | 0,9997255 | 9.407,98 | 9.405,40 | 9405.3975 | 0,02% | 48289335.7094 | 98,79%
COTAÇÃO.ANX-038 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QFL-AUD1, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Mão de Obra | UN | 0,9997255 | 9.407,98 | 9.405,40 | 9405.3975 | 0,02% | 48298741.1069 | 98,81%
00043498 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 63,9824322 | 146,00 | 9.341,44 | 9341.4351 | 0,02% | 48308082.542 | 98,83%
00006160 | SINAPI |  | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 403,0288954 | 23,15 | 9.330,12 | 9330.1189 | 0,02% | 48317412.661 | 98,85%
00001020 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 745,8352139 | 12,05 | 8.987,31 | 8987.3143 | 0,02% | 48326399.9753 | 98,88%
00021150 | SINAPI |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material | M | 155,8072196 | 56,84 | 8.856,08 | 8856.0824 | 0,02% | 48335256.0576 | 98,90%
00000981 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.906,6034183 | 4,60 | 8.770,38 | 8770.3757 | 0,02% | 48344026.4334 | 98,92%
00004096 | SINAPI |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 357,6640351 | 24,47 | 8.752,04 | 8752.0389 | 0,02% | 48352778.4723 | 98,94%
MATED-19587 | SETOP |  | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | Material | un | 3.614,3993418 | 2,42 | 8.746,85 | 8746.8464 | 0,02% | 48361525.3187 | 98,96%
COTAÇÃO.ANX-040 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | QFL-UTIL, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INCLUINDO BARRAMENTOS, DISJUNTORES, CONTATORAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO | Material | UN | 0,9997255 | 8.521,10 | 8.518,76 | 8518.761 | 0,02% | 48370044.0797 | 98,97%
00040918 | SINAPI |  | ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2,0392103 | 4.126,08 | 8.413,94 | 8413.945 | 0,02% | 48378458.0246 | 98,99%
COT-07.081 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA BORBOLETA COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=8" | Material | UN | 3,9989020 | 2.099,93 | 8.397,41 | 8397.4143 | 0,02% | 48386855.4389 | 99,01%
00041065 | SINAPI |  | PEDREIRO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2,0151312 | 4.126,08 | 8.314,59 | 8314.5925 | 0,02% | 48395170.0314 | 99,03%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 1.907,8801478 | 4,20 | 8.013,10 | 8013.0966 | 0,02% | 48403183.128 | 99,04%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 19,9945100 | 400,00 | 7.997,80 | 7997.804 | 0,02% | 48411180.932 | 99,06%
COT-07.090 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | PURGADOR TIPO SARCO W13 DE BSP Ø 1" PARA LÍQUIDOS | Material | UN | 3,9989020 | 1.944,01 | 7.773,91 | 7773.9055 | 0,02% | 48418954.8375 | 99,07%
00012898/SINAPI | ORSE |  | Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2" | Material | un | 35,9901181 | 212,00 | 7.629,91 | 7629.905 | 0,02% | 48426584.7426 | 99,09%
COT-06.144 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | Material | UN | 14.459,0071241 | 0,51 | 7.374,09 | 7374.0936 | 0,02% | 48433958.8362 | 99,10%
00043494 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 47,9868241 | 153,54 | 7.367,90 | 7367.897 | 0,02% | 48441326.7332 | 99,12%
00020083 | SINAPI |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 88,8434060 | 82,81 | 7.357,12 | 7357.1225 | 0,02% | 48448683.8556 | 99,13%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.570,6997826 | 2,05 | 7.319,93 | 7319.9346 | 0,01% | 48456003.7902 | 99,15%
00003363 | SINAPI |  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0508852 | 143.750,00 | 7.314,75 | 7314.7516 | 0,01% | 48463318.5418 | 99,16%
00009868 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.475,2936243 | 4,88 | 7.199,43 | 7199.4329 | 0,01% | 48470517.9746 | 99,18%
00007243 | SINAPI |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M² | 152,9320170 | 45,63 | 6.978,29 | 6978.2879 | 0,01% | 48477496.2626 | 99,19%
COT-07.122 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA ESFERA COM FILTRO, PONTO DE MEDIÇÃO E DRENO DN65 (2.1/2") FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material | UN | 3,9989020 | 1.734,78 | 6.937,22 | 6937.2152 | 0,01% | 48484433.4778 | 99,21%
COT-07.136 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | DAMPER SOBRE-PRESSAO MOD KUL-E,, 487X416MM | Material | UN | 11,9967060 | 560,66 | 6.726,07 | 6726.0732 | 0,01% | 48491159.551 | 99,22%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.570,6997826 | 1,85 | 6.605,79 | 6605.7946 | 0,01% | 48497765.3456 | 99,24%
00040552 | SINAPI |  | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 146,3144260 | 43,29 | 6.333,95 | 6333.9515 | 0,01% | 48504099.2971 | 99,25%
COT-07.079 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO DN 40 (1.1/2"), MOTORIZADA, FABRICANTE DANFOSS OU SIMILAR TÉCNICO | Material | UN | 0,9997255 | 6.305,12 | 6.303,39 | 6303.3893 | 0,01% | 48510402.6864 | 99,26%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 622,8289880 | 10,00 | 6.228,29 | 6228.2899 | 0,01% | 48516630.9762 | 99,27%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6.976,1807878 | 0,89 | 6.208,80 | 6208.8009 | 0,01% | 48522839.7771 | 99,29%
00039434 | SINAPI |  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento | KG | 1.860,5053556 | 3,28 | 6.102,46 | 6102.4576 | 0,01% | 48528942.2347 | 99,30%
00007140 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.375,6222914 | 4,43 | 6.094,01 | 6094.0068 | 0,01% | 48535036.2415 | 99,31%
P.17.000.030555 | CPOS/CDHU |  | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual; ref. LSC-ISO da Global Fire, IRC485T03 da Tecnohold, IDL 520 da Intelbras, MIC-E 02251 da Ilumac ou equivalente | Material | UN | 41,9884711 | 143,43 | 6.022,41 | 6022.4064 | 0,01% | 48541058.6479 | 99,32%
13378 | ORSE |  | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material | un | 800,7801275 | 7,45 | 5.965,81 | 5965.8119 | 0,01% | 48547024.4598 | 99,34%
00043499 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 23,9934121 | 241,99 | 5.806,17 | 5806.1658 | 0,01% | 48552830.6256 | 99,35%
M.04.000.024526 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 42mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material | M | 1.123,7314538 | 5,02 | 5.641,13 | 5641.1319 | 0,01% | 48558471.7575 | 99,36%
00041084 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2,0151312 | 2.789,41 | 5.621,03 | 5621.0271 | 0,01% | 48564092.7846 | 99,37%
00002637 | SINAPI |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 3.764,4105148 | 1,49 | 5.608,97 | 5608.9717 | 0,01% | 48569701.7562 | 99,38%
COT-06.004 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MM | Material | UN | 3.030,9597006 | 1,85 | 5.607,28 | 5607.2754 | 0,01% | 48575309.0317 | 99,39%
00040361 | SINAPI |  | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | Material | UN | 119,9670603 | 46,60 | 5.590,47 | 5590.465 | 0,01% | 48580899.4967 | 99,41%
00000122 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 76,1290970 | 73,09 | 5.564,28 | 5564.2757 | 0,01% | 48586463.7724 | 99,42%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 239,2653008 | 23,15 | 5.538,99 | 5538.9917 | 0,01% | 48592002.7641 | 99,43%
00000994 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 745,8352139 | 7,35 | 5.481,89 | 5481.8888 | 0,01% | 48597484.6529 | 99,44%
COT-07.097 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 8" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material | UN | 2,9991765 | 1.827,72 | 5.481,65 | 5481.6549 | 0,01% | 48602966.3078 | 99,45%
00039430 | SINAPI |  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 3.295,2381169 | 1,63 | 5.371,24 | 5371.2381 | 0,01% | 48608337.5459 | 99,46%
COT-06.016 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM | Material | M | 143,8235100 | 36,85 | 5.299,90 | 5299.8963 | 0,01% | 48613637.4423 | 99,47%
COT - 08.004 | Próprio | 08 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL | Material | UN | 51,9857261 | 101,11 | 5.256,28 | 5256.2768 | 0,01% | 48618893.7191 | 99,48%
COT-06.005 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4” X 3/4” | Material | UN | 14.398,3922555 | 0,35 | 5.039,44 | 5039.4373 | 0,01% | 48623933.1563 | 99,49%
M.04.000.024524 | CPOS/CDHU |  | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 28mm; ref. Elumaflex, Polipex ou equivalente | Material | M | 1.547,9349790 | 3,15 | 4.876,00 | 4875.9952 | 0,01% | 48628809.1515 | 99,50%
COT-07.092 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA BOMBA | Material | UN | 47,9868241 | 98,89 | 4.745,42 | 4745.417 | 0,01% | 48633554.5686 | 99,51%
COT-07.099 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO ASTM A-126 C L.B, COM FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DIÂMETRO 6" | Material | UN | 1,9994510 | 2.330,40 | 4.659,52 | 4659.5206 | 0,01% | 48638214.0892 | 99,52%
COT-07.140 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | REGISTRO DE REGULAGEMJN-B, 900X400MM | Material | UN | 1,9994510 | 2.304,34 | 4.607,41 | 4607.4149 | 0,01% | 48642821.5041 | 99,53%
COT-07.096 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA DE RETENÇÃO DIÂMETRO 6" CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, FLANGE 150 PSI, FURO PADRÃO ANSI B16.1, DUPLA PORTINHOLA EM AÇO INOX ASTM A351, VEDAÇÃO EPDM NORMA API-594, MOLA/EIXO EM AÇO INOX AISI 302/AISI 316 | Material | UN | 1,9994510 | 2.276,02 | 4.550,79 | 4550.7905 | 0,01% | 48647372.2946 | 99,54%
00040862 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 5,9503662 | 744,30 | 4.428,86 | 4428.8576 | 0,01% | 48651801.1522 | 99,55%
00014146 | SINAPI |  | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | Material | CENTO | 62,2828988 | 71,00 | 4.422,09 | 4422.0858 | 0,01% | 48656223.238 | 99,56%
10046 | ORSE |  | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | Material | un | 849,7666771 | 5,18 | 4.401,79 | 4401.7914 | 0,01% | 48660625.0294 | 99,57%
202066 | SBC |  | SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2" | Material | UN | 39,9890201 | 110,00 | 4.398,79 | 4398.7922 | 0,01% | 48665023.8216 | 99,58%
O.16.000.090629 | CPOS/CDHU |  | Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC-01FCS da Maximus, ou AM-1 / AM-2 ou AM-1/PT da Renglan ou equivalente | Material | UN | 51,9857261 | 79,27 | 4.120,91 | 4120.9085 | 0,01% | 48669144.7301 | 99,59%
COT-07.087 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | CONTRA-FLANGE LISA AÇO CARBONO NORMA ANSI B16.1 CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI DIÂMETRO D=6" | Material | UN | 15,9956080 | 252,91 | 4.045,45 | 4045.4492 | 0,01% | 48673190.1793 | 99,59%
COT-07.085 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | REDUÇÃO AÇO CARBONO PRETO SCH 40 CONCENTRICA 10" X 8" | Material | UN | 15,9956080 | 252,06 | 4.031,85 | 4031.853 | 0,01% | 48677222.0323 | 99,60%
COT-07.076 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | JUNTA DE EXPANSÃO COM FLANGE 150 PSI ANSI B16.1 DIÂMETRO 6" SEM TENSOR | Material | UN | 3,9989020 | 998,13 | 3.991,42 | 3991.4241 | 0,01% | 48681213.4563 | 99,61%
00011950 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9.687,3401188 | 0,41 | 3.971,81 | 3971.8094 | 0,01% | 48685185.2658 | 99,62%
I13248 | SEINFRA |  | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ | Material | UN | 3,9989020 | 957,62 | 3.829,43 | 3829.4285 | 0,01% | 48689014.6943 | 99,63%
COTAÇÃO.ANX-00608.002 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | CHAVE DE NÍVEL | Material | UN | 20,9942356 | 182,19 | 3.824,94 | 3824.9398 | 0,01% | 48692839.6341 | 99,63%
00004777 | SINAPI |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 444,8778486 | 8,02 | 3.567,92 | 3567.9203 | 0,01% | 48696407.5544 | 99,64%
00021151 | SINAPI |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | Material | M | 10,3871480 | 340,22 | 3.533,92 | 3533.9155 | 0,01% | 48699941.4699 | 99,65%
1971 | AGETOP CIVIL |  | SABAO EM PO | Material | Kg | 274,9245132 | 12,64 | 3.475,05 | 3475.0458 | 0,01% | 48703416.5158 | 99,66%
COT-07.080 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VÁLVULA BORBOLETA CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE ENTRE FLANGES D=4" | Material | UN | 0,9997255 | 3.447,03 | 3.446,08 | 3446.0838 | 0,01% | 48706862.5996 | 99,66%
I13247 | SEINFRA |  | CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ | Material | UN | 5,9983530 | 557,15 | 3.341,98 | 3341.9824 | 0,01% | 48710204.582 | 99,67%
COT-06.034 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100MM | Material | UN | 397,2289317 | 8,31 | 3.300,97 | 3300.9724 | 0,01% | 48713505.5544 | 99,68%
3990 | AGETOP CIVIL |  | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | Material | un | 35,9901181 | 89,00 | 3.203,12 | 3203.1205 | 0,01% | 48716708.6749 | 99,68%
00004180 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material | UN | 179,9505904 | 17,74 | 3.192,32 | 3192.3235 | 0,01% | 48719900.9984 | 99,69%
00004254 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 162,8078559 | 19,09 | 3.108,00 | 3108.002 | 0,01% | 48723009.0003 | 99,70%
00003457 | SINAPI |  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material | UN | 119,9670603 | 25,45 | 3.053,16 | 3053.1617 | 0,01% | 48726062.162 | 99,70%
00040367 | SINAPI |  | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | Material | UN | 31,9912161 | 93,99 | 3.006,85 | 3006.8544 | 0,01% | 48729069.0164 | 99,71%
COT-07.138 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | TOMADA DE AR EXTERNO, VDF-711, 500X300MM | Material | UN | 3,9989020 | 743,19 | 2.971,94 | 2971.944 | 0,01% | 48732040.9604 | 99,71%
00006194 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 540,1716835 | 5,49 | 2.965,54 | 2965.5425 | 0,01% | 48735006.5029 | 99,72%
COT-06.039 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | "EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 100 MM X 50 MM " | Material | UN | 737,7454151 | 3,97 | 2.928,85 | 2928.8493 | 0,01% | 48737935.3522 | 99,73%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 346,6319523 | 7,69 | 2.665,60 | 2665.5997 | 0,01% | 48740600.9519 | 99,73%
00038775 | SINAPI |  | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 35,9901181 | 73,99 | 2.662,91 | 2662.9088 | 0,01% | 48743263.8608 | 99,74%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 155,6274579 | 16,57 | 2.578,75 | 2578.747 | 0,01% | 48745842.6078 | 99,74%
00002438 | SINAPI |  | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 85,5387234 | 30,04 | 2.569,58 | 2569.5833 | 0,01% | 48748412.191 | 99,75%
000104 | SBC |  | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/4" | Material | UN | 59,9835301 | 41,76 | 2.504,91 | 2504.9122 | 0,01% | 48750917.1032 | 99,75%
COT-08.006 | Próprio | 08 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Resistor de final de linha do sistema endereçável | Material | UN | 5,9983530 | 416,77 | 2.499,93 | 2499.9336 | 0,01% | 48753417.0368 | 99,76%
COT-09.002 | Próprio | 09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | CÓPIA DE PROJETOS | Material | UN | 249,9313756 | 10,00 | 2.499,31 | 2499.3138 | 0,01% | 48755916.3506 | 99,76%
COT-06.007 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA | Material | UN | 555,8473794 | 4,45 | 2.473,52 | 2473.5208 | 0,01% | 48758389.8714 | 99,77%
00044061 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0035874 | 683.059,21 | 2.450,39 | 2450.3895 | 0,01% | 48760840.2609 | 99,77%
00040864 | SINAPI |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 157,9086426 | 15,46 | 2.441,27 | 2441.2676 | 0,00% | 48763281.5286 | 99,78%
88578 | SIURB |  | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | Material | Un | 1,9994510 | 1.204,47 | 2.408,28 | 2408.2788 | 0,00% | 48765689.8073 | 99,78%
00011051 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | Material | KG | 199,9451005 | 12,04 | 2.407,34 | 2407.339 | 0,00% | 48768097.1463 | 99,79%
COT-06.017 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM | Material | M | 34,5806551 | 68,25 | 2.360,13 | 2360.1297 | 0,00% | 48770457.276 | 99,79%
00039435 | SINAPI |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 25.914,1049887 | 0,09 | 2.332,27 | 2332.2694 | 0,00% | 48772789.5455 | 99,80%
00043131 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 99,3917097 | 23,23 | 2.308,87 | 2308.8694 | 0,00% | 48775098.4149 | 99,80%
00007583 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2.725,9727217 | 0,83 | 2.262,56 | 2262.5574 | 0,00% | 48777360.9723 | 99,81%
00043505 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 15,9956080 | 138,98 | 2.223,07 | 2223.0696 | 0,00% | 48779584.0419 | 99,81%
00011855 | SINAPI |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 89,9752952 | 24,16 | 2.173,80 | 2173.8031 | 0,00% | 48781757.845 | 99,82%
00013246 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4.978,6330022 | 0,41 | 2.041,24 | 2041.2395 | 0,00% | 48783799.0845 | 99,82%
00039810 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | Material | UN | 29,9917651 | 67,87 | 2.035,54 | 2035.5411 | 0,00% | 48785834.6256 | 99,82%
00003456 | SINAPI |  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 183,9494925 | 10,81 | 1.988,49 | 1988.494 | 0,00% | 48787823.1196 | 99,83%
MATED-19506 | SETOP |  | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | Material | un | 7.229,5219973 | 0,27 | 1.951,97 | 1951.9709 | 0,00% | 48789775.0906 | 99,83%
00034643 | SINAPI |  | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 31,9912161 | 60,72 | 1.942,51 | 1942.5066 | 0,00% | 48791717.5972 | 99,84%
12849 | ORSE |  | Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T, marca VERIN ou similar | Material | un | 22,9936866 | 83,70 | 1.924,57 | 1924.5716 | 0,00% | 48793642.1688 | 99,84%
00002747 | SINAPI |  | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material | M | 59,3836948 | 32,17 | 1.910,37 | 1910.3735 | 0,00% | 48795552.5422 | 99,84%
MATED-13096 | SETOP |  | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 883,6080835 | 2,12 | 1.873,25 | 1873.2491 | 0,00% | 48797425.7914 | 99,85%
00003471 | SINAPI |  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material | UN | 35,9901181 | 52,01 | 1.871,85 | 1871.846 | 0,00% | 48799297.6374 | 99,85%
COT-07.139 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | VENEZIANA EXTERNA AWG 700X400MM | Material | UN | 1,9994510 | 930,30 | 1.860,09 | 1860.0893 | 0,00% | 48801157.7267 | 99,86%
00004181 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material | UN | 47,9868241 | 36,64 | 1.758,24 | 1758.2372 | 0,00% | 48802915.9639 | 99,86%
00040861 | SINAPI |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 5,9503662 | 282,98 | 1.683,83 | 1683.8346 | 0,00% | 48804599.7986 | 99,86%
P.04.000.042293 | CPOS/CDHU |  | Saída superior de 3/4´ para perfilado | Material | UN | 770,7883624 | 2,15 | 1.657,19 | 1657.195 | 0,00% | 48806256.9935 | 99,87%
00003379 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 31,9912161 | 51,28 | 1.640,51 | 1640.5096 | 0,00% | 48807897.5031 | 99,87%
COT - 06.121 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, COM DUPLO LED | Material | UN | 9,9972550 | 162,54 | 1.624,95 | 1624.9538 | 0,00% | 48809522.4569 | 99,87%
000102 | SBC |  | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 3/4" | Material | UN | 59,9835301 | 26,30 | 1.577,57 | 1577.5668 | 0,00% | 48811100.0238 | 99,88%
O.12.000.061043 | CPOS/CDHU |  | Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm | Material | UN | 105,9709033 | 14,73 | 1.560,95 | 1560.9514 | 0,00% | 48812660.9752 | 99,88%
00040547 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 55,1149669 | 25,25 | 1.391,65 | 1391.6529 | 0,00% | 48814052.6281 | 99,88%
000106 | SBC |  | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 2" | Material | UN | 15,9956080 | 84,30 | 1.348,43 | 1348.4298 | 0,00% | 48815401.0578 | 99,88%
MATED-13099 | SETOP |  | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 883,6080835 | 1,43 | 1.263,56 | 1263.5596 | 0,00% | 48816664.6174 | 99,89%
MATED-18324 | SETOP |  | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | Material | un | 7.229,5219973 | 0,17 | 1.229,02 | 1229.0187 | 0,00% | 48817893.6361 | 99,89%
H604 | AGETOP CIVIL |  | CHAVE DE FLUXO 1" | Material | un | 7,9978040 | 148,27 | 1.185,83 | 1185.8344 | 0,00% | 48819079.4705 | 99,89%
Q.04.000.031401 | CPOS/CDHU |  | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; REF. ISODEC RT 15 CM (6") MULTIVAC OU EQUIVALENTE | Material | m | 62,9827067 | 18,39 | 1.158,25 | 1158.252 | 0,00% | 48820237.7225 | 99,89%
00006016 | SINAPI |  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material | UN | 32,9909416 | 34,80 | 1.148,08 | 1148.0848 | 0,00% | 48821385.8073 | 99,90%
00006212 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 89,0755423 | 12,75 | 1.135,71 | 1135.7132 | 0,00% | 48822521.5205 | 99,90%
MATED-14632 | SETOP |  | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 883,6080835 | 1,26 | 1.113,35 | 1113.3462 | 0,00% | 48823634.8666 | 99,90%
Q.04.000.031402 | CPOS/CDHU |  | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 20 cm (8") Multivac ou equivalente | Material | M | 62,9827067 | 16,88 | 1.063,15 | 1063.1481 | 0,00% | 48824698.0147 | 99,90%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 23,6057185 | 42,25 | 997,34 | 997.3416 | 0,00% | 48825695.3563 | 99,91%
00039443 | SINAPI |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 4.434,6934533 | 0,22 | 975,63 | 975.6326 | 0,00% | 48826670.9889 | 99,91%
00013127 | SINAPI |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | Material | M | 22,8517255 | 41,66 | 952,00 | 952.0029 | 0,00% | 48827622.9918 | 99,91%
COT - 06.115 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50 | Material | UN | 40,9887456 | 22,75 | 932,49 | 932.494 | 0,00% | 48828555.4857 | 99,91%
00039211 | SINAPI |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 597,0760591 | 1,56 | 931,44 | 931.4387 | 0,00% | 48829486.9244 | 99,91%
CREA-DF-1 | Próprio | 01 - SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | ART DE PROJETO | Taxas | UN | 8,9975295 | 103,03 | 927,02 | 927.0155 | 0,00% | 48830413.9399 | 99,92%
00040354 | SINAPI |  | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material | UN | 55,9846281 | 15,83 | 886,24 | 886.2367 | 0,00% | 48831300.1765 | 99,92%
O.12.000.061029 | CPOS/CDHU |  | Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm | Material | UN | 73,9796872 | 11,34 | 838,93 | 838.9297 | 0,00% | 48832139.1062 | 99,92%
000105 | SBC |  | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/2" | Material | UN | 15,9956080 | 51,81 | 828,73 | 828.7325 | 0,00% | 48832967.8386 | 99,92%
11593 | ORSE |  | Emenda interna média, tipo "T", 38 x 38 mm | Material | un | 80,9777657 | 10,17 | 823,54 | 823.5439 | 0,00% | 48833791.3825 | 99,92%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 34,1636796 | 23,15 | 790,89 | 790.8892 | 0,00% | 48834582.2717 | 99,92%
COT-06.241 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | FONTE NOBREAK COMPACT 24 Vcc por 7A | Material | UN | 0,9997255 | 781,85 | 781,64 | 781.6354 | 0,00% | 48835363.9071 | 99,93%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 334,5304470 | 2,32 | 776,11 | 776.1106 | 0,00% | 48836140.0177 | 99,93%
E.07.000.090592 | CPOS/CDHU |  | Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ | Material | M | 783,8647720 | 0,97 | 760,35 | 760.3488 | 0,00% | 48836900.3665 | 99,93%
MATED-14620 | SETOP |  | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 883,6080835 | 0,86 | 759,90 | 759.903 | 0,00% | 48837660.2695 | 99,93%
MATED-13097 | SETOP |  | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 883,6080835 | 0,86 | 759,90 | 759.903 | 0,00% | 48838420.1724 | 99,93%
00038400 | SINAPI |  | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material | UN | 15,9956080 | 47,14 | 754,03 | 754.033 | 0,00% | 48839174.2054 | 99,93%
00043492 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 398,4310016 | 1,82 | 725,14 | 725.1444 | 0,00% | 48839899.3498 | 99,94%
MATED-18325 | SETOP |  | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 7.229,5219973 | 0,10 | 722,95 | 722.9522 | 0,00% | 48840622.302 | 99,94%
00004179 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 59,9835301 | 12,05 | 722,80 | 722.8015 | 0,00% | 48841345.1036 | 99,94%
99900.3.110 | SETOP |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 2" | Material | M | 50,3861653 | 14,33 | 722,03 | 722.0337 | 0,00% | 48842067.1373 | 99,94%
12141 | ORSE |  | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material | un | 1,9994510 | 356,60 | 713,00 | 713.0042 | 0,00% | 48842780.1415 | 99,94%
00040357 | SINAPI |  | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material | UN | 39,9890201 | 17,76 | 710,20 | 710.205 | 0,00% | 48843490.3465 | 99,94%
COT-06.035 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 150MM | Material | M | 35,5402416 | 18,63 | 662,11 | 662.1147 | 0,00% | 48844152.4612 | 99,94%
00041388 | SINAPI |  | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | Material | M | 11,9967060 | 50,39 | 604,51 | 604.514 | 0,00% | 48844756.9753 | 99,95%
13779 | ORSE |  | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica | Serviços | un | 0,9997255 | 600,00 | 599,84 | 599.8353 | 0,00% | 48845356.8106 | 99,95%
COT - 06.114 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM PARA 100X50MM ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO | Material | UN | 19,9945100 | 29,27 | 585,24 | 585.2393 | 0,00% | 48845942.0499 | 99,95%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 389,8994872 | 1,43 | 557,56 | 557.5563 | 0,00% | 48846499.6061 | 99,95%
COT-07.093 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | POÇO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EM LATÃO 1/2", ROSCA BSP | Material | UN | 3,9989020 | 134,91 | 539,49 | 539.4919 | 0,00% | 48847039.098 | 99,95%
00043470 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 47,9868241 | 11,14 | 534,57 | 534.5732 | 0,00% | 48847573.6712 | 99,95%
00038083 | SINAPI |  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 9,9972550 | 52,05 | 520,36 | 520.3571 | 0,00% | 48848094.0283 | 99,95%
00043503 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,9834554 | 261,93 | 519,53 | 519.5265 | 0,00% | 48848613.5548 | 99,95%
00002673 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | Material | M | 93,9741972 | 5,35 | 502,76 | 502.762 | 0,00% | 48849116.3168 | 99,95%
00043501 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,9834554 | 247,11 | 490,13 | 490.1317 | 0,00% | 48849606.4484 | 99,95%
00034636 | SINAPI |  | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 0,9997255 | 489,00 | 488,87 | 488.8658 | 0,00% | 48850095.3142 | 99,96%
00043468 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 398,4310016 | 1,21 | 482,10 | 482.1015 | 0,00% | 48850577.4157 | 99,96%
G0220 | SEINFRA |  | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material | UN | 31,9912161 | 14,99 | 479,55 | 479.5483 | 0,00% | 48851056.9641 | 99,96%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 664,8019268 | 0,72 | 478,66 | 478.6574 | 0,00% | 48851535.6214 | 99,96%
00006295 | SINAPI |  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | Material | UN | 33,9906671 | 13,99 | 475,53 | 475.5294 | 0,00% | 48852011.1509 | 99,96%
00043496 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,9834554 | 238,02 | 472,10 | 472.1021 | 0,00% | 48852483.2529 | 99,96%
4097 | ORSE |  | Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 9,9972550 | 45,80 | 457,87 | 457.8743 | 0,00% | 48852941.1272 | 99,96%
00000944/SINAPI | ORSE |  | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 4 mm2 | Material | m | 101,9720013 | 4,34 | 442,56 | 442.5585 | 0,00% | 48853383.6857 | 99,96%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 2,0848675 | 210,23 | 438,30 | 438.3017 | 0,00% | 48853821.9874 | 99,96%
00003455 | SINAPI |  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material | UN | 59,9835301 | 7,23 | 433,68 | 433.6809 | 0,00% | 48854255.6683 | 99,96%
00034492 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | M³ | 0,8288724 | 503,00 | 416,92 | 416.9228 | 0,00% | 48854672.5911 | 99,97%
00003148 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 26,0881369 | 15,49 | 404,11 | 404.1052 | 0,00% | 48855076.6964 | 99,97%
00039740 | SINAPI |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 7,3419841 | 54,67 | 401,39 | 401.3863 | 0,00% | 48855478.0826 | 99,97%
00039598 | SINAPI |  | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 62,9827067 | 6,27 | 394,90 | 394.9016 | 0,00% | 48855872.9842 | 99,97%
12631 | ORSE |  | BOX RETO 2" | Material | un | 23,9934121 | 15,90 | 381,50 | 381.4953 | 0,00% | 48856254.4795 | 99,97%
00004209 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 15,9956080 | 23,56 | 376,86 | 376.8565 | 0,00% | 48856631.336 | 99,97%
00043475 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 23,9934121 | 15,46 | 370,94 | 370.9382 | 0,00% | 48857002.2741 | 99,97%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 19,0792414 | 19,04 | 363,27 | 363.2688 | 0,00% | 48857365.5429 | 99,97%
00000979 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 19,9945100 | 18,06 | 361,10 | 361.1009 | 0,00% | 48857726.6437 | 99,97%
00039772 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | Material | UN | 5,9983530 | 58,74 | 352,34 | 352.3433 | 0,00% | 48858078.987 | 99,97%
G0219 | SEINFRA |  | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material | UN | 31,9912161 | 10,89 | 348,38 | 348.3843 | 0,00% | 48858427.3713 | 99,97%
4095 | ORSE |  | Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 11,9967060 | 28,90 | 346,70 | 346.7048 | 0,00% | 48858774.0761 | 99,97%
COT-07.105 | Próprio | 07 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | AFBR 03 005 15 EA CINTA A DES 3X50 MM 15 MA | Material | ROLO | 274,9245132 | 1,26 | 346,40 | 346.4049 | 0,00% | 48859120.481 | 99,97%
COT-06.161 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, 38 x 38 mm PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | Material | UN | 18,9947845 | 17,88 | 339,63 | 339.6267 | 0,00% | 48859460.1078 | 99,98%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 481,7774202 | 0,68 | 327,61 | 327.6086 | 0,00% | 48859787.7164 | 99,98%
00004481 | SINAPI |  | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,9983530 | 54,17 | 324,93 | 324.9308 | 0,00% | 48860112.6472 | 99,98%
00043472 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,9834554 | 161,73 | 320,78 | 320.7842 | 0,00% | 48860433.4315 | 99,98%
00004274 | SINAPI |  | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 2,9991765 | 105,69 | 316,98 | 316.983 | 0,00% | 48860750.4144 | 99,98%
COT-06.029 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 100 MM X 100 MM | Material | UN | 48,7711088 | 6,45 | 314,57 | 314.5737 | 0,00% | 48861064.9881 | 99,98%
00012001 | SINAPI |  | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 43,9879221 | 7,05 | 310,11 | 310.1149 | 0,00% | 48861375.1029 | 99,98%
00041387 | SINAPI |  | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | M | 6,9980785 | 42,00 | 293,92 | 293.9193 | 0,00% | 48861669.0222 | 99,98%
00043477 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,9834554 | 147,87 | 293,29 | 293.2935 | 0,00% | 48861962.3158 | 99,98%
00040369 | SINAPI |  | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | Material | UN | 3,9989020 | 73,26 | 292,96 | 292.9596 | 0,00% | 48862255.2753 | 99,98%
040401 | IOPES |  | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material | UN | 31,9912161 | 9,07 | 290,16 | 290.1603 | 0,00% | 48862545.4357 | 99,98%
00002674/SINAPI | ORSE |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | Material | m | 53,9851771 | 5,16 | 278,56 | 278.5635 | 0,00% | 48862823.9992 | 99,98%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 215,4382465 | 1,27 | 273,61 | 273.6066 | 0,00% | 48863097.6057 | 99,98%
CREA-DF | Próprio | 01 - SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | ART DO CONTRATO | Taxas | UN | 0,9997255 | 271,47 | 271,40 | 271.3955 | 0,00% | 48863369.0012 | 99,98%
00006028 | SINAPI |  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | Material | UN | 1,9994510 | 131,65 | 263,23 | 263.2277 | 0,00% | 48863632.229 | 99,98%
00040392 | SINAPI |  | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | Material | UN | 7,9978040 | 32,66 | 261,21 | 261.2083 | 0,00% | 48863893.4372 | 99,98%
COT-06.031 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 150 MM X 100 MM | Material | UN | 35,5402416 | 7,08 | 251,62 | 251.6249 | 0,00% | 48864145.0621 | 99,98%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 64,1483866 | 3,90 | 250,18 | 250.1787 | 0,00% | 48864395.2408 | 99,99%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 321,6616804 | 0,77 | 247,68 | 247.6795 | 0,00% | 48864642.9203 | 99,99%
00011749 | SINAPI |  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | Material | UN | 3,9989020 | 57,08 | 228,26 | 228.2573 | 0,00% | 48864871.1777 | 99,99%
00043479 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,9834554 | 114,77 | 227,64 | 227.6412 | 0,00% | 48865098.8188 | 99,99%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 11,3679787 | 20,00 | 227,36 | 227.3596 | 0,00% | 48865326.1784 | 99,99%
MAT033200 | SCO |  | Chumbador de aco UR, de 1/2" | Material | un | 14,9958825 | 13,74 | 206,04 | 206.0434 | 0,00% | 48865532.2218 | 99,99%
00001347 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | Material | M² | 4,1988471 | 47,23 | 198,31 | 198.3115 | 0,00% | 48865730.5334 | 99,99%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 0,9516928 | 205,09 | 195,18 | 195.1827 | 0,00% | 48865925.7161 | 99,99%
E.03.000.026513 | CPOS/CDHU |  | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material | UN | 47,9868241 | 3,99 | 191,47 | 191.4674 | 0,00% | 48866117.1835 | 99,99%
00004350 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 311,0266005 | 0,59 | 183,51 | 183.5057 | 0,00% | 48866300.6892 | 99,99%
57216 | SIURB |  | SINALEIRO SIMPLES C/FOTOCÉLULA SOLAR | Material | Un | 2,9991765 | 60,67 | 181,96 | 181.96 | 0,00% | 48866482.6492 | 99,99%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,4261037 | 19,09 | 179,94 | 179.9443 | 0,00% | 48866662.5936 | 99,99%
00002373 | SINAPI |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 0,9997255 | 176,86 | 176,81 | 176.8115 | 0,00% | 48866839.405 | 99,99%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 389,8994872 | 0,44 | 171,56 | 171.5558 | 0,00% | 48867010.9608 | 99,99%
O.12.000.061042 | CPOS/CDHU |  | Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm | Material | UN | 19,9945100 | 8,49 | 169,75 | 169.7534 | 0,00% | 48867180.7142 | 99,99%
00000007 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | Material | KG | 15,9956080 | 10,42 | 166,67 | 166.6742 | 0,00% | 48867347.3884 | 99,99%
00009836 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 9,9972550 | 16,20 | 161,96 | 161.9555 | 0,00% | 48867509.3439 | 99,99%
00000013 | SINAPI |  | ESTOPA | Material | KG | 7,9978040 | 19,92 | 159,32 | 159.3163 | 0,00% | 48867668.6602 | 99,99%
00043481 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 15,9956080 | 9,89 | 158,20 | 158.1966 | 0,00% | 48867826.8568 | 99,99%
00000425 | SINAPI |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 31,9912161 | 4,86 | 155,48 | 155.4773 | 0,00% | 48867982.3341 | 99,99%
00038193 | SINAPI |  | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 35,9901181 | 4,25 | 152,96 | 152.958 | 0,00% | 48868135.2921 | 99,99%
00043474 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 63,9824322 | 2,35 | 150,36 | 150.3587 | 0,00% | 48868285.6508 | 99,99%
00038102 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 9,9972550 | 14,57 | 145,66 | 145.66 | 0,00% | 48868431.3108 | 99,99%
00007307 | SINAPI |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 2,8032303 | 50,76 | 142,29 | 142.292 | 0,00% | 48868573.6028 | 99,99%
00010956 | SINAPI |  | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | Material | UN | 2,9991765 | 46,77 | 140,27 | 140.2715 | 0,00% | 48868713.8743 | 99,99%
00021131 | SINAPI |  | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM | Material | M | 1,9994510 | 68,38 | 136,72 | 136.7225 | 0,00% | 48868850.5967 | 99,99%
11594 | ORSE |  | Emenda interna média, tipo "X", 38 x 38 mm | Material | un | 9,9972550 | 13,49 | 134,86 | 134.863 | 0,00% | 48868985.4597 | 99,99%
00037730 | SINAPI |  | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0044331 | 30.096,38 | 133,42 | 133.4191 | 0,00% | 48869118.8788 | 99,99%
00014153 | SINAPI |  | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 2,2193906 | 57,68 | 128,01 | 128.0145 | 0,00% | 48869246.8933 | 100,00%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,4528150 | 23,15 | 126,23 | 126.2327 | 0,00% | 48869373.1259 | 100,00%
00003926 | SINAPI |  | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | Material | UN | 2,9991765 | 40,66 | 121,95 | 121.9465 | 0,00% | 48869495.0725 | 100,00%
00007129 | SINAPI |  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9,9972550 | 11,96 | 119,57 | 119.5672 | 0,00% | 48869614.6396 | 100,00%
00001872 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 39,9890201 | 2,73 | 109,17 | 109.17 | 0,00% | 48869723.8097 | 100,00%
00007128 | SINAPI |  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9,9972550 | 10,19 | 101,87 | 101.872 | 0,00% | 48869825.6817 | 100,00%
00012118/SINAPI | ORSE |  | Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a | Material | un | 5,9983530 | 16,96 | 101,73 | 101.7321 | 0,00% | 48869927.4137 | 100,00%
00002510 | SINAPI |  | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 2,9991765 | 32,48 | 97,41 | 97.4133 | 0,00% | 48870024.827 | 100,00%
00003406 | SINAPI |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 3,9989020 | 23,91 | 95,61 | 95.6137 | 0,00% | 48870120.4407 | 100,00%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 3,2561060 | 29,01 | 94,46 | 94.4596 | 0,00% | 48870214.9004 | 100,00%
070261 | SBC |  | UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1/2" | Material | UN | 3,9989020 | 19,93 | 79,70 | 79.6981 | 0,00% | 48870294.5985 | 100,00%
G0221 | SEINFRA |  | MEIA LUVA 1", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA) AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | Material | UN | 3,9989020 | 19,89 | 79,54 | 79.5382 | 0,00% | 48870374.1367 | 100,00%
MATED-13098 | SETOP |  | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 883,6080835 | 0,08 | 70,69 | 70.6886 | 0,00% | 48870444.8253 | 100,00%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 6.976,1807878 | 0,01 | 69,76 | 69.7618 | 0,00% | 48870514.5871 | 100,00%
00003535 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9,9972550 | 6,94 | 69,38 | 69.3809 | 0,00% | 48870583.9681 | 100,00%
00007271 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 62,4828439 | 1,10 | 68,73 | 68.7311 | 0,00% | 48870652.6992 | 100,00%
00039737 | SINAPI |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 6,1183201 | 11,07 | 67,73 | 67.7298 | 0,00% | 48870720.429 | 100,00%
00004178 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 7,9978040 | 8,16 | 65,26 | 65.2621 | 0,00% | 48870785.6911 | 100,00%
00011830 | SINAPI |  | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 0,9997255 | 62,36 | 62,34 | 62.3429 | 0,00% | 48870848.034 | 100,00%
3046 | AGETOP CIVIL |  | BOX RETO DIAMETRO 1" | Material | un | 11,9967060 | 4,97 | 59,62 | 59.6236 | 0,00% | 48870907.6576 | 100,00%
00003540 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9,9972550 | 5,87 | 58,68 | 58.6839 | 0,00% | 48870966.3415 | 100,00%
COT-06.162 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | CURVA VERTICAL INTERNA 90º, 38 x 38 mm PARA PERFILADO, COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | Material | UN | 2,9991765 | 17,88 | 53,63 | 53.6253 | 0,00% | 48871019.9668 | 100,00%
00039174 | SINAPI |  | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 59,9835301 | 0,89 | 53,39 | 53.3853 | 0,00% | 48871073.3521 | 100,00%
COT-06.013 | Próprio | 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | CURVA VERTICAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO DE 100 E ALTURA DE 50MM | Material | UN | 1,9994510 | 19,99 | 39,97 | 39.969 | 0,00% | 48871113.3211 | 100,00%
00038061 | SINAPI |  | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | Material | UN | 1,0497118 | 37,68 | 39,55 | 39.5531 | 0,00% | 48871152.8743 | 100,00%
E.09.000.090147 | CPOS/CDHU |  | PARAFUSO COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, PARA FLANGE S16/80 | Material | un | 7,9978040 | 4,87 | 38,95 | 38.9493 | 0,00% | 48871191.8236 | 100,00%
00013003 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGUA SANITARIA | Material | L | 15,9956080 | 2,22 | 35,51 | 35.5102 | 0,00% | 48871227.3338 | 100,00%
00002569 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 2,9991765 | 9,90 | 29,69 | 29.6918 | 0,00% | 48871257.0257 | 100,00%
00039208 | SINAPI |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 59,9835301 | 0,47 | 28,19 | 28.1923 | 0,00% | 48871285.2179 | 100,00%
00038113 | SINAPI |  | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,9994510 | 13,03 | 26,05 | 26.0528 | 0,00% | 48871311.2708 | 100,00%
00004177 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material | UN | 3,9989020 | 5,89 | 23,55 | 23.5535 | 0,00% | 48871334.8243 | 100,00%
00012346 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO | Material | UN | 2,9991765 | 7,63 | 22,88 | 22.8837 | 0,00% | 48871357.708 | 100,00%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 0,0999726 | 212,97 | 21,29 | 21.2912 | 0,00% | 48871378.9992 | 100,00%
00012365 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETILHA, DIMENSOES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS | Material | UN | 3,9989020 | 5,13 | 20,51 | 20.5144 | 0,00% | 48871399.5135 | 100,00%
00012056 | SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | M | 0,9997255 | 19,15 | 19,14 | 19.1447 | 0,00% | 48871418.6583 | 100,00%
E00265 | SEDOP |  | Eletroduto - ferro galvanizado 1/2" | Material | m | 2,9991765 | 6,12 | 18,35 | 18.355 | 0,00% | 48871437.0132 | 100,00%
00007139 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 11,9967060 | 1,41 | 16,92 | 16.9154 | 0,00% | 48871453.9286 | 100,00%
00001185 | SINAPI |  | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9,9972550 | 1,47 | 14,70 | 14.696 | 0,00% | 48871468.6246 | 100,00%
00007568 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 11,9967060 | 1,22 | 14,64 | 14.636 | 0,00% | 48871483.2605 | 100,00%
00000096 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 0,9997255 | 14,48 | 14,48 | 14.476 | 0,00% | 48871497.7366 | 100,00%
00001875 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,9994510 | 6,54 | 13,08 | 13.0764 | 0,00% | 48871510.813 | 100,00%
00020111/SINAPI | ORSE |  | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material | un | 0,8997530 | 12,41 | 11,17 | 11.1659 | 0,00% | 48871521.9789 | 100,00%
00003529 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 12,9964315 | 0,85 | 11,05 | 11.047 | 0,00% | 48871533.0259 | 100,00%
00004718 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 0,0499863 | 206,17 | 10,31 | 10.3057 | 0,00% | 48871543.3316 | 100,00%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,3996157 | 7,34 | 10,27 | 10.2732 | 0,00% | 48871553.6047 | 100,00%
004128 | SBC |  | FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | Material | UN | 0,1599561 | 60,37 | 9,66 | 9.6565 | 0,00% | 48871563.2613 | 100,00%
O.12.000.061040 | CPOS/CDHU |  | Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm | Material | UN | 0,9997255 | 8,42 | 8,42 | 8.4177 | 0,00% | 48871571.679 | 100,00%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,2259380 | 36,84 | 8,32 | 8.3236 | 0,00% | 48871580.0025 | 100,00%
00006189 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2999177 | 27,33 | 8,20 | 8.1967 | 0,00% | 48871588.1993 | 100,00%
O.12.000.063510 | CPOS/CDHU |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIÂMETRO 50MM | Material | un | 1,9994510 | 3,65 | 7,30 | 7.298 | 0,00% | 48871595.4973 | 100,00%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5,3396152 | 1,31 | 6,99 | 6.9949 | 0,00% | 48871602.4922 | 100,00%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,2639275 | 19,74 | 5,21 | 5.2099 | 0,00% | 48871607.7021 | 100,00%
00039137 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | Material | UN | 5,9983530 | 0,80 | 4,80 | 4.7987 | 0,00% | 48871612.5008 | 100,00%
00045239 | SINAPI |  | TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10" | Material | UN | 0,1599561 | 27,08 | 4,33 | 4.3316 | 0,00% | 48871616.8324 | 100,00%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5,3396152 | 0,78 | 4,16 | 4.1649 | 0,00% | 48871620.9973 | 100,00%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 321,6616804 | 0,01 | 3,22 | 3.2166 | 0,00% | 48871624.2139 | 100,00%
00000065 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,9994510 | 1,05 | 2,10 | 2.0994 | 0,00% | 48871626.3133 | 100,00%
00039127 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 0,9997255 | 1,81 | 1,81 | 1.8095 | 0,00% | 48871628.1228 | 100,00%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0008960 | 1.293,57 | 1,16 | 1.159 | 0,00% | 48871629.2818 | 100,00%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0333589 | 6,46 | 0,22 | 0.2155 | 0,00% | 48871629.4973 | 100,00%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000064 | 17.335,43 | 0,11 | 0.11061 | 0,00% | 48871629.6079 | 100,00%
[8 empty] | Total sem BDI |  | 48880690.72
[8 empty] | Total do BDI |  | 9705325.8
[8 empty] | Total Geral |  | 58586016.52

## BDI-Obras
PROPRIETÁRIO: |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF.
LOCAL: |  | BRASÍLIA-DF
ETAPA DE PROJETO: |  | EXECUTIVO
PROJETO/ SERVIÇO: |  | ORÇAMENTO
CONTEÚDO: |  | BDI OBRA
ELABORADO POR:
DATA: |  | 2025-10-22
REVISÃO: |  | 00 "ZERO"
Grupo | Componentes |  |  |  |  | Incidências
Despesas Indiretas
A | Administração Central |  |  |  |  | 4%
| Seguros + Garantias |  |  |  |  | 0.8%
| Riscos |  |  |  |  | 1.27%
| Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.23%
Subtotal A | [5 empty] | 7.3%
Tributos
B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social |  |  |  |  | 3%
| PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |  | 0.65%
| ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |  |  |  |  | 2%
| CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta |  |  |  |  | 0%
Subtotal B | [5 empty] | 5.65%
Bonificação
C | Lucro |  |  |  |  | 7.4%
Subtotal C | [5 empty] | 7.4%
BDI | [5 empty] | 22.23%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
BDI = | [( | (1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L)) | ) | -1 | ] | X 100
(1 - I)
AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S | Taxa Representativa de Seguros
R | Taxa Representativa de Riscos
G | Taxa Representativa de Garantias
DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L | Taxa Representativa de Lucro
I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
Edificações
Vias Urbanas e Rodovias (incluindo obras de arte especiais)
Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Drenagem Pluvial com Pavimentação
Paisagismo, Parques e Jardins
Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, Quiosques e Obras Correlatas)
Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de Grande Relevância de Natureza Específica
COM Desoneração da Folha de Pagamento
SEM Desoneração da Folha de Pagamento
1º Quartil
Médio
3º Quartil

## BDI-EQUIP.
PROPRIETÁRIO: |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF.
LOCAL: |  | BRASÍLIA-DF
ETAPA DE PROJETO: |  | EXECUTIVO
PROJETO/ SERVIÇO: |  | ORÇAMENTO
CONTEÚDO: |  | BDI EQUIPAMENTOS
ELABORADO POR:
DATA: |  | 2025-10-22
REVISÃO: |  | 00 "ZERO"
Grupo | Componentes |  |  |  |  | Incidências
Despesas Indiretas
A | Administração Central |  |  |  |  | 3.45%
| Seguros + Garantias |  |  |  |  | 0.48%
| Riscos |  |  |  |  | 0.85%
| Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.85%
Subtotal A | [5 empty] | 5.63%
Tributos
B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social |  |  |  |  | 3%
| PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |  | 0.65%
| ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |  |  |  |  | 0%
| CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta |  |  |  |  | 0%
Subtotal B | [5 empty] | 3.65%
Bonificação
C | Lucro |  |  |  |  | 5.11%
Subtotal C | [5 empty] | 5.11%
BDI | [5 empty] | 15.28%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
BDI = | [( | (1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L)) | ) | -1 | ] | X 100
(1 - I)
AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S | Taxa Representativa de Seguros
R | Taxa Representativa de Riscos
G | Taxa Representativa de Garantias
DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L | Taxa Representativa de Lucro
I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
Edificações
Vias Urbanas e Rodovias (incluindo obras de arte especiais)
Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Drenagem Pluvial com Pavimentação
Paisagismo, Parques e Jardins
Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, Quiosques e Obras Correlatas)
Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de Grande Relevância de Natureza Específica
COM Desoneração da Folha de Pagamento
SEM Desoneração da Folha de Pagamento
1º Quartil
Médio
3º Quartil

## Leis Sociais
PROPRIETÁRIO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPREENDIMENTO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ANEXO I E II DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF.
LOCAL: | BRASÍLIA-DF
ETAPA DE PROJETO: | EXECUTIVO
PROJETO/ SERVIÇO: | ORÇAMENTO
CONTEÚDO: | ENCARGOS SOCIAIS
ELABORADO POR:
DATA: | 2025-10-22
REVISÃO: | 00 "ZERO"