## Planilha2
Equipe | Posto | Quantidade de Profissionais 220H | Justificativa
Todas | Engenheiro Civil - Manutenção | 1 | Mínimo 1
| Engenheiro Civil - Operação | 1 | Mínimo 1
| Encarregado Geral | 1 | Mínimo 1
| Almoxarife | 1 | Mínimo 1
Equipe 1 | Encarregado de Turma de manutenção e reparos de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração | 1 | Mínimo 1
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 4 | Planilha - Serviços Gerais
| Operador eletromecânico | 1 | Mínimo 1
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 | Mínimo 1
| Operador de instalação de ar-condicionado | 4 | Quatro centrais de climatização
| Auxiliar de Manutenção Predial | 4 | Planilha - Serviços Gerais
Equipe 2 | Encarregado de turma de manutenção e reparo de montagem de divisórias de madeira | 1 | Mínimo 1
| Montador de Divisórias de madeira | 2 | Planilha - Divisórias
| Auxiliar de Manutenção Predial | 4 | Planilha - Serviços Gerais
Equipe 3 | Encarregado de turma de manutenção e reparo de obras civis | 1 | Mínimo 1
| Bombeiro hidráulico | 2 | Planilha - Serviços Gerais
| Bombeiro hidráulico plantonista diurno (12x36) | 2 | Mínimo 2
| Bombeiro hidráulico plantonista noturno (12x36) | 2 | Mínimo 2
| Marceneiro | 3 | Planilha - Serviços Gerais
| Serralheiro | 1 | Planilha - Serviços Gerais
| Vidraceiro | 1 | Planilha - Serviços Gerais
| Pedreiro | 1 | Planilha - Serviços Gerais
| Pintor / Gesseiro | 5 | Planilha - Serviços Gerais
| Auxiliar de Manutenção Predial | 8 | Planilha - Serviços Gerais
Equipe 4 | Encarregado de turma de manutenção reparo de eletricista | 1 | Mínimo 1
| Eletricista de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados | 11 | Planilha - Serviços Gerais
| Eletricista de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados Plantonista Diurno (12x36) | 2 | Mínimo 2
| Eletricista de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados Plantonista Noturno (12x36) | 2 | Mínimo 2
| Auxiliar de Manutenção Predial | 15 | Planilha - Serviços Gerais

## Serviços Gerais
ANEXO IV – PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE | Frequência | Postos | Horas | Horas Anuais | Horas Diárias | Posto | Horas Anuais Demandadas | Quantidade de Profissionais 220H | Horas Diárias Por Posto
1. Sistema hidrossanitário | [5 empty] | Pintor / Gesseiro | 10704 | 5 | 8.2338
1.1. BOMBAS DE RECALQUE | [5 empty] | Vidraceiro | 1140 | 1 | 4.3846
Operação do sistema; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667 | Serralheiro | 2097.3333 | 1 | 8.0667
Verificação do funcionamento mecânico das bombas; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667 | Marceneiro | 5440 | 3 | 6.9744
Controle do gotejamento de água pelas gaxetas; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667 | Mecânico | 8596.6667 | 4 | 8.1314
Verificação do superaquecimento dos motores e mancais; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667 | Bombeiro Hidráulico | 6075.6667 | 3 | 7.7893
Inspeção do funcionamento das chaves boias de regulagem de água superiores e inferiores; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667 | Pedreiro | 2941.3333 | 2 | 5.6564
Verificação do nível de óleo lubrificante; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667 | Eletricista | 27109 | 12 | 8.6888
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667
Inspeção na tubulação e conexões hidráulicas; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333 | Total |  | 31
Inspeção nas válvulas e registros da tubulação hidráulica; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção dos filtros de água; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333 | Aux. Manutenção |  | 31
Verificação do funcionamento das válvulas de descarga; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação dos funcionamentos das torneiras; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do estado das pias e vasos; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.16667 | 43.3333 | 0.16667
Verificar estado da tubulação primária; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação das condições dos ralos de escoamento; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação de obstrução nas pias, vasos e drenos; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do funcionamento das válvulas dos sanitários; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de vazamento nas pias, vasos, torneiras e na rede hidráulica; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção na rede de esgoto de águas pluviais; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção nas caixas assépticas; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção em toda rede de esgoto de águas pluviais; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Limpeza dos ralos de escoamento; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.5 | 130 | 0.5
Limpeza na rede hidráulica de água potável; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.5 | 130 | 0.5
Verificar caixas e ralos sifonados secos. | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção no funcionamento das válvulas de retenção; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificação do estado das gaxetas; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificação das luvas de acoplamento; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificação do estado de conservação das bases e chumbadores; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificação do estado e óleo lubrificante. | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificação do alinhamento do eixo bombas e motores; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Medição da folga das luvas de acoplamento; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Limpeza dos elementos dos filtros de água; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Reaperto das bases de fixação dos motores; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Limpeza das caixas de esgoto e águas pluviais; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza de toda a rede de esgoto e águas pluviais; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza das caixas coletoras de águas pluviais; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 8 | 96 | 0.36923
Inspeção em toda rede hidráulica quanto ao índice de oxidação e estado de conservação. | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 8 | 96 | 0.36923
1.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Vazamento nas torneiras, registros, chuveiros, pias, duchas higiênicas etc.; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Entupimento das bacias, acessórios, vasos, ralos, caixas coletoras etc.; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Estado de conservação dos assentos sanitários; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Trincas em tubulação; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Nível das caixas de gordura e proceder à remoção do material ali existente; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Pressão e vazão de água nas louças; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Estado geral de louças, ferramentas etc.; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Regulagem dos dispositivos de acionamento das válvulas (bóias, descarga, mictório); | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Troca de torneira de bebedouro; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Rolamentos; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Lado das bombas de recalque e seus contatos de níveis superior e inferior; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
“Bocas de lobo” e caixas de visita externos, a fim de proporcionar um perfeito escoamento das águas pluviais; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do estado geral e vazamentos dos reservatórios; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Reparos gerais (inclusive impermeabilização) nos reservatórios; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspecionar as tampas dos reservatórios (estado e vedação); | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Instalação de novos ramais de água e esgoto. | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Estado da tubulação primária; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Caixas e ralos sifonados; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Registrar em um livro próprio, o consumo de água; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Limpeza das caixas de passagem, de areia e drenos de águas pluviais; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Limpeza das caixas de passagem, de gordura e valetas coletoras de esgoto; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 5 | 260 | 1
Limpeza dos reservatórios de água potável; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 104 | 0.4
Proceder ao recolhimento de pó de café nas caixas de decantação; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 104 | 0.4
Verificação do estado geral e vazamentos nos hidrômetros. | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Limpeza dos drenos dos reservatórios. | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 24 | 0.092308
Realizar limpeza geral e desinfecção dos reservatórios de água, inferiores e superiores, respectivamente. Deverá ser programada redução gradual do enchimento, para que as perdas sejam minimizadas. A desinfecção deverá ser feita preferencialmente conforme orientação da concessionária pública. | Semestral | Bombeiro Hidráulico | 8 | 16 | 0.061538
2. Sistema de proteção contra incêndio
2.1. HIDRANTES
Verificar e corrigir o nível da caixa d’água; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificar e corrigir vazamentos na rede, nos registros, barriletes etc.; | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificar e corrigir problemas no acesso a hidrantes e registros. | Diário | Bombeiro Hidráulico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificar se há vazamento nos registros internos de globo/e ou da gaveta. Tais registros devem ser mantidos em perfeitas condições de uso pelos usuários; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificar as juntas de engate rápido testando se as roscas não estão danificadas; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificar se os esguichos e requintes estão em condições de uso; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Inspecionar e verificar o nível do reservatório de água; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Teste das bombas do sistema; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Drenagem da câmara de ar; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Teste no sistema automático das bombas; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificar e sanar possíveis vazamentos nas caixas de incêndio e reservatório de água; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificar abertura e fechamento das caixas de incêndio; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Inspecionar esguichos, registros, chave de engate rápido e conexões; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Lubrificar registros com uma mistura de óleo e grafite; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Realizar limpeza das caixas de incêndio; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 24 | 0.092308
Verificar o estado de conservação dos hidrantes de passeio quanto ao acesso, abertura da tampa, ferrugem, funcionamento do registro etc.; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 24 | 0.092308
Inspecionar os instrumentos de medição, relacionados com manômetro e pressostato. | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 24 | 0.092308
2.2. SISTEMA DE SPRINKLERS
Inspeção dos registros de controle de cada andar; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção nos manômetros de pressão; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção no reservatório verificando se o abastecimento está normal e se os registros estão abertos. | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Teste das bombas do sistema; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Drenagem da câmara de ar; | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Teste no sistema automático das bombas. | Semanal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 52 | 0.2
Verificação do estado geral de chaves e comandos da central, quanto ao aspecto e condições de operação; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Lubrificar válvulas de controle; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 2 | 24 | 0.092308
Efetuar inspeção e limpeza nas bombas; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 3 | 36 | 0.13846
Inspecionar as tubulações e mantê-las em boas condições e livres de danos mecânicos; | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Testes nos acionadores. | Mensal | Bombeiro Hidráulico | 1 | 12 | 0.046154
Efetuar limpeza interna da tubulação através de abertura do dreno da rede de sprinklers por andar; | Trimestral | Bombeiro Hidráulico | 4 | 16 | 0.061538
Teste real do sistema com rompimento de uma ampola, escolhida pela fiscalização. | Trimestral | Bombeiro Hidráulico | 4 | 16 | 0.061538
Efetuar pintura nas bombas. | Semestral | Pintor / Gesseiro | 4 | 8 | 0.030769
2.3. SISTEMA COMPOSTO POR CILINDROS DE 45 KG DE CO2
Submeter os cilindros à pesagem, a fim de constatar possíveis vazamentos, e recarga, se necessária; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 4 | 4 | 0.015385
Separar os cilindros com peso irregular, para posterior envio à empresa responsável pela recarga; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 1 | 1 | 0.0038462
Realizar a recarga dos cilindros de 45 kg de CO2 no prazo correto, sem causar nenhum transtorno ou acidente ao órgão ou aos seus funcionários, devendo comunicar e executar todo o processo necessário para o envio dos cilindros; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 8 | 8 | 0.030769
submeter os cilindros de 45 kg de CO2 aos testes hidrostáticos na época oportuna de acordo com a validade de segurança de cada um, a fim de avaliar a eficiência e a resistência dos vasos e acessórios. | Anual | Bombeiro Hidráulico | 8 | 8 | 0.030769
Inspecionar o painel eletrônico da central de controle; | Anual | Eletricista | 1 | 1 | 0.0038462
Verificar o posicionamento das válvulas direcionais; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 1 | 1 | 0.0038462
Verificar as condições de funcionamento da central; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 1 | 1 | 0.0038462
Verificar as armações de funcionamento da central; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 1 | 1 | 0.0038462
Verificar possíveis vazamentos; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 3 | 3 | 0.011538
Verificar detectores de fumaça; | Anual | Eletricista | 2 | 2 | 0.0076923
Verificar condições de funcionamento dos alarmes sonoros; | Anual | Eletricista | 2 | 2 | 0.0076923
Análise do vencimento para nova realização de teste hidrostático nos cilindros de 45 kg de CO2; | Anual | Bombeiro Hidráulico | 1 | 1 | 0.0038462
Análise do vencimento de nova recarga de gás CO2 para o sistema de combate a incêndio por bateria de cilindros de co2 com 45 kg cada um. | Anual | Bombeiro Hidráulico | 1 | 1 | 0.0038462
3. Telhados e coberturas
Análise do sistema de escoamento; | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Revisão das grelhas de escoamento; | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Avaliação do estado das telhas; | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Substituição de telhas quebradas; | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Avaliação dos rufos; | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Análise das camadas de proteção; | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Avaliação da proteção mecânica; | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Análise da impermeabilização e pontos de umidade. | Diário | Pedreiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Limpeza geral do telhado; | Semanal | Pedreiro | 1 | 52 | 0.2
Limpeza do sistema de escoamento; | Semanal | Pedreiro | 1 | 52 | 0.2
Limpeza geral da laje; | Semanal | Pedreiro | 1 | 52 | 0.2
Limpeza das calhas. | Semanal | Pedreiro | 1 | 52 | 0.2
Consertos de pontos de impermeabilização (área de até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 2 | 24 | 0.092308
Reparo em pontos específicos da proteção mecânica (área de até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 2 | 24 | 0.092308
Reparos nas calhas; | Mensal | Pedreiro | 2 | 24 | 0.092308
Reparos nas platibandas (até 10 metros lineares). | Mensal | Pedreiro | 2 | 24 | 0.092308
4. Esquadrias de ferro (janelas, portas e portões), materiais em alumínio e aço, soldagem e manutenção em elementos metálicos em geral
Serão verificadas as portas (geralmente com vidro temperado) de acesso aos edifícios e de áreas comuns internas (hall de elevadores, entrada de gabinetes e corredores), e efetuada a necessária manutenção. Serão verificados os portões metálicos, em chapa (com ou sem telas). Relatar os casos em que haja a necessidade de substituição de peças (molas, roldanas) e de serviços de serralheria. | Diário | Serralheiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação, ajustes e consertos de todas as esquadrias de ferro da edificação, seus batentes, alavancas de fechamento, guarnições de borracha e baguetes. Instalação, reaperto e complementação de acessórios, fechos, trincos, fechaduras e lubrificações; | Diário | Serralheiro | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
verificar o estado e o alinhamento dos trilhos e dos portões de correr; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado das roldanas e lubrificá-las; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado das caixas de roldanas e efetuar o desempeno, se possível; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado dos puxadores, e sua fixação; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado geral dos pinos de deslizamento; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado das telas e sua amarração e soldagem; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado dos porta-cadeados; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado das guias de condução e de fechamento, e desempená-las; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o alinhamento e fechamento das portas; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o funcionamento de molas de piso e pivôs, e efetuar a devida regulagem; | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
verificar o estado das fechaduras, dos fechos e ferrolhos. | Semanal | Serralheiro | 2 | 104 | 0.4
Deverão ser removidos os produtos que estejam ressecados ou danificados nas vedações das esquadrias, sendo aplicada nova camada de impermeabilizante, rejunte ou outro selante. A aplicação deverá ser feita de forma cuidadosa, sem que haja rebarbas ou excessos do produto, preservando-se assim a estética e aparência das esquadrias; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Executar consertos em locais que apresentarem oxidação em esquadrias (portas, portões etc.) metálicas, tampas metálicas, grades metálicas, bases de mesas e armários metálicos. Lixamento e aplicação de produto antiferrugens; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Confeccionar letreiros e placas de comunicação visual com material em ferro ou similar para utilizarmos como prevenção de acidentes e outros; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Confeccionar bases de mesas em metalom ou similar para o complemento de mobiliário existente nos edifícios; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de letreiros e placas de comunicação visual; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Confecção de grades de segurança para esquadrias. Confecção em chapas. Proteção com antiferrugens e acabamento com esmalte. Montagem e instalação das peças em esquadrias determinadas no local; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes metálicos; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Executar serviços de serralheria de reparos e adaptações em elementos de chapas, tubos, suportes e outros componentes metálicos, tais como grades, alambrados etc.; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Montagem e desmontagem de estruturas metálicas; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Executar consertos nos suportes de correntes; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Confecção de grelhas, leitos e outras peças metálicas; | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
Substituir peças ou lubrificar roldanas ou pinos deslizantes de caixas e trilhos de portões. | Mensal | Serralheiro | 5 | 60 | 0.23077
5. Elementos civis (paredes, pisos, calçadas, rampas, caixas)
Execução de serviços de recomposição e recuperação de elementos de vedação (até 30 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Reconstituição de paredes, incluindo reboco (até 30 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Regularização de paredes (até 30 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Aplicação de argamassa comum para estucamento (até 30 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Aplicação de injeção de resina epóxi ou outros produtos de aplicações similares (em áreas de até 30 metros quadrados); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Assentamento ou remoção de pisos (incluindo granito ou mármore) (até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Instalação ou remoção de pisos vinílicos: paviflex, ambienta ou similares (existentes nos edifícios) (até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Assentamento ou remoção de revestimentos cerâmicos em paredes ou pilares (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Fornecimento e instalação de divisórias de granito (até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Reconstituição de revestimentos cerâmicos, incluindo: pedras, pastilhas, azulejos e similares, em paredes (até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Reconstituição de contrapisos e lajes de concreto armado (até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Regularização de contrapisos (até 20 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Execução e reconstituição de calçadas (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Chumbamento de peças e tubulações internas (para reposição); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Recuperação e execução de caixas de passagem e inspeção em sistemas hidrossanitários já existentes; | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Reinstalação de bancadas de granito já existentes, com cubas e outros elementos em banheiros e copas; | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Instalação de cubas em banheiros e copas; | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Demolição de paredes de alvenaria (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Demolição de elementos de gesso em geral (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Demolição de contrapisos (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Remoção de revestimentos cerâmicos, incluindo: pedras, pastilhas, azulejos e similares, em paredes, pilares ou pisos (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Aplicação de camada impermeabilizante antes do assentamento de revestimentos cerâmico, ou ainda, quando houver necessidade (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Aplicação de rejunte (até 50 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Executar serviços de recomposição de bases de concreto para emprego em muros, caixas (d’água, pluviais e de esgotos) e tanques; | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Realizar construção de alvenarias (área de até 30 metros quadrado); | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Recuperação e/ou recomposição de elementos estruturais como vigas (uma unidade), pilares (2 unidades, sendo 2 em 1 pavimento, ou ainda 2 em pavimentos consecutivos) e similares já existentes; | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
Realizar a recomposição de meios-fios existentes nas divisas dos Edifícios pertencentes ao MEC. | Mensal | Pedreiro | 6 | 72 | 0.27692
6. Elementos em madeira, MDF e outros serviços em materiais similares
Instalação de quadros, placas, papeleiras, saboneteiras, fechaduras, molas e cadeados; | Diário | Marceneiro | 2 | 520 | 2
Instalação de rodapé; | Diário | Marceneiro | 2 | 520 | 2
Instalação de perfis em madeira, acrílicos ou metálicos; | Diário | Marceneiro | 2 | 520 | 2
Verificação, ajustes e consertos de todas as portas e esquadrias de madeira da edificação, seus batentes, alavancas de fechamento, guarnições de borracha e baguetes. Instalação, reapertos e complementação de acessórios, fechos, trincos, fechaduras e lubrificações; | Diário | Marceneiro | 2 | 520 | 2
Deverão ser revisadas as vedações das esquadrias, retirando-se os produtos que estejam ressecados ou danificados, sendo aplicada nova camada de impermeabilizante, rejunte ou outro selante. A aplicação deverá ser feita de forma cuidadosa, sem que haja rebarbas ou excessos do produto, preservando-se assim a estética e aparência das esquadrias; | Diário | Marceneiro | 2 | 520 | 2
Verificação, fornecimento e instalação de molas aéreas. As molas existentes deverão ser reguladas de forma a permitir o perfeito fechamento; | Diário | Marceneiro | 2 | 520 | 2
Ajuste de mobiliário com reaperto de parafusos, deslocamentos, colagens e serviço com aplicação de verniz. | Diário | Marceneiro | 2 | 520 | 2
Montagem e desmontagem de armários, baias e outros mobiliários; | Mensal | Marceneiro | 75 | 900 | 3.4615
Execução de serviços simplificados em divisórias: ajustes de portas, pequenas alterações nos locais de montagem, complementação de acessórios como baguetes, borrachas, ferragens e montantes. | Mensal | Marceneiro | 75 | 900 | 3.4615
7. Pintura e pequenos reparos em forro
Aplicação de tinta esmalte, acrílica lavável e outros tipos (incluindo todas as formas de aplicação: rolo, brocha, pincel, pistola etc.) em paredes, pisos, tetos, forros, rodapés (área menor que 50 m²); | Diário | Pintor / Gesseiro | 2.5 | 650 | 2.5
Pintura em ferragens, alambrados, grades e similares; | Diário | Pintor / Gesseiro | 2.5 | 650 | 2.5
Pintura em portas e portões de ferro; | Diário | Pintor / Gesseiro | 2.5 | 650 | 2.5
Preparo com lixamento de forro, parede e pilar antes da pintura (área menor que 50 m²); | Diário | Pintor / Gesseiro | 2.5 | 650 | 2.5
Aplicação de massa acrílica acabamento acetinado (área menor que 50 m²); | Diário | Pintor / Gesseiro | 2.5 | 650 | 2.5
Aplicação de fundo anticorrosivo. | Diário | Pintor / Gesseiro | 2.5 | 650 | 2.5
Conserto no forro de gesso de pequenos furos, quebras ou remendos em locais danificados pela retirada de alto-falantes, bico de chuveiros automáticos (sprinklers) e outros; | Semanal | Pintor / Gesseiro | 15 | 780 | 3
Recuperação de forro de gesso, utilizando-se pó de gesso, em locais danificados por inspeção ou manutenção de instalações, remoção e remanejamento de divisórias e luminárias etc.; | Semanal | Pintor / Gesseiro | 15 | 780 | 3
Aplicação de gesso estruturado com fibra de sisal, moldado em placas de 60 x 60 cm com emprego de aditivos resistentes ao fogo, com espessura mínima de 1 (um) cm, com 3 (três) cm de borda e 1 (um) cm de centro; | Semanal | Pintor / Gesseiro | 15 | 780 | 3
Desmontagem e remoção de gesso em forro, dutos ou paredes, incluindo estrutura e demais componentes. | Semanal | Pintor / Gesseiro | 15 | 780 | 3
Desmontagem e/ou instalação de forro removível em placas de 62,5 x 125 cm ou 62,5 x 62,5 cm, espessura de 0,95 cm, compostas de gesso acartonado e revestidas na face aparente com película rígida de PVC, acabamento texturizado, na cor branca, aplicação sobre perfil “T” de 2,0 cm, com pendurais rígidos, conforme padrão existente (até área de 20 metros quadrado). | Semanal | Pintor / Gesseiro | 15 | 780 | 3
Desmontagem e/ou instalação de gesso acartonado, espessura 0,8 cm, incluindo toda a estrutura necessária para a montagem. Aplicação em posição horizontal, vertical ou inclinada (até área de 20 metros quadrado). | Semanal | Pintor / Gesseiro | 15 | 780 | 3
Revitalização da pintura de tampas de caixas de esgoto, águas pluviais e outras existentes nas calçadas dos prédios pertencentes ao MEC; | Semestral | Pintor / Gesseiro | 100 | 200 | 0.76923
Pintura de equipamentos, bombas e máquinas presentes nos subsolos dos edifícios CNE, Anexo e Sede; | Semestral | Pintor / Gesseiro | 160 | 320 | 1.2308
Revitalização de pintura de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive sinalizações horizontais e verticais; | Semestral | Pintor / Gesseiro | 100 | 200 | 0.76923
Pintura e/ou revitalização de sinalizações de emergência; | Semestral | Pintor / Gesseiro | 160 | 320 | 1.2308
Pintura das caixas de hidrante. | Semestral | Pintor / Gesseiro | 100 | 200 | 0.76923
Revitalização da pintura de tubulações em ferro; | Anual | Pintor / Gesseiro | 700 | 700 | 2.6923
Pintura dos cilindros de 45 kg de CO2; | Anual | Pintor / Gesseiro | 16 | 16 | 0.061538
Pintura nas platibandas. | Anual | Pintor / Gesseiro | 160 | 160 | 0.61538
8. Esquadrias de vidro
Trocar ou ajustar, lubrificar, quando for o caso, os cabos, polias, pinos, parafusos, trancas e outras peças dos movimentadores das janelas dos imóveis do MEC; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Regular e reposicionar vidros instalados em portas ou janelas metálicas; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Efetuar remoção de vidros, quando estes estiverem soltos ou quebrados; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Executar pequenos cortes em vidros, incluindo acabamento de bordas; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Utilizar elementos de acabamento, vedação e borrachas de fixação; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Vedação de vidros com silicone, massa de vidraceiro ou outro material adequado; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Ajustes, consertos e instalação de puxadores; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Regulagem de portas (incluindo toda sua estrutura) de vidro temperado; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Regulagem de janelas de vidro temperado; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de trinco de portas ou janelas de vidro (conforme os modelos existentes e/ou solicitados pela fiscalização); | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de dobradiça de janela de vidro temperado, cor preto fosco (conforme os modelos existentes e/ou solicitados pela fiscalização); | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de puxadores em portas ou janelas de vidro; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de borracha para vidro temperado; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de molduras de alumínio de 2 cm com suportes e vidros; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de molduras de madeira de 2 cm com suportes e vidro; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de fundo em cortiça natural e emborrachada em molduras novas ou existentes com vidro; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Instalação de conjunto fechadura/contra fechadura de piso ou centro para portas de vidro temperado, conforme modelos existentes nos Edifícios pertencentes ao MEC; | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Remoção de filme de controle solar reflexivo (qualquer cor); | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
Remoção de película jateada ou outros tipos. | Mensal | Vidraceiro | 5 | 60 | 0.23077
12. Sala do quadro geral de distribuição
Inspeção na iluminação da cabina que deverá estar no sistema de No-Breaks dos respectivos Edifícios; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de ruídos anormais, elétrico ou mecânico; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do equilíbrio das correntes de fase nas saídas dos disjuntores e fusíveis (por amostra); | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência e da conformidade da identificação dos circuitos; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificar lâmpadas de sinalização; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificar transformadores de medição de painel; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção visual no sistema de aterramento; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção visual de todos os equipamentos e do local; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção visual dos disjuntores, das chaves seccionadoras e dos fusíveis; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Manter a limpeza da sala; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Realizar o registro das ocorrências no diário de ocorrências. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Atualização do diagrama Unifilar elétrico e do Prontuário das Instalações Elétricas. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção visual no barramento, conexões e isoladores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Inspeção visual nos fios e cabos; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação visual do estado dos isoladores quanto às rachaduras; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar abertura e fechamento dos armários | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Medir resistência de aterramento | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Efetuar limpeza com sopro de ar comprimido | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto geral das porcas e parafusos dos barramentos e contatos elétricos; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificação do aquecimento dos contatos elétricos com equipamento termovisor; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar tensão das molas dos disjuntores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar regulagem dos relés de sobre corrente dos disjuntores reguláveis; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Efetuar limpeza dos quadros com estopa embebida em solvente orgânico; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Polir contato dos terminais | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Combater corrosão e retocar pintura do gabinete | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Limpar barramentos | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
13. Banco de capacitores
Verificar a existência de vazamentos nos capacitores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar as fixações nas bases | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar o funcionamento do sistema automático; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar estado e o funcionamento dos disjuntores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar os contatores e os reles de proteção; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar todos os fusíveis de proteção do sistema e comandos; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar temperatura de operação dos equipamentos, corrigindo as eventuais anormalidades. | Mensal | Eletricista | 6 | 72 | 0.27692
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar as tensões de operação e potências dos capacitores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar o estado de conservação dos bancos de capacitores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar e reapertar as porcas de todos os parafusos, e as conexões; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar e proceder a limpeza geral dos bancos de capacitores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Realizar a manutenção preditiva, termográfica, para verificar a termo resistência dos dispositivos elétricos. | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Medição de capacitância | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Medição de Corrente | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Medição de temperatura | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Emissão de relatório dos serviços, inspeções e testes | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
14. Quadro elétrico geral de distribuição predial
Leitura dos instrumentos de medição; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Limpeza externa dos armários; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação de odores ou sinais visuais de queima em contatos elétricos; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do equilíbrio das correntes de fases nas saídas dos disjuntores (por amostra); | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência e da conformidade da identificação dos circuitos; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Atualização do diagrama Unifilar elétrico. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Medição da corrente elétrica (com amperímetro/alicate) dos alimentadores dos circuitos em todas as entradas dos disjuntores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação da concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cabos elétricos com a utilização da tabela do fabricante para circuitos de até 30m ou com cálculos apropriados para circuitos de comprimentos superiores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação dos sistemas de extinção de incêndio; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Inspeção visual dos barramentos e dos terminais conectores quanto a pontos escurecidos, centelhas elétricas, vibrações, sujeiras e insetos e outros animais; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do sistema de aterramento; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza dos sistemas de extinção de incêndio; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza, com ar comprimido, dos quadros elétricos. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto geral das porcas e parafusos dos barramentos e contatos elétricos; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificação do aquecimento dos contatos elétricos com equipamento termo visor; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificação da tensão das molas dos disjuntores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificação da regulagem dos relés de sobrecorrente dos disjuntores reguláveis; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Efetuar limpeza dos quadros com estopa embebida em solvente orgânico; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Polir contato dos terminais | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Combater corrosão e retocar pintura do gabinete | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Limpar barramentos | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Lubrificação das partes mecânicas dos disjuntores quando necessário e com produtos adequados ao serviço. | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
15. Quadro elétrico geral de distribuição predial
Realizar a inspeção visual de todos os componentes | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Manter sempre fechadas as portas dos quadros; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar funcionamentos dos disjuntores; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Ligar e desligar a iluminação dos pavimentos em dias de expediente, conforme orientação pré-estabelecida pela COST/CGRL; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação de odores ou sinais visuais de queima em cabos, fios e contatos elétricos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação do equilíbrio das correntes de fases na entrada do disjuntor geral e dos disjuntores parciais trifásicos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação da existência e da conformidade da identificação dos circuitos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Manter a limpeza externa; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Atualização do diagrama Unifilar elétrico com croqui indicativo das áreas de trabalho atendidas pelos circuitos de tomadas e da quantidade de tomadas por circuitos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Reaperto geral das porcas e parafusos dos barramentos e contatos elétricos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Lubrificação das dobradiças das portas dos armários; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação no funcionamento dos disjuntores; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação das condições do aterramento dos quadros e do aterramento das partes metálicas das instalações não destinadas a condução de corrente; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação da tensão da mola dos disjuntores; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Reaperto dos parafusos dos barramentos de entrada e saída. | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos. | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
16. Iluminação interna / externa e tomadas
Inspeção das luminárias quanto à existência de lâmpadas queimadas ou inoperantes; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação da existência de ruído nos reatores; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação da fixação das tomadas e interruptores; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do sistema de fixação das luminárias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação de odores ou sinais visuais de queima em cabos, fios, contatos elétricos e pinos de tomadas; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação da existência do pino de aterramento das tomadas e do aterramento das luminárias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificar quanto a quantidade de luminosidade | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Limpeza das luminárias e lâmpadas. (corretiva) | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Testes no sistema de iluminação de emergência. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
17. Rede elétrica
Inspecionar as tubulações aparentes efetuando limpeza, reaperto/reforço das conexões e dos elementos de fixação. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção das caixas de passagem; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção da fixação de eletrocalhas e eletrodutos; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção do estado das isolações de fios e cabos e a existência de emendas nos mesmos; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificar presença de água ou umidade excessiva no interior dos eletrodutos/caixas; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificar continuidade do aterramento de eletrodutos/eletrocalhas metálicas, promovendo quando necessárias ligações para sua equipotencialização. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Medir as tensões e correntes, sob carga, e verificar se estão compatíveis com as capacidades nominais dos condutores. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Semanal | Eletricista | 2 | 104 | 0.4
Limpeza, com ar comprimido, das caixas de passagem; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza, com ar comprimido, de eletrocalhas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza, com ar comprimido, das salas elétricas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Medição da corrente elétrica dos fios e cabos e verificação se a mesma se encontra de acordo com as tabelas normatizadas de máxima condução de corrente permitidas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação de sobreaquecimento de cabos elétricos. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Eliminar focos de corrosão em tubulações ou caixas. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
18. Rede elétrica estabilizada
Inspeção das caixas de passagem; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Inspeção da fixação de eletrocalhas e eletrodutos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Inspeção do estado das isolações de fios e cabos e a existência de emendas nos mesmos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação da fixação das tomadas; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação de odores ou sinais visuais de queima em cabos, fios, contatos elétricos e pinos de tomadas; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificação da existência do pino de aterramento nas tomadas e do aterramento das partes metálicas das instalações não destinadas à condução de corrente; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar concordância dos polos das tomadas. | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Reapertar carcaças, tampas e blocos de tomadas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza, com ar comprimido, das caixas de passagem; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza, com ar comprimido, de eletrocalhas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza, com ar comprimido, das salas elétricas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Medição da corrente elétrica dos fios e cabos e verificação se ela se encontra de acordo com as tabelas normatizadas de máxima condução de corrente permitidas e verificação do equilíbrio entre as correntes das fases; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação de sobreaquecimento de cabos elétricos. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
19. Quadros de comando
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de fusíveis queimados; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção da pressão de contato dos fusíveis; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do fechamento correto das tampas dos porta-fusíveis. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção do estado das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do contato dos porta-fusíveis para evitar fusões; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do arco em excesso das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do isolante e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do estado de conservação das bases fusíveis; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto dos bornes de ligação das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto dos parafusos de contato dos botões de comando; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação da equalização da pressão no fechamento dos contatos; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza das câmaras de extinção e dos contatos das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Ajuste de pressão dos contatos. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto geral das porcas e parafusos dos barramentos e contatos elétricos; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificação do aquecimento dos contatos elétricos com equipamento termo visor; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificação da tensão das molas dos disjuntores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Medição da corrente elétrica dos fios e cabos e verificação se ela se encontra de acordo com as tabelas normatizadas de máxima condução de corrente permitidas e verificação do equilíbrio entre as correntes das fases; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
20. Luz de emergência
Verificação das cargas das baterias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção dos terminais quanto à oxidação; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Teste de descarga de baterias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Teste de funcionamento dos refletores; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Medição da voltagem na saída para os circuitos/lâmpadas; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Limpeza das caixas das baterias e das luminárias autônomas de emergência; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do estado da conservação das baterias. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
21. Grupo moto-gerador
Inspeção dos instrumentos de medição; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificar os níveis do óleo lubrificante e da água do radiador; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspecionar o equipamento quanto a vazamentos de combustível, lubrificante ou água de refrigeração. Se constatar alguma irregularidade, providenciar correção antes de utilizar o grupo gerador; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Drenar os sedimentos do tanque de combustível e do filtro separador de água, se necessário; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Drenar diariamente o sistema de combustível (tanque e filtros, para evitar o acúmulo de água que possa danificar os componentes do sistema de injeção); | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Teste de funcionamento de geradores em vazio; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Leitura dos painéis de controle no teste; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos no teste; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do funcionamento do sistema de pré-aquecimento. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção nas chaves seccionadoras; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação das cargas das baterias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do nível de água no radiador; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação da tensão das correias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do nível de óleo no cárter e no reverso redutor; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do nível de solução nas baterias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do nível de combustível no tanque; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção nos quadros de comando; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Limpeza da sala de máquinas e do equipamento; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação dos estados das mangueiras de interligação; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Teste dos leds de sinalização; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação da bomba autoaspirante; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Limpeza dos terminais das baterias; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Exame de óleo do Carter; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação do estado dos mancais; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação da pressão do óleo lubrificante; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Acioná-lo, no mínimo, durante meia hora sob carga uma vez por semana; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Leitura dos painéis de controle no teste; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos no teste. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção nas escovas e anéis de deslizamento; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Completar o nível de solução eletrolítica nas baterias; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto dos parafusos de fixação da base; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação dos anéis coletores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do estado das escovas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do estado das pinturas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza do filtro de ar (sempre que necessário); | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto da tubulação do combustível; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação da instalação elétrica; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação e aferição do acoplamento; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Aferição dos instrumentos de medição; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação das molas dos porta-escovas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Medição das resistências de isolamento; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza dos anéis coletores e dos enrolamentos; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do nível de alinhamento; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza e calibragem dos bicos injetores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação das escovas e coletores do dínamo e motor de arranque; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar todas as ligações dos quadros; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Revisão de todos os contatos dos quadros (fusíveis, relés, chaves etc.); | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar os contatores da chave principal; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar as câmaras de extinção da chave principal; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar os contatos dos contatores auxiliares; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar as pressões das molas do contator principal e dos contatores auxiliares; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Lubrificar os mecanismos dos contatores principal e auxiliares; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar o funcionamento dos botões de comando; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Aferir, com voltímetro padrão, as leituras dos voltímetros dos painéis dos quadros; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Aferir, com amperímetro padrão, as leituras dos amperímetros dos painéis dos quadros; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Aferir, com frequencímetro padrão as leituras dos frequencímetros dos painéis dos quadros; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar os isoladores dos barramentos; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Fazer a limpeza dos aerodutos externos dos ventiladores de resfriamento dos motores; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar a pintura de todo o grupo gerador e dos painéis; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Trocar o óleo lubrificante, nas datas recomendadas, de acordo com o funcionamento das máquinas; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Fazer a limpeza dos filtros de óleo lubrificante; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Fazer a limpeza do respiro do cárter de cada um dos motores; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Trocar os elementos dos filtros lubrificantes; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar o aperto dos parafusos do sistema de admissão; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar o aperto dos parafusos do sistema de descarga; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar o aperto dos parafusos das turbinas de superalimentação; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar as folgas das válvulas; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar a pressão de injeção; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar a fixação dos amortecedores de vibração; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar os bendix e solenoides dos motores de arranque; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Fazer a limpeza dos filtros de combustível; | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar os desgastes dos coletores dos motores de arranque. | Semestral | Eletricista | 40 | 80 | 0.30769
Verificar a relação dos transformadores de correntes; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Fazer o teste de isolamento de fase para terra no enrolamento do gerador; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Fazer o teste de isolamento entre fases no enrolamento do gerador; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Fazer o teste de isolamento para terra nos cabos de interligação do painel/gerador; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Fazer o teste de isolamento entre cabos de interligação do painel/gerador; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Fazer o teste de isolamento para terra nos cabos de controle entre motores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar a fixação dos ventiladores de refrigeração do motor; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os mancais dos geradores e lubrificar; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Fazer o teste de carga, para conferir o funcionamento; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os balanceamentos estáticos e dinâmicos dos ventiladores dos geradores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os rolamentos das bombas de água internas; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os rolamentos das polias tensoras das bombas de água; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar as superfícies dos blocos; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os rolamentos das bombas autoaspirantes e das hélices dos radiadores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os rotores de borracha das bombas autoaspirantes; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os rolamentos das polias tensoras das bombas autoaspirantes; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Testar a válvula de segurança; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os anéis coletores de óleo; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Limpar os orifícios de retorno de óleo dos pistões; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Lubrificar mancais de todo o grupo gerador; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar as bombas de óleo lubrificante; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os eixos (e os mancais dos eixos) das manivelas; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
Verificar os anéis de segmento de todos os motores; | Anual | Eletricista | 90 | 90 | 0.34615
22. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
Verificar e corrigir se necessário: | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Estado do captor; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Cabos e tubulação de descida; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Conexão de aterramentos e grampos tensores; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Malhas de terra; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Medir e registrar resistência de aterramento; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar se a resistência de aterramento não ultrapassa o valor máximo previsto em norma técnica; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar o funcionamento geral, elétrico e mecânico do sistema; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reapertar as conexões e fixações existentes | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Combater oxidação através de aplicação de produto químico. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
23. Bombas de recalque (serviços elétricos)
Operação do sistema; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Leitura dos instrumentos de medição; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do funcionamento elétrico e mecânico das bombas; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do superaquecimento dos motores e mancais; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção do funcionamento das chaves boias de regulagem de água superiores e inferiores; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do nível de óleo lubrificante; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de fusíveis queimados. | Diário | Eletricista | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do estado e óleo lubrificante; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Medição da corrente elétrica dos motores; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Aferição da corrente elétrica dos motobombas. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Medição da resistência de isolamento dos motores mantendo-a dentro das normas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do alinhamento do eixo bombas e motores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto das bases de fixação dos motores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Inspeção do estado das bases fusíveis quanto a aquecimento; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do estado de conservação dos contatos das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Reaperto dos bornes de ligação das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza as câmaras de extinção das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Lubrificação das partes mecânicas das chaves magnéticas; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Ajuste da pressão dos contatos. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
24. Sistema de proteção contra incêndio (serviços elétricos)
Teste das bombas do sistema; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Teste no sistema automático das bombas; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Teste nos dispositivos elétricos dos quadros de comandos. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Fazem parte da parte elétrica do sistema de sprinklers todos os equipamentos elétricos e de comando, necessários ao perfeito funcionamento do sistema tais como, quadro de comandos das bombas, manômetros, pressostatos, sensores de detecção, central de alarme, fios, cabos e eletrodutos correspondentes ao sistema. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção nos manômetros de pressão; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do estado geral de chaves e comandos da central, quanto ao aspecto e condições de operação; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Efetuar inspeção e limpeza nas bombas e quadro elétrico; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Inspecionar os eletrodutos e mantê-los em boas condições e livres de danos mecânicos; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Testes nos acionadores. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
25. Rede de telecomunicações
25.1. SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES
Vistoriar as salas de telecomunicações quanto à limpeza e fontes de poeiras; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção visual dos armários de telecomunicações; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção de conectores e tomadas RJ-45, RJ-11, RJ-09, coaxiais e óticos; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Inspeção das fibras ópticas e distribuidores ópticos; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Visualizar se alguma identificação do cabeamento foi perdida; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Vistoriar iluminação da sala; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Analisar temperatura do ambiente, verificando se ar-condicionado está funcionado; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Conferir quantidade de pontos disponíveis por rack e por pilha de switch; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificar e organizar os cabos UTP, os cabos de telefonia fixa, os cabos coaxiais e os cabos óticos nos armários de telecomunicações; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Verificar funcionamento e crimpagem dos painéis de conexão. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
25.2. PONTOS DE USUÁRIOS
Vistoriar pontos de redes e de telefonia dos usuários verificando, conforme as Normas, se: | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
O ponto está com etiqueta de identificação; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
O ponto está conectorizado adequadamente; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
O ponto está afixado adequadamente; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
O patch cable é de tamanho adequado; | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
O patch cable está conectorizado adequadamente. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
Deverá ser atendido meio pavimento por dia. | Semanal | Eletricista | 1.5 | 78 | 0.3
25.3. CABEAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL
Verificar se o cabeamento de telecomunicações está adequadamente separado da rede elétrica; | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar se cabeamento de telecomunicações está adequadamente acondicionado em canaleta ou duto. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Verificar adequação dos D.I.O. de cada sala de telecomunicações. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
Realizar o registro das ocorrências no livro de ocorrências. | Mensal | Eletricista | 8 | 96 | 0.36923
26. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
26.1. Sistemas Centrais – Edifícios Sede, Anexos e Conselho Nacional de Educação
Operação geral do sistema (obedecendo a sequência correta no ligamento das máquinas, segundo a orientação do fabricante, considerando a ligação do resfriador, sempre por último); Leitura a cada 3(três) horas, no quadro de controle dos resfriadores de líquidos (centrífugas e chillers), realizando as seguintes anotações, em formulário próprio, a ser disponibilizado pela Contratada: o Data, hora e nome do operador; o Pressão de sucção; o Pressão de descarga; o Pressão do óleo; o Temperatura de entrada e saída de água gelada; o Temperatura de entrada e saída de água de condensação; o Percentual de trabalho da centrífuga; o Quantidade de compressores em operação (no caso dos chillers); o Amperagem dos resfriadores em funcionamento; Verificação das pressões de entrada e saída, de água gelada e de condensação; Verificação do funcionamento dos “fan-coils” e seus componentes, em todos os pavimentos; Inspeção dos dispositivos de transmissão dos ventiladores da torre de arrefecimento; Verificação da alimentação de água a torre de arrefecimento; Verificação do funcionamento das bombas de circulação de água gelada e de condensação; Inspeção dos drenos de água de condensação; Limpeza da casa central de máquinas; Verificação da tensão de alimentação de energia elétrica nas 03(três) fases para os resfriadores e bombas; Qualquer serviço que se fizer necessário ao perfeito funcionamento do sistema. | Diário | Mecânico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Limpeza dos ralos de escoamentos de água condensada; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção nas tubulações de água gelada e verificação do isolamento delas; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção nos registros e mangueiras; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção nas bandejas de água condensada dos “fan-coils”; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção do funcionamento dos controles e sensores de temperaturas; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção das passagens internas das aberturas de ventilação dos motores das torres de arrefecimento; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Regulagens que se fizerem necessárias; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Serviços que se fizerem necessários; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Limpeza das casas de máquinas dos “fan-coils”. | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Lavagem da impregnação de óleo nos filtros das bombas de ar exterior dos “fan-coils”; | Quinzenal | Mecânico | 4 | 120 | 0.4
Verificação do funcionamento da parte elétrica e mecânica dos “fan-coils”; | Quinzenal | Mecânico | 4 | 120 | 0.4
Verificação dos quadros elétricos de comando dos “fan-coils” e seus componentes, em todos os pavimentos; | Quinzenal | Mecânico | 4 | 120 | 0.4
Verificação das gaxetas e luvas de acoplamento das bombas de circulação de água gelada e de condensação; | Quinzenal | Mecânico | 4 | 120 | 0.4
Regulagem e serviços que se fizerem necessários. | Quinzenal | Mecânico | 4 | 120 | 0.4
Limpeza de impregnação de óleo nos filtros de ar dos “fan-coils”; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Alinhamento e regulagem das polias e correias de todos os ventiladores; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Verificação dos módulos e quadros de comando eletrônico das centrífugas e chillers; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Regulagem e revisão em todos os registros de gaveta e de globo do sistema de água gelada e condensação; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Limpeza geral da torre de arrefecimento; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Teste de vazamento nas conexões e tubulações de gás refrigerante; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Medição do isolamento e amperagem de todos os motores da instalação; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Verificação de alinhamento e acoplamento das bombas de circulação de água gelada e condensação; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Verificação da existência de vazamento de água nos “fan-coils”; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Verificação dos dispositivos de controle e proteção dos circuitos de motores; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Verificação do funcionamento de todos os controles termostáticos e umidistatos do sistema; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Limpeza geral das instalações e lavagem das serpentinas de resfriamento dos “fan-coils” em todos os pavimentos; | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Lubrificação geral das instalações. | Mensal | Mecânico | 10 | 120 | 0.46154
Troca de óleo tipo MOBIL DTE NM; | Anual | Mecânico | 2 | 2 | 0.0076923
Troca do filtro secador AT 4864 HH; | Anual | Mecânico | 2 | 2 | 0.0076923
Troca do filtro de óleo purador ELM 153; | Anual | Mecânico | 2 | 2 | 0.0076923
Varetar o couler e condensador; | Anual | Mecânico | 2 | 2 | 0.0076923
26.2. Self-contained de condensação à água – Edifício Sede – Microfilmagem
Operação geral das máquinas (obedecendo a sequência correta no ligamento, considerando o condicionador sempre por último); | Diário | Mecânico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação do funcionamento dos evaporadores; | Diário | Mecânico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da alimentação de água aos umidificadores; | Diário | Mecânico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção dos drenos de água condensada; | Diário | Mecânico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Verificação da existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos; | Diário | Mecânico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Medição e anotação das condições de ar de retorno. | Diário | Mecânico | 0.33333 | 86.6667 | 0.33333
Inspeção nas tubulações de água condensada; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Verificação da alimentação de água à torre de arrefecimento; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção do funcionamento dos controles e sensores de temperaturas; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção dos ralos de escoamento de água condensada; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção das passagens internas das aberturas de ventilação dos motores das torres de arrefecimento; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Verificação do funcionamento das bombas de condensação. | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Medição da tensão de entrada e saída do transformador; | Quinzenal | Mecânico | 3 | 90 | 0.3
Lavagem da impregnação de óleo nos filtros da tomada de ar exterior; | Quinzenal | Mecânico | 3 | 90 | 0.3
Verificação dos quadros elétricos de comando dos condicionadores e seus componentes; | Quinzenal | Mecânico | 3 | 90 | 0.3
Verificação do funcionamento da parte elétrica e mecânica dos condicionadores; | Quinzenal | Mecânico | 3 | 90 | 0.3
Verificação das gaxetas e luvas de acoplamento das bombas de circulação de água e de condensação | Quinzenal | Mecânico | 3 | 90 | 0.3
Limpeza de impregnação de óleo nos filtros de ar dos condicionadores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Retirar e lavar com sabão neutro os filtros de espuma de poliuretano e colocar as tampas dos condicionadores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Alinhamento e regulagem das polias e correias de todos os ventiladores do sistema; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Regulagem e revisão em todos os registros de gaveta e de globo do sistema de água de condensação; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza de vazamento nas conexões e tubulações de gás refrigerante; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza geral da torre de arrefecimento; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Medição do isolamento e amperagem de todos os motores da instalação; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Verificação de alinhamento e acoplamento das bombas de circulação de água de condensação; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do funcionamento de todos os controles termostáticos do sistema; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza interna das bandejas de água condensada; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Lubrificação geral das instalações. | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
26.3. Self-contained de condensação a ar e splits no Edifício-Sede e Anexos e CNE
Qualquer serviço que se fizer necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos. | Diário | Mecânico | 1 | 260 | 1
Verificação do funcionamento dos evaporadores; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Verificação da alimentação de água aos umidificadores; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção dos drenos de água condensada; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Verificação da existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos nos condicionadores; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Medição e anotação das condições de ar de retorno. | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Verificação do funcionamento das partes elétricas e mecânicas; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Verificação da folga das correias de transmissão; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Medição e anotação da amperagem dos motores e compressores; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção do funcionamento dos controles e sensores de temperaturas; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção de funcionamento dos umidificadores; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Inspeção nos indicadores de líquidos de umidade; | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Limpeza dos ralos de escoamento de água condensada | Semanal | Mecânico | 2 | 104 | 0.4
Teste de vazamento nas conexões e tubulações de gás refrigerante; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Medição e anotação das pressões de trabalho dos compressores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Alinhamento e regulagem das polias e correias de transmissão; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza interna das bandejas de água condensada; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Medição e anotação da vazão de ar nos evaporadores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Inspeção dos elementos de controle da temperatura, pressão e comando; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Limpeza dos condensadores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Verificação do estado dos mancais dos ventiladores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Medição simultânea e anotação das temperaturas do ar na entrada saída do evaporador; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Medição e anotação da resistência de isolamento dos compressores e motores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Aferição do ajuste dos relés de sobrecarga; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Aferição e anotação das condições de trabalho e rendimento dos condicionadores; | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923
Lubrificação geral das instalações. | Mensal | Mecânico | 8 | 96 | 0.36923

## Divisórias
ANEXO VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços | unidade | quantidade | Coeficiente de Produtividade h/m² | Horas Anuais Demandadas
Montagem e desmontagem de divisórias de madeira
Montagem
Serviços de montagem de divisórias e painéis (todos os tipos), quadros de vidro e demais componentes metálicos, com reaproveitamento de placas de MDF , estruturas metálicas e rodapés, com ajustes e cortes de materiais existentes nas dependências do MEC. | m² | 4800 | 0.54 | 2592
Desmontagem
Serviços de desmontagem de divisórias (todos os tipos), quadros de vidro e demais componentes com reaproveitamento de placas de MDF, estruturas metálicas e rodapés, existentes nas dependências do MEC. | m² | 3500 | 0.27 | 945
Total |  |  |  | 3537
Posto | Horas Anuais Demandadas | Quantidade de Profissionais 220H | Horas Diárias Por Posto
Montador | 3537 | 2 | 6.8019