ANEXO I

1 – Do Órgão Solicitante:

Divisão de Gestão Administrativa – DPBA.

2 – Da Solicitação de Compras:

Solicitação de Compras 000230 / 2016.

3 – Do Objeto:

Contratação para os serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, com reposição de peças, dos Sistemas Eletroeletrônicos e Mecânicos de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio do prédio da Unidade da Dataprev da Paraíba, sendo a sua composição básica:

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| SPRINKLER PENDENTE | 187,00 |
| LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2x55W COM BATERIA AUTONOMIA 2,3HORAS | 78,00 |
| CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA | 1,00 |
| DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL | 27,00 |
| CENTRAL ALARME INCÊNDIO 12V COM BATERIA ATE 40 SETORES | 1,00 |
| DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL | 69,00 |
| AVISADOR SONORO VISUAL C/ ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL | 13,00 |
| ELETROBOMBA CENTRIF. C/ QD FORÇA 30CV 2""X1.1/2""REC.19,0m3/ | 1,00 |
| ELETROBOMBA CENTRIF.C/ QD FORÇA 30CV 2""X1.1/2""REC.19,0m3/h | 1,00 |
| ELETROBOMBA JOCKEY C/QD FORÇA 1/2CV 380/660V 60MCA-1,19m3/H | 1,00 |
| ELETROBOMBA SUBMER. C/ QD FORÇA 07,5CV 2.1/2""x2""REC.22,0m3 | 2,00 |
| DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA EM LED | 63,00 |

4 – Conformidade:

A execução do projeto deverá garantir a conformidade absoluta com as disposições da Lei nº 8.666/93, em especial a descrição contida no Artigo 6º, inciso IX.

Adotar-se-á, como premissa, as melhores práticas de mercado em conformidade com a legislação em vigor, normas, instruções e diretrizes locais.

Deverá ser sempre levado em consideração os custos envolvidos, visando a obtenção do melhor custo-benefício dos serviços a serem executados, sem comprometer a qualidade e garantia da segurança física dos empregados da DATAPREV e de terceiros, durante e após a execução dos serviços, em conformidade com os princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público.

Será também adotado, como premissa, o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes, desde que não comprometa a finalidade e a segurança da contratação.

5 – Da Especificação dos Serviços do Objeto:

5.1 – MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONFORME ABAIXO DESCRITO:

5.1.1 – CENTRAIS DE DETECÇÕES, COM COMANDOS E QUADROS SINÓTICOS

Revisão geral com os devidos reparos para colocação nas condições ideais de funcionamento, com verificação, testes e eventuais ajustes de placas e componentes. chaves de bloqueio, dispositivos de comando (válvulas solenóides e bobinas tríplice), etc.

5.1.2 - DETECTORES

Retirada de todos os elementos com limpeza (parte plástica, metálica e câmara de ionização de fumaça), regulagem com medições nas condições de repouso e alarme, aferição (controle de funcionamento em bancada de testes). Apresentação de relatório final de testes com discriminação das “performances” iniciais e finais dos detectores. Racionalização da distribuição de detectores e laços de acordo com eventuais necessidades.

5.1.3 – CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO, SINALIZAÇÃO, COMANDOS E RESPECTIVOS DISPOSITIVOS

5.1.3.1 – Identificação e reparo em condutos e caixa de distribuição eventualmente danificados. Testes de isolamentos e continuidade dos circuitos elétricos.

5.1.3.2 – Controlar eletricamente a atuação das válvulas de comando de disparo de gás.

5.1.4 – SIMULAÇÃO DE DETECTORES E COMBATE

5.1.4.1 – Efetuar teste de detecção, alarme e combate a incêndio de forma integrada. Deverá ser efetuado pelo menos um cruzamento de detectores em cada uma das centrais de detecção, reportando em relatório os resultados obtidos e comandos acionados.

5.1.5 – ACIONADORES MANUAIS

5.1.5.1 – Revisão geral, limpeza e testes de acionamento.

5.2 – EXECUÇÃO:

5.2.1 – Os trabalhos deverão ser estruturados de modo a desenvolvê-lo e calendarizá-los no período de 01 (um) ano, com roteiro mensal, sendo que, nos primeiros 02 (dois) meses, os painéis sinóticos, assim como as centrais deverão estar todos revisados e consequentemente todas as linhas de detecção de cada sistema, distribuídas pelos pavimentos, testadas através de 01 (um) detector e 01 (um) acionador manual aleatoriamente por linha de detecção.

5.2.2 - PERIODICIDADE

5.2.2.1 - MENSAL

- Itens 5.1.1; 5.1.2. e 5.1.3.1

5.2.2.2 - SEMESTRAL

- Itens 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.5.1

5.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.3.1 – Aleatoriamente, sob orientação da DATAPREV, 10 (dez) detectores deverão ser retirados mensalmente para revisão e testes.

5.3.2 – Nos locais onde serão extraídos os detectores para os testes, deverão ser instalados outros, de propriedade da Contratada, com características e marca idêntica a dos retirados, a fim de manter a integridade do sistema.

  - 5.3.3 – Toda e qualquer manutenção de caráter corretivo, também faz parte do escopo do contrato, sendo que a contratada se obriga a atender à contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da chamada registrada via telefone, exceto quanto houver, a critério do Gestor do Contrato, a caracterização de emergência, quando deverá atender em até 4 horas a partir da solicitação.

5.3.4 – Mensalmente deverá ser encaminhado, junto com a fatura, um relatório técnico completo dos serviços desenvolvidos e que avalie a situação quanto aos serviços realizados e estado do sistema instalado.

5.3.5 – Toda intervenção de natureza corretiva e também preventiva incorrerá na necessidade de apresentação de um resumo da ocorrência e providências tomadas.

5.3.6 – Os materiais e peças dos dispositivos de campo (detectores, acionadores manuais e avisadores) eventualmente necessários à recomposição dos sistemas de detecção e alarme de incêndio serão fornecidos pela CONTRATADA, com características técnicas e fabricantes idênticos aos originais.

5.3.7 – A CONTRATADA efetuará no mínimo uma visita mensal para a manutenção preventiva.

5.3.8 – A CONTRATADA deverá fornecer todo o ferramental, necessário ao perfeito atendimento dos serviços de manutenção, sem quaisquer ônus para a DATAPREV.

5.3.9 – As manutenções preventivas e/ou corretivas que exigirem interrupção de funcionamento das instalações, serão realizadas nos fins de semana, de acordo com a programação definitiva com o gestor do contrato, sem quaisquer ônus adicionais.

5.3.10 – Correrão por conta da CONTRATADA, todas as despesas com reparos, consertos ou substituição de peças, motivadas por comprovada negligência, culpa ou imperícia de seus empregados ou prepostos.

5.3.11 – Para as manutenções preventivas e corretivas de grande vulto, a CONTRATADA deverá fornecer equipe própria, além do habitual, a fim de executá-las, sem que venha a ter custos adicionais para a DATAPREV.

5.3.12 – O pessoal da CONTRATADA, quando prestando serviços no interior das dependências da DATAPREV, deverá estar perfeitamente uniformizado, com aspecto asseado, comportadamente educado e portando crachá de identificação na altura do peito.

6 – Do Local e Prazo da Prestação dos Serviços:

Os serviços serão executados na Av. Getúlio Vargas, 47 (térreo em parte, 2° em parte, 3° ao 11° e semienterrado  - Centro – João Pessoa/PB.

O prazo de execução dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do recebimento do pedido de compras (PC).

7 – Das Obrigações da Contratada

7.1 - A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela DATAPREV, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

7.2 - A CONTRATADA dará ciência imediata a DATAPREV, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

7.3 - A CONTRATADA reconhece ser a única e exclusiva responsável para os casos de:

- Imperfeição, insegurança ou falta de solidez nos trabalhos executados;

- Inobservância de leis, regulamentos ou postura;

- Emprego de ferramentas e equipamentos inadequados e os de segurança individual;

- Inadimplência dos encargos trabalhistas, sociais e tributários;

7.4 - A CONTRATADA executará os serviços, sem que estes interfiram no bom funcionamento da DATAPREV. Sempre que necessário, será contatada a fiscalização para compatibilização dos serviços com os trabalhos da DATAPREV.

7.5 - A CONTRATADA deverá solicitar, com antecedência mínima de 48 horas, ao gestor do contrato, autorização para acesso do seu pessoal à DATAPREV, a fim de executar serviços nos finais de semana ou fora do horário comercial, informando o nome, número de identidade, o motivo e o período de permanência nas instalações.

7.6 - A CONTRATADA reconhece a necessidade da guarda do sigilo das informações observadas ou prestadas pela DATAPREV e do cumprimento dos regulamentos de disciplina e segurança física e patrimonial.

7.7 - A CONTRATADA será responsável pelos prejuízos causados às dependências da DATAPREV, às pessoas, e aos equipamentos, quando evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus técnicos ou empregados e, ainda, por deficiência ou negligência nas inspeções.

7.8 - A CONTRATADA será responsável por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho em ocorrência da espécie, em que forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificado o acidente em dependências da DATAPREV;

7.9 - A CONTRATADA será responsável por todas as multas, indenizações ou despesas impostas a DATAPREV por autoridade competente, em decorrência de descumprimento, pela CONTRATADA, de Lei ou Regulamento aplicável à espécie;

7.10 - Na hipótese de eventual ação judicial, por parte de funcionários da CONTRATADA contra a DATAPREV, assumirá a CONTRATADA total responsabilidade pelo objeto da ação e eventual condenação, bem como a lavratura de autos de infração trabalhista e previdenciária

7.11 - É a CONTRATADA obrigada a retirar do local dos serviços, imediatamente após o recebimento da notificação correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu, que a critério da fiscalização da DATAPREV, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica e no caso de materiais, àqueles incompatíveis com os serviços, especificações ou boa técnica.

7.12 - É vedado que familiar de agente público da DATAPREV, ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento, preste serviço nesta Empresa Pública Federal, observados os ditames e as exceções previstas no Decreto nº 7.203, de 2010.

7.13 - Observar a disciplina da Lei nº 12.846, de 2015, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela, prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

7.14 - Dar conhecimento do Código de Ética da Dataprev aos seus empregados, que exerçam atividades nas dependências desta Empresa Pública Federal, a fim de garantir a fiel observância das regras e orientações éticas contidas no referido código.

7.15 Cópia autenticada de comprovação de regularidade da empresa licitante e seus responsáveis técnicos junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, através de certidão de registro de pessoa jurídica, dentro da validade, na forma da Lei nº 5.194/66, com habilitação no ramo de atividade de engenharia eletrônica, ou correlato.

7.16 - Orçamento discriminado, com preços parciais por item de serviço, contendo exatamente os itens/subitens, as discriminações e as unidades da(s) planilha(s) padrão DATAPREV.

8 – Das Obrigações da Contratante

8.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

8.2 - Permitir o acesso dos empregados da empresa CONTRATADA as suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.

8.3 - Tornar disponíveis os locais onde serão instalados os equipamentos de segurança.

8.4 - A CONTRATADA dará ciência imediata a DATAPREV, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

9 – Da Gestão Contratual e Fiscalização

9.1 - A gestão do contrato caberá ao titular da Gerência da Divisão Administrativa, cujas comunicações e/ou quaisquer anormalidades deverão a ele ser reportadas, que poderá, a seu exclusivo critério, designar fiscal nos termos das Normas Internas da DATAPREV.

9.2 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a DATAPREV e/ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, pela DATAPREV, a qualquer hora e em toda área abrangida.

9.3 - A DATAPREV poderá rejeitar, no todo ou em parte, a solução entregue pela CONTRATADA.

10 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

10.1 - Deverão ser atendidas, além das demais condições especificadas no Edital, o seguinte:

10.1.1 - Atestados de Visitas aos locais onde serão executados os serviços de manutenção, objeto desta licitação, fornecidos e assinados por profissional da DPBA.

10.1.1.1 - Os Atestados de Visitas poderão ser substituídos por declaração da proponente de que não alegará, sob qualquer hipótese, impedimento para a execução do objeto decorrente de dificuldades técnicas não conhecidas.

10.1.1.2 - As licitantes que desejarem realizar as visitas técnicas, deverão contactar a Dataprev para marcar data e hora da visita às instalações, a visita deverá ser feita até o dia anterior da data de abertura do Pregão, conforme segue:

-  DPBA - Ricardo Alves Temoteo (83 3567- 2126)

10.1.2 - Original ou cópia autenticada de atestado(s) de desempenho do (s) responsável(eis) técnico(s) da licitante, na atividade de engenharia eletrônica, ou o que a legislação permitir, para a parcela de maior relevância técnica, em papel timbrado do emitente, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução bem sucedida de serviços, similares ao objeto desta licitação.

A parcela de maior relevância técnica para o atestado em questão, será:

Manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em instalações de detecção, alarme e combate a incêndio, limitado em 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos do item 3, escritas no Termo de Referência.

10.1.3 - Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) da licitante possue(m) vínculo jurídico com a empresa licitante, através de, por exemplo, contrato de prestação de serviço, ou, no caso de empregado(s) pertencente(s) ao quadro de empregados da licitante, da GFIP do mês anterior ao da abertura da licitação, onde conste o nome do(s) referido(s) responsável(eis) técnico(s), bem como cópia autenticada da CTPS do(s)mesmo(s). Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será realizada mediante a apresentação do contrato social ou certidão da Junta Comercial ou ato constitutivo devidamente atualizado.

10.1.4 - Prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;

11 – Do Faturamento

11.1 - O pagamento será efetuado mediante parcelamento do preço global, em parcelas mensais, correspondente com os serviços realizados, após verificação da DPBA e autorização de pagamento da respectiva parcela.

11.2 - O faturamento deverá ser mensal e somente poderá ser realizado após a conclusão dos serviços programados para o período. As faturas somente serão emitidas a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços.

11.3 - O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias contados do recebimento de cada etapa.

11.4  - Não se admitirá a qualquer título, adiantamento ou pagamento antecipado.

12 – Das Penalidades

12.1 - Será aplicada multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na execução do serviço, até o máximo de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor mensal do contrato.

12.2 - Caso seja comprovado, por força de necessidade da CONTRATANTE, atrasos praticados por parte da CONTRATADA e tendo este fato sido documentado e constatado, plenamente, pelo Gestor do Contrato, a seu exclusivo critério, poderá ser a CONTRATADA eximida da multa e de outras sanções contratuais.

12.3 - As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente, à critério da CONTRATANTE, nos termos dos Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, não isentando a CONTRATADA do pagamento de perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

12.4 - As penalidades acima previstas não excluem a aplicação, quando cabíveis, de outras previstas em legislação própria.

12.5 - Será aplicada MULTA COMPENSATÓRIA, na hipótese de Rescisão de Contrato, por culpa da CONTRATADA, correspondente à diferença entre o preço estabelecido neste instrumento e aquele que a DATAPREV vier a pagar a outra Empresa, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal decorrente do disposto no art. 935 do Código Civil Brasileiro.

12.6 - Suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIÃO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação; quando a CONTRATADA fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa.

12.7 - Suspensão do direito de licitar em outras licitações e de contratar com a Dataprev, por prazo não excedente de 02 (dois) anos, que for fixado no ato da suspensão, segundo a natureza e a gravidade da falta, consideradas, ainda, as circunstâncias e o interesse da Dataprev.

12.8 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a UNIÃO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ou fornecedora ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após o decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior.

12.9 - A DATAPREV poderá rescindir Contrato, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e nas condições indicadas no art. 79 do mencionado diploma legal.

12.10 - Constitui motivo bastante para anulação ou rescisão do Contrato a subcontratação total ou parcial do objeto desta contratação, sem aprovação prévia da DATAPREV.

13 – Das Disposições Gerais

Condições de Segurança no Trabalho:

#### 13.1 - Da Segurança - Deverão ser observadas as Normas pertinentes à Legislação de Segurança do Trabalho, assim como as recomendações internas dos serviços especializados em Segurança do trabalho da CONTRATANTE, preservando-se a integridade física dos trabalhadores e o patrimônio da Empresa.

13.2 - Do Equipamento - A Empresa prestadora de serviços deverá fornecer a seus empregados, gratuitamente, ferramentas e equipamentos com proteção individual (EPI) adequados às tarefas a serem executadas e em perfeito estado de conservação e funcionamento, de modo a oferecer completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados (NR-6).

13.3 - Da Sinalização de Segurança - A Empresa prestadora de serviços deverá fazer a proteção das áreas onde os serviços ofereçam riscos de acidentes (NR-26).

13.4 - Da Fiscalização - Todos os serviços executados dentro das instalações da DATAPREV estarão sujeitos a fiscalização pertinente às condições de Segurança no Trabalho, na qual os mesmos estarão sendo executados.

A referida inspeção será feita pelo Setor de Segurança do Trabalho e/ou pela CIPA local.

13.5 - Da Sanção - Verificando-se que a atividade desenvolvida por um prestador de serviço esteja sendo executada sem as medidas preventivas de segurança, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas nos itens abaixo:

- A atividade envolvida, será paralisada até o cumprimento das exigências de segurança, cuja consequência acarretará em multa contratual, garantida a defesa prévia da CONTRATADA.

13.6 - Dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC - Deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer da execução dos serviços, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

13.7 - A empresa vencedora da licitação somente poderá iniciar os serviços após a apresentação, ao Gestor do Contrato, da competente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos da Resolução nº 307, de 28/02/86, do CONFEA.

Caso não seja apresentada a ART no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da assinatura do Pedido de Compras/Contrato, a critério da DATAPREV, este poderá ser considerado rescindido de pleno direito, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando o adjudicatário as penalidades previstas contratualmente.

14 – Da Garantia Técnica:

Caso seja comprovada imperícia ou inobservância das legislações pela Contratada, os serviços deverão ser refeitos sem custos adicionais para a Dataprev.