OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE

I – PROJETO AMBIENTES INTERNOS

II – PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO AMBIENTES INTERNOS

ÍNDICE

| - CONSIDERAÇÕES INICIAIS | 03 |
| --- | --- |
| - RELAÇÃO DE PROJETOS – ED. SEDE DA DATAPREV | 03 |
| - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | 10 |
| - NORMAS GERAIS | 11 |
| - SERVIÇOS INICIAIS | 20 |
| - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 20 |
| - DEMOLIÇÕES | 21 |
| - ALVENARIA E ESTRUTURA | 22 |
| - ESCADAS | 23 |
| - ELEMENTOS DE FECHAMENTO – DIVISÓRIAS | 24 |
| - ESQUADRIAS METÁLICAS | 29 |
| - ESQUADRIAS DE MADEIRA | 32 |
| - VIDROS | 38 |
| - IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA | 40 |
| - REVESTIMENTOS DE FORROS | 42 |
| - REVESTIMENTOS DE PAREDES | 43 |
| - REVESTIMENTO DE PISOS | 46 |
| - PINTURA | 49 |
| - Cobertura | 50 |
| - COMPLEMENTOS INTERNOS | 51 |
| - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 65 |
| - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 65 |
| # INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 65 |
| - REDE ESTRUTURADA E SDAI | 80 |
| - INTERRUPTORES E TOMADAS | 80 |
| - SOM | 80 |
| - AR CONDICIONADO | 80 |
| - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 80 |
| - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 81 |

DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

  - OBJETIVO

A presente Documentação Técnica objetiva fixar as condições para a execução das obras de reforma  e modernização composto pelos projetos:

- Projeto de Modernização dos Ambientes Internos

- Projetos Complementares.

do imóvel abaixo:

Obra: EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA DF.

Os projetos e planilha apresentados são orientativos. Para apresentação da proposta técnica e comercial, a empresa proponente deverá analisar e endossar os dados, diretrizes e exequibilidade do projeto, apontando, na fase licitatória, todos os pontos que eventualmente possam discordar, responsabilizando-se consequentemente por seus resultados, para todos os efeitos futuros.

- RELAÇÃO DE PROJETOS – ED. SEDE DA DATAPREV

  - PROJETO DE ARQUITETURA

2º SUBSOLO

ARQ-2SS-01– Planta Base 2º Subsolo Bloco E / F, Detalhamento de Aberturas do Pavimento;

ARQ-2SS-02– Planta  Piso 2º Subsolo Bloco E / F;

ARQ-2SS-03– Planta  Forro / Luminotécnica 2º Subsolo Bloco E / F;

ARQ-2SS-04– Detalhamento Escada 01 - BLOCO F.

1º SUBSOLO

ARQ-1SS-01– Planta Base 1º Subsolo Bloco E / F, legendas e quadros de Abertura;

ARQ-1SS-02– Layout 1º Subsolo Bloco E / F;

ARQ-1SS-03– Planta Piso 1º Subsolo Bloco E / F;

ARQ-1SS-04– Planta de Forro/ Luminotécnica 1º Subsolo Bloco E / F;

ARQ-1SS-05– Planta de demolição 1º Subsolo Bloco E / F;

ARQ-1SS-06– Detalhamento de Aberturas.

TÉRREO

ARQ-TER-01 – Planta de Base Térreo Quadro de Aberturas e Legendas;

ARQ-TER-02 – Planta Layout Térreo;

ARQ-TER-03 – Planta Piso Térreo;

ARQ-TER-04 – Planta Forro/Luminotécnica Térreo;

ARQ-TER-05 – Planta de Demolição;

ARQ-TER-06 – Detalhamento de Aberturas.

1° PAVIMENTO

ARQ-1ºPAV-01 – Planta de Base 1° Pavimento;

ARQ-1ºPAV-02 – Layout 1° Pavimento;

ARQ-1ºPAV-03 – Planta de Piso 1° Pavimento Detalhe Fechamento Piso;

ARQ-1ºPAV-04 – Planta de Forro/Luminotécnica 1° Pavimento;

ARQ-1ºPAV-05 – Planta de Demolição 1° Pavimento;

ARQ-1ºPAV-06 – Detalhamento de Aberturas 1° Pavimento.

2° PAVIMENTO

ARQ-2ºPAV-01 – Planta de Demolição, Planta de Base 2° Pavimento, Detalhe das Aberturas;

ARQ-2ºPAV-01– Planta de Piso 2° Pavimento, Planta de Forro/Luminotécnica 2° Pavimento, Layout 2° pavimento.

PAVIMENTO TIPO

ARQ-TIPO-01 – Planta de Demolição, Planta de Base Pavimento Tipo, Detalhes das Aberturas;

ARQ-TIPO-02 – Planta de Forro/Luminotécnica, Planta de Piso, Layout Pavimento Tipo;

10° PAVIMENTO

ARQ-10ºPAV-01 – Planta de Demolição, Planta de Base 10° Pavimento, Detalhes das Aberturas;

ARQ-10ºPAV-01 – Planta de Forro/Luminotécnica 10° Pavimento, Planta de Piso 10° Pavimento, Layout 10° Pavimento;

11° PAVIMENTO

ARQ-11ºPAV-01 – Planta de Demolição, Planta de Piso 11° Pavimento, Planta de Base 11° Pavimento;

ARQ-11ºPAV-02 – Planta de Forro/Luminotécnica 11° Pavimento, Detalhes das Aberturas;

COBERTURA

ARQ-COB-01 - Planta e Detalhes da Cobertura

AUDITÓRIO

Ver em Detalhamento:

DET-ARQ-14 - Auditório  -Demolição, layout, Piso, Forro/Luminotécnica

DET-ARQ-15 - Auditório - Planta de base, Det. Aberturas e escada 02.

DET-ARQ-16 - Detalhamento Auditório

  - PROJETO DE DETALHAMENTO

DET-ARQ-01 – Detalhe 01 – Vestiário Masculino;

DET-ARQ-02 – Detalhe 02 – Vestiário Feminino;

DET-ARQ-03 – Detalhe 03 – Refeitório;

DET-ARQ-04 – Detalhe 04 – Vestiário Masculino;

DET-ARQ-05 – Detalhe 05 – Vestiário Feminino;

DET-ARQ-06 – Detalhe 06 – DML;

DET-ARQ-07 – Detalhe 07 – COPA;

DET-ARQ-08 – Detalhe 08 – Depósito de Reciclagem;

DET-ARQ-09 – Detalhe 09 – Lavabo Auditório;

DET-ARQ-10 – Detalhe 10 – Sanitário Feminino Auditório;

DET-ARQ-11 – Detalhe 11 – Sanitário Masculino Auditório;

DET-ARQ-12 – Detalhe 12 – WC PNE Auditório;

DET-ARQ-13 – Detalhe 13 - Parede Hall elevador, Detalhe 14 - painel elevador, Detalhe 15 - Hall auditório, Detalhe 16 - Porta Shaft;

DET-ARQ-14 – Detalhe 17 – Auditório – Demolição, Layout, Piso, Forro/Luminotécnica;

DET-ARQ-15 – Detalhe 17 – Auditório – Planta de base, Det. das Aberturas e Escada 02;

DET-ARQ-16 – Detalhe 17 – Detalhamento Auditório;

DET-ARQ-17 – Detalhe 18 – Banheiros Feminino Térreo;

DET-ARQ-18 – Detalhe 19 – Banheiros Masculino Térreo;

DET-ARQ-19 – Detalhe 20 – WC PNE Térreo;

DET-ARQ-20 – Detalhe 21 – Cozinha- Subsolo 01;

DET-ARQ-21 – Detalhe 22 – Banheiro Feminino Térreo;

DET-ARQ-22 – Detalhe 23 – Banheiro Masculino Térreo;

DET-ARQ-23 – Detalhe 24 – Parede Hall elevador térreo, Detalhe 25 - Painel recepção e Detalhe 26 - Balcão recepção;

DET-ARQ-24 – Detalhe 27 - Banheiro Feminino 1º Pavimento;

DET-ARQ-25 – Detalhe 28 - Banheiro Masculino 1° Pavimento;

DET-ARQ-26 – Detalhe 29 - WC Segurança 1º Pavimento;

DET-ARQ-27 – Detalhe 30 – Deck de madeira e Detalhe 31 - Guarda Corpo;

DET-ARQ-28 – Detalhe 32 - Sanitário Feminino Pavimento Tipo;

DET-ARQ-29 – Detalhe 33 – Sanitário Masculino Pavimento Tipo;

DET-ARQ-30 – Detalhe 34 – WC PNE 2º Pavimento;

DET-ARQ-31 – Detalhe 35 - Refeitório 2º Pavimento, Detalhe 36 - Procedimentos 2º Pavimento;

DET-ARQ-32 – Detalhe 37 - Sanitário PNE Pavimento Tipo;

DET-ARQ-33 – Detalhe 38 – Copa Pavimento Tipo, Detalhe 39 – Painel Hall Elevador 10o  e 11o Pavimentos, Detalhe 42 – Fechamento Shaft 10o  e 11o Pavimentos;

DET-ARQ-34 – Detalhe 40 - Banheiro Feminino 10º Pavimento;

DET-ARQ-35 – Detalhe 41- Banheiro Masculino 10º Pavimento

  - PROJETO DE ELÉTRICO

ELE-01 – Planta 2º Subsolo – Parte 1, Energia Comum;

ELE-02 – Planta 2 Subsolo – Parte 2, Energia Comum;

ELE-03 – Planta 2º Subsolo – Parte 3, Energia Comum;

ELE-04 – Planta 2º Subsolo – Parte1, Energia Pontos Lógicos;

ELE-05 – Planta 2º Subsolo – Parte 2, Energia Pontos Lógicos;

ELE-06 – Planta 2º Subsolo – Parte 3, Energia Pontos Lógicos;

ELE-07 – Planta 2º Subsolo – Parte 1, Bombas;

ELE-08 – Planta 2º Subsolo – Parte 2, Bombas;

ELE-09 – Diagrama Unifilar, Trifilar e Quadros de Cargas - 2º Subsolo;

ELE-10 – Planta 2º Subsolo Bloco F, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-11 – Planta 1º Subsolo – Parte 1, Energia Comum;

ELE-12 – Planta 1º Subsolo – Parte 2, Energia Comum;

ELE-13 – Planta 1º Subsolo – Parte 3, Energia Comum;

ELE-14 – Planta 1º Subsolo – Parte 1, Energia Pontos Lógicos;

ELE-15 – Planta 1º Subsolo – Parte 2, Energia Pontos Lógicos;

ELE-16 – Planta 1º subsolo – Parte 3, Energia Pontos Lógicos;

ELE-17 – Planta 1º Subsolo – Parte 1, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-18 – Planta 1º Subsolo – Parte 2, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-19 – Diagrama Unifilar, Diagrama Trifilar e Quadros de Cargas – 1o Subsolo;

ELE-20 – Planta Pavimento Térreo, Energia Comum;

ELE-21 – Planta Pavimento Térreo, Energia Comum;

ELE-22 – Planta Pavimento Térreo, Energia Pontos Lógicos;

ELE-23 – Planta Pavimento Térreo, Energia Pontos Lógicos;

ELE-24 – Planta Pavimento Térreo, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-25 – Planta Pavimento Térreo, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-26 – Diagramas Unifilar e Quadros de Cargas – Pavimento Térreo;

ELE-27 – Planta 1º Pavimento – Parte 1, Energia Comum;

ELE-28 – Planta 1º Pavimento – Parte 2, Energia Comum;

ELE-29 – Planta 1º Pavimento – Parte 1, Energia Pontos Lógicos;

ELE-30 – Planta 1º Pavimento – Parte 2, Energia Pontos Lógicos;

ELE-31 – Planta 1º Pavimento – Parte 1, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-32 – Planta 1º Pavimento – Parte 2, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-33 – Diagrama Unifilar, Trifilar, Quadros de cargas – 1o Pavimento;

ELE-34 – Planta 2º pavimento, Energia Comum e Pontos Lógicos;

ELE-35 – Planta 2º Pavimento, Energia Ar Condicionado e Ventilação, Diagrama Unifilar, Trifilar e Quadros de cargas;

ELE-36 – Planta Pavimento Tipo, Energia Comum e Pontos Lógicos;

ELE-37 – Planta Pavimento Tipo, Energia Ar Condicionado e Ventilação, Diagrama Unifilar, Trifilar e Quadros de cargas

ELE-38 – Planta 10º Pavimento, Energia Comum e Pontos Lógicos;

ELE-39 – Planta 10º Pavimento, Energia Ar Condicionado e Ventilação, Diagrama Unifilar, Trifilar e Quadros de cargas;

ELE-40 – Planta 11º Pavimento, Energia Comum e Pontos Lógicos;

ELE-41 – Planta 11º Pavimento, Energia Ar Condicionado e Ventilação, Diagrama Unifilar, Trifilar e Quadros de cargas;

ELE-42 – Planta 12º Pavimento, Energia Comum;

ELE-43 – Planta 12º Pavimento, Energia Bombas, Elevadores, Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-44 – Planta 12º Pavimento, Energia Ar Condicionado e Ventilação;

ELE-45 – Diagrama Unifilar, Trifilar e Quadros de Cargas – 12o Pavimento.

  - PROJETO DE REDE LÓGICA

CABEAMENTO ESTRUTURADO – LÓGICO

RED-01 – Planta 2º Subsolo – Bloco F;

RED-02 – Planta 2º Subsolo – Bloco E, F e Garagem;

RED-03 – Planta 2º Subsolo – Bloco E;

RED-04 – Planta 1º Subsolo – Bloco F;

RED-05 – Planta 1º Subsolo – Bloco E;

RED-06 – Planta Térreo – Bloco F;

RED-07 – Planta Térreo – Bloco E;

RED-08 – Planta 1º Pavimento – Bloco F;

RED-09 – Planta 2º e 3º Pavimentos – Bloco E;

RED-10 – Planta 4º e 5º Pavimentos – Bloco E;

RED-11 – Planta 6º e 7º Pavimentos – Bloco E;

RED-12 – Planta 8º e 9º Pavimentos – Bloco E;

RED-13 – Planta 10º e 11º Pavimentos – Bloco E;

RED-14 – Planta cobertura – Bloco E, Detalhes dos Rack’s;

RED-15 – Diagrama Unifilar, Detalhes – Blocos E e F.

CABEAMENTO ESTRUTURADO – TELEFONE

RED-16 – Planta 1º Subsolo – Bloco F;

RED-17 – Planta 1º Subsolo – Bloco E, det. rack;

RED-18 – Planta Térreo – Bloco F;

RED-19 – Planta Térreo – Bloco E;

RED-20 – Planta 1º Pavimento – Bloco E;

RED-21 – Planta 2º e 3º Pavimentos – Bloco E;

RED-22 – Planta 4º e 5º Pavimentos – Bloco E;

RED-23 – Planta 6º e 7º Pavimentos – Bloco E;

RED-24 – Planta 8º e 9º Pavimentos – Bloco E;

RED-25 – Planta 1º Subsolo – Blocos E e F;

RED-26 – Planta Térreo – Bloco F;

RED-27 – Planta Térreo – Bloco E.

CABEAMENTO ESTRUTURADO ÓPTICO

RED-28 – Planta 1º Pavimento – Blocos E e F;

RED-29 – Plantas 2º e 3º Pavimentos – Bloco E;

RED-30 – Plantas 4º e 5º Pavimentos – Bloco E;

RED-31 – Plantas 6º e 7º Pavimentos – Bloco E;

RED-32 – Plantas 8º e 9º Pavimentos – Bloco E.

  - PROJETO DE SDAI

SDAI-01 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - 2º Subsolo;

SDAI-02 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - 1º Subsolo;

SDAI-03 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Térreo;

SDAI-04 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - 1º Pavimento;

SDAI-05 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio – 2º Pavimento e Pavimento Tipo;

SDAI-06 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio – 10º e 11º Pavimentos;

SDAI-07 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio – Cobertura;

SDAI-08 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio – Detalhamento.

  - PROJETO HIDRÁULICO

HID-01 – Planta do 2° Subsolo;

HID-02 – Planta do 1° Subsolo;

HID-03 – Planta do Pavimento Térreo;

HID-04 – Planta do 1° Pavimento;

HID-05 – Planta do 2° Pavimento;

HID-06 – Planta do Pavimento Tipo 3-9, Planta do 10° Pavimento;

HID-07 – Planta da Cobertura, Planta do 11° Pavimento, Diagrama da altura dos pontos;

HID-08 – Detalhe Isométrico DHID-02 e DHID-03, Planta DHID-02 e DHID-03;

HID-09 – Detalhe Isométrico DHID-04 e DHID-05, Planta DHID-04 e DHID-05;

HID-10 – Detalhe Isométrico DHID-06, DHID-07, DHID-08 e DHID-09, Planta DHID-06, DHID-07, DHID-08 e DHID-09;

HID-11 – Detalhe Isométrico DHID-10 e DHID-11, Planta DHID-10 e DHID-11;

HID-12 – Detalhe Isométrico DHID-12 e DHID-13, Planta DHID-12 e DHID-13;

HID-13 – Detalhe Isométrico DHID-14, DHID-15 e DHID-16, Planta DHID-14, DHID-15 e DHID-16;

HID-14 – Detalhe Isométrico DHID-17 e DHID-18, Planta DHID-17 e DHID-18;

HID-15 – Detalhe Isométrico DHID-19 e DHID-20, Planta DHID-19 e DHID-20;

HID-16 – Corte Planta Reservatório de Água Potável;

HID-17 – Detalhe do Conjunto Motor Bomba;

HID-18 – Prumada Hidráulica

  - PROJETO SANITÁRIO

SAN-01 – Planta do 2° Subsolo;

SAN-02 – Planta 1° Subsolo;

SAN-03 – Planta Pavimento Térreo;

SAN-04 – Planta 1° Pavimento;

SAN-05 – Plantas do 2° Pavimento, Pavimento Tipo e do 10° Pavimento;

SAN-06 – Plantas do 11°  Pavimento e da  Cobertura,  Detalhes S01, Detalhes das Caixas e Reservatório;

SAN-07 – Detalhes S2, S3, S4 E S5;

SAN-08 – Detalhes S6, S7 E S9;

SAN-09 – Detalhes S10, S11, S12, S13 E S14;

SAN-10 – Prumada Sanitária.

  - PROJETO DE INCÊNDIO

PROJETO COMBATE A INCÊNDIOS

INC-01 – Planta 2º Subsolo;

INC-02 – Planta 1º Subsolo;

INC-03 – Planta Pavimento Térreo;

INC-04 – Planta 1º Pavimento;

INC-05 – Planta Pavimentos Tipos e Cobertura;

INC-06 – Prumada do Sistema de Controle Seccional, Detalhe da Braçadeira de Suporte;

INC-07 – Detalhes dos Abrigos de Mangotinhos, Notas;

INC-08 – Detalhes dos Sistemas de Pressurização;

INC-09 – Prumada de Combate a Incêndios.

– SINALIZAÇÃO

INC-10 – Planta 2º Subsolo

INC-11 – Planta 1º Subsolo

INC-12 – Planta Pavimento Térreo

INC-13 – Planta 1° pavimento;

INC-14 – Planta Pavimentos Tipo e Cobertura.

  - PROJETO DE AR CONDICIONADO

ARC-1/2SS – Planta Baixa 2° Subsolo, Legendas e Notas;

ARC-2/1SS – Planta Baixa 1° Subsolo, Legendas e Notas;

ARC-3/TER – Planta Baixa Térreo, Legendas e Notas;

ARC-4/1° PAV – Planta Baixa 1° pavimento, Legendas e Notas;

ARC-5/2° PAV – Planta Baixa 2° pavimento, Legendas e Notas;

ARC-6/3ACOB – Planta Baixa do Pavimento Tipo 3° ao 9° / 10° e 11° Pavimento, Legendas e Notas;

ARC-7/DET – Detalhes Típicos, Legendas e Notas;

ARC-8/FLUX – Fluxograma da tubulação de água gelada, Legendas e Notas.

  - PROJETO DE SOM

SOM-AUD – Planta Som Auditório.

  - PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ILE-01 – Planta 2° Subsolo;

ILE-02 – Planta 1° Subsolo;

ILE-03 – Planta Pavimento Térreo;

ILE-04 – Planta 1° Pavimento;

ILE-05 – Planta Pavimento Tipo, Planta 2°, 10°, 11° e 12° Pavimentos

  - PROJETO DE CFTV

CFTV-01 – Planta 2° Subsolo;

CFTV-02 – Planta 1° Subsolo;

CFTV-03 – Planta Pavimento Térreo – Parte 1;

CFTV-04 – Planta Pavimento Térreo – Parte 2;

CFTV-05 – Planta 1° Pavimento;

CFTV-06 – Planta Pavimento Tipo, Planta 2° e 3°Pavimentos;

CFTV-07 – Planta 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Pavimentos;

CFTV-08 – Planta 10º, 11º, Cobertura e Detalhe de Montagem

  - PROJETO DE PRUMADA ELÉTRICA

PRUMADA

PRU-01 – Planta 2° Subsolo;

PRU-02 – Planta 1° Subsolo;

PRU-03 – Planta Térreo;

PRU-04 – Planta 1° Pavimento;

PRU-05 – Planta 2° e 3° Pavimentos;

PRU-06 – Planta 4° e 5° Pavimentos;

PRU-07 – Planta 6° e 7° Pavimentos;

PRU-08 – Planta 8° e 9° Pavimentos;

PRU-09 – Planta 10° e 11° Pavimentos;

PRU-10 – Planta 12° Pavimento e Detalhamento do Bus-way;

PRU-11 – Diagrama Unifilar, Quadro de Cargas e Equipamentos.

BUSWAY ENERGIA COMUM E LÓGICO

PRU-12 – Planta 2° Subsolo;

PRU-13 – Planta demais pavimentos.

PRUMADA INCÊNDIO

PRU-14 – Planta 2° Subsolo;

PRU-15 – Planta 1° Subsolo e 12o Pavimento.

BUSWAY – AR CONDICIONADO

PRU-16 – Planta 2° Subsolo, Diagrama de carga Busway;

PRU-17 – Planta 1o Subsolo, Térreo, 1o ao 12o Pavimentos.

2.14. RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I - Instalação Hidráulica Predial - Hidráulica

ANEXO II - Instalação Esgoto Predial - Esgoto Sanitário / Água Pluvial

ANEXO III - Combate à Incêndio

ANEXO IV - Instalação Elétrica

ANEXO V - Instalação Rede Estruturada

ANEXO VI - Instalação SDAI

ANEXO VII - Memorial de Som

ANEXO VIII - Instalação de Sistema de Ar Condicionado e Exaustão

ANEXO IX - CFTV

ANEXO X - Especificações Técnicas - Elétrica, Lógica e Detecção e Alarme de Incêndio

- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

EMPRESA PROJETISTA: PROGETTO ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CREA: 10.427

ENDEREÇO: Rua 84, nº 644, sl. 03 – Setor Sul, Goiânia/GO.

3.1 PROJETO DE ARQUITETURA, LAYOUT, ARQUITETURA DE INTERIORES.

Autor: Arq. Laessa C. Estrela

CREA: 9332/D – GO;

  - PROJETO HIDRÁULICO, SANITÁRIO E INCÊNDIO.

Autor: Eng. Miguel José Borges

CREA: 6769/D – GO;

  - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE

Autor: Eng. Wagner Luiz de Oliveira Filho

CREA: 10.415/D –GO;

  - PROJETO DE AR CONDICIONADO/ EXAUSTÃO

Autor: Eng. José Antônio C. S. Ferreira

CREA: 9892/D – GO.

- NORMAS GERAIS

  - PLANEJAMENTO DA OBRA

A obra de reforma e modernização dos ambientes internos de Brasília será executada com o prédio parcialmente ocupado. Esta previsto o funcionamento de 40 (quarenta) estações de trabalho ( ocupação parcial) que não sofrerão interrupção de suas atividades laborais, com pleno funcionamento de toda a instalação necessárias.(Blocos  F).

Diante deste cenário estão sendo apresentadas as seguintes premissas básicas para o desenvolvimento das obras

PREMISSAS

Os empregados remanescente de administração do CPDF serao remanejados para o bloco F, disponibilizando assim 100% do bloco E para início das obras.

- O remanejamento será executado pela Contratada e deverão ser consideradas as despesas referentes a todos os serviços necessários à transferência do mobiliário e equipamentos dos pavimentos atuais (transporte dos equipamentos e a desmontagem, transporte e montagem do mobiliário) para a área demarcada no Bloco F.;

- Toda a infraestrutura - elétrica, hidrossanitárias, combate a incêndio, redes de telefonia e lógica - deverá permanecer ativa para atender aos pavimentos ocupados durante toda a execução das obras até a sua ligação final e definitiva;

- Está fora desse escopo o remanejamento dos pontos de telefone e rede que serão de responsabilidade da Dataprev.

- Os pavimentos que serão reformados serão isolados fisicamente de modo a impedir a circulação dos operários nos demais andares que estarão ocupados pelos empregados da Dataprev e impedir o acesso dos empregados da Dataprev à área de obra.

- As esquadrias, vidros, aparelhos de ar condicionado (“fancoletes”) e elevadores serão devidamente protegidos a fim de evitar qualquer dano aos mesmos, bem como, os equipamentos e móveis que serão transportados.

- A contratada deverá apresentar o planejamento de execução dessas fases, para análise e aprovação pela Fiscalização e Dataprev.

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS:

ETAPA 1: Execução das obras no bloco E, e subsolos 1 e 2 do bloco F.

# ETAPA 2: Execução dos pavimentos “0” e “1” do bloco “F”.

PRAZO TOTAL DE OBRA.

O prazo total das obras abrange todas as etapas do cronograma, desde a implantação do canteiro até a entrega final

Execução: 16 meses

OUTRAS INFORMAÇÕES:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

A obra será executada no horário comercial.

ATENÇÃO: O código de “Posturas Distrital” deverá ser necessariamente consultado.

ACESSO AO PRÉDIO

O acesso dos operários e materiais será realizado pelo 1º subsolo do bloco “E” com a utilização do elevador de carga que será liberado em tempo integral pela Dataprev. A construtora disponibilizará um empregado para comandar a utilização, não podendo, sob qualquer hipótese, o elevador funcionar sem a presença de um operador. Qualquer dano ao revestimento do equipamento ou a má utilização, como o excesso de carga, será de responsabilidade da construtora, a qual deverá providenciar o reparo nas mesmas especificações originais, sem ônus para à Dataprev.

CANTEIRO DE OBRA

A Dataprev disponibilizará terreno adjacente ao imóvel com aproximadamente 525 m² para instalação do canteiro de obras destinado a guarda de materiais, vestiários, escritórios. O tapume deverá facear o piso e ter uma altura mínima de 2,20 m. Os materiais utilizados na confecção serão novos e pintados, cabendo a construtora a manutenção permanente dos mesmos.

  - MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da fiscalização e aprovação dos arquitetos autores do projeto e da CONTRATANTE.

Há a possibilidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes ou superiores, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência, aspecto e preço.

  - SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER CONSIDERADOS:

- Instalações elétricas, hidro-sanitárias, de ar condicionado, de proteção contra incêndio, de sonorização, de alarme, de telefonia e lógica;

- Impermeabilizações;

- Estruturas;

- Coberturas;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisórias, ferragens, vidros;

- Paisagismo;

- Todos os outros necessários a execução do projeto;

- Laudos técnicos.

  - MANUAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E USO

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos;

b) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização.

  - CONTROLES TECNOLÓGICOS

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra. obedecendo todas as normas tecnicas pertinentes aos materiais empregados e execução de serviços

    - VERIFICAÇÕES E ENSAIOS

A CONTRATADA se obrigará, a critério da fiscalização da obra, a verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma.

    - AMOSTRAS

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação.

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

  - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil, encaminhando suas correções de imediato após notificação da fiscalização.

  - APROVAÇÃO DE PROJETOS

A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados.

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da CONTRATADA.

  - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Todas as licenças, taxas e exigências da Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA.

  - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA / CAU.

A CONTRATADA deverá apresentar ART  (CREA) e/ou a RRT (CAU) referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.

  - “HABITE-SE”

Ao final dos serviços, deverá à contratada requerer junto a Administração Regional, o Habite-se, junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, sob pena de retenção da última parcela de pagamento.

  - LIGAÇÕES DEFINITIVAS

Até o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias.

  - IMPOSTOS

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

  - SEGUROS

A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração da obra.

Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios.

  - CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, ETC. (Canteiro de Obra)

As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone etc. correrão por conta da CONTRATADA.

  - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA.

  - TRANSPORTE DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - DESPACHANTES

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta da CONTRATADA.

  - CÓPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens, digitalização e outras correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra no mínimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

  - ARREMATES FINAIS

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

  - ESTADAS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de estadas e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

  - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

  - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT EPI

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança.

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do Trabalho.

  - VIGILÂNCIA

É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno como noturno. com instalação de equipamentos auxiliares de segurança ( sensores de presença. Alarmes eletrônicos e outros),

  - TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

  - CARGA E TRANSPORTE MANUAL

A carga e o transporte de material serão feitos de forma a não danificar as instalações existentes. devendo ser comunicada á fiscalização com antecedência mínima de 03(três) dias.

O elevador que servirá de transporte de operários e materiais novos deverá ter ascensorista, ser protegido com isopor e madeirite e ainda outras proteções que por ventura a fiscalização entender necessárias. Qualquer dano ao mesmo será de responsabilidade da CONTRATADA. em concordância com o fabricante/fornecedor do equipamento elevador.

  - CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO E DESCARTE DO ENTULHO

Os entulhos deverão ser retirados dos pavimentos em condutores cônico, modular, fabricado em polietileno, composto de duto simples e duto coletor e levados para contêiner.

É de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, que deverá ser feito obedecendo-se as normas de segurança do trabalho.

  - INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES

É de responsabilidade da CONTRATADA a execução das proteções necessárias, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR8.

  - ANDAIMES INTERNOS

É de responsabilidade da Construtora, a execução dos andaimes necessários, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 08.

  - BDI - Benefício e Despesas Indiretas

O "BDI – Benefício e Despesas Indiretas" é um coeficiente que é aplicado aos custos diretos da obra ou serviço que resultará na formação do preço final do objeto.

A taxa de despesas indiretas aplicada sobre os custos diretos visa a ressarcir a contratada de todos os gastos com seus custos indiretos, despesas diretas e indiretas envolvidas na execução dos serviços.

A taxa de lucro é a expectativa do benefício ou retorno financeiro esperado pelo empreendedor, que pode ser visualizada no balanço da empresa.

As despesas legais são taxas fiscais e securitárias que incidem sobre o faturamento /receita bruta, tais como ISS/ICMS, PIS, Cofins, Seguro de Responsabilidade Civil etc.

As contribuições relativas à PIS/Pasep e Cofins são fixas em termos percentuais sobre o faturamento da empresa.

As alíquotas e a base de cálculo do fato gerador a título de ISS e ICMS são variáveis de acordo com a região e o produto. Essas taxas diferentes influenciam no preço a ser ofertado.

Os custos indiretos ou despesas indiretas, embora associadas à produção, não estão relacionadas especificamente com o serviço e sim com a natureza de produção da empresa, ou seja, são gastos devidos à estrutura administrativa e à organização da empresa que resultam no rateio entre os diversos contratos que a empresa detém, a exemplo de gastos com a Administração Central, despesas securitárias, treinamentos, medicina e segurança do trabalho, dentre outras.

Sob esse prisma, o BDI deve conter apenas gastos que contabilmente são classificados como despesas indiretas, quais sejam: administração central, ISS, PIS, COFINS, CPMF, mobilização e desmobilização, despesas financeiras e seguros/imprevistos. Qualquer outro gasto que não esteja relacionado a despesa indireta da obra não pode compor a planilha do BDI, devendo ser incluído analiticamente na planilha orçamentária como custo direto da obra.

Já os valores pagos pela contratante a título de IRPJ e CSSL não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa, e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.

  - LEVANTAMENTOS:

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

- A Planilha com quantidades e preços, apresentada pela DATAPREV é apenas orientativa, portanto caberá às empresas concorrentes a total responsabilidade pela determinação exata dos quantitativos necessários, não lhes cabendo qualquer tipo de indenização, ajuste de preços ou dos quantitativos por elas definidos, desde que não ocorra fato superveniente imprevisível.

- SERVIÇOS INICIAIS

  - Serviços técnicos e despesas gerais

Alvará de construção, Impostos (ISS, CND), Leis Sociais, Habite-se, ARTs, ligações provisórias e definitivas, taxas.

  - Detalhamento Complementar

Qualquer detalhamento complementar será elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento da Fiscalização / Supervisão.

  - Projeto como Construído (“As Built”)

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução;

2º) caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela DATAPREV/ Fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Caderno.

  - Adequação de projetos

Poderão ocorrer adequações dos projetos que deverão ser cotados e pagos conforme metragem executada e preço constante na planilha orçamentária.

  - Placas de Obra

Será de responsabilidade de a CONTRATADA providenciar a confecção e afixação das placas de obra da empresa projetista, da DATAPREV e da CONTRATADA, com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA e da Administração Regional nas dimensões 1,20m x 0,80m.

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deverá prever proteções em volta das áreas a serem trabalhadas. Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A área de trabalho deverá ser mantida limpa, devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalização.

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente removidos do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente.

Ligações provisórias

Serão de responsabilidade da CONTRATADA, todas as ligações provisórias necessárias, como água, luz, esgoto, telefone, pluvial, etc. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas municipais vigentes.

Tapumes e áreas de vivência

Os tapumes de fechamento deverão ser executados em folhas de madeira compensada ou outro material reciclável com característicasequivalentes, espessura mínima 06 mm, fixadas com pontaletes a cada 1,10 m, pintados na cor branca e de acordo com as normas vigentes na localidade.

Áreas de Vivência: o canteiro de obras deverá ser instalado atendendo as Normas de Segurança do Trabalho e do Código de Obras Local.

Será executado barracão de depósito de materiais e escritório em chapa de madeira compensada de espessura de 10 mm em dimensões compatíveis. Este barracão deverá permanecer em condições adequadas por todo o tempo da obra.

Locação da obra

A CONTRATADA deverá efetuar, às suas custas, no início dos trabalhos, conferência das dimensões indicadas nos projetos e efetuar a locação da obra, das paredes e divisórias internas, dos pontos de instalações e dos percursos de tubulações hidráulicas, elétricas e de cabeamento, verificar os prumos, desníveis e espaços necessários para atender ao projeto. Deverão ser verificadas também as interferências entre grelhas, divisórias, luminárias, dutos, sinalização. A locação da obra deverá ser executada por profissional capacitado e seguir rigorosamente às indicações dos projetos específicos. Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente à Fiscalização.

- DEMOLIÇÕES

Demolição de divisórias, conforme projeto;

Demolição de pisos e bancada de granito;

Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro;

Demolição de concreto simples;

Demolição de revestimentos cerâmicos;

Demolição de alvenaria;

Demolição de forro metálico;

Demolição de folhas de portas de passagem ou janela de madeira;

Remoção de louças e metais sanitários;

Retirada de corrimão em tubo galvanizado;

Retirada de instalações elétricas;

Retirada de mobiliário – poltronas do auditório;

Demolição de escadas de concreto armado;

Desmontagem e retirada de monta carga;

Abertura de vãos, orifícios e rasgos necessários nas lajes e alvenarias internas para passagem das tubulações e dutos, com posterior recomposição dos acabamentos existentes, arremates e pintura nos locais afetados;

Escavações.

- ALVENARIA E ESTRUTURA

  - Alvenaria de vedação

Materiais:

a) Blocos cerâmicos com as seguintes características: (NBR 7171 e NBR 8545);

- Tolerâncias dimensionais:  3 mm;

- Desvio de esquadro:  3 mm;

- Empenamento:  3 mm;

- Tijolos cerâmicos de seis furos 9x14x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas.

b) Assentamento com argamassa, devidamente certificadas e normalizadas, dentro do prazo de validade, de acordo com as recomendações de utilização do fabricante, e corretamente estocadas; argamassa de assentamento mista de cimento, cal virgem e areia traço 1:2:8, em espessura máxima de 1,5cm. As três primeiras fiadas de lajotas em todas as paredes serão assentadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com adição de Vedacit ou Sika1 ou equivalente em proporção de 1:15 à água de amassamento.

Marcação

Efetuar a marcação de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nível de referência. Os vãos das portas deverão ter folga de 03 cm (1.5cm de cada lado) em relação à medida externa do batente.

Assentamento

O assentamento dos blocos terá como referencial os pilares de partida e as linhas esticadas entre os mesmos nos diversos níveis de fiadas, marcadas com utilização de escantilhão (sarrafo graduado). As juntas verticais deverão ter 133 mm e as juntas horizontais deverão ter 42 mm. As juntas verticais deverão ter amarração a meio-bloco.

A amarração entre paredes deverá ser feita a cada três fiadas, com utilização de duas barras de aço Ø 5,00 mm, CA-60B.

Quando existirem paredes junto a áreas a serem impermeabilizadas, utilizar tijolo maciço, deixando rebaixo de 3cm para a impermeabilização.

Preferencialmente as tubulações embutidas deverão ser colocadas quando do assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura dos rasgos.

Nas junções com as paredes existentes (quando houver) ou estrutura, a Contratada deverá executar a correta ligação, através de armação de duas barras de ferro de Ø 05 mm, comprimento 40 cm, a cada 03 fiadas.  Quando executar o chapiscamento, utilizar telas galvanizadas tipo deployée, em toda a extensão, em ambas as faces, para evitar trincas.

Encunhamento da alvenaria: o encunhamento da alvenaria deverá ter entre 2 e 4 cm de altura e deverá ser feita 14 dias após o assentamento da alvenaria. Deverá ser utilizada a mesma argamassa do emboço e com aditivo expansor ou utilização de uma mistura de resina PVA (Rhodopás 012 DC ou equivalente) com água, na proporção 1:5, ao invés de água pura.

Tolerâncias: Marcação 5 mm, prumo e alinhamento em três pontos 3 mm, planicidade verificada com régua de alumínio, no ponto mais desfavorável 3 mm.

Serviços

Executar paredes acabadas conforme projetos anexos e embonecamento dos quadros elétricos e respectiva tubulação.

Vergas

Vergas: A primeira fiada abaixo das janelas deverá ter vergas com bloco canaleta e preenchida com concreto armado com duas barras de Ø 05 mm, CA-60, com o comprimento do vão mais 30 cm de cada lado. Na primeira fiada acima dos vãos das portas e das janelas deverão ser colocadas vergas de concreto armado com comprimento igual ao vão mais 30 cm de cada lado, armadas com duas barras de Ø 6.3mm, aço CA-60.

  - Concreto

Execução de concreto armado FCK=18,0 MPA, preparado com betoneira, para lajes e escadas. O planejamento e o lançamento de concreto deverá ser informado previamente a fiscalização da obra que após conferência de forma, escoramentos e do próprio concreto, autorizará seu lançamento

- ESCADAS

9.1 ESCADA – BLOCO F

Escada em estrutura de concreto. Piso (degrau e espelho) em granitina em massa, fundida no local, com frisos anti-derrapante em alumínio.

OBS: O projeto estrutural desta escada deverá ser executado e apresentado pela CONTRATADA antes da execução da mesma.

  - ESCADA – EXTERNA

Escada em estrutura de concreto. Piso (degrau e espelho) em granito cinza andorinha flameado.

OBS: O projeto estrutural desta escada deverá ser executado e apresentado pela CONTRATADA antes da execução da mesma.

  - ESCADA CARACOL

Escada em metalon, com acabamento em esmalte sintético cor branco fosco, conforme especificação de projeto.

  - ESCADA MARINHEIRO - COBERTURA

Os degraus e guarda-corpo da escada marinheiro serão executados com tubos de ferro com diâmetros de 01” conforme detalhe em projeto,com proteção anti-corrosiva e receber pintura em esmalte sintético grafite fosco ou equivalente.

- ELEMENTOS DE FECHAMENTO – DIVISÓRIAS

Para complementação do fechamento da alvenaria serão utilizadas divisórias de madeira, de gesso acartonado e granito, especificadas nos projetos de arquitetura e detalhamento.

As divisórias internas deverão seguir a disposição das plantas de base e detalhamentos, parte integrante do projeto de arquitetura.

  - Divisórias dos Banheiros

Os sanitários foram organizados com divisórias de granito, espessura 03 cm e altura de h=1.80m do piso acabado.

Tipo: Granito Cinza Andorinha e Preto São Gabriel – de acordo com projeto de detalhamento.

Espessura: 03 cm.

Acabamento: Polimento em todas as faces e arestas aparentes, de forma que apresentem superfícies planas, lisas, isentas de trincas ou defeitos inclusive de coloração da peça.

Execução: Fixação das peças no piso e na parede com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, profundidade 02 cm;

Conexões entre peças com pinos de latão ou aço inoxidável colados nos furos com “iberê”, invisíveis.

Rejuntamento: Quartzolit ou equivalente na cor do granito.

Aplicação: Sanitários - conforme projeto de arquitetura.

Observações:

1. A locação e dimensões das placas de granito estão definidas nos detalhes de arquitetura.

2. Os furos para a colocação das ferragens deverão ser feitos com brocas novas para não lascar ou quebrar as divisórias, que deverão ser colocadas após o término das instalações sanitárias e ter um perfeito acabamento com o revestimento e pavimentação.

Tipo: Painel MDF revetido com laminado branco, com estrutura em metalon 30 x 70cm, com acabamento em esmalte sintético grafite fosco.

  - Divisórias de Gesso Acartonado

### Materiais:

Para execução dos serviços em drywall, utilizar todas as recomendações dos respectivos fabricantes e que estes sejam vinculados à Associação Brasileira dos Fabricantes de chapas para Drywall e que participam do PSQ - Programa Setorial de Qualidade do Drywall (PSQ-Drywall).

Serão utilizados 02 tipos de fechamento em drywall:

- Standard (ST) – chapa branca – para áreas de escritórios – aplicação em área seca;

- Resistente à Umidade (RU) – chapa verde – para áreas de banheiros - aplicação em áreas sujeitas à umidade por tempo limitado de forma intermitente.

Todas as paredes executadas em drywall, terão espessura de 10 cm e preenchimento acústico com lã de vidro. Nas paredes executadas com chapas ST, a parte inferior com 30 cm da mesma, deverá ser executada com chapa RU.

Para acabamento das parades em drywall utilizar massas específicas para o acabamento das juntas entre chapas de gesso. Estas massas devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas. A utilização das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.

Observação: Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução das juntas.

Tipos de massas que podem ser utilizadas para acabamento das paredes em drywall:

| Desenho | Características | Utilização |
| --- | --- | --- |
|  | Massa de rejunte em pó rápida (curto tempo de secagem entre demãos). Massa de rejunte em pó lenta (longo tempo de secagem entre demãos). | Tratamento de juntas entre chapas em paredes, forros e revestimentos. Deve ser misturada com água para sua aplicação. |
|  | Massa de rejunte pronta para uso. | Tratamento de juntas entre chapas em paredes, forros e revestimentos. Não há necessidade de ser misturada com água para sua aplicação. |
|  | Massa de colagem. | Para revestimento através da colagem das chapas em alvenarias e estruturas de concreto. Deve ser misturada com água para sua aplicação. |

Além das massas devem ser utilizados os seguintes tipos de fitas para acabamento e para melhorar o desempenho do sistema drywall.

| Desenho | Nome e características | Utilização |
| --- | --- | --- |
|  | Fita de papel microperfurado | Tratamento de juntas entre chapas |
|  | Fita de papel microperfurado com reforço metálico | Reforço de ângulos salientes |
|  | Fita de isolamento (banda acústica) | Isolamento dos perfis nos perímetros das paredes, forros e revestimentos. |

Marcas a serem adotadas:

Chapas para Drywall - BPB Placo ; Knauf ; Lafarge Gypsum ou equivalente;

Fitas para juntas - BPB Placo ; Knauf ; Lafarge Gypsum ou equivalente;

Massas para juntas - BPB Placo ; Dry-nall ; Knauf ; Lafarge Gypsum ; Stela Selamil; IGE ou equivalente;

Parafusos - BPB Placo ; Ciser ; Knauf ; Lafarge Gypsum ou equivalente;

Perfis de aço - Ananda ; Jorsil ; Knauf ; Kofar ; Multiperfil ; Roll-For ou equivalente.

  - Divisórias de madeira

    - PC – Painel Cego em madeira.

Composto de painéis de 76 mm, com miolo fogo retardante, com portas, perfis e peças para fixação, na cor Cristal – Referência Pit System da Dimoplac ou equivalente. Devem ser instaladas no sistema piso/teto, nos locais indicados no projeto de arquitetura.

As portas PD1 e PD2 deverão ser entregues no mesmo padrão da divisória acima especificada.

    - PVP – Painel / Vidro/ Painel em madeira.

Composto de painéis de 76 mm e vidro incolor, com miolo fogo retardante, com portas, perfis e peças para fixação, na cor Cristal – Referência Pit System da Dimoplac ou equivalente. Devem ser instaladas no sistema piso/ teto, nos locais indicados no projeto de arquitetura.

    - MÓDULO COM GUICHÊ

Composto de painéis de 76 mm e vidro incolor, com miolo fogo retardante, com portas, perfis e peças para fixação, na cor Cristal – Referência Pit System da Dimoplac ou equivalente. Devem ser instaladas no sistema piso/ teto, nos locais indicados no projeto de arquitetura. Deverá ser instado guichê, com altura de 110 cm.

Módulo X – painel cor castanho dourado

Locais de aplicação: 1° subsolo, térreo, 1° pavimento e pavimento tipo.

Modulo D: Painel cego com 03 segmentações do piso ao teto, modulação de 1250 mm.

Painel: madeirado, esp.18 mm. Cor castanho dourado.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Fabricante: Design On ou equivalente.

Módulo A – painel/vidro/ painel – cor cinza cristal.

Locais de aplicação: 1° pavimento.

Modulo I: Painel cego com 03 segmentações do piso ao teto - piso a 1100 mm, vidro a 1000 mm e bandeira cega a 400 mm - modulação de 1250 mm.

Painel: Liso, espessura 18 mm. Cor cinza cristal.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Bandeira: liso, espessura 18 mm. Cor cinza cristal.

Vidro: Simples, incolor, cristal, espessura 06 mm.

Fabricante: Design On ou equivalente.

Módulo B – painel/ vidro com persiana / painel – cor cinza cristal.

Locais de aplicação: 1° pavimento e pavimento tipo.

Modulo I: Painel cego do piso a 1100 mm, vidro com persiana a 1000 mm e bandeira cega a 400 mm, modulação de 1250 mm.

Painel: Liso, espessura 18 mm. Cor cinza cristal.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Bandeira: Liso, espessura 18 mm. Cor cinza cristal

Vidro: Simples, incolor, cristal, espessura 06 mm

Persiana: Em alumínio, esp.16 mm. Cor natural acetinado.

Fabricante: Design On ou equivalente.

Módulo C – painel cor cinza cristal.

Locais de aplicação: térreo, 1° pavimento e pavimento tipo.

Modulo D3: Painel cego com 03 segmentações do piso ao teto (490 mm, 1500 mm, 490 mm), modulação 1250 mm.

Painel: Liso, L, espessura 18 mm. Cor cinza cristal.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado. Fabricante: Design On ou equivalente.

Módulo D – painel cor cinza cristal – h= 1300 mm.

Locais de aplicação: pavimento tipo e 11° pavimento.

Modulo D: Biombo cego com 02 segmentações do piso a 1300 mm, sextavado, modulação de 900 mm.

Painel: Liso, espessura 18 mm. Cor cinza cristal.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas.

Fabricante: Design On ou equivalente.

Módulo W – painel em vidro incolor/ vidro opaco/ alumínio.

Locais de aplicação: pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

Modulo K3: Painel de vidro com 03 segmentações, paginação inferior e superior com película, modulação de 1250 mm.

Vidro: Simples, laminado de segurança, esp. 6 mm.

Película: Jateada, uniforme, marca multi fix 7 série ou equivalente.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Fabricante: Design On ou equivalente.

Módulo Z – painel cor branco.

Locais de aplicação: 10° pavimento.

Modulo D: Painel cego com 03 segmentações do piso ao teto, modulação de 1250 mm.

Painel: Liso, espessura 18 mm. Cor branca.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Fabricante: Design On ou equivalente.

Módulo Y – painel / vidro branco/ alumínio.

Locais de aplicação: 10° pavimento.

Modulo K: Painel de vidro com 05 segmentações do piso ao teto, modulação de 1250 mm.

Vidro: Simples, laminado de segurança, espessura 06 mm.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Fabricante: Design On ou equivalente.

Divisória articulada.

Locais de aplicação: Térreo (bloco F) e 11° pavimento.

Divisória articulada Duralife, estrutura em aço, sistema mono, revestida internamente com lã de rocha e materiais acústicos, acabamento da estrutura em pintura eletrostática e face em chapa de MDF revestida em laminado liso. Cor branco.

Fabricante: Diviflex ou equivalente.

Locais de aplicação: Auditório e 2º pavimento.

Divisória articulada Duralife, estrutura em aço, sistema dupla roldana, revestida internamente com lã de rocha e materiais acústicos, acabamento da estrutura em pintura eletrostática e face em chapa de MDF revestida em laminado liso. Cor branco.

Dimensões: 1500 x 2940 mm

Fabricante: Diviflex ou equivalente.

Divisória em placa cimentícia

Local de aplicação: shaft de instalações

Divisória em placa cimentícia impermeabilizada produzida em conformidade com a Norma 8336 Classe A3/B3, utilizando a tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos - sem amianto). Espessura: 10 mm.

Fabricante: Brasilit ou equivalente.

A divisória deverá ser apoiada em perfil de metalon 30 x 70 mm com acabamento em esmalte sintético cor grafite fosco.

- ESQUADRIAS METÁLICAS

  - PORTAS PA1, PA2 E PA4 – Porta em alumínio cor natural

Local de instalação: 2° subsolo.

Será instalada conforme tipo e tamanho especificado em projeto, a porta em alumínio natural, tipo veneziana, deverá ser instalada sem defeitos. Incluso ferragens, fechaduras e acessórios para fixação. Todas as rebarbas e saliências deverão ser eliminadas.

As portas de alumínio tipo veneziana PA1, PA2 e PA4 utilizarão fechadura Linha Perfil 33, com acabamento cromado, fabricante Papaiz ou equivalente.

Utilizar nas portas 03 unidades de dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço, cor cromo acetinado, fabricante Papaiz ou equivalente.

  - PORTAS PA3 – Porta em alumínio cor branca

Local de instalação: 2° pavimento.

Será instalada conforme tipo e tamanho especificado em projeto, a porta em alumínio branca, tipo veneziana, deverá ser instalada sem defeitos. Incluso ferragens, fechaduras e acessórios para fixação. Todas as rebarbas e saliências deverão ser eliminadas.

As portas de alumínio PA3 utilizarão fechadura tipo cilindro metálico.

Utilizar nas portas 02 unidades de dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço, cor cromo acetinado, fabricante Papaiz ou equivalente.

  - PORTÃO PT1 – Portão em alumínio cor champagne

Local de instalação: 1° pavimento.

Será instalado conforme tipo e tamanho especificado em projeto sem defeitos. Incluso ferragens, fechaduras e acessórios para fixação. Todas as rebarbas e saliências deverão ser eliminadas.

O portão PT1 terá dois sistemas de abertura – portão lateral de abrir e portão central basculante. O portão lateral será aberto por meio de fechadura elétrica C-90 dupla inox – HDL ou equivalente.

O Portão central será basculante modelo BV. BL3 1.5 – Rossi ou equivalente.

Características do motor do portão basculante:

Motor: 0,25 CV - 0,19 KW - 1620 RPM

Voltagem: 220 v

Modelo: 1.5

Redução: 10:1

Porca Rosca Fuso:16 e 24 mm

Velocidade: 2,6 e 3,9 m/min

Tempo de Abertura: 23 - 15 seg para uma abertura de 1 mt.

Ciclo Hora:60

Dobradiça para o portão de abrir: dobradiça reforçada com pinos e bolas – Ref. 1535 – aço – zincada e pintada de acordo com acabamento do portão – Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizadas 03 dobradiças por portão de abrir.

  - PORTÕES PF1, PF2 E PF3 – Portões em metalon com tela artística.

Local de instalação: 2° subsolo e 1° subsolo.

Portões em metalon e tela metálica artística – malha 03” com acabamento em esmalte sintético grafite fosco – executados conforme detalhes de projeto. Deverão ser instalados sem defeitos, incluso ferragens, fechaduras e acessórios para fixação.

Os portões PF1 e PF3 terão fechaduras tipo ferrolho chato com porta cadeado.

O portão PF2 utilizará fechadura elétrica para controle de acesso C-90 dupla inox – HDL ou equivalente.

Dobradiça: dobradiça reforçada com pinos e bolas – Ref. 1535 – aço – zincada e pintada de acordo com acabamento do portão – Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizadas 03 dobradiças por portão de abrir.

  - TORNIQUETE METÁLICO

Local de instalação: 2° subsolo.

Torniquete FS – 1000 – informatizado com controladora e leitora – acabamento em pintura eletrostática cor grafite fosco – Detectamax ou equivalente.

  - PORTAS CORTA-FOGO – PCF

Local de instalação: 2° subsolo, 1° subsolo.

Porta corta fogo do tipo de abrir com eixo vertical, constituída por 02 folhas, batente ou marco, ferragens e, eventualmente, mata-juntas e bandeira, que atenda as características da norma ABNT NBR 11.742, impedindo ou retardando a propagação do fogo e calor de um ambiente para o outro.

As portas corta-fogo serão compostas com barra anti-pânico e serão instadas na saída de emergência do auditório.

Classe Resistência ao Fogo P-120, indicadas para o fechamento de abertura em paredes corta-fogo de resistência correspondente a 2 horas. Deverá ser revestida com laminado cor castanha dourado – Duratex ou equivalente.

Classe Resistência ao Fogo P-30, indicadas para o fechamento de abertura em paredes corta-fogo de resistência correspondente a 30 minutos. Deverão ser revestidas com laminado cor castanho dourado – Duratex ou equivalente.

### Especificação para Dobradiças de Porta Corta-Fogo

Deverão ser aplicados modelos de dobradiças de mola para portas corta fogo. Sempre em aço galvanizado, com acabamento em pintura epóxi preto.

  - GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS – ESCADAS INTERNAS.

    - – Escada subsolo Bloco F – guarda corpo e corrimão em metalon, com acabamento em esmalte sintético cor grafite fosco, conforme especificação de projeto.

    - – Escada social Bloco E – corrimão em aço inox fosco, com perfis de acordo com especificação de projeto.

    - – Escada Caracol – escada e corrimão em metalon, com acabamento em esmalte sintético cor branco fosco, conforme especificação de projeto.

    - – Escada Externa – corrimão em aço inox fosco, com perfis de acordo com especificação de projeto.

    - – Escada e rampa auditório – corrimão em aço inox fosco, com perfis de acordo com especificação de projeto.

  - ESQUADRIA – J1.

Local de instalação: auditório.

Será instalada conforme tipo e tamanho especificado em projeto, a janela em alumínio natural com vidro duplo incolor 8 mm, deverá ser instaladas sem defeitos. Incluso acessórios para fixação. Todas as rebarbas e saliências deverão ser eliminadas.

  - ESQUADRIA – J2.

Local de instalação: 1° subsolo.

Será instalada conforme tipo e tamanho especificado em projeto, a janela em alumínio cor champagne com vidro laminado cor bronze, deverá ser instaladas sem defeitos. Incluso acessórios para fixação. Todas as rebarbas e saliências deverão ser eliminadas.

  - ESQUADRIA – J3.

Local de instalação: 1° subsolo.

Serão instaladas conforme tipo e tamanho especificado em projeto, as janelas em alumínio branco tipo veneziana, deverão ser instaladas sem defeitos. Incluso acessórios para fixação. Todas as rebarbas e saliências deverão ser eliminadas.

  - GRADES METÁLICAS

Local de instalação: 2° subsolo e 1° subsolo.

Grades em metalon e tela metálica artística – malha 3” com acabamento em esmalte sintético grafite fosco – executados conforme detalhes de projeto. Deverão ser instalados sem defeitos, incluso acessórios para fixação na área destinada ao depósito de reciclagem.

  - PORTA AR CONDICONADO (FANCOLETES) – PS

Local de instalação: Bloco F: térreo e 1º pavimento

Bloco E: pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

Portas metálicas existentes. Deverão ser revestidas com laminado texturizado branco Fórmica ou equivalente e receber fechadura tipo cilindro metálico modelo 844 CR – Papaiz ou equivalente chave universal para todos os cilindros.

    - Colunas ao lado das portas ar condicionado (fancoletes)

As colunas ao lado das portas shaft após a regularização do concreto receberão como revestimento laminado texturizado, na cor branca – Fórmica ou equivalente, compondo com o revestimento das portas que serão em laminado branco texturizado para a regularização das mesmas.

  - ESTRUTURA METÁLICA - PILARES DE APOIO E SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA

Pilares e estrutura de apoio para cobertura metálica, com acabamento em esmalte sintético cor branco gelo. O projeto estrutural complementar deverá ser apresentado antes da execução da mesma.

  - SPIDERGLASS – FECHAMENTO VIDROS RECEPÇÃO

Suportes diagonais tipo aranha e parafusos especiais do tipo rótula em aço inox fosco, com 04 vértices, apoiados em estrutura tubular de aço inox fosco Ø 15 cm. Entre vidros e parafusos devem ser colocadas borrachas EPDM. As placas de vidro devem ser vedadas com perfis de silicone estrutural selados com silicone neutro.

Fabricante: Bimetal ou equivalente.

- ESQUADRIAS DE MADEIRA

Obs.: Ver detalhamento de arquitetura.

  - Porta de madeira revestida com laminado texturizado branco Fórmica ou equivalente – PM2, PM2B, PM2C, PM3 e PM4.

Local de instalação:

PM2: 1° subsolo, térreo, 1° pavimento, 2° pavimento, pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

PM2B: 1° subsolo, 2° pavimento,  pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

PM2C: auditório.

PM3: 1° subsolo, térreo, 1° pavimento e 2° pavimento.

PM4: 2° pavimento.

Porta semi-oca, lisa, para pintura, com enchimento em madeira de pinus, base com lâmina 03 mm em madeira de pinus com espessura de 7/10 mm, revestida com laminado texturizado Branco. Utilizar batente em madeira pinus industrializado, acabamento em laminado texturizado Branco, espessura 32 mm. Guarnição em pinus industrializado, acabamento em laminado texturizado Branco, espessura 10 mm, largura 50 mm, acabamento reto.

Acessórios para portas de madeira:

Maçaneta Metro em latão, montada com ferro duplex em aço e parafusos M6, externa, acetinada,

Ref. 78. IMAB ou equivalente.

Dobradiça: dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço – cor cromo acetinado – Papaiz ou equivalente. Deverão ser instaladas 03 unidades por porta.

  - Porta de madeira revestida com laminado branco e chapa de aço inox e/ou laminado cor castanho dourado e chapa de aço inox – PM3A e PM3B.

Local de instalação:

PM3A: 1° subsolo, 1° pavimento, térreo, 2° pavimento, pavimento tipo e 11° pavimento.

PM3B: 1° subsolo.

Porta semi-oca, lisa, para pintura, com enchimento em madeira de pinus, base com lâmina 03 mm em madeira de pinus com espessura de 7/10 mm, revestida com laminado  texturizado Branco e/ou claminado cor castanho dourado. Utilizar batente em madeira pinus industrializado, acabamento em laminado texturizado Branco e/ou laminado cor castanho dourado, espessura 32 mm. Guarnição em pinus industrializado, acabamento em laminado texturizado Branco e/ou laminado cor castanho dourado, espessura 10 mm, largura 50 mm, acabamento reto.

Chapa de aço inox fosco, espessura 28 – 0,38 mm.

Acessórios para portas de madeira:

Nas faces internas e externas da porta serão instalados puxadores horizontais, com diâmetro de 1 ¼”, cuja medida de eixo a eixo será igual à metade da largura da porta. A altura de instalação do puxador horizontal será de 90 cm, medidos do piso acabado até o eixo de fixação, distanciando 10 cm da face onde se encontra a dobradiça.

- Dobradiça: dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço – cor cromo acetinado – Papaiz ou equivalente. Deverão ser instaladas 03 unidades por porta.

- Maçaneta Metro em latão, montada com ferro duplex em aço e parafusos M6, externa, acetinada,

Ref. 78. IMAB ou equivalente.

  - Porta de madeira revestida com laminado castanho dourado - Duratex ou equivalente – PM5 e PM6.

Local de instalação:

PM5 e PM6: 1° subsolo e auditório.

Porta semi-oca, lisa, para pintura, com enchimento em madeira de pinus, base com lâmina 03 mm em madeira de pinus com espessura de 7/10 mm, revestida com laminado texturizado cor castanho dourado. Utilizar batente em madeira pinus industrializado, acabamento em laminado texturizado cor castanho dourado, espessura 32 mm. Guarnição em pinus industrializado, acabamento em laminado texturizado castanho dourado, espessura 10 mm, largura 50 mm, acabamento reto.

Acessórios para portas de madeira:

Maçaneta Metro em latão, montada com ferro duplex em aço e parafusos M6, externa, acetinada,

Ref. 78. IMAB ou equivalente.

Dobradiça: dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço – cor cromo acetinado – Papaiz ou equivalente. Deverão ser instaladas 03 unidades por porta.

  - Porta de madeira revestida com carpete linha Marathon – Ref. 2054 – Shaft auditório.

Porta semi-oca, lisa, para pintura, com enchimento em madeira de pinus, base com lâmina 03 mm em madeira de pinus com espessura de 7/10 mm, revestida com carpete linha Marathon – ref. 2054. Utilizar batente em madeira pinus industrializado, acabamento em laminado  texturizado Branco, espessura 32 mm. Guarnição em pinus industrializado, acabamento em laminado texturizado Branco, espessura 10 mm, largura 50 mm, acabamento reto.

Receber fechadura tipo cilindro metálico modelo 844 CR – Papaiz ou equivalente.

Dobradiça: dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço – cor cromo acetinado – Papaiz ou equivalente. Deverão ser instaladas 03 unidades por porta.

  - Porta de madeira revestida com laminado castanho dourado - Duratex ou equivalente  - Fechamento Shafts circulações.

Portas e painel de fechamento dos shafts da circulação em chapa de MDF 18 mm, revestidos nas duas faces com laminado cor castanho dourado – Duratex ou equivalente.

Receber fechadura tipo cilindro metálico modelo 844 CR – Papaiz ou equivalente.

Dobradiça: dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço – cor cromo acetinado – Papaiz ou equivalente. Deverão ser instaladas 03 unidades por porta.

  - Porta de madeira revestida com laminado branco - Fórmica ou equivalente  - Fechamento Shafts 10° e 11° pavimentos.

Portas e painel de fechamento dos shafts em chapa de MDF 18 mm, revestidos nas duas faces com laminado cor branco – Fórmica ou equivalente.

Receber fechadura tipo cilindro metálico modelo 844 CR – Papaiz ou equivalente.

Dobradiça: dobradiça média com pino estampado reversível – Ref. 1290-aço – cor cromo acetinado – Papaiz ou equivalente. Deverão ser instaladas 03 unidades por porta.

  - Porta de madeira revestida com laminado TS- 10 mm – cor branca. Box banheiros em cerâmica.

Portas: em laminado melamínico estrutural TS-10 mm com acabamento texturizado dupla face na cor branca.

Trata-se de um material monolítico de alta densidade, sem porosidade, estável e quimicamente inerte, com excepcional resistência mecânica e dureza superficial, resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm2) da composição de extrato de fibras de celulose impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Perfis de alumínio  -  liga 6063, têmpera T-6C.

Ferragens:

Dobradiças automáticas (03 unidades por porta), reforçadas com duplo apoio no eixo de aço inox, articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 30° ou 0°.

Fechadura tipo tarjeta livre/ocupado com abertura de emergência e puxador especial de latão maciço.

Acabamentos: cromo natural.

Demais componentes:

Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

Tampa do perfil batente em nylon na cor preta.

Batedeira e guarnição do batente em EPDM preto.

Linha: Alcoplac.

Fabricante: Neocom System ou equivalente.

  - Porta em cristal temperado 10 mm. Box banheiros em laminado.

Portas: em cristal temperado com 10 mm de espessura, com serigrafia plena, cor branca na face interna.

- Abertura das portas: o sistema permite, desde que pré-determinado, a instalação das portas com abertura interna ou externa a necessidade de acessórios especiais.

Ferragens:

Dobradiças automáticas (03 unidades por porta), reforçadas com duplo apoio no eixo de aço inox, articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 30° ou 0°.

Fechadura tipo tarjeta livre/ocupado com abertura de emergência e puxador especial de latão maciço.

Acabamentos: cromo natural.

Demais componentes:

Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

Tampa do perfil batente em nylon na cor preta.

Batedeira e guarnição do batente em EPDM preto.

Linha: Alcoplac Cristal.

Fabricante: Neocom System ou equivalente.

  - Porta divisória – Design On.

Obs.: Ver detalhe de arquitetura.

PD3

Local de instalação: 1° subsolo e 1° pavimento.

Modulo P6: Módulo de porta de vidro com película piso teto.

Porta: 100% alumínio esp.38 mm. Cor natural acetinado.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor a definir.

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente, dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3 x 2 ½ com mola, interruptor e parador de porta.

Vidro: Duplo, laminado de segurança, incolor, esp.6 mm.

Película: Jateada,uniforme,marca multi fix 7 série ou equivalente.

Fabricante: Design On ou equivalente.

PD4

Local de instalação: térreo e 1° pavimento.

Modulo P2: Módulo de porta cega com bandeira cega.

Porta: lisa espessura de 38 mm. Cor cinza cristal.

Bandeira: lisa espessura de 38 mm. Cor cinza cristal.

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente, dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3x2 ½ com mola, interruptor e parador de porta.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas interna.

Fabricante: Design On ou equivalente.

PD5

Local de instalação: térreo.

Modulo P6: Módulo de porta de vidro com película piso teto.

Porta: 100% alumínio esp.38 mm. Cor natural acetinado.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente,dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3 x 2 ½ com mola , interruptor e parador de porta.

Vidro: Duplo, laminado de segurança, incolor, esp.6 mm.

Película: Jateada,uniforme,marca multi fix 7 série ou equivalente.

Fabricante: Design On ou equivalente.

PD6

Local de instalação: 2° pavimento, pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

Modulo P6 : Módulo de porta de vidro com película piso teto.

Porta: 100% alumínio esp.38 mm. Cor natural acetinado.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente,dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3 x 2 ½ com mola, interruptor e parador de porta.

Vidro: Duplo, laminado de segurança, incolor, esp.6 mm.

Película: Jateada,uniforme,marca multi fix 7 série ou equivalente.

Fabricante: Design On ou equivalente.

PD7

Local de instalação: pavimento tipo.

Modulo P2: Módulo de porta cega com bandeira cega.

Porta: lisa espessura de 38 mm. Cor cinza cristal.

Bandeira: lisa espessura de 38 mm. Cor cinza cristal.

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente,dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3x2 ½ com mola, interruptor e parador de porta.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. Cor natural acetinado.

Fabricante: Design On ou equivalente.

PD8

Local de instalação: 10° pavimento.

Modulo P4: Módulo de porta dupla cega piso teto.

Porta: lisa esp.de 38 mm. Cor branca.

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente,dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3x2 ½ com mola, interruptor e parador de porta.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas

Fabricante: Design On ou equivalente.

PD9

Local de instalação: 10° pavimento.

Modulo P1A: Módulo de porta cega do piso ao teto.

Porta: lisa espessura de 38 mm. Cor branco

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente,dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3x2 ½ com mola,interruptor e parador de porta.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas

Fabricante: Design On ou equivalente.

PD10

Locais de instalação: 2° e 11º pavimentos

Modulo P1A: Módulo de porta cega embutida em divisória – divisória retrátil.

Porta: liso.Cor branco

Ferragens: Fechadura La Fonte 515 AEE ou equivalente, dobradiças em aço inox escovado BSKF importada 3x2 ½ com mola, e interruptor.

Fabricante: Diviflex ou equivalente.

- VIDROS

A espessura dos vidros foi especificada considerando:

- Área de aberturas;

- Distâncias verticais das aberturas em relação ao piso;

- Vibrações normais ou eventuais no local da edificação;

- Ventos dominantes;

- Tipo da esquadria.

### Portas PV1, PV2, PV3, PV4 e PV7: Porta com utilização de vidro temperado 08 mm na cor branco opaco.

### Local de instalação:

PV1: 1° pavimento.

PV2: 1° subsolo.

PV3: 1° subsolo.

PV4: térreo (bloco F).

PV7: 1° pavimento.

Deverão ser entregues nas dimensões especificadas no projeto de arquitetura, com todas as ferragens necessárias para seu perfeito funcionamento.

### Portas PV5 e PV8: Porta com utilização de vidro temperado 08 mm incolor.

Local de instalação:

PV5: 1° pavimento.

PV8: Cobertura

Deverão ser entregues nas dimensões especificadas no projeto de arquitetura, com todas as ferragens necessárias para seu perfeito funcionamento.

### Porta PV6: Porta com utilização de vidro laminado bronze 08 mm.

PV6: 1° pavimento (acesso à jardineira).

Deverá ser entregue nas dimensões especificadas no projeto de arquitetura, com todas as ferragens necessárias para seu perfeito funcionamento.

  - Puxadores para portas de vidro:

13.4.1 Fechadura PV 90 1R-B AF em inox com puxador – HDL ou equivalente (PV2, PV4 e PV7).

13.4.2 Puxador em alumínio natural, com tubo de 26 mm e 300 mm entre os eixos. Modelo de referência – 408 (PV1, PV3, PV5, PV6 e PV8).

Fabricante: Unicler ou equivalente.

  - Painéis divisórios em vidro temperado 08 mm incolor.

Painéis em vidro temperado 08 mm incolor, para fechamento das áreas das salas de leitura no 1° pavimento e área de proteção para escada caracol na cobertura.

  - Painéis de fechamento em vidro 10 mm reflexivo bronze – térreo e 1º pavimento (bloco E) e acesso ao 1 pavimento (bloco F).

Painéis em vidro reflexivo 10 mm bronze, para fechamento das áreas da recepção.

  - Guarda-corpo em vidro 12 mm e corrimão em aço inox - 1° pavimento

Guarda-corpo em vidro 12 mm incolor, temperado, chumbado em mureta de granito preto São Gabriel, com corrimão em aço inox, diâmetro 05 cm, conforme detalhe 31.

13.8 Box em vidro temperado incolor 08 mm, ferragem em alumínio natural.

- ISOLAMENTO TÉRMICO

Deverá ser executado isolamento térmico na laje de cobertura do bloco E antes da impermeabilização.

Isolamento com bloco de concreto celular:

a) Blocos de concreto celular autoclavado nas dimensões 7,5 x 30 x 60cm, com características de acordo com as NBR 13438, NBR 13439 e NBR 13440;

b) Assentamento com argamassa industrializada desenvolvida especialmente para o emprego em blocos de concreto celular autoclavado, devidamente certificada e normalizada, dentro do prazo de validade, de acordo com as recomendações de utilização do fabricante.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de lajes térreo - auditório e cobertura Bloco E

15.1. Demolições e Retiradas

15.1.1 Serão demolidos todo o contra-piso e impermeabilização existentes nas lajes que serão tratadas. A remoção destes revestimentos deverá atingir o concreto estrutural.

15.1.2 Durante o período de retirada do contrapiso até a aplicação da nova impermeabilização, deverão ser tomadas as devidas precauções/providências para proteger a laje de cobertura das chuvas ocasionais.

15.2. Impermeabilização

15.2.1 Preparo da Superfície

Antes de iniciar, deverá ser retirada toda a impermeabilização existente, para execução de nova impermeabilização, a saber:

15.2.1.1 Os tubos não poderão ter flanges nas faces internas em contato com os revestimentos ou “luvas” embutidas no concreto.

            - 15.2.1.2 Na face interna todos os tubos deverão projetar-se, 5 ou 10 cm, mesmo os de limpeza, e terão um passe de rosca para “garra” do revestimento.

15.2.1.3 Todos os ângulos dos cantos internos deverão ser arredondados em meia-cana, com raio de 8cm, chanfrados à 45º.

15.2.1.4 Remoção de toda incrustação residual

15.2.1.5 Limpeza enérgica com escova de aço e água ou apicoamento geral da área.

15.2.1.6 Camada para regularização feita com argamassa de cimento e areia peneirada com linha granulométrica de 0 a 3 mm sem hidrófugo, no traço volumétrico de 1:3, espessura máxima: 1cm, com acabamento bem desempenado, sarrafeado, não alisado. Aguardar a perfeita secagem do revestimento, para após executar a impermeabilização.

15.2.2 Camada Primer

Dando seqüência ao processo de impermeabilização passaremos a aplicação da camada primer ou de fundo, cujo desenvolvimento se faz com a aplicação de um líquido de alta viscosidade destinado a promover a aderência entre a manta e o substrato regularizado.

15.2.3 Manta Asfáltica

Decorrido o tempo de cura da camada primer – 6 horas- terá inicio o processo de aplicação da manta asfáltica com 4mm de espessura, compreendendo o fornecimento e instalação, tudo conforme recomendações das normas Brasileiras, NBR 9952 da ABNT.  O sistema de colagem será a fogo, com o auxílio de maçarico, cuja chama deverá ser direcionada para a parte inferior da bobina e a superfície com a camada primer. Para a perfeita adesão entre as mantas, deve-se realizar uma chanfradura e pressionar a manta no sentido do centro para as bordas evitando a formação de bolhas de ar. As emendas deverão ter uma superposição ou recobrimento mínimo de 10cm.

15.2.4 Teste de Estanqueidade

Tendo sido concluída a etapa de colocação da manta asfáltica, deverá ser realizado um teste de estanqueidade, que objetiva verificar eventuais falhas no sistema de impermeabilização, assim sendo, deverá ser colocado água sobre a área a ser impermeabilizada que deverá permanecer por 72 horas.

15.2.5 Sobreposições

As emendas das mantas serão feitas por sobreposições de no mínimo 10 cm, soldadas com maçarico de GLP.

15.2.6 Muretas

Nas paredes limítrofes à área a ser impermeabilizada, as mantas deverão ser elevadas no mínimo até 30 cm, e nas paredes externas situadas nos limites da laje, deverão ter caimento também de 30 cm, conforme detalhe em projeto.

Todos os cantos internos deverão ser abaulados ou arrendondados em meia-cana, com raio de 8cm, chanfrados à 45º.

15.2.7 Características do Material

- As mantas deverão ter como características:

- Serem impermeáveis a água.

- Flexibilidade

- Resistência ao calor

- Resistência à tração  e alongamento

- Durabilidade e resistência ao envelhecimento

- Será obrigatória, a apresentação da especificação técnica detalhada e catálogos do fabricante do material a ser aplicado.

OBSERVAÇÕES:

1) As impermeabilizações deverão resistir a todos os esforços a que sejam submetidas, em condições de uso normal de construção, não somente quanto a propriedade dos materiais empregados, como no tocante a adequada aplicação dos mesmos.

2) Os  materiais  referentes a impermeabilização, deverão atender as normas NBR 9689, 9952 e os serviços NBR 1219 e NB 279, ou as normas que encontram-se em vigência.

15.2.8 Proteção Mecânica e Revestimento

15.2.8.1 A impermeabilização das lajes, deverá receber uma cobertura de proteção mecânica em argamassa de cimento e areia no traço  1:3, regularizada  e  desempenada,  na espessura de,  no mínimo, 3 cm.

15.2.8.2 Nos encontros perimetrais, rodapés e mudanças de ângulos, todas as argamassas e/ou pisos devem ter uma junta de separação e no mínimo 3 cm entre os planos horizontal e vertical.

15.2.8.3 O caimento mínimo deverá ser de 5cm, em direção aos escoamentos.

NOTA:

A ART dos serviços de impermeabilização deverá ser apresentada pela CONTRATADA, em separado da execução global da obra, bem como deverá ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO todos os certificados de garantia das impermeabilizações executadas, que deverá ser por um mínimo de 05 (cinco) anos.

- REVESTIMENTOS DE FORROS

Todos os forros deverão ser contínuos.

### Forros em Gesso Acartonado

Local de instalação: 1° subsolo, térreo, 1° pavimento, 2° pavimento, pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

Tipo: Gesso acartonado monolítico, com acabamento liso.

Dimensões: Placas de 240 x 120 x 1,25 cm.

Estrutura: Perfis metálicos suspensos por tirantes rígidos fixados na laje com buchas de nylon e parafusos auto-atarrachantes fosfatizados. As chapas deverão ser aparafusadas a cada 30 cm em canaletas de aço galvanizado.

Junta de Dilatação: Conforme detalhes constantes no projeto executivo de arquitetura.

Fabricantes: Forro – Lafarge ou equivalente.

Execução: O nivelamento da estrutura de sustentação será rigoroso, o alinhamento dos painéis de gesso será tomado a cada fiada instalada e deverá ser executada tabica de 03 cm em todo o perímetro do forro e no contorno de pilares.

Para regularização das superfícies, junto ao rebaixo das bordas, será empregada fita perfurada e mata-junta. A superfície final deverá ser perfeitamente uniforme sem marcas de emendas das chapas de gesso ou manchas de qualquer natureza.

Observações:

- Após a limpeza da superfície, com a retirada de todo o excesso de gesso, recomenda-se a aplicação de massa corrida para receber acabamento em pintura.

  - Sanca / Bando / Cortineiro

Fornecimento e montagem de sancas / bando / cortineiro em gesso, conforme detalhe de projeto.

  - Forros em Gesso Acartonado Acústico (ver detalhe)

Local de instalação: auditório.

Tipo: Gesso acartonado instalado lã de rocha com 50 mm de espessura.

16.4 Forros em Gesso em placas coladas na laje

Local de instalação: 1° subsolo, térreo e 1° pavimento.

Tipo: Gesso em placas de 62,5x62,5 cm coladas niveladas na laje.

16.5 Forros de Alumínio (ver detalhe)

Local de instalação: auditório.

Forro de alumínio perfurado com borda clip-in e tela no-woven acústica no verso com cantos levemente bisotados proporcionando acabamento perfeito entre placas cor branco.

Referência: SONEX METAL.

Fabricante: Sonex ou equivalente.

16.6 Forros em Fibra Mineral

Local de instalação:

62,5 x 62,5 cm: térreo, 1° pavimento, pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

62,5 x 125 cm: pavimento tipo.

Tipo: forro em fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura acrílica de ação bacteriostática – Linha Electra, nas dimensões 62,5 x 62,5 cm e 62,5 x 125 cm.

Fabricante: Hunter Douglas ou equivalente.

Características:

Cor: Branco;

Espessura: 15 mm;

Densidade: aproximadamente 250kg/m²;

Peso: 3,7 Kg/m²;

Tipo de Borda: Lay in;

Absorção sonora (SRA): 0,85;

Absorção sonora (NRC): até 0,90;

Atenuação sonora (CAC): 29 a 49 dB;

Reflexão da luz: aproximadamente 84;

Coeficiente técnico: 0,063 W/m°C;

Resistência à umidade: RH95;

Resistência ao fogo: A2-s1, d0 – EM 13501-1. Até F 120 e REI 120.

16.7 Forro em placa cimentícia

Local de instalação: cobertura

Tipo: forro e fechamento na cobertura em placa cimentícia apoiada na estrutura metálica da cobertura.

17. REVESTIMENTOS DE PAREDES

  - Paredes Internas

Chapisco

A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa úmida, com traço em volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA (Rhodopás ou equivalente em proporção recomendada pelo fabricante).

Aplicação: Limpar as superfícies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As superfícies de concreto não devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. A quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

Emboço/Reboco

A argamassa deverá ser pré-fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

O emboço de cada parede só poderá ser iniciado 14 dias após execução da alvenaria e 24 horas após execução do chapisco, depois de embutidas as tubulações elétricas e hidráulicas.

Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distancia das de 1,5 a 2,5 m e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superfícies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos contínuos delimitados por duas mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela projeção enérgica do material contra a base, de modo a cobrir  a área de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (após esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de tal forma que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno poderá ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em água, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retração e fissuras.

Eventualmente, a critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia no traço 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epóxi, não deverá ser utilizada cal na argamassa.

É vedada a utilização de saibro na argamassa.

  - Acabamentos de Paredes Internas

    - Paredes em concreto: as paredes de concreto deverão receber jateamento em gesso. Após a regularização das mesmas, elas deverão ser emassadas seladas e pintadas na cor branco gelo.

    - Paredes Auditório:  As paredes serão revestidas com carpetes em placas, Linha Marathon – Ref. 2054.

Fabricante: Desso ou equivalente.

Ainda nas paredes do auditório será utilizado revestimento acústico. As placas deverão ter superfícies plana de textura irregular para aumentar sua absorção.

Características técnicas

|  |  |  |  | Material: poliuretano expandido flexível, especialmente formulado na densidade 30kg/m3, aditivada com agentes para redução da propagação de chama. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cor: chocolate. |  |
|  |  |  |  | Dimensões: placas 625 x 625 mm |  |
|  |  |  |  | Espessuras: 20 mm. |  |
|  |  |  |  | Segurança ao fogo: norma FMVSS 302/1999 "Determination of burning behaviour of interior materials". Obs.: As espumas deverão possuir tratamento através de aditivos de retardância a chama, que melhoram seu desempenho quanto à segurança ao fogo. |  |
|  |  |  |  | Absorção acústica: os gráficos abaixo reproduzem os valores alcançados em medição de absorções sonoras em câmara reverberante realizadas pelo método descrito na norma internacional ISO 354 em laboratório normatizado. |  |
|  |  |  | Pintura: a tinta utilizada na pintura das placas deverá manter as características de segurança ao fogo e de não obstrução das células. Referência: Sonex ILLTEC. Fabricante: Sonex Acoustic ou equivalente. Além dos revestimentos de carpete e acústicos as paredes do auditório receberão complementos em painéis de MDF na cor castanho dourado – Duratex ou equivalente com vidro incolor 08 mm, conforme projeto de detalhamento. Deverão ser fornecidos todos os certificados dos materiais utilizados. |  |  |

    - Paredes Áreas Molhadas: Cerâmica e Fórmica

Os banheiros e copas serão revestidos com diferentes materiais, de acordo com as especificações contidas nos projetos de detalhamento e são elas:

1) Cerâmica- Linha Cristal Branco, nas dimensões 31 x 42 cm, PEI 04.

Fabricante: Gyotoku ou equivalente.

2) Pastilha de vidro cor branca – 3 x 3 cm, Ref. K116 – Glass Mosaic ou equivalente.

3) Pastilha de vidro cor cinza – 3 x 3 cm, K 123 – Glass Mosaic ou equivalente.

4) Laminado de alta resistência TS texturizado, cor branco, chapa 1,25 x 2,51 m – Fórmica ou equivalente.

    - Paredes Hall do Elevador

As paredes externas da caixa dos elevadores serão revestidas com granito Preto São Gabriel em placas com detalhe de frisos de alumínio natural, perfil “U,” dimensão 03 x 02 cm,  conforme projeto de detalhamento.

As paredes do hall do elevador no 1° subsolo e 1° ao 9° pavimento serão revestidas com divisórias cor castanhas dourado – Módulo X, conforme indicado em projeto. Como complementação e acabamento para porta do hidrante será aplicado painel em MDF 18 mm na cor castanho dourado – Duratex ou equivalente.

No térreo será confeccionado painel em MDF cor castanho dourado – Duratex ou equivalente, com vidro duplo incolor 06 mm, com aplicação de película transparente retratando imagens que serão fornecidas pela DATAPREV para a confecção da mesma.

Na lateral dos elevadores do 10° e 11° pavimentos serão confeccionados painéis em MDF branco – Fórmica ou equivalente, conforme projetos de detalhamento.

    - Paredes Hall 1° subsolo – auditório

Será executado painel em MDF 18 mm, padrão castanho dourado – Duratex ou equivalente, conforme projeto de detalhamento.

    - Paredes Hall de entrada Térreo

Será executado painel em MDF 18 mm, com acabamento em laca tipo Gofrata branco fosco, com vidro opaco branco, espessura 06 mm colado com silicone branco, conforme projeto de detalhamento.

- REVESTIMENTO DE PISOS

  - Pisos Internos e Externos

Os pisos internos deverão seguir os níveis indicados nos projetos de arquitetura e detalhamento.

Observação: O nível 0,00 referência será considerado o nível da soleira do elevador em cada pavimento.

    - Piso em granito Cinza Andorinha Polido

Local de instalação: 1° subsolo, térreo e 2° pavimento.

- Piso será em granito Cinza Andorinha polido, placas de 60 x 60 cm, espessura 1,5 cm – com impermeabilização.

- Soleiras serão em granito Cinza Andorinha. As espessuras e dimensões variam de acordo com a planta de piso apresentada no projeto de detalhamento.

    - Piso em granito Cinza Andorinha Flameado

Local de instalação: térreo, 2° pavimento e cobertura.

- Piso será em granito Cinza Andorinha Flameado, placas de 60 x 60 cm, espessura 1,5 cm – com impermeabilização.

- Escada será em granito Cinza Andorinha em placas flameadas, espessura 02 cm – degraus e espelhos escada auditório - 1° subsolo e escada externa térreo.

- Tabeiras em granito Cinza Andorinha em placas, conforme dimensões especificadas nas plantas de piso.

    - Piso em granito Preto São Gabriel Polido

Local de instalação: Hall principal (detalhe piso hall/recepção)

- Piso será em granito Preto São Gabriel polido, placas de 60 x 60 cm, espessura 1,5 cm – com impermeabilização.

- Soleiras serão em granito Preto São Gabriel. As espessuras e dimensões variam de acordo com a planta de piso apresentada no projeto de detalhamento.

- Rodapés serão em granito Preto São Gabriel, conforme dimensões especificadas em plantas.

Piso em granito Preto São Gabriel Flameado

Local de instalação: 1° subsolo, térreo, 1° pavimento, pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento, hall de serviço e escada social.

- Piso será em granito Preto São Gabriel flameado, placas de 60 x 60 cm, espessura 1,5 cm – com impermeabilização.

- Escada será em granito Preto São Gabriel flameado em placas, espessura 02 cm – degraus e espelhos para revestimento da escada social.

- Tabeiras em granito Preto São Gabriel em placas, conforme dimensões especificadas nas plantas de piso.

18.1.4 Piso auditório

Deverá ser desenvolvido projeto durante a obra para a confecção da base em estrutura metálica para o piso do auditório. A base de piso será em placa wall revestida com carpete.

    - Piso em carpete auditório

O piso do auditório será revestido em carpete Linha Flux T– Ref. 2914.

Fabricante: Desso ou equivalente.

18.1.6 Piso Podotátil

Piso podotátil Alerta, cor cinza, dimensões 20 x 20 cm em concreto. Modelo de referência – Pisos Maski ou equivalente. Utilização nas rampas PNE – hall externo no térreo.

    - Deck de Teka Reflorestada

Local de instalação: 1° pavimento.

Tipo: Deck em madeira reflorestada.

Dimensões: 600mm x 600mm

Referência: Thermoteak ou equivalente com camada impermeabilizante na base e verniz triplo filtro solar na superfície.

    - Piso elevado em aço – bloco E e F com revestimento.

Local de instalação: térreo, 1° pavimento (bloco F), pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

Placas: Piso elevado em aço, modelo AX – 1000 – em placas.

Dimensões: 600 mm x 600 mm.

Altura: 15 cm.

Revestimento Superior: de acordo com as especificações das plantas de piso.

Fabricantes: Axxion ou equivalente.

Observações:

1. Prever acabamentos como testeira.

2. Todo material assentado em base não regularizada (imperfeições e desnivelamentos) será automaticamente recusado pela FISCALIZAÇÃO.

3. Fornecer 01 (um) saca-placas  por pavimento.

4. Para o revestimento superior em laminado fenólico melamínico, observar as recomendações dos fabricantes.

      - Piso e rodapé vinílico Micra Premium A 903

Caracteristicas do produto:

- Espessura – 2,0mm;

- Dimensões da manta: 2 x 23m;

- Revestimento homogêneo – composto de resina PVC, plastificante, pigmentos, cargas minerais e acabamento de proteção em poliuretano na superfície de uso;

- Absorção do som ao impacto: 4 dB.

- Referência: Micra Premium – A 903.

- Fabricante: Fademac ou equivalente.

-Deverá ser executado rodapé para arremate com altura variável de acordo com o projeto.

18.1.8.2 Piso em carpete 10° pavimento

O piso elevado do 10° pavimento será revestido em carpete Linha Marathon – Ref. 9004.

Fabricante: Desso ou equivalente.

    - Concreto Rústico

Local de instalação: 1º SS (calçadas externas).

Tipo : Concreto usinado.

Armadura : Tela Telcon ou equivalente.

Execução : Instalação de lona plástica e tela, espalhamento, desempenamento e alisamento de concreto na espessura mínima de 06 cm.

Observação: Antes da execução da pavimentação, deverá ser feita amostra para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O concreto a ser utilizado na execução das calçadas deverá apresentar um consumo de cimento de no mínimo 250 Kg/m³. O preparo do concreto será feito sempre em betoneiras que poderão estar localizadas no canteiro de serviço ou em instalações centrais fixas ou montadas em caminhões.

As calçadas serão executadas com espessura mínima de 6 cm e larguras conforme indicadas no projeto. Deverão ser apoiadas em lastros de pedra britada devidamente compactados com espessura mínima de 05 cm.

As calçadas terão caimentos, em direção às guias, não inferiores a 0,5%.

As juntas serão de madeira com espessura de 01 cm e altura igual a camada de concreto a cada 02 metros.

O acabamento deverá ser do tipo desempenado áspero, obtido com desempenadeira de madeira.

    - Cerâmicas áreas molhadas

Piso em cerâmica, cor branca, dimensões 42 x 42 cm. Modelo de referência Cristal branco.

Fabricante: Gyotoku ou equivalente.

    - Granitina

Local de instalação: 2° subsolo, 1° subsolo e térreo.

O piso em granitina existente deverá ser polido, restaurado e receber 02 camadas de resina epóxi-pó.

Novas áreas: piso em granitina 60 x 60 cm – cor conforme padrão existente, espessura 08mm, polida, acabamento em resina epóxi-pó – duas camadas.

18.1.12	Sinalização tátil

Sinalização tátil de degrau em borracha, textura grão de arroz – 20 x 03 cm, na cor cinza.

18.1.13 Piso podotátil em borracha

Piso podotátil em borracha anti-derrapante – modelo alerta – cor cinza, 25 x 25 cm.

18.1.14 Piso cimentado

Recomposição de piso cimentado na área do reservatório inferior.

NOTA:

- Os locais, as dimensões, as classificações de cores, as definições dos tipos de revestimentos de teto, paredes internas e pisos encontram-se caracterizadas individualmente nas diversas pranchas do projeto de arquitetura.

- PINTURA

  - Pintura interna de tetos e paredes.

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabão, gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar solução e água com detergente, e esperar secagem.  Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverão ser limpas com água sanitária. Tratar as fissuras de até 0,5 mm com aplicação de massa de gesso e cola, de base 2 kg de cola, diluídos em 10l de água e 20 kg de gesso.

As paredes rebocadas, jateadas e em gesso acartonado receberão, após emassamento, pintura acrílica semi-brilho na cor branco gelo, referência Suvinil ou equivalente.

Os tetos em gesso ou rebocados, após emassamento, receberão pintura PVA cor branco neve, referencia Sulvinil ou equivalente.

19.2 Garagem/Rampa

Os tetos das garagens localizadas no 1° e 2° subsolos serão pintados com tinta PVA cor preta, referencia Sulvinil ou equivalente, até a base das vigas, inclusive.

As paredes deverão ser pintadas em 03 tonalidades. Do piso até 0,80 cm de altura aplicar tinta Novacor Preta – Sherwin Williams ou equivalente. De 0,80 a 100 cm – utilizar tinta refletiva para demarcação – Tinta base amarela, microesferas de vidro e verniz fixador. De 100 cm até o teto – tinta acrílica branco gelo – Sulvinil ou equivalente.

Na demarcação das vagas de estacionamento e nas rampas de acesso deverá ser utilizada tinta refletiva para demarcação, com resistência a intempéries, com aplicação de microesferas. Deve ser aplicada sempre utilizando 03 componentes: tinta base amarela, microesferas de vidro e verniz fixador.

Fabricante: Seton ou equivalente.

19.3 Pintura hall elevador.

A parede entre os painéis de divisória nos halls do 1° subsolo e 1° ao 9° pavimentos receberá pintura padrão Originale – cor branca – Terracor ou equivalente. Para aplicação deste material deverá ser contratada mão-de-obra qualificada pelo fabricante do mesmo.

19.4 Pintura em esquadrias metálicas.

Todas as peças metálicas antes da pintura deverão ser limpas com desengraxante até ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados resíduos de ferrugem.

As estruturas metálicas, tampas, escadas e guarda-corpos deverão ser submetidos ao tratamento abaixo:

- Limpeza com jateamento abrasivo AS 2.1/2 – quase branco;

- Uma demão de primer epóxi poliamida bicomponente 30 UM de película seca ou equivalente, que atenda as normas Petrobrás N-1584, ref. Sumador 239 – tintas Sumaré ou equivalente.

- Aplicação de pintura tipo esmalte sintético na cor branco gelo na estrutura da cobertura e grafite fosco, referencia Suvinil ou equivalente.

19.5 Pintura de Piso

Local de aplicação: 2° subsolo.

Na área de instalações e na Central de Ar Condicionado, localizadas no 2° subsolo será feita pintura de piso, em 02 demãos, aplicando tinta cinza – ref. 41 –  Novacor Premium.

Fabricante: Sherwin Williams ou equivalente.

- COBERTURA

  - Cobertura área de proteção à escada caracol.

A cobertura da área de proteção para escada caracol será em telhas metálicas de aço trapezoidal, referencia ISOTELHA EPS 100 MM, cor BRANCO, fabricante Isoeste ou equivalente, assentadas de acordo com especificação do fabricante. A Isotelha EPS possui 05 trapézios gerando grande resistência mecânica, permitindo maior espaçamento entre as terças e resultando em economia na estrutura. Calha para ISOTELHA EPS 100  e rufo em chapa de alumínio 0,8 mm com pintura eletrostática branca.

- COMPLEMENTOS INTERNOS

Todos os materiais especificados a seguir deverão ser de primeira linha e previamente aprovados pela fiscalização antes da instalação.

  - copas e cozinhas:

    - CUBA METÁLICA

Cuba para cozinha em aço Inox AISI 304 com 0,6 mm de espessura. Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possui borda lisa. Furo para válvula de Ø 3 1/2". Acabamento em alto brilho.

Dimensões: 34 x 56 x 17 cm.

Referência: Retangular BL.

Fabricante: Tramontina ou equivalente.

Válvula para cuba metálica

Válvula para cuba metálica Ø 3 1/2" em aço inox e polipropileno, com tampa de vedação.

Dimensões: diâmetro = 8 cm.

Referência: Válvula de ø 3½.

Fabricante: Tramontina ou equivalente.

Sifão metálico

Sifão para cozinha cromado.

Fabricante: Deca ou equivalente.

    - TORNEIRA PARA COZINHA

Torneira para cozinha de mesa com bica móvel cromada.

Referência: Targa – 1167.C40. CR.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Ligação flexível com 30 cm cromada.

Referência: 4606.C.030.

Fabricante; Deca ou equivalente.

    - BANCADAS, RODAMÃOS E RODAPÉS (Copa)

Para execução das bancadas, rodamãos e rodapés será utilizado granito Cinza Andorinha, polido, espessura 02 cm. As bancadas, rodamãos e rodapés deverão ser executados de acordo com as especificações de projeto.

    - ARMÁRIOS E BANCADAS

Os armários deverão ser executados em MDF branco, espessura 18 mm, com puxadores embutidos em barras de alumínio natural. Deverá ser utilizado nas gavetas corrediças Standart – Blum ou equivalente. As dobradiças serão em sistema Clip Top – Blum ou equivalente.

- Bancadas em MDF branco, espessura 03 cm, em todas as copas dos pavimentos.

  - BANHEIROS

    - METAIS:

ACABAMENTO DE REGISTROS

Acabamento para registro em metal cromado.

Referência: Izy – 4900.C37.CR.

Fabricante: Deca ou equivalente.

DUCHA HIGIÊNICA

Ducha higiênica com registro e derivação gatilho cromado.

Referência: Izy – 1984.C37.CR.

Fabricante: Deca ou equivalente.

TORNEIRA

Torneira para lavatório de mesa com sensor bivolt, cromada.

Referência: Decalux – 1180.C.

Fabricante: Deca ou equivalente.

VÁLVULA PARA MICTÓRIO

Válvula para mictório com acionamento por sensor Decalux.

Referência: Decalux – 2580.E.BR.

Fabricante: Deca ou equivalente.

VÁLVULA DE DESCARGA

Válvula de descarga Hydra Eco, com fluxo de 06 litros – cromada.

Referência: Hydra Eco – 2565.C.

Fabricante: Deca ou equivalente.

TORNEIRA ACESSÍVEL

Torneira Presmatic Benefit de mesa, CÓD. 00490706.

Fabricante: Docol ou equivalente.

VÁLVULA DE DESCARGA ACESSÍVEL

Válvula de descarga Pressmatic Benefit Chrome – CÓD. 00184906.

Fabricante: Docol ou equivalente.

    - LOUÇAS:

BACIA SANITÁRIA

Bacia sanitária em louça branca – Linha Conforto.

Referência: Linha Conforto – P51.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Assento em poliéster com abertura frontal e fixação cromada, cor branco gelo – Linha Conforto.

Referência: Linha Conforto – AP.52.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Acessórios necessários para instalação das bacias sanitárias:

- Decanel .

Referência:  R AV.90.01.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Parafusos de fixação.

Referência: SP.13.01.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Tubo de Ligação cromado.

Referência: 1968.C.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Bacia sanitária em louça branca – Linha Vogue Plus.

Referência: Linha Vogue Plus – P510.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Assento em poliéster com fixação cromada, cor branco gelo – Linha Vogue Plus.

Referência: Linha Conforto – AP.51.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Acessórios necessários para instalação das bacias sanitárias:

- Decanel .

Referência:  R AV.90.01.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Parafusos de fixação.

Referência: SP.13.01.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Tubo de Ligação cromado.

Referência: 1968.C.

Fabricante: Deca ou equivalente.

MICTÓRIO

Mictório com sifão integrado em louça, cor branco.

Referência: M 715.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Conjunto para instalação de mictório.

Referência: FM.716.01.

Fabricante: Deca ou equivalente.

CUBA DE EMBUTIR

Cuba de embutir oval em louça, cor branco gelo.

Referência: L37.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Acessórios necessários para instalação das cubas:

- Válvula de escoamento para cuba - cromada.

Referência: 1602.C.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Sifão para lavatório cromado.

Referência: 1680.C.100.112.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Ligação flexível com 30 cm cromada.

Referência: 4606.C.030.

Fabricante; Deca ou equivalente.

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA

Lavatório com coluna suspensa branco gelo – Linha Vogue Plus.

Referência: L51.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Acessórios necessários para instalação das cubas:

- Válvula de escoamento para lavatório - cromada.

Referência: 1602.C.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Sifão para lavatório cromado.

Referência: 1680.C.100.112.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Ligação flexível com 30 cm cromada.

Referência: 4606.C.030.

Fabricante; Deca ou equivalente.

CUBA DE SEMI-ENCAIXE

Cuba de semi-encaixe quadrada com mesa e válvula oculta.

Referência: L863.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Sifão para lavatório cromado.

Referência: 1680.C.100.112.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Ligação flexível com 30 cm cromada.

Referência: 4606.C.030.

Fabricante; Deca ou equivalente.

21.2.3 COMPLEMENTOS

- Suporte para espelho em MDF branco 10 mm, com espelho 06 mm, (lavatório PNE) – executado conforme detalhe de projeto.

- Espelho 06 mm, colado na cerâmica.

- Bancadas, rodamãos e divisórias em granito Cinza Andorinha e Preto São Gabriel, conforme projeto de detalhamento especifico para banheiros.

- Cantoneiras em metalon, perfil 30 x 40 mm – acabamento em esmalte sintético branco fosco.

- Chuveiro Termo-plástico

Referência: Linha Maxi-banho.

Fabricante: Lorenzetti ou equivalente.

- Ducha com desviador para ducha manual, cor branca.

Reeferência: Ducha Potenza.

Fabricante: Cardal ou equivalente.

- Barras de acessibilidade

Barra de apoio Linha Conforto, cor branca.

Referência: Linha Conforto – 2305-BR.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Barra de apoio em aço inox com acabamento em pintura eletrostática cor branco gelo, para lavatório Vogue Plus.

- Cadeira articulada para banho

Cadeira Articulada para banho Linha Conforto, cor branca.

Referência: Linha Conforto – 2355.E.BR.

Fabricante: Deca ou equivalente.

21.2.4	DML

TORNEIRA

Torneira de uso geral com bico para mangueira cromada.

Referência: Linha Izy – 1153.C37.

Fabricante: Deca ou equivalente.

TANQUE

Tanque em louça cor branco gelo, capacidade 40 litros.

Referência: TQ03 + CT25.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Acessórios necessários para instalação dos tanques:

- Válvula de escoamento para tanque cromada.

Referência: 1605.C.114.

Fabricante: Deca ou equivalente.

- Conjunto para instalação de tanque.

Referência: FT.11.01.

Fabricante: Deca ou equivalente.

Sifão para tanque cromado.

Fabricante: Deca ou equivalente.

  - ACESSÓRIOS – MOBILIÁRIOS

21.3.1 Balcão recepção: Balcão em MDF 18 mm padrão castanho dourado – Duratex ou equivalente, executado conforme projeto de detalhamento.

    - Logomarca: em letras caixas executadas em aço inox polido.

    - Toalheiro Inter Folhas:

Características: Base em ABS cinza e tampa em aço inox 304 polido/ fechamento com chave.

Capacidade: 600 folhas de papel toalha inter folhas de 02 ou 03 dobras.

Referencia: AH 25.500.

Fabricante: Jofel ou equivalente.

    - Saboneteira para sabonete refil:

Características: Base em ABS cinza e tampa em aço inox 304 polido/ fechamento com chave.

Capacidade: sabonete em refil de 800 ml.

Referencia: AC 53.500.

Fabricante: Jofel ou equivalente.

    - Porta papel higiênico Inter folhado

Características: Base em ABS cinza e tampa em aço inox 304 polido/ fechamento com chave.

Capacidade: 01 rolo de papel higiênico até 500 m.

Referencia: AE 25.500.

Fabricante: Jofel ou equivalente.

    - Poltronas auditório

Fornecimento e instalação de 153 poltronas, sendo 02 para obesos, com as seguintes características:

Poltronas para auditório com assento e encosto blindados externamente com polietileno de alta densidade texturizado na cor preto. Almofadas confeccionadas com espuma de poliuretano expandido e inderfomável com densidade de 54 a 26 kg/m³ no assento e encosto respectivamente. Revestidas em simili-couro na cor chocolate.

O encosto, de altura nominal em relação ao piso entre 95,6 e 97,5cm, permitindo inclinações em 16° e 20° para que o ângulo de inclinação seja definido na hora da montagem considerando-se a localização de cada poltrona em relação ao palco.

O assento deve ser com formato arredondado na sua parte frontal e ser rebatível com retorno automático à posição de 75° em relação ao piso para que uma pessoa com as mãos ocupadas possa sentar-se facilmente. O retorno deve ser feito por mecanismo articulado com molas amortecedoras de espuma em integral skin para um funcionamento suave e silencioso.

Os pedestais devem ser estruturados em perfil de aço estampado de 1,9 mm de espessura para garantir um perfeito alinhamento das poltronas e evitar rangidos quando do movimento do assento e/ou do encosto. Devem ser confeccionadas em função da inclinação do piso e com tamanhos nominais das respectivas poltronas, sendo, fixados individualmente.

As pranchetas escamoteáveis deverão possuir superfície de aproximadamente 65cm², construída em aglomerado de 15mm revestido em laminado melamínico de alta pressão na cor preto, com bordas em PVC também na cor preto. O retorno da mesma deverá ocorrer através de mecanismo construído em aço estampado, dotado de bucha de nylon que silencia o movimento de giro e amortecedor de silicone que silencia a parada da prancheta quando recolhida.

Os painéis laterais confeccionadas em madeira pintada e apóia braços com o mesmo acabamento dos painéis.

As poltronas deverão possuir largura de 21 polegadas, 22 polegadas  e 23 polegadas, medida de entre eixos dos pedestais, tendo o assento no mínimo de 52 cm.

Todas as partes metálicas serão fosfatizadas e pintadas pelo sistema eletrostático em epóxi pó na cor preto.

Deverão ser fornecidas plaquetas de identificação para assentos e de fileiras.

Profundidade nominal da poltrona com assento baixado: 73 cm

Possuir iluminação de corredor nos painéis laterais, de forma intercalada para evitar o excesso de luz, e permitir a instalação de dimmer.

Serão fornecidas 2 (duas) poltronas especiais para obesos com largura total do encosto de 80cm e largura total do assento de 71cm,  encosto de altura nominal em relação ao piso entre 89 e 92 cm. Tamanho nominal da poltrona medido de eixo a eixo dos pedestais: 81,28 cm (32”). Contra-encosto em polipropileno e contra-assento em fibra e resina de poliéster, com espessura de 4 mm, de alto impacto, flexível e com superfície externa inteiramente revestida no mesmo material do assento.

Deverão ser fornecidas 11 (onze) pranchetas para canhotos, sem eliminar a prancheta do lado direito.

Serão exigidos os seguintes laudos:

·       Determinação de densidade aparente da espuma, de acordo com a ABNT NBR      8537/2003;

·       Medição de absorção sonora conforme ISO 354/2003;

·        Avaliação de resistência mecânica de acordo com a norma ANSI / BIFMA X   5.1/2002 e X 5.4/1997 – LOUNGE SEATINGS TEST.

Os laudos serão considerados válidos se emitidos por laboratórios idôneos, acreditados pela Rede Brasileira de Calibração – RBC/INMETRO, e pela Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios – RBLE/INMETRO.

Fabricante: Giroflex ou equivalente.

    - Porteiro eletrônico

Porteiro eletrônico modelo F8N – AZ01.

Fabricante: HDL ou equivalente.

    - Catracas

Catraca com gabinete em aço inox, com características biométricas e braço articulado.

Características da catraca:

. Possuir acionamento externo para controle do toque de uma sirene nos horários programados ou indicação de seleção para revista (opção não disponível nas catracas com urna coletora de cartões);

. Leds de sinalização nas cores verde e vermelho para indicação de catraca liberada ou bloqueada;
. Função de contador através do software Gerenciador de Inners;

. Lista para controle de acesso dos usuários de acordo com os horários configurados - até 15.000 usuários;
. Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros;

. Podem ser cadastrados até 100 horários para acionamento de sirene (sinalização de entrada e saída de turnos);

. Mudança automática do horário no início e no fim do horário de verão;

. Teclado numérico de funções: permite cadastro de 10 funções especiais;

. Permitir a conexão de um botão externo para liberação do giro;

. Poder ser utilizado em aplicações On Line ou Off Line;

Para as catracas biométricas :

. Permite o cadastro de duas impressões digitais por usuário;

. Pode trabalhar no modo verificação (1:1) ou identificação (1:n), ou seja, com ou sem o uso de cartão;

. Permite que os arquivos das impressões digitais sejam armazenados em uma base de dados e enviados para outros equipamentos;

. Número de usuários: até 4.000 usuários.

Catracas com mecanismo de braço articulado;

. O braço cai para a posição vertical liberando a passagem dos usuários quando a alimentação da catraca é interrompida.

Especificações Técnicas:

. Alimentação: 90Vac a 230Vac , 50Hz ou 60Hz

. Consumo: 17W

. Dimensões (cm): com os braços - 690 x 1060 x 795 (Largura x Altura x Profundidade)

. Peso: 30 kg

. Condições ambientais: Uso interno

Temperatura 0 a 45°C

. Comunicação: Modelo Revolution - com comunicação serial padrões RS232.

RS232: cabo com até 100m de comprimento

. Relé de acionamento externo: relé com capacidade de corrente de até 3A. Contato seco.

. Leitor ótico para identificação da impressão digital, nas catracas biométricas.

. Pedestal em aço carbono com pintura epoxi de alta resistência. Tampa em alumínio com acabamento em acrílico.

. Sistema de mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido.

. Display Big Number de 2 linhas por 16 colunas com back light

Opcionais: 
. Leitor Hamster - leitor de impressões digitais com interface USB para cadastro dos usuários em um computador

Características do Software Gerenciador de Inners

. Configuração dos produtos da linha Inner

. Coleta de dados dos produtos da linha Inner

Modelo de referência: Catraca Revolution Bio 4000 - até 4.000 usuários.

Fabricante: Topdata ou equivalente.

    - Suporte para bicicletas

Suportes para bicicletas em metalon 1”com acabamento em esmalte sintético cor grafite fosco, fixado com parafuso de fixação 3/8 parabolt, composto por parafuso sextavado, aruela, cone e jaqueta galvanizado 3”.

    - Plataforma vertical - (deverá ser aprovada pelo contratante).

Plataforma vertical linha Easy.

Modelo: VEH 35;

Capacidade: 250 Kg;

Velocidade: 6,0 (m/min);

Paradas: 02;

Entrada e saída: Unilateral – mesmo lado;

Desnível vertical: 3280 mm

Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico;

Peso do equipamento: 1.800 kg;

Operação: Motor elétrico;

Instalação: interna;

Enclausuramento: vidro laminado cor branco;

Dimensões da base: 900 x 1400 mm;

Pavimento Superior: porta com altura de 2000 mm com travamento eletromecânico;

Pavimento inferior: porta com altura de 2000 mm com travamento eletromecânico;

Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por pressão constante;

Pintura: eletrostática texturizada na cor cinza;

Alimentação p/ equip./Frequência: 220V/ 60 Hz;

Enclausuramento: consiste em uma caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento. Será confeccionado em vidro laminado branco.

Fabricante: ThyssenKrupp Elevadores ou equivalente.

    - Persianas - Cortina Rolô - tela solar

Cortina Rolô Q31Tela Solar Enviroscreen White (cód. 802 cor 000) - fator de abertura 2% Acabamento Standard Acionamento através de Corrente Plástica cor branca (coordenada) ou metálica.

Sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro externo de 31 mm e peso de 426 g/m.

Dispositivo de acionamento em plástico injetado na cor branca, medindo 65mm x 79mm, com relação de acionamento mínima de 1:1 que proporciona redução da força mecânica. Com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos.

Ponteira retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com   movimentos abruptos.

Suporte de fixação em aço galvanizado na cor branca, medindo 50mm x 62mm x 31mm que permite o encaixe do dispositivo de acionamento em 3 diferentes posições, de 45º em 45º, permitindo adequar sua posição conforme o local de instalação de forma a melhorar a ergonomia no manuseio da cortina.

Nivelador opcional acoplável ao suporte de instalação em alumínio do lado da ponteira para permitir ajustes de nível na superfície de instalação sem a necessidade de calços que interferem na solução estética.

Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, com pintura eletrostática na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branca (coordenada com o produto).

Tecido Tela Solar cor Branca (frente) com metalização (Verso) - fator de abertura 2% - Especificação:

| Tecido | Tela Solar Enviroscreen (cód. 802) |
| --- | --- |
| Cor Frente ( Interna ) | “Branca” (White - cód. 000) |
| Cor Verso ( Externa ) | metalizada |
| Espessura da Tela | 0,35 mm |
| Peso da Tela | 200 g/m2 |
| Composição | 100% Trevira (100% livre de PVC e formaldeído) com metalização no verso |
| Fator Abertura | 2% |
| Coef. Sombreamento | 0,18 |
| Transmissão Solar | 5% |
| Absorção Solar | 28% |
| Transmissão Visual | 5% |
| Reflexão Solar | 67% |
| Bloqueio de Raios UV | 96% |
| Propagação de Chamas | Não |
| Garantia | 5 anos |
| Certificados (Produto não tóxico, VOC, Não propagam chamas) | ISO 14001 e 9001, Oeko-tek Standard 100, Greenguard, Atendem a norma NFPA 701-99, DIN 4102 B1, AS 1530_2, Ecospecifier |

Acionamento Corrente de plástico na cor branco (coordenada) ou metálica

Acionamento manual através de corrente contínua com esferas plásticas de polietileno e cordão de poliéster na cor branca ou metálica com esferas em aço inox.

Enrolamento

Padrão – o tecido é recolhido por trás

Frestas Laterais

Lado Comando 22 mm

Lado Oposto 15 mm

22.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Além das informações contidas neste memorial, deverão ser consideradas as informações dos Anexos 01 e 02, deste documento que descreve as instalações hidro-sanitárias deste projeto.

23. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

Considerações Gerais:

As instalações do Sistema de Prevenção de Incêndios sob comando foram projetadas de modo a:

- Permitir o funcionamento rápido e fácil do sistema;

- Permitir acessos livres para o sistema;

- Atender as normas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Os parâmetros adotados são NB-24 da ABNT.

Prevenção Contra Incêndio:

O sistema de combate preventivo de incêndio será através de extintores manuais.

Observações:

- Todo material empregado deverá ser analisado pelo instalador, para que o mesmo não seja usado com algum defeito de fabricação;

- Qualquer alteração na especificação dos materiais deverá ser comunicada ao projetista e ao proprietário;

- Observar sinalização de parede para os extintores;

- Os extintores devem ser de marcas e tipo devidamente aprovados pela ABNT.

Além das informações contidas neste memorial, deverão ser consideradas as informações do Anexo 03, deste documento que descreve as instalações de combate à incêndio deste projeto.

# 24. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

As redes dos sistemas de:

- Energia Elétrica

- Energia Elétrica de Iluminação

- Lógica

- Telefonia

- Aterramento

- Pára-raios

- Alarme

Deverão estar em eletrodutos ou eletrocalhas separadas.

Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado e de energia elétrica, manter distancia conforme a antiga TIA 569, mínimo 127 mm.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as seguintes normas:

- NBR 5410 da ABNT;

- NBR 5419 da ABNT;

- NEC - National Electrical Code;

- Normas aplicáveis da ANSI e NEMA;

- Concessionária local.

Deverão ser consideradas as informações do Anexo 04, deste documento que descreve as instalações elétricas deste projeto, bem como apresenta sua memória de cálculo.

## LUMINÁRIAS

PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR – 3540- 2 x 32W.

Local de instalação: 2° subsolo, 1° subsolo, térreo, 1° pavimento, 2° pavimento e cobertura.

- Características Técnicas:

Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: 58x227x1326mm.

Tipo de lâmpada: 02 x TLDRS – 32 w – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 32 w;

Tensão: 127 V;

Corrente: 0,29 A;

Fluxo Luminoso: 1250 lm;

IRC: 90;

Eficiência Luminosa: 48lm/W;

Vida Mediana – 18.000h.

Tipo de reator: Reator Eletrônico ED 32A 26 AP – 2X32W – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 3540 02 x TLDRS -32 W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR – 3540- 2 x 16W.

Local de instalação: 1° subsolo.

- Características Técnicas:

Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: 58x227x716mm.

Tipo de lâmpada: 02 x TLDRS – 16 W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 16 w;

Tensão: 127 V;

Corrente: 0,29 A;

Fluxo Luminoso: 1250 lm;

IRC: 90;

Eficiência Luminosa: 48lm/W;

Vida Mediana – 18.000h.

Tipo de reator: Reator Eletrônico ED 32A 26 AP – 2X16W – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 3540 02 x TLDRS -16 W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – 2205 – 04 x 14W.

Local de instalação: 1° pavimento, 2° pavimento, 10° pavimento e auditório.

- Características Técnicas:

Luminária de embutir em forro de gesso modulado para 04 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo / refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: A= 70 x L= 618 x C= 618 mm. / NICHO: 605 x 605 mm.

Tipo de lâmpada: 04 x TL5 – 14W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 14W;

Base: G13;

Fluxo Luminoso a 25º: 1200 lm;

IRC: 85;

Temperatura de Cor: 4000K;

Eficiência Luminosa a 35º: 75lm/W;

Vida Mediana – 15.000h.

Tipo de reator: CÓD. - HF- RTD 218 TLD EII – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 2205 4x TL5 14W

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – cianita – 02 x 26W.

Local de instalação: 1° subsolo, térreo, 1° pavimento, 2° pavimento, pavimento tipo, 10° pavimento, 11° pavimento e auditório.

- Características Técnicas:

Luminária quadrada, de embutir, para 02 lâmpadas fluorescentes compactas de 26 w, duplas, 2 pinos. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Série CIANITA 2x26w.

Dimensões: A= 110 x L= 254 x C= 254 mm. / NICHO: 220 x 220 mm.

Tipo de lâmpada: 02 x PLC26W 840 -2P – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 26W;

Base: GX2 4 D-3;

Tensão: 105 V;

Corrente: 0,33 A;

Fluxo Luminoso: 1800 lm;

IRC: 82;

Temperatura de Cor: 4000K;

Eficiência Luminosa: 69lm/W;

Vida Mediana – 10.000h.

Tipo de reator: 2X SPC 26D – 26P – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: CIANITA 2x PLC 26W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE PISO – single preta.

Local de instalação: auditório.

- Características Técnicas:

Luminária circular, de embutir em piso em alumínio injetado. Linha Single Preta.

Dimensões: L= Ø 92 mm

Tipo de Lâmpada: Led branco.

Fabricante: EVERLIGHT ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – CATU – 1 X AR111

Local de instalação: auditório.

Características Técnicas:

Luminária circular de embutir com foco orientável, para 1 lâmpada halógena refletora AR-111 de 50W, 12V. Corpo e aro em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.

Dimensões: L=Ø155 x 60 mm. / Nicho: Ø127 mm.

Tipo de lâmpada: 01 x ALR111 – 50W  – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 50W;

Tensão: 12 V;

Base: G 53;

Intensidade Luminosa: 23000 cd;

Abertura de facho: 24º;

IRC: 100;

Temperatura de Cor: 3000K;

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: CATÚ 01 x ALR 111.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – 2750 – 4 X 14W.

Local de instalação: 1° subsolo, térreo e 1° pavimento.

- Características Técnicas:

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na  cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: A= 70 x L= 618 x C= 618 mm. / NICHO: 605 x 605 mm.

Tipo de lâmpada: 04 x TL5 – 14W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 14W;

Base: G13;

Fluxo Luminoso a 25º: 1200 lm;

IRC: 85;

Temperatura de Cor: 4000K;

Eficiência Luminosa a 35º: 75lm/W;

Vida Mediana – 15.000h.

Tipo de reator: CÓD. - HF- RTD 218 TLD EII – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 2750 4x TL5 14W

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR – PLATINA – 2 X 26W.

Local de instalação: 2° subsolo, 1° subsolo, térreo, 1° pavimento, 2° pavimento, pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

- Características Técnicas:

Luminária quadrada de sobrepor, para 02 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, 02pinos. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado. Necessita reator eletromagnético.

Dimensões: A= 90 x L= 260 x C= 260 mm.

Tipo de lâmpada: 02 x PLC – 26W 840 2P – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 26W;

Base: GX24D-2

Tensão: 100V;

Corrente: 0.22A;

Fluxo Luminoso: 1200 lm;

IRC: 82;

Temperatura da cor: 4000K

Eficiência Luminosa: 67lm/W;

Vida Mediana – 10.000h.

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: PLATINA 02 x PLC 26W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – 2594 2 X 36 W.

Local de instalação: 1° pavimento, pavimento tipo e 11° pavimento.

Características técnicas:

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25 mm. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Possui defletor vazado com o mesmo acabamento proporcionando iluminação indireta e difusa. Equipada com porta-lâmpada em policarbonato.

Dimensões: A= 120 x L= 618 x C= 618 mm.

Tipo de lâmpada: 02 x TL5 – 36W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 36W;

Base: G13;

Fluxo Luminoso a 25º: 1200 lm;

IRC: 85;

Temperatura de Cor: 4000K;

Eficiência Luminosa a 35º: 75lm/W;

Vida Mediana – 15.000h.

Tipo de reator: CÓD. - HF- RTD 218 TLD EII – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 2594 02 x TL5 36W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – 2692 – 4 X 14W .

Local de instalação: pavimento tipo, 10° pavimento e 11° pavimento.

Características técnicas:

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25 mm. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: A= 55 x L= 618 x C= 618 mm.

Tipo de lâmpada: 04 x TL5 – 14W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 14W;

Base: G13;

Fluxo Luminoso a 25º: 1200 lm;

IRC: 85;

Temperatura de Cor: 4000K;

Eficiência Luminosa a 35º: 75lm/W;

Vida Mediana – 15.000h.

Tipo de reator: CÓD. - HF- RTD 218 TLD EII – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 2692 4x TL5 14 W

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: PENDENTE – 3434 – 2 X 28W .

Local de instalação: térreo.

Características técnicas:

Luminária pendente para iluminação direta e indireta. Corpo em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico prismático ou leitoso. Alojamento do reator no próprio corpo e suspensão por cabos de aço. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: A= 130 x L= 78 x C= 1200 mm.

Tipo de lâmpada: 02 x TL5 – 28W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 28W;

Base: G13;

Fluxo Luminoso a 25º: 1200 lm;

IRC: 85;

Temperatura de Cor: 4000K;

Eficiência Luminosa a 35º: 75lm/W;

Vida Mediana – 15.000h.

Tipo de reator: CÓD. - HF- RTD 218 TLD EII – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 3434 2x TL5 28W

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: TRILHO HERA – 2 X 6 COM TRILHO.

Local de instalação: térreo e 10° pavimento.

Características técnicas:

Projetor orientável com 2 focos para fixação em trilho eletrificado. Corpo em alumínio extrudado com pintura na cor titânio. Possui alojamento para equipamento.

Dimensões: A= 133 X L= 345 mm.

Código do fabricante: HERA 2x 6 - LED

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – AFRODITE G – 04 X 26 W .

Local de instalação: 10° pavimento.

Características técnicas:

Luminária sem moldura de embutir em forro de gesso. Corpo em chapa de aço com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em chapa de aço. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Dimensões: A= 139 x L= 220 x C= 220 mm.

Tipo de lâmpada: 02 x PLC26 W 840 -2P – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 26 W;

Base: GX2 4 D-3;

Tensão: 105 V;

Corrente: 0,33 A;

Fluxo Luminoso: 1800 lm;

IRC: 82;

Temperatura de Cor: 4000K;

Eficiência Luminosa: 69lm/W;

Vida Mediana – 10.000h.

Tipo de reator: 2X SPC 26D – 26P – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: AFRODITE G 2x PLC26 W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – SATURNO 3 – 3 X LED.

Local de instalação: 10° pavimento.

Características técnicas:

Luminária circular de embutir com foco orbital (giro 360º). Corpo e aro em alumínio injetado com pintura na cor titânio. Centro recuado e aro anti-ofuscante na cor preta.

Dimensões: L= Ø 80 X A= 102 mm

Tipo de Lâmpada: Led branco.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: FITA LED.

Local de instalação: térreo

Características técnicas:

Fita LED 5050 – RGB 300 leds – 05 metros de comprimento – cor branca.

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

PRODUTO: PENDENTE – ESQUADRO – 2 X 55W .

Local de instalação: 10° pavimento.

Características técnicas:

Pendente Esquadro em alumínio na cor branca.

Dimensões: A= 700 x L= 600 x C= 600 mm.

Tipo de lâmpada: 02 x TC-L – 55W 840 4P – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 55W;

Base: 2G11;

Tensão: 90V;

Corrente: 0.36A;

Fluxo Luminoso: 2900 lm;

IRC: 82;

Temperatura da cor: 4000K

Eficiência Luminosa: 80lm/W;

Vida Mediana – 10.000h.

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: ESQUADRO 02 x MASTER PL-L-4P -55W

Fabricante: LIGHT DESIGN ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR – 2104 – 2 X 32 W .

Local de instalação: 1° subsolo, térreo e 2° pavimento.

Características técnicas:

Luminária de embutir em forro de gesso para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W. Corpo / refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: A= 63 x L= 174 x C= 638 mm. / Nicho: 160 x 625 mm.

Tipo de lâmpada: 02 x TLDRS – 32 W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 32 W;

Tensão: 127 V;

Corrente: 0,29 A;

Fluxo Luminoso: 1250 lm;

IRC: 90;

Eficiência Luminosa: 48lm/W;

Vida Mediana – 18.000h.

Tipo de reator: Reator Eletrônico ED 32A 26 AP – 2 X 32 W – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 2104 02 x TLDRS -32 W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR 3533 – 1 X 32 W.

Local de instalação: 2° subsolo.

Características técnicas:

Luminária de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente tubular de 32W. Corpo em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Dimensões: A= 64 x L= 109 x C= 1640 mm.

Tipo de lâmpada: 01 x TLDRS – 32 W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 32W ;

Tensão: 127 V;

Corrente: 0,29 A;

Fluxo Luminoso: 1250 lm;

IRC: 90;

Eficiência Luminosa: 48lm/W;

Vida Mediana – 18.000h.

Tipo de reator: Reator Eletrônico ED 32A 26 AP – 2X 32 W – PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: 3533 01 x TLDRS -32 W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: ARANDELA WELL – 1 X HA 100.

Local de instalação: 1° subsolo, 1° pavimento, 2° pavimento, pavimento tipo.

Características técnicas:

Arandela em alumínio branco com difusor em vidro temperado fosco.

Dimensões: A= 151 x L= 86 x C= 160 mm.

Tipo de lâmpada: 01 X HA 100 - PHILLIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Lâmpada halógena – Duplo contato – HA – 100 – 230V-BBOX.

Código do fabricante: WELL 01 x HA 100.

Fabricante: LIGHT DESIGN ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR SPOT LED – 1 X LED.

Local de instalação: 1° subsolo, 1° pavimento, 2° pavimento, térreo, 10° pavimento e 11° pavimento.

Características técnicas:

Luminária Spot Led com 01 led K2 branco claro – facho 25 GB, quadrada com driver 220V.

Tipo de lâmpada: 01 x LED branco  25GB.

Código do fabricante: SPOT LED 01 x LED K2.

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO

Local de instalação: térreo.

- Características Técnicas:

Luminária circular de embutir no solo, para 01 lâmpada refletora vapor metálico PAR30 de 50W. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta ou branca. Difusor em vidro plano temperado transparente. Tubo rígido em PVC com grau de proteção IP65 para instalação da luminária. Alojamento cilíndrico em alumínio injetado, desvinculado do corpo da peça, para equipamentos auxiliares (peça 8240). Para instalação dos embutidos de solo em piso não permeável (ex.: concreto), é necessário prever passagem para o cabo de alimentação e, além disso, é fundamental elaborar saída para escoamento da água. Necessita reator, ignitor e capacitor.

Dimensões: L=Ø220 x A1=320 X A=160 mm. / Nicho: Ø190 mm.

Tipo de lâmpada: 01 x PAR 30S – 50W 230-30 – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 50W;

Tensão: 230 V;

Base: E 27.

Intensidade Luminosa: 2000 cd;

Abertura de facho: 30º;

IRC: 100;

Temperatura de Cor: 2900K;

Vida Mediana – 2.000h.

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: MOMBORÉ 01 x PAR 30S.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR

Local de instalação: cobertura.

- Características Técnicas:

Luminária cilíndrica de sobrepor tipo arandela, para 01 lâmpada halógena refletora Par-20 de 50W, para iluminação direta. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branco texturizado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Grau de Proteção IP-65.

Dimensões: L=Ø100 x A=185 x C=165 mm.

Tipo de lâmpada: 01 x PAR 20S – 50W – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 50W;

Tensão: 230 V;

Base: E 27.

Intensidade Luminosa: 2000 cd;

Abertura de facho: 30º;

IRC: 100;

Temperatura de Cor: 2900K;

Vida Mediana – 2.000h.

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: DORIS 01 x PAR 20S.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

PRODUTO: LUMINÁRIA DE SOBREPOR

Local de instalação: cobertura.

- Características Técnicas:

Luminária triangular de sobrepor tipo arandela, para 01 lâmpada fluorescente compacta dupla, 2 pinos. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branco. Difusor em vidro plano jateado.

Dimensões: L=100 x A=180 x C=254 mm.

Tipo de lâmpada: 01 x PLC - 26W 840-2P – PHILIPS ou equivalente.

Características da Lâmpada:

Potencia: 26W;

Base: GX24D-2;

Tensão: 100 V;

Corrente: 0.22A;

Fluxo Luminoso: 1200 Im;

IRC: 82;

Temperatura de Cor: 4000K;

Vida Mediana – 10.000h.

Fabricante: PHILIPS ou equivalente.

Código do fabricante: MORGANITA 1XTC-D 26W.

Fabricante: ITAIM ou equivalente.

- REDE ESTRUTURADA E SDAI.

Deverão ser consideradas as informações dos Anexos 05 e 06 deste documento que descreve as instalações de Rede Estruturada e demais complementares deste projeto.

- INTERRUPTORES E TOMADAS.

Os interruptores e tomadas deverão ser de linha modular, na cor branca, com acabamento de brilhante (glos) em suas placas. Linha de referência: Pial Plus.

Fabricante: Pial Legrand ou equivalente.

- SOM

Deverão ser consideradas as informações do Anexo 07 deste documento que descreve as instalações deste projeto.

28. AR CONDICIONADO

Deverão ser consideradas as informações do Anexo 08 deste documento que descreve as instalações de Ar Condicionado e Exaustão.

29. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

29.1 Limpeza Permanente da Obra

29.1.1 A CONTRATADA  manterá o local  da obra, e demais dependências do prédio permanentemente limpas;

29.1.2 Quando do recebimento provisório, não deverá haver qualquer vestígio de obra no local e nas demais dependências do prédio;

29.1.3 A retirada do entulho, assim como o transporte vertical e horizontal de material, se fará obedecendo ao horário permitido de carga e descarga do local, pela Prefeitura local e pela DATAPREV;

29.1.4 Se em decorrência da limpeza, paredes, janelas, pisos ou quaisquer outras partes forem danificadas, a CONTRATADA deverá refazer o serviço, corrigindo os danos, recompondo as partes afetadas, conforme especificado e com emprego do mesmo material existente;

29.1.5 Os ralos deverão ser tamponados durante a remoção dos detritos das obras e/ou serviços, a fim de não serem os mesmos obstruídos;

29.1.6 Todos os equipamentos e máquinas existentes deverão ser cobertos com plástico ou lona, para evitar danos aos mesmos.

29.1.7 Os entulhos resultantes dos serviços deverão ser obrigatoriamente ensacados, até sua retirada.

29.2	Limpeza Final

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações definitivas ligadas.

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo os resíduos.

A obra deverá ser entregue limpa, para que a Fiscalização efetue o recebimento da mesma.

29.3 Transporte

A carga e o transporte de material são de responsabilidade da CONTRATADA, deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes, obedecendo-se as normas de segurança do trabalho e em horário a ser determinado pela Fiscalização.

30.	 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Administração do canteiro

A CONTRATADA alocará, para a direção do canteiro de obras, os profissionais com as cargas horárias diárias mínimas discriminadas a seguir, de acordo com as Normas de Execução N-02.ENC.1 e N-02.ENG.1, além das normas NE-02/02.A, NE-02/02.B e NE-02/02.C:

| Profissional | Carga horária |
| --- | --- |
| - Administração do Canteiro | 8 horas/dia |
| - Engenheiro Civil ou arquiteto residente - Técnico em Segurança do Trabalho | 8 horas/dia 8 horas/dia |
| - Engenheiro Eletricista - Engenheiro Telecom | 4 horas/dia 2 horas/dia |
| - Engenheiro mecânico/ar condicionado - Engenheiro de Segurança do Trabalho | 4 horas/dia 4 horas/dia |
| - Mestre-de-obras | 8 horas/dia |