ANEXO 08

MEMORIAL

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

Projeto: 	REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 01/12/2011.

Cliente	: DATAPREV.

Localização: Brasília - DF

# 1  INTRODUÇÃO

# 1.1  OBJETIVO

Este memorial tem como objetivo determinar as condições técnicas de fornecimento e instalação do Sistema de Ar Condicionado e exaustão para DATAPREV, localizado em Brasília / DF.

1.2 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

As especificações de equipamentos e materiais e os métodos construtivos deverão estar de acordo com os requisitos aplicáveis da última edição dos seguintes códigos, padrões e normas:

ABNT NBR 16401-1:2008 - Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais e unitários Parte 1: Projetos das instalações;

ABNT NBR 16401-2:2008 - Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais e unitários Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

ABNT NBR 16401-3:2008 - Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais e unitários Parte 3: Qualidade do ar interior;

ABNT-NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

Outras normas poderão ser aplicadas, desde que pertençam aos seguintes códigos:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

ISO - International Organization for Standardization;

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers;

SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors Association, Inc.

NFPA - National Fire Protection Association;

Os materiais serão novos, de classe, qualidade e graus adequados. Estarão de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas acima.

A Contratada fornecerá e instalará todos os cartazes de advertência e de segurança exigidos por lei e regulamentos, ou solicitados pela Contratante. A instalação completa estará em perfeita conformidade com os 2 códigos e padrões da ASHRAE.

A performance das serpentinas dos condicionadores será estabelecida em conformidade com a norma A.R.I 410.

O desempenho dos filtros de ar atenderá o descrito nas normas ABNT NBR-16401, DIN 24 185 e todas as normas pertinentes da ASHRAE.

Os ventiladores obedecerão às velocidades limites (na sua descarga) indicadas na norma ABNT NBR-16401.

Todos os testes seguirão as normas pertinentes da ABNT. Em caso de não haver normas da ABNT para qualquer teste, serão seguidas todas as normas pertinentes da ASHRAE ou normas por esta indicadas na última versão do seu "Handbook-Equipments".

O sistema de ar condicionado e ventilação mecânica obedecerão, no tocante aos níveis de ruído e vibrações de máquinas e instalações, as normas da ABNT e, no caso de omissão destas, as normas da ARI e ASHRAE.

A medição de ruído nos ambientes que abrigam equipamentos obedecerá a norma ARI Standard 575-87.

1.3 Referências Específicas

1.3.1 Climatizadores do tipo FAN COIL / FANCOLETES

A performance das serpentinas dos condicionadores será estabelecida em conformidade com a norma ARI 410-2001.

O desempenho dos filtros de ar atenderá o descrito nas normas ABNT NBR16401/3 e todas as normas pertinentes da ASHRAE.

Os ventiladores obedecerão às velocidades limites (na sua descarga) indicadas na norma ABNT NBR-16401.

Os níveis de emissão sonora das unidades estarão compatíveis com a norma ARISTANDARD 575.

1.3.2 Testes

Todos os testes aqui indicados seguirão as normas pertinentes da ABNT. Em caso de não haver normas da ABNT para quaisquer testes, serão seguidas todas as normas pertinentes da ASHRAE ou normas por esta indicada na última versão do seu "Handbook-Equipments".

1.3.3 Isolamentos Dos Equipamentos Mecânicos

A fim de assegurar níveis adequados de esforços ou vibrações a serem transmitidos às estruturas, foram previstos, bases e calços antivibratórios, conforme indicado nos desenhos.

1.3.4 Seleção Das Bocas E Unidades Terminais De Ar

Devem garantir o nível NC (Noise Criteria) de 35.

1.3.5 Ruído Nos Sistemas De Distribuição De Ar

No sentido de se obterem os NC's recomendados, serão considerados os

níveis de ruídos gerados pelas várias fontes, inclusive ventiladores, elementos e componentes de dutos (cotovelos, ramificações, veias direcionais, etc.) bem como as atenuações naturais dos dutos de insuflamento.

1.3.6 Níveis De Ruídos Dos Equipamentos

Os níveis de ruído dos diversos equipamentos de ar condicionado, medidos a 1,0 m em ambiente aberto, nas faixas de oitavas de 63 Hz a 8 kHz, não deverão ultrapassar 65 db(A).

A medição do nível de ruído nos ambientes que abrigam equipamentos obedecerá a norma ARI Standard 575-2008, Method of Measuring Machinery Sound Within an Equipment Space.

## 2 PREMISSAS DE CÁLCULO

Foram utilizados no cálculo e no projeto do sistema de ar condicionado, os parâmetros e condições operacionais abaixo relacionadas.

## 2.1  Condições Externas

- Temperatura de Bulbo Seco:	                      33,0 ºC

- Temperatura de Bulbo Úmido :	          23,5 ºC

2.2  Condições Internas

#### 2.2.1  Temperatura Interna  de Bulbo Seco/Umidade Relativa:

| AMBIENTE |  | CONDIÇÕES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTO | SALAS | Temperatura (º C) | Umidade Rel. (%) |
| Todos | Todas | 24 ± 2 | Sem controle |

#### Taxa de Iluminação

- 20 W/m²: Todos os ambientes

#### 2.2.3  Ocupação / Taxas de Renovação de Ar / Filtragem

## Ocupação:

A taxa de ocupação dos ambientes condicionados está em conformidade ao Lay out e com as premissas adotadas pela ABNT.

Taxas de renovação de ar:

- 27 m³/h por pessoa Conforme ABNT 16401.

# 3  EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO

## 3.1  Da Contratada

Os serviços relacionados a seguir serão de responsabilidade da Contratada:

A seleção final dos equipamentos e acessórios a serem instalados de acordo com as características deste memorial descritivo e projeto.

Verificação de todas as proteções de curto-circuito e sobrecarga elétricas; além de realização de intertravamento elétrico.

Fornecimento, montagem, instalação, testes, balanceamento das redes e colocação em operação do Sistema de Ar Condicionado completo.

A Contratada será responsável pela remoção do sistema existente, todo o entulho deverá ser retirado do edifício.

A Contratada será responsável pelo transporte horizontal e vertical dos equipamentos novos a serem instalados e equipamentos a serem removidos.

A extensão do fornecimento é detalhada nos itens seguintes.

3.2 Obras Civis a cargo da contratada

Fazem parte do escopo de fornecimento do instalador os serviços descriminados abaixo:

Isolamento acústico de todas as casa de máquinas de “fancoils”, o isolamento deverá ser em painéis de lã de rocha revestido em sua face visível com um filme de pvc texturizado nas cores branca ou preta;

Ralo com esgoto independente para todas as casas de máquinas;

Iluminação comum para todas as casas de máquinas;

Torneira para manutenção (casa de máquinas nova 1º pav. do bloco E) e nas demais casas de máquinas existentes;

### 3.3  Outros Fornecimentos

Os limites de fornecimento englobam também o discriminado abaixo:

Toda a rede hidráulica, dreno, rede elétrica e painéis elétricos necessários para o perfeito funcionamento de todo o sistema.

Fornecimento de todos os dispositivos, ferramentas e instrumentos necessários à montagem e instalação;

Todas as inspeções, testes, ensaios e balanceamentos;

A embalagem e o transporte dos equipamentos, componentes e materiais até a obra.

Serviços de montagem e identificação do sistema.

## 3.4  Critério de Similaridade

Todos os equipamentos e materiais especificados com marcas e tipos neste memorial, o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos específicos do sistema e de qualidade.

Estes equipamentos e material podem ser substituídos por outros equivalentes, estando o critério de equivalência sob responsabilidade exclusiva da Contratante.

# 4  DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

## 4.1  Geral

Está previsto a instalação de equipamentos do tipo fancoletes hidrônicos do tipo dutável de embutir e cassete, estes equipamentos serão alimentados por água gelada provida da C.A.G existente.

Para o auditório está prevista a substituição dos dutos e acessórios de difusão de ar sendo o “fancoil” existente e será mantido, este equipamento é alimentado por água gelada provida da C.A.G existente.

Para sala de Leitura/Recepção está prevista a instalação de novo “fancoil” e nova rede de dutos e acessórios de difusão, este equipamento será alimentado por água gelada provida da C.A.G existente.

Para o 10° Pavimento está previsto o fornecimento e a instalação de sistema redundante composto de 02 (duas) Unidades Resfriadoras de Liquido de capacidade 15 TR compressor Scrool, condensação a ar com bomba incorporada que serão instalados na cobertura do edifício, sendo uma unidade para cada lado do edifício. Em conjunto com os resfriadores está prevista a instalação de 18 (dezoito) climatizadores de ar tipo fancolete dutável de embutir de capacidade 1,5 TR, estes fancoletes serão instalados no teto, no vão entre vigas, deverão ser instalados dutos de difusores de ar de insuflamento, a rede de água gelada deverá ser executada sobre a laje de cobertura.

Deverá ser desenvolvido pela contratada projeto executivo para implementação deste sistema.

A distribuição de ar em cada ambiente será realizada por sistema de insuflamento através de dutos metálicos e flexíveis ou pelo próprio condicionador.

O ar de renovação será provido por tomadas de ar providas de filtro G3.

Os sanitários serão atendidos por sistemas de exaustão que fará a renovação de ar em 20 trocas por hora, será instalado exaustor nos pavimentos que farão a exaustão do ar para os shafts e na cobertura será instalado um exaustor que fará a exaustão do ar do shaft e descarregará o ar na atmosfera.

A concepção do sistema é fundamentada no seguinte propósito:

Garantir que a temperatura do ar dos ambientes condicionados sejam mantidas  entre 22° e 26° C, em condição de ar externo de verão e inverno (NBR 16401:2008) e com carga térmica interna plena e parcial.

4.2 Rede de Água Gelada

A rede de água gelada virá da C.A.G, a tubulação nova se conectará à existente no nível do 2º subsolo onde há uma espera de 8”, o anel principal deverá correr pelo teto do 2º subsolo e derivar as subidas dentro dos shafts que são os pilares do edifício, bloco F.

# 5 ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

5.1 GERAL

As características descritas a seguir apresentam condições básicas para um perfeito fornecimento, cabendo à CONTRATADA sua avaliação, adaptação e complementação de forma a garantir a obediência às normas, às exigências de segurança e à eficiência operacional dos equipamentos.

A fabricação dos equipamentos estará rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente Especificação.

As técnicas de fabricação e a mão-de-obra a serem empregadas, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão novos, de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticos usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

A CONTRATADA comunicará casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

5.2 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão instalados em casas de máquinas ou locais adequados à instalação dos mesmos.

Caberá à CONTRATADA o transporte vertical e horizontal até o local definitivo de operação dos equipamentos, instalando os mesmos em bases adequadas ao seu perfeito funcionamento, sendo que deverá sempre ser seguida a recomendação dos fabricantes, que devem se responsabilizar pelo funcionamento dos mesmos.

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e instalação de toda e qualquer infra-estrutura para o perfeito funcionamento dos equipamentos, inclusive com aplicação de materiais e acessórios que permitam a operação dentro dos níveis de ruído adequados a cada tipo de instalação.

  - Condicionadores de ar – “fancoil”

Os condicionadores de ar deverão ser de expansão indireta do tipo "fancoil", com resfriamento por água gelada, com as seguintes características principais:

    - Gabinete

Formado por módulos em estrutura de alumínio laminado e painéis de fechamento, de parede dupla, com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço, removíveis, com tratamento anti-corrosivo (fosfatização, pintura base em primer a base de zinco, camada de fundo selador e pintura de acabamento em esmalte sintético de alta resistência).

Os painéis de fechamento deverão possuir internamente isolamento térmico e acústico em poliuretano expandido injetado entre as paredes duplas dos mesmos, e possuir bandeja de recolhimento de água de condensação, oriunda da serpentina de resfriamento, com caimento para o lado da drenagem.

A bandeja da unidade e a bandeja do condensado, receberão o mesmo tratamento do gabinete com posterior aplicação de pintura de proteção anti-corrosiva, do tipo que utilize como base uma emulsão asfáltica, ou a adoção de bandejas pré-formadas em uma única peça de material termo-plástico.

A bandeja do condensado deverá ser revestida termicamente, para evitar a condensação.

    - Ventiladores

Deverá ser do tipo centrífugo de dupla aspiração, construção em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo, sendo o rotor com pás curvadas para a frente ou para trás, de acordo coma aplicação, e balanceado estática e dinamicamente, completo com rolamentos blindados, auto-alinhantes e autolubrificados.

Deverá ser acionado por motor elétrico de indução, a prova de pingos e respingos, completo com polias e correias, com trilhos esticadores de correias.

Deverá ser montado sobre calços antivibrantes, de forma a não transmitir vibrações à estrutura do condicionador de ar.

    - Serpentina de Resfriamento

Deverá ser construida em tubos paralelos de cobre sem costura, diâmetro mínimo de 1/2", com aletas de alumínio (8 aletas por polegada, no mínimo) fixadas aos tubos por meio de expansão mecânica ou hidráulica.

Terão estrutura de chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e serão providas de tubos coletores e distribuidores de água gelada, robinete de expurgo do ar e dreno.

O número de filas ("rows") em profundidade deverão ser em quantidade que atendam as condições térmicas especificadas.

A velocidade do ar na face da serpentina não deverá superar o máximo de 2,50 m/s.

Os headers de entrada e saída da água gelada deverão ser em cobre.

As conexões hidráulicas de entrada e saída da água gelada deverão ser do mesmo lado.

A serpentina e seus complementos devem suportar uma pressão até 14 kgf/cm2.

    - Filtros de Ar

Filtragem Grossa (classe G4, conforme ABNT), instalada antes da serpentina de resfriamento, com filtros do tipo gaveta em mantas de fibra de vidro, com grau de eficiência em 85%, conforme o teste gravimétrico ASHRAE 52-76.

    - Válvulas de controle

Para cada climatizador deverá ser instalada válvula motorizada PROPORCIONAL de 2 vias e Válvula de balanceamento automático.

5.3.6	Características Técnica dos equipamentos

| Ficha de Características Técnicas de “Fancoil” – Bloco E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação: FC-1º PAVIMENTO |  | Quantidade: 1 | Data: Junho 2011 |
| Condições de Instalação: ( ) ao tempo (X) abrigada |  |  |  |
| Características de Seleção |  |  |  |
| Item | Descrição | Valores | Unidade |
| 1 | Vazão de ar de insuflação | 8500 | m³/h |
| 2 | Capacidade total | 37000 | Kcal/h |
| 3 | Capacidade sensível | 25660 | Kcal/h |
| 4 | Capacidade latente | 11340 | Kcal/h |
| 5 | Condições de entrada do ar na serpentina: TBS / TBU | 26,3 / 19,6 | °C |
| 6 | Condições de saída do ar na serpentina: TBS / TBU | 12,3 / 11,9 | °C |
| 7 | Pressão estática externa ao climatizador | 25 | mmca |
| 8 | Potência do motor elétrico | 3,0 | CV |
| 9 | Alimentação elétrica | 380 V / 3f / 60 Hz |  |
| 10 | Temperatura de entrada / saída da água gelada | 7,0 / 12,5 | °C |
| 11 | Vazão de água gelada | 6,9 | m³/h |
| 12 | Perda de pressão do lado da água | 0,5 a 6,0 | mca |
| 13 | Número de aletas por polegada | 8 a 10 |  |
| 14 | Posição de montagem | Gabinete Vertical |  |
| 15 | Fabricantes aceitos | Carrier, Hitachi, Trane, Trox e York |  |
| 16 | Modelo de referência | Trox ICV 12,5 |  |
| Observações |  |  |  |
| 1) Deverá ser dotado de filtro G3 classificação NBR 16401-3. |  |  |  |
| 2) As informações desta ficha complementam as informações no item específico destes equipamentos constantes neste memorial. |  |  |  |
| 3) A inclusão de determinado fabricante ou modelo no campo 16 não o exime de atender a todas especificações contidas neste memorial. |  |  |  |
| 4) O condicionador deverá ter bandeja de condensado em aço inox. |  |  |  |

  - Condicionador ”fancoil” compacto

5.4.1 Gabinete

Estes condicionadores deverão ser próprios para instalação cassete de 4 vias com painel de saída do ar aparente ou dutável, de acordo com as fichas técnicas. A entrada de ar de retorno deverá ser de fácil remoção para manutenção do filtro de ar. Deverá ser operado por controle remoto sem fio, fornecido juntamente com o equipamento.

    - Serpentina

A serpentina será adequada para operação com diferença de temperatura da água gelada em cerca de (5,5°C).

5.4.3 Ventilador

O ventilador centrífugo, com pás curvadas para frente, auto-balanceadas e acopladas diretamente ao eixo do motor.

5.4.4 Motor

O motor terá 03 velocidades, terá proteção de sobrecarga interna, com reset automático. Será monofásico, com alimentação em 220V e terá 4 pólos.

5.4.5 Filtro de ar

Será construído em tela de polipropileno e deverá permitir lavagem, classe de filtragem G0.

5.4.6 Controle

Deverá ser realizado por um termostato digital com as seguintes funções:

botão liga/desliga;

seleção do modo de operação através de botão;

seleção de temperatura ambiente através de botões;

três velocidades de insuflamento de ar acionadas por botão.

O condicionador deverá ser fornecido com sensor de temperatura com display digital para comandar a válvula de duas vias com atuador de on-off e assim, efetuar o controle da temperatura do ambiente condicionado.

5.4.7 Caracteristicas Técnica dos equipamentos

| Ficha de Características Técnicas de Fancolete Vertical – Bloco F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação: UNT 600 (cfe. Localização em planta) |  | Quantidade: 64 | Data: Dez/2011 |
| Condições de Instalação: ( ) ao tempo (X) abrigada |  |  |  |
| Características de Seleção |  |  |  |
| Item | Descrição | Valores | Unidade |
| 1 | Vazão de ar de insuflação | 1020 | m³/h |
| 2 | Capacidade total | 4830 | Kcal/h |
| 3 | Capacidade sensível | 3327 | Kcal/h |
| 4 | Capacidade latente | 1503 | Kcal/h |
| 5 | Condições de entrada do ar na serpentina: TBS / TBU | 26,7 / 19,4 | °C |
| 6 | Condições de saída do ar na serpentina: TBS / TBU | 11,6 / 11,07 | °C |
| 7 | Pressão estática externa ao climatizador | 3,0 | PA |
| 8 | Potência do motor elétrico | 74,0 | W |
| 9 | Alimentação elétrica | 220 V / 1f / 60 Hz |  |
| 10 | Temperatura de entrada / saída da água gelada | 7,0 / 12,5 | °C |
| 11 | Vazão de água gelada | 1,00 | m³/h |
| 12 | Perda de pressão do lado da água | 0,5 a 2,0 | mca |
| 13 | Número de aletas por polegada | 8 a 10 |  |
| 14 | Posição de montagem | Vertical |  |
| 15 | Fabricantes aceitos | Carrier, Hitachi, Trane, Trox e York |  |
| 16 | Modelo de referência | TRANE UNT 600 |  |
| 17 | Dimensões máximas (Larg x alt x prof) | 800x520x240 mm |  |
| Observações |  |  |  |
| 1) Deverá ser dotado de filtro G4 classificação NBR 16401-3. |  |  |  |
| 2) As informações desta ficha complementam as informações no item específico destes equipamentos constantes neste memorial. |  |  |  |
| 3) A inclusão de determinado fabricante ou modelo no campo 16 não o exime de atender a todas especificações contidas neste memorial. |  |  |  |
| 4) O condicionador deverá ter bandeja estendida para recolher o condensado das suas válvulas. |  |  |  |

| Ficha de Características Técnicas de Fancolete Cassete – Bloco F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação: CASSETE (cfe. Localização em planta) |  | Quantidade: 2 | Data: Dez/2011 |
| Condições de Instalação: ( ) ao tempo (X) abrigada |  |  |  |
| Características de Seleção |  |  |  |
| Item | Descrição | Valores | Unidade |
| 1 | Vazão de ar de insuflação | 2040 | m³/h |
| 2 | Capacidade total | 10070 | Kcal/h |
| 3 | Capacidade sensível | 7070 | Kcal/h |
| 4 | Capacidade latente | 3000 | Kcal/h |
| 5 | Condições de entrada do ar na serpentina: TBS / TBU | 26,6 / 19,5 | °C |
| 6 | Condições de saída do ar na serpentina: TBS / TBU | 11,9 / 11,1 | °C |
| 7 | Pressão estática externa ao climatizador | 3,0 | PA |
| 8 | Potência do motor elétrico | 110,0 | W |
| 9 | Alimentação elétrica | 220 V / 1f / 60 Hz |  |
| 10 | Temperatura de entrada / saída da água gelada | 7,0 / 12,5 | °C |
| 11 | Vazão de água gelada | 1,00 | m³/h |
| 12 | Perda de pressão do lado da água | 0,5 a 2,0 | mca |
| 13 | Número de aletas por polegada | 8 a 10 |  |
| 14 | Posição de montagem | No teto |  |
| 15 | Fabricantes aceitos | Carrier, Hitachi, Trane, Trox e York |  |
| 16 | Modelo de referência | TRANE CWCS 40 |  |
| 17 | Dimensões máximas (Larg x alt x prof) | 960x350x950 mm |  |
| Observações |  |  |  |
| 1) Deverá ser dotado de filtro G4 classificação NBR 16401-3. |  |  |  |
| 2) As informações desta ficha complementam as informações no item específico destes equipamentos constantes neste memorial. |  |  |  |
| 3) A inclusão de determinado fabricante ou modelo no campo 16 não o exime de atender a todas especificações contidas neste memorial. |  |  |  |
| 4) O condicionador deverá ter bandeja estendida para recolher o condensado das suas válvulas. |  |  |  |
| 5) Deverá ser dotado de controle remoto sem fio. |  |  |  |

## 5.5	Ventiladores Exaustores

Serão do tipo centrífugo de dupla/simples aspiração, com rotor de pás curvadas para trás, tipo Sirocco ou Limit-load, com as seguintes características:

-	vazão de ar em m³/h: conforme projeto;

-	pressão estática: conforme projeto;

-	acionamento: por motor elétrico de alto rendimento, trifásico, 380 Volts, 60 Hz, com potência indicada, de marca GE ou WEG;

-	acoplamento: por polias e correias em V, com relação de redução de velocidade de rotação não superior a 5 para 1;

- arranjo construtivo: AMCA – Arranjo 1 – SWSI;

-	velocidade do ar na descarga: não superior a 8 m/s, devendo a proporção entre a área da boca de descarga e o diâmetro do rotor ser de acordo com AMCA STANDARD-99-2001-82;

-	acessórios: deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

.	peça de proteção das correias;

.	trilhos esticadores de correias;

.	conexão flexível nas bocas de aspiração e descarga;

.	tela de proteção removível nas bocas de sucção, quando não estiverem conectadas a dutos,

.	base única para o conjunto motor-ventilador, em perfilados de aço, com calços anti-vibrantes, tipo VAC da Vibtech;

.	damper de regulagem de vazão, do tipo multipalheta de lâminas opostas, posicionadas de forma perpendicular ao eixo do rotor, com alavanca de comando e quadrante de fixação, com indicação de posição "aberta" e "fechada".

- Gaveta para filtros classe G4 (ABNT).

5.6 Unidades Resfriadoras de Líquido

5.6.1 Geral

As unidades serão classificadas de acordo com o padrão 590 ARI, última edição. A construção das unidades será planejada de acordo com o Código de Segurança ANSIB9.1 NEC (Código Elétrico Nacional) e os Códigos aplicáveis ASME.

Os resfriadores a serem fornecidos terão condensação a ar, controle microprocessado e compressores do tipo Scroll e Soft-Starter.

O gabinete das unidades conterá toda a fiação, tubulação, controles, carga do refrigerante e características especiais requisitadas para Start-up no campo.

5.6.2 Especificação Técnica

5.6.2.1 Gabinete

O gabinete será construído em chapas de aço galvanizado #14 e as grades de proteção em chapa de aço galvanizado perfurada #16.

O revestimento de aço galvanizado será desengraxado e pintado com primer de aderência anti-corrosiva e terá acabamento em esmalte sintético com secagem em estufa.

O gabinete será montado sobre isoladores de vibração a mola, com base de neoprene, tipo “Vibrachoc”.

5.6.2.2 Compressores

As unidades serão equipadas com 4 (quatro) compressores do tipo Scroll.

Os compressores deverão ser protegidos contra altas e baixas pressões, sobrecarga de corrente, alta temperatura e partidas consecutivas (ciclagem). Os circuitos também deverão ser protegidos contra inversão de fase.

5.6.2.3 Evaporadores

Serão do tipo casco e tubo, projetados de acordo com a norma ASME para vasos de pressão sem combustão interna. Os tubos de cobre serão lisos, sem costura, montados internamente com turbuladores e expandidos mecanicamente nos espelhos de aço carbono para evitar vazamentos de refrigerante. O casco deverá possuir dreno e purgador e deverá ser isolado com manta de borracha de 16 mm de espessura.

A carcaça do evaporador será construída em chapa de aço carbono e as tampas em ferro fundido com conexões roscadas.

O evaporador será testado de acordo com a norma ASME para uma pressão do lado do refrigerante de 300 psig e uma pressão mínima do lado da água de 150 psig.

A água deverá circular em um só passe pelo casco do evaporador.

5.6.2.4 Condensadores

Serão do tipo serpentina aleta-tubo com 3 filas e 144 aletas por polegada, projetados de acordo com a norma ASME. Os tubos serão de 3/8” de diâmetro externo e expandidos mecanicamente nas aletas de alumínio.

A estrutura das serpentinas será em chapa de aço galvanizado.

Os condensadores serão testados de acordo com a norma ASME para uma pressão de ar de 450 psig.

5.6.2.5 Componentes de Refrigeração

A unidade resfriadora de líquido deverá possuir dois circuitos. As linhas de sucção e de descarga deverão ser soldadas diretamente ao compressor, e deverão possuir uma válvula schrader de 1/4” SAE para serviço. Na linha de sucção deverá ser também instalada uma válvula tanque de 1/4” SAE x 1/4” NPT para serviço.

Cada linha de líquido inclui:

- Válvula de expansão;

- Válvula esfera na saída do condensador, com um ponto de tomada de pressão de 1/4” SAE;

- Visor de líquido com indicador de umidade;

- Filtro secador com cartucho recarregável;

- Válvula schrader de 1/4” SAE para serviço;

- Válvula solenóide (para recolhimento do refrigerante na parada do equipamento);

- Manômetros de alta e baixa com glicerina.

5.6.2.6 Controles

A unidade deverá ser equipada com controlador microprocessado, que deverá monitorar eficientemente a unidade resfriadora de líquido através de sensores e relés, incluindo todos os controles de refrigeração, elétricos e eletrônicos necessários, completamente testados e montados em fábrica. O controlador microprocessado deverá possuir no mínimo as seguintes funções:

- Regulagem da temperatura de saída da água gelada;

- Proteção anti-congelamento no evaporador;

- Limitação de carga quando houver alta temperatura da água no evaporador;

- Proteção contra baixa temperatura ambiente;

- Controle dos ventiladores;

- Proteção dos compressores;

- Sinalização dos parâmetros de operação;

- Sinalização de falhas;

- Chave liga desliga remota

- Intertravamento com a alimentação de água;

- Recolhimento periódico de refrigerante;

5.6.2.7 Dispositivos de Proteção e Segurança

Os compressores deverão ter proteção contra:

- altas e baixas pressões;

- sobrecarga de corrente;

- alta e baixa temperatura;

- partidas consecutivas;

- perda de refrigerante;

- baixa vazão de fluido;

Os circuitos deverão ser protegidos também contra perda e inversão de fase.

5.6.2.8 Características de Operação

As unidades serão capazes de começar a operar à temperatura ambiente até 45oC pelos critérios de carga máxima do padrão ARI 590.

As unidades serão capazes de iniciar com a temperatura da água de entrada de 35oC no evaporador.

As unidades operarão sem controles especiais até um ambiente de zero grau Celsius.

As unidades terão um comando automático para alterar a sequência de uso dos compressores.

O fornecimento de energia elétrica primária de cada unidade será conectado a um único ponto.

As unidades serão alimentadas com tensão trifásica, 380 V e 60 Hz.

5.6.3 Características Técnico-operacionais

5.6.3.1 Requisitos para Seleção

As Unidades resfriadoras de líquido deverão ser fornecidas para satisfazer as seguintes condições:

- CH-01

- Quantidade 					01

- Instalação 					Externa ao edifício (Cobertura).

- Solução Frigorigena				Água

- Condensação 					A ar

- Refrigerante					R-134A

- Peso máximo de operação			600 kg

- Capacidade de resfriamento			15,0 TR

- Temperatura de saída da água			7,0 °C

- Temperatura de entrada da água		12,5°C

- Perda de carga máxima no evaporador		5,5 mca

- Temperatura de entrada do ar			35,0 °C

- Kit Hidrônico incorporado com Bomba

5.6.3.2 Características do Modelo de Referência

- Fabricante					Carrier

- Modelo					30RAB015386S

- Capacidade de resfriamento			15,0 TR

- Vazão de água evaporador			8,5 m3/h

- Perda de Carga evaporador			5,5 mca

- Alimentação					3F, 380 V, 60 Hz.

- Consumo da Unidade				25,3 kW

- Peso em operação				600 kg

- Perda de carga da Tubulação			11 mca

5.7 Condicionador de ar SPLIT

Deverá ser fornecida e instalada a unidade condicionadora de ar conforme descrito em projeto.

Será do tipo compacta, de expansão direta, com condensação a ar, de fabricação Hitachi, Carrier, Trane ou equivalente, completas com todos os seus pertences e acessórios.

As unidades serão basicamente compostas de:

Gabinete em chapa de aço galvanizada tratado contra corrosão e pintado com esmalte sintético de boa qualidade, possuindo painéis removíveis para inspeção e limpeza, isolado internamente com placas de borracha polimerizada de 10 mm de espessura, e aplicação de pintura específica sobre o isolamento térmico.

Deverá possuir uma bandeja para coleta de condensado, sob o evaporador, executada em chapa  14 e revestida internamente com “underseal” ou em aço inox para evitar a corrosão prematura e possuir inclinação para o dreno de forma evitar acúmulo de água parada após o desligamento da unidade;

Compressor hermético, preferencialmente tipo SCROLL adequado à capacidade da mesma e destinado a trabalhar com refrigerante R-22 ou ecológico. O compressor deverá ser totalmente protegido contra condições operacionais anormais, por meio de pressostato de alta e baixa pressão (com rearme manual na alta) e por meio de elemento térmico interno para proteção do motor contra variação de tensão elétrica;

Compressor deverá possuir uma válvula de serviço na descarga e uma na sucção;

Motor do compressor deverá ser fornecido para tensão indicada na folha de dados, aceitando uma variação de tensão de aproximadamente 10% do valor nominal;

Compressor deverá ser montado sobre molas de modo a não transmitir sua vibração à estrutura da unidade;

A serpentina do evaporador deverá ser do tipo expansão direta, construída em tubo de cobre sem costura e diâmetro mínimo de 3/8", com aletas de alumínio, sendo o número de tubos e o número de filas em profundidade especificado pelo fabricante, de maneira que a capacidade do equipamento seja adequado a especificada;

Válvula de expansão termostática com equalização externa para controlar o fluxo de refrigerante ao evaporador.

O condensador deverá ser remoto, de construção similar ao evaporador da própria unidade, inclusive o aletamento que deverá ser de alumínio, montado em gabinete, próprio para instalação ao tempo;

Ventiladores do tipo centrífugo, com pás para frente e de dupla aspiração. Deverão ser acionados por motor elétrico trifásico, na tensão indicada na folha de especificação, anexa a esta, aceitando uma variação de tensão de aproximadamente 10% do valor nominal;

Os rotores deverão ser balanceados estática e dinamicamente e montados com mancais de rolamentos auto alinhantes e permanentemente lubrificados;

A unidade deverá vir completa e totalmente montada na fábrica, contendo, ainda para cada circuito de refrigeração:

Carga de refrigerante e óleo apropriado;

Pressostato de alta e baixa;

Válvula de expansão termostática.

Válvula de serviço e carga para carga de refrigerante.

Filtro secador;

Visor de líquido;

A fiação de todos os controles e comandos das unidades deverão ser de fábrica, devendo ser necessário no campo, somente as conexões elétricas, de dreno e a interligação das tubulações de cobre;

A unidade condicionadora de ar deverá ser equipada pelo fabricante com painel elétrico de comando e proteção, fornecido incorporado ao gabinete.  O quadro deverá ser completo, incluindo no mínimo os seguintes componentes:

Contactor magnético de partida;

Rele bimetálico contra sobrecarga no motor elétrico;

Fusíveis de proteção da rede trifásica de alimentação;

Fusíveis de proteção de comando;

Botoeiras de partida/parada e lâmpadas indicadoras de funcionamento;

Um ou mais contatos secos, normalmente abertos, para futura interligação ao sistema de supervisão predial ou controle automático independente;

A unidade condensadora terá tratamento contra corrosão, adequado para instalação ao tempo.

5.7.1 Controles

O controle de temperatura será através de termostato de retorno que comandará o acionamento do compressor em função da carga térmica demandada, de forma a garantir as condições de projeto.

A localização do termostato poderá ser externamente ou no próprio condicionador, dependendo do modelo adquirido. Se estiver externamente será instalado a 1,80 metros do piso.

Faz parte do escopo de fornecimento de cada unidade evaporadora, o seu respectivo controle remoto.

5.7.2 Alimentação elétrica

Os sistemas de condicionamento de ar deverão ter alimentação elétrica fornecida pelo Instalador a partir do ponto de força ou será fornecido junto da unidade condicionadora.

O instalador deverá providenciar o adequado aterramento dos equipamentos conforme recomendação do fabricante.

5.7.3 Base dos Equipamentos

As condensadoras serão instaladas em suportes metálicos e sobre plataforma metálica na cobertura do Edifício, conforme descrito em projeto.

5.7.4 Encargos da contratada

A contratada deverá prover todos os serviços necessários, de modo a entregar os sistemas completos, em condições de funcionamento e deverá incluir toda a supervisão, materiais, mão de obra, equipamentos, máquinas e ferramental necessários ao fornecimento e instalação dos sistemas.

É intenção desta especificação e desenhos anexos definirem os sistemas em sua forma acabada, testada e pronta para operação.

Todos os equipamentos que forem especificados no singular terão, todavia, sentido amplo e deverá prover e instalar o número de equipamentos indicados nos desenhos e nas especificações, de acordo com o requerido, de modo a fornecer os sistemas completos.

5.7.5 Vibração e ruído

Todos os equipamentos para os sistemas descritos deverão ser de operação silenciosa, sem vibrações, em quaisquer condições de carga.  Se ocorrerem casos em que equipamentos venham a apresentar ruído ou vibrações anormais, isso será considerado inaceitável e a contratada deverá providenciar a imediata correção da anormalidade.

## 5.8	Especificação da Rede de Dutos de Ar

### 5.8.1	Introdução

Os dutos de ar deverão ser construídos com o emprego de materiais, procedimentos de vedação e montagem compatíveis com as práticas usuais adotadas em instalações de conforto similares, ou seja, para condução de ar filtrado, com superfícies (internas e externas) isentas de pó, óleos, graxa e umidade.

As redes de dutos deverão apresentar perfeito alinhamento e acabamento externo após conclusão da montagem.

### 5.8.2	Fabricação e montagem

Os dutos deverão ser fabricados conforme indicado nos desenhos de projeto, porém se necessária alguma alteração nos mesmos a construção deve obedecer a uma relação máxima de 1:4, respeitadas as limitações de velocidades, perdas de carga unitárias e níveis de ruído permitidos.

A ligação dos trechos de dutos deverá ser do tipo flange padrão TDC (Lockformer) ou POWERMATIC, com todas as junções calafetadas com selante poliuretano SIKAFLEX.

Portas de inspeção e limpeza interna dos dutos deverão ser fornecidas e montadas com espaçamento e dimensões obedecendo às recomendações da SMACNA.

A ligação dos dutos, com os ventiladores, deve ser flexível a fim de evitar transmissão de vibrações.

### 5.8.3	Isolamento térmico

Os dutos de insuflamento serão isolados termicamente nos trechos em que percorrem ambientes não condicionados, incluindo as salas de máquinas, interior de sancas e quando são instalados sobre forros.

O isolamento térmico, deverá ser executado com manta de lã de vidro com espessura de 38 (trinta e oito) milímetros, e densidade de 20 kg/m3, revestida numa das faces com folha de alumínio sobre papel KRAFT, reforçada com fibras de poliéster, (ref.: ISOFLEX-RT 1.0 com reforço de fibra de poliéster da Santa Marina).

### 5.8.4	Elementos de suspensão e suporte

A sustentação será por perfilado metálico galvanizado 38x38, e tirantes em vergalhão roscado galvanizado, fixados por chumbadores no caso de lajes, quando no caso de estruturas metálicas, porém sempre com o emprego de material galvanizado, com detalhes de fixação próprios para estrutura do tipo concreto pré-moldada.

Todos os suportes dos dutos, assim como as dobras nas quais a galvanização terá sido danificada durante a montagem, deverão ser pintados com tinta à base de cromato de zinco.

As curvas, em dutos de insuflamento, deverão possuir guias direcionais e os ramais registros para regulagem de vazão.

A rede de dutos deve permitir regulagem de vazão independente para cada Sala, feito por meio de registros.

### 5.8.5	Espessura de Chapa dos Dutos

A espessura da chapa a ser transformada em duto depende da largura do duto, do material das chapas e do tipo de flanges utilizados e deve estar de acordo com os requerimentos de projeto e normas aplicáveis, quanto a pressões, velocidades e vazamentos/infiltrações.

Ao retirar a chapa do almoxarifado, deverá ser feita uma inspeção visual para detectar corrosão e/ou deformações. Chapas com estes defeitos devem ser devolvidas no almoxarifado para sucateamento.

### 5.8.6	Curvas e joelhos

O raio de curvatura de linha de centro de todas as curvas e joelhos não deverá ser menor do que 1,25 vez a dimensão, no sentido da curva, do trecho de duto.

Onde houver a interferência que impossibilite o uso deste raio mínimo será permitido a montagem de joelhos retos.

### 5.8.7	Veias direcionais

Todas as curvas e joelhos deverão possuir veias direcionais. Estas deverão ser construídas do mesmo material dos dutos, de acordo com as diretrizes da SMACNA e não deverão ser fabricadas com espessura inferior à bitola de # 22. Deverão ser do tipo de dupla chapa.

### 5.8.8	Dispositivos de insuflamento e retorno

Os dispositivos para insuflamento e retorno de ar deverão possibilitar as entradas e saídas de ar, incluir os componentes para sua regulagem e serem dotados de gaxetas para evitar vazamento de ar. Suas dimensões e quantidades acham-se indicadas nos desenhos.

Os ajustes das entradas e saídas de ar e seus acessórios de direção, regulagem e distribuição devem ficar ocultos, mas acessíveis a partir da superfície de entrada ou saída de ar.

### 5.8.9	Grelhas de retorno e exaustão de ar

Deverão ser executadas em alumínio anodizado, totalmente sem solda, com cantos unidos mecanicamente e lâminas ajustáveis individualmente.

As grelhas deverão ter registros de regulagem de vazão de ar do tipo de lâminas opostas.

### 5.8.10	Difusores de insuflamento

Os difusores de insuflamento com caixas plenum incorporadas, executados em alumínio anodizado, totalmente sem solda, com cantos unidos mecanicamente.

Os difusores deverão ter registros de regulagem de vazão de ar do tipo borboleta, com acesso pelo próprio difusor e caixa plenum, sendo estas isoladas com o mesmo material especificado para os dutos.

### 5.8.11	Registros para regulagem do ar

Deverão ser executados em chapa de aço galvanizado, do tipo de lâminas opostas, para serem instalados nos dutos ou paredes, a fim de permitir o balanceamento das vazões.

Devem ser fornecidos aptos a funcionar com atuadores automatizados.

### 5.8.12	Dutos flexíveis

Deverão ser fornecidos dutos flexíveis isolados para interligar os dutos de insuflamento aos plenuns dos difusores.

Os dutos flexíveis isolados devem ter dutos internos de alumínio super flexível, isolados termicamente com manta de lã de vidro com espessura de 25mm, revestidos externamente por capa de alumínio e poliéster.

Todos os dutos flexíveis deverão ser instalados de modo mais direto possível, evitando curvas e junções. Todas as ligações terão abraçadeiras de pressão.

Os colarinhos de entrada de caixa plenum, quando tiverem diâmetros diferentes do diâmetro do duto flexível especificado deverão possuir cone de redução para conexão.

### 5.8.13	 Tomadas de ar exterior

Serão compostas por veneziana, registro para controle da vazão do ar e filtro plano classe G1, segundo classificação da NBR16401-3.

### 5.8.14	Conexões flexíveis para os dutos

Deverão ser fornecidas conexões flexíveis que vedem a passagem do ar em todos os pontos onde os ventiladores e unidades de condicionamento do ar forem ligados aos dutos ou arcabouços de alvenaria e em outros locais indicados nos desenhos.

A conexão flexível deverá ser construída com fita de aço galvanizado e poliéster, coberto por camada de vinil com espessura mínima de 3,0mm.

### 5.8.15	Portas de inspeção

As portas deverão ser instaladas nos dutos, onde estiverem localizados acessórios que exijam manutenção e/ou inspeção periódica.

Deverão ser articuladas, vedadas com gaxetas, desprovidas de visores e providas de dispositivo de fechamento. Suas dimensões mínimas serão de 300 mm x 300 mm, exceto onde a dimensão do duto não permitir.

# 6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 Alimentação elétrica

Os quadros abrigarão os elementos de força e comando dos sistemas de ar condicionado e exaustão.

A partir de todos os quadros elétricos deverão ser refeitas as ligações de força e deverão ainda ser instalados os cabos do sistema de controle especificados. Todo cabeamento deverá correr no interior de eletrodutos ou sobre bandejas.

A tensão de alimentação dos “fancoils” será 380 V + 10 % , -5 %, 60 Hz, trifásico, neutro e terra; Fancoletes têm uma tensão de 220 V + 10 % , -5 %, 60 Hz, monofásico, neutro e terra . Nos locais de instalação estará disponível ainda, para comando e controle a tensão 220 V + 10 % ,-5 %, 60 Hz, monofásico (fase + neutro + terra).

Todos os serviços deverão ser executados em estrita concordância com as normas aplicáveis, utilizando ferramentas e métodos adequados, obedecendo às instalações do projeto.

# 7 ESPECIFICAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS

## 7.1	Generalidades

As tubulações e acessórios devem ser regulamentados quanto a sua fabricação, montagem, uso de materiais, condições de trabalho, dimensões de tubos, válvulas e acessórios, segundo as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American Society for Testing and Materials (ASTM), American Standard Code for Pressure Pipping (ANSI B.31) e a American National Standard Institute (ANSI).

Devem ser instalados os acessórios das tubulações apresentados nos desenhos e, além destes outros que se façam necessários em pontos específicos da tubulação, como purgadores em potenciais locais de acúmulo de ar, de poços para sensores em pontos de medição.

Nos pontos de ligação dos equipamentos com a tubulação se deve garantir espaços, de modo que haja condições adequadas aos trabalhos posteriores de manutenção e limpeza.

Nos pontos onde haja descontinuidade no nível da tubulação formando sifões, deve ser inserido purgador de ar, de operação automática, bloqueado com registro gaveta. O instalador deverá providenciar a rede de dreno dos equipamentos, em tubulação de aço galvanizado, que deve ser conduzida até o ralo mais próximo. Em casos onde o comprimento total da tubulação de dreno seja inferior a 2,0m, pode ser utilizada tubulação de PVC soldável.

Deve ser evitado o armazenamento dos tubos e acessórios em locais que possibilitem o acúmulo de resíduos ou condições de ferrugem no material e quando armazenados devem ter suas extremidades fechadas.

Os tubos especificados neste memorial não devem ser dobrados a frio nem empregados para temperaturas acima de 200°C ou abaixo de -20°C.

O rosqueamento dos tubos deve ser feito de maneira homogênea de modo que haja fácil penetração das conexões. A parede do tubo após o rosqueamento não deve ter espessura demasiadamente fina, para que não apresente enfraquecimento no ponto da rosca após a execução da mesma. Deve ser empregada a fita de teflon para diâmetros iguais ou menores que 1" e o sisal para diâmetros maiores.

A pressão de trabalho deve ser de até 1034 Kpa (150 PSI, 10 bar) e a temperatura de trabalho se situará entre 4°C a 40°C.

## 7.2	Especificação dos Materiais

7.2.1 Tubos

7.2.1.1	 DN 15 a DN 65 (1/2"a 2 1/2")

Tubos de aço ASTM A-120, sem costura, galvanizados, grau B, dimensões normatizadas pela ANSI B 36.10, extremidades rosqueadas (BSP)ABNT NBT-6414, Sch.40. Ref.: Mannesmann.

7.2.1.2	Acima de DN 65 (Acima de 2 1/2")

Tubos de aço ASTM A-53, sem costura, pretos, grau B, dimensões ANSI B-36.10, Sch.40, extremidades biseladas ANSI B -16.25 para solda de topo, sendo que as ligações dos tubos às conexões devem ser feitas por solda ou por flanges com pescoço. Ref.: Mannesmann.

7.2.2 Tubos de dreno

Para extensões inferiores a 2,0 metros e quando sobre pisos de casa de máquinas pode ser utilizado tubo de PVC soldável.

Para tubos de dreno sobre forros deve ser utilizado tubo de aço ou de cobre rígido, isolado termicamente com isolante com 10 mm de espessura, condutibilidade térmica abaixo de 0,035 w/m/K, categoria M-1 de resistência à chama e fator de absorção de vapor maior que 5.000.

7.2.3 Conexões

7.2.3.1	Cotovelos de 90o e de 45o de DN 15 até DN 65 (De 1/2"a 2 1/2)

Devem ser executadas em ferro maleáveis, galvanizadas, classes 10, conforme ABNT NBR 6493, rosca BSP. Ref.: Tupy.

7.2.3.2	Curvas de 90o e de 45o Acima de DN 65 (Acima de 2 1/2")

Devem ser executadas em aço ASTM-A-53, aço carbono, raio longo sem costura, dimensões de acordo com a norma ANSI-B-16.9, com extremidades chanfradas para solda. Ref.: Niagara.

7.2.3.3	Reduções Concêntricas ou Excêntricas Acima de DN 65 ( 2 1/2")

Devem ser executadas em aço ASTM-A-53, aço carbono, sem costura, dimensões de acordo com a norma ANSI-B-16.9, com extremidades chanfradas para solda. Ref.: Niagara.

7.2.3.4	Luvas de Redução de DN 15 até DN 65 (De 1/2"até 2 1/2)

Devem ser executadas em ferro maleáveis, galvanizadas, classes 10, conforme ABNT NBR 6493, rosca BSP. Ref.: Tupy.

7.2.3.5	Tes e Tes de Redução de DN 15 até DN 65 (De 1/2"até 2 1/2)

Devem ser executados em ferro maleável, galvanizados, classes 10, conforme ABNT NBR 6493, rosca BSP. Ref.: Tupy.

7.2.3.6 	Tes e Tes de Redução Acima de DN 65 (Acima de 2 1/2")

Devem ser executados em aço ASTM-A-53, aço carbono, sem costura, dimensões de acordo com a norma ANSI-B-16.9, com extremidades chanfradas para solda. Ref.: Niagara.

7.2.3.7	Tampões (Caps) Acima de DN 65 (Acima de 2 1/2")

Devem ser executados em aço ASTM-A-53, aço carbono, sem costura, dimensões de acordo com a norma ANSI-B-16.9, com extremidades chanfradas para solda. Ref.: Niagara.

7.2.3.8	Meia Luva Roscada de DN 15 até DN 50 (De 1/2"até 2”)

Devem ser executados por usinagem a partir de barras sólidas de aço carbono SAE 1010-1020, dimensões de acordo com a norma ANSI-B-16.11, com extremidades chanfradas para solda e rosca interna BSP. Ref.: Niagara.

7.2.3.9	Niple de Redução de DN 15 até DN 65 (De 1/2" até 2 1/2)

Devem ser executados em ferro maleável, galvanizado, classes 10, conforme ABNT NBR 6493, rosca BSP. Ref.: Tupy.

7.2.3.10 Uniões de DN 15 até DN 65 (De 1/2" até 2 1/2)

Devem ser executadas em ferro maleável, galvanizado, classes 10, conforme ABNT NBR 6493, rosca BSP. Ref.: Tupy.

7.2.3.11 Flanges acima de DN 65 (Acima de 2 ½”)

Flange com pescoço, aço forjado ASTM A-181, grau 1, dimensões ANSI B 16.5, classe 150, face com ressalto de 1.6 mm ou face plana (quando necessário). Ref.: Niagara.

7.2.4 Acessórios

7.2.4.1 	Ligações Flexíveis

Devem ser feitas com amortecedores de fole construídos em aço inox 321, cano guia de aço ASTM-A-53 Gr.B, conexões flangeadas, padrão ANSI-B-16.5, face plana classe 150.

7.2.4.2	Juntas de Expansão de DN 15 até DN 65 (De 1/2"até 2 1/2)

Devem ser executadas em borracha sintética com reforços internos e telas de material sintético para pressão de operação de até 8 bar, com conectores giratórios de aço galvanizado, maleável com rosca BSP, classe 150. Ref.: Dinatécnica.

7.2.4.3	Juntas de Expansão acima de DN 65 (Acima de 2 ½”)

Devem ser executadas em borracha sintética com reforços internos e telas de material sintético para pressão de operação de até 15 bar, com flanges giratórios em aço fundido, padrão ANSI-B-16.5, com tirantes, classe 250. Ref.: Dinatécnica.

7.2.4.4	Purgadores de Ar

Junto aos condicionadores de ar devem ser do tipo automático, para líquido, para pressão de trabalho de 6 bar. Ref.: Honeyweel modelo EA122AA

Em outros pontos do sistema, devem ser do tipo automático, para líquido, para pressão de trabalho de 10 bar. Ref.: Sarco.

7.2.4.5	Fitas de Teflon para Vedação de Roscas

Carretéis de 50 m com 1/2”.

7.2.4.6	Juntas para Flanges

De papelão hidráulico, ABNT P-EB-212, grafitado em ambos os lados ou neoprene espessura 1.6 mm(1/16”), pré-cortado, para flanges ANSI B-16.5, classe 150, ou flanges AWWA C-207, classe D. Ref.: Asberit.

7.2.4.7	Parafuso Cabeça Sextavada

ASTM A-193-Gr.B7, rosca UNC 2A e porcas sextavadas ASTM A 194 Gr. 2H, rosca UNC 2B, galvanizados.

7.2.4.8	Estojo com Parafuso

ASTM A-193-Gr.B7, rosca UNC 2A, com porcas sextavadas ASTM A 194 Gr. 2H, rosca UNC 2B, galvanizada.

7.2.4.9	Robinetes (DN 15 (1/2”))

De latão forjado, macho passante, sem gaxeta, rosca BSPT para utilização até 10 bar, com bico chanfrado. Ref.: Niagara.

7.2.4.10 Tubo Sifão (DN 15 (1/2”))

Para utilização com manômetros, de latão laminado, do tipo “U”, extremidades rosqueadas (BSPT). Ref.: Niagara.

7.2.4.11 Amortecedor de Pulsação (DN 15 (1/2”))

Para utilização com manômetros, de latão laminado, com capilar interno não regulável, extremidades rosqueadas (BSPT). Ref.: Niagara.

7.2.4.12 Juntas para Flanges

Devem ser de amianto comprimido grafitado ou neoprene, espessura de 1/16", para flanges ANSI-B-16.5, classe 150.

7.2.4.13 Faixas de Identificação

Todas as tubulações devem ter faixas adesivas indicando a direção do fluxo e o fluido transportado. As faixas devem estar em locais significativos e juntos a equipamentos e válvulas.

7.2.5 Especificação de Válvulas e Filtros

7.2.5.1	Válvula Gaveta

- DN65 a DN100 (21/2" a 4"):

Para utilizações de bloqueio com pressões de até 19 bar, testada para estanqueidade até 21 bar a serem utilizadas onde indicadas nos desenhos do projeto. A válvula Gaveta deve ser de aço carbono fundido ASTM A-216, classe 150, dimensões ANSI B-16.10 haste ascendente com rosca externa, castelo aparafusado, extremidades flangeadas ANSI B16.5, face com ressalto. Ref.: Niagara.

7.2.5.2	Válvula de Esfera

- Até DN 50 ( 2" ):

Devem ser utilizadas nas tubulações e devem ter corpo em latão forjado, conexões com rosca BSP (ABNT-NBR-6414), esfera em em aço inoxidável AISI-304, haste prolongada em latão, sedes em teflon reforçado. Pressão de serviço de 34 bar. Ref.: Niagara.

7.2.5.3	Válvula Esfera para acionamento de manômetro

Com DN 15mm, em latão forjado, com três vias, com escape à pressão retida no manômetro quando fechadas, anéis de teflon, conexões rosqueadas (BSTP), para utilização até 20,0 bar. Ref.: Niagara.

7.2.5.4	Filtros

- DN 100 (4"):

Filtro tipo "Y", corpo e tampa em aço fundido ASTM A 126, elemento filtrante Mesh 20 em aço inox AISI 304, extremidades flangeadas ANSI classe 125. Ref.: Niagara.

7.2.5.5	Válvula Borboleta

DN 65 a DN 100(21/2"a 4”)

Para bloqueio e devem ser do tipo Wafer, para montagem entre flanges, padrão ANSI-B.16.5, pressão de serviço de 10 bar e pressão de prova de estanqueidade de 12 bar, e acionamento por alavanca manual com gatilho e dispositivo automático de fixação.Ref.: Niagara 541-1-2-3.

7.2.5.6	Válvula de Retenção

Deve ser do tipo dupla portinhola (duplex) de ferro fundido, para montagem entre flanges (ANSI B.16.1), com portinholas com movimento de dobradiça e molas (aço inoxidável AISI-302), eixos de aço inoxidável (AISI-304), classe 150. Para operação em pressão de serviço de até 19 bar e pressão em prova de estanqueidade de até 21 bar. Ref.: Niagara.

7.2.5.7	Válvulas de Balanceamento e Bloqueio de Vazão

O balanceamento e bloqueio de cada válvula deverão ser realizados por intermédio de um instrumento de medição e balanceamento, dotado de microprocessador, mod. CBI, fabricante Tour & Andersson.

DN20aDN50(1/2"a 2"):

corpo em bronze;

disco de vedação EPDM e assento PTFE;

registro de controle em poliamida;

pressão máxima de operação de 16 bar;

temperatura de operação: -10ºC a 120ºC;

extremidades rosqueadas.

DN 65 e Acima ( 2 1/2" e acima)

corpo em ferro fundido;

disco de vedação e assento de EPDM;

pressão máxima de operação de 16 bar;

temperatura de operação: -10°C a 120°C;

extremidades flangeadas.

## 7.3	Especificação dos Serviços de Instalação

### 7.3.1	Suportes, Guias e Âncoras

Toda tubulação deve ser suportada, de maneira a não existirem movimentações anormais da tubulação e permitindo haver liberdade para os movimentos de dilatação e contração.

A transmissão de vibração através dos suportes deve ser eliminada através do emprego de isoladores de borracha no leito de apoio dos tubos, ou através da suspensão dos suportes por elementos não transmissores de vibração, com molas.

Os suportes metálicos devem ser construídos e montados de acordo com as normas de construção e montagem das estruturas metálicas em vigor, (NB-14 da ABNT). Para tubulações de diâmetro nominal até 80mm deve ser utilizado suporte suspenso por barra rosqueada com leito em perfil “U” de aço perfurado, referência Elpasa.

O espaçamento dos suportes da tubulação não deve ser maior que 2.5 m. Para tubos até DN 50 o espaçamento máximo é de 1,5m.

Durante a montagem devem ser previstos pela empresa instaladora, suportes provisórios, de modo que a linha não sofra tensões exageradas nem que esforços apreciáveis sejam transmitidos aos equipamentos.

As linhas cujo vão entre suportes e/ou cujos suportes não foram projetados para suportarem os testes hidrostáticos e a lavagem com água, devem ter suportes adicionais provisórios.

Sempre que possível devem ser colocados suportes sob curvas ou próximos as mesmas.

Todas as superfícies dos suportes devem receber pintura anticorrosiva, antes de sua fixação quando não forem galvanizadas. As superfícies que tenham sofrido dano no tratamento de galvanização devem ser submetidas à pintura acima descrita. As partes da pintura afetadas pela colocação da linha devem ser recompostas.

Os tubos devem se apoiar sobre cambotas construídas em madeira de lei. Entre o tubo e a cambota de madeira deve ser colocada cinta de espuma de elastômero com 4 mm de espessura.

Em tubulações com isolamento térmico não pode haver o contato entre tubo e cambota.

Os pilares metálicos de apoio de suportes fixados sobre o piso, devem ter o mesmo tratamento por pintura dos suportes. No ponto de apoio, a carga deve ser distribuída sobre o piso através da soldagem de chapa metálica com espessura de 4,5mm e área cinco vezes superior à seção do pilar, e esta apoiada sobre lençol de borracha.

O lençol de borracha por sua vez deve estar apoiado sobre pilarete de concreto, com altura de 150mm para evitar contato do conjunto de suporte com água eventualmente existente no piso.

Devem ser observados os desenhos de detalhes anexos a esta especificação.

As linhas somente devem ser testadas após a colocação de suportes, guias, âncoras e batentes.

### 7.3.2 Processo de Soldagem

Todas as soldas das tubulações devem ser de encaixe, devendo as extremidades das partes a serem soldadas terem chanfros, de acordo com a norma ANSI.B.16.25. Os tubos com parede de espessura até 4,0 mm devem ter pontas lisas e esquadrejadas e os tubos com espessura superior a 4,0 mm devem ter chanfro em “V” com ângulo incluso de 75o .

Todos os procedimentos de solda devem ser feitos de acordo com a norma ANSI.B.31, incluindo seqüências de soldagem, qualificação de soldadores e testes de inspeção e de aceitação.

O desalinhamento máximo entre duas peças é de 1,6mm, a ser retirado posteriormente por usinagem ou esmerilhamento.

A primeira camada de solda deve ser executada com especial cuidado para evitar defeitos como penetração e inclusões. Sempre que possível as partes devem ser soldadas sobre bancada, isto limitado pelo comprimento e peso de cada trecho soldado.

A inspeção de cada junta soldada deve ser visual, desde que exista luminosidade adequada e com utilização de lentes de aumento.

Caso exista qualquer dúvida em relação a qualidade de um serviço de soldagem, deve ser feita inspeção com líquido penetrante, ou radiográfica ou com ultrasom.

### 7.3.3 Tratamento Químico da Água e Limpeza da Tubulação

Toda a tubulação, seja a de água gelada como a de água de condensação, deverá ser limpa antes de sua utilização.

Após o término das montagens no campo, a tubulação deverá inicialmente sofrer um processo de lavagem do seu interior, por meio de recirculação de água limpa utilizando para tal bomba auxiliar, o processo deve ser contínuo, a água de lavagem rejeitada, e só terminará quando o aspecto visual da água de lavagem se apresentar limpo.

Se a limpeza com água se tornar impraticável devido ao excesso de contaminação das tubulações, deverá ser inicialmente usado ar comprimido como meio de remoção da sujeira grosseira, e depois continuar o processo com água.

Durante o processo de limpeza, toda a restrição ao fluxo presente nas tubulações, deverá ser removida provisoriamente.

As partes removidas, deverão ser limpas separadamente, e se necessário, substituídas por peças provisórias que permitam a recirculação da água de limpeza.

Todas as válvulas presentes na tubulação, deverão estar totalmente abertas.

Equipamentos que possam sofrer com este processo de limpeza, ou que já estejam limpos, e que pelo contrário podem ser contaminados pelo processo de limpeza, devem ser desconectados, e suas ligações curto-circuitadas para permitir o fluxo da água de limpeza.

As válvulas de bloqueio dos instrumentos instalados nas tubulações, devem estar fechadas.

Preferencialmente, os instrumentos devem ser retirados.

Durante o processo de limpeza, deve ser tomado cuidado para que as pressões sejam menores que as previstas para a operação.

Caso a limpeza da tubulação necessite ser realizada com o auxílio de meios químicos, para facilitar a remoção das impurezas, as soluções de detergentes, ácidos, etc, devem ser submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, e executadas por empresa especializada, sendo que ao término do processo, toda a tubulação deverá ser completamente lavada com água e passivadores dos produtos utilizados, e continuamente lavada, até que quaisquer traços destes produtos químicos utilizados, sejam eliminados, e confirmado por análise química.

Especial cuidado deverá ser observado, caso nas tubulações estejam instalados equipamentos ou dispositivos que pelas características de seus materiais constituintes, possam ser afetados pelo processo de limpeza.

O processo deverá ser continuamente repetido até que se constate a limpeza total da tubulação.

Após o término do processo de limpeza, as tubulações deverão ser deixadas preenchidas com água limpa, e serem adicionados os produtos químicos convencionais de proteção, tais como anti-oxidantes, anti-incrustantes, fungicidas, algicidas, etc, o que deverá ser efetuado após as análises das características físico-químicas da água, e executado por firma especializada e idônea, submetida previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser instalados complementarmente, dispositivos de automáticos, constituídos de tanques de aditivos químicos, bombas dosadoras, quadros de comando que contenham analisadores e programadores de aditivação, complementados pelas necessárias tubulações e dispositivos de controle e bloqueio, além das cargas de produtos químicos, e dos serviços sistemáticos de analise físico-química da água para o acompanhamento e ajustes nos dosadores efetuados por firmas especializadas, que permitam a aditivação contínua dos produtos químicos necessários para manter a água das tubulações de água gelada e de condensação, em condições adequadas de operação.

### 7.3.4 Pintura

Todas as tubulações devem ser pintadas com tinta de fundo sendo que as sem isolamento térmico deverão também ser pintadas com pintura de acabamento.

As tintas devem ser aplicadas com trincha, rolo ou pistola, baseando-se nas condições do objeto a ser pintado, do sistema de pintura adotada e condições atmosféricas.

Toda poeira deve ser removida com escova de nylon ou pano seco limpo, antes da aplicação de qualquer tinta.

O preparo e pintura das superfícies não devem ser executados em dias de chuva ou umidade relativa do ar superior a 80 % ou sob ventos fortes. Quando houver expectativas de ocorrência de chuva, não devem ser executados serviços de limpeza e pintura.

Não deve ser aplicada tinta em superfícies à temperatura superior a 50 °C ou inferior a 8 °C.

Toda a pintura deve ser feita cuidadosamente de maneira a evitar respingos, corrimentos, excesso de tinta ou rugosidade ou com espessura insuficiente.

Todos os ingredientes contidos em qualquer tinta serão completamente misturados antes do uso, de modo a formar uma tinta homogênea, de consistência uniforme. A tinta será agitada frequentemente durante a aplicação, para manter-se neste estado.

As tintas cujos ingredientes são embalados separadamente serão vigorosamente misturadas antes do uso. Os diluidores a serem adicionado às tintas, devem seguir as prescrições dos fabricantes das tintas em proporção e em composição.

O ar comprimido a ser usado na pintura à pistola, deve estar isento de óleo e umidade.

As tubulações devem receber a primeira demão de tinta em oficinas ou local próprio, antecedendo sua instalação, sendo que nos pontos que recebem solda não devem ser pintadas numa faixa de 100 mm medidos a partir do chanfro.

Após a soldagem e o ensaio hidrostático, deve ser executada limpeza mecânica com escova rotativa e aplicar-se a trincha naquela região, o mesmo processo de pintura.

Os equipamentos, paredes, pisos, tetos e outras superfícies possíveis de sofrerem a ação da pintura devem ser protegidos contra respingos de tinta e jatos de pistolas.

Deverá ser providenciada imediata e total remoção da tinta depositada indevidamente em hastes de válvulas, eixos de motores e outros equipamentos.

Placas de identificação, manômetro, vidros dos instrumentos, etc., devem ser protegidos e se necessário deve ser feita remoção de partes da instalação, desde que sob a supervisão adequada.

Para a pintura de fundo (primer), deve ser aplicada tinta primer sintética de base alquídica, em pigmentos de óxidos de ferro e zinco, em 02 (duas) demãos de 40 micras cada. O tempo de secagem entre demãos deve ser de 24 (vinte e quatro) horas.

Para a pintura de acabamento deve ser aplicada tinta esmalte de base de resina alquídica em 2 (duas) demãos de 40 micras cada.

O tempo de secagem de cada demão deve ser de 24(vinte e quatro) horas e aguardar 72(setenta e duas) horas para a secagem final. Antes da aplicação da pintura de acabamento, deve ser observado um tempo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para a secagem do primer.

## 7.3.5 Isolamento Térmico

A tubulação de água gelada deve ser isolada termicamente com calhas ou mantas de borracha elastomérica, condutibilidade térmica inferior a 0,035W/m/K, com classificação ao fogo M-1, fator de resistência ao vapor de água µ ≥ 5.000.

A seleção das espessuras de isolamento a serem utilizados no projeto em questão deverão considerar a temperatura da água gelada de 7,0 ºC, temperatura externa de 42,0 ºC e proteção contra umidade externa de 90%. O fabricante do isolamento deverá ser consultado sobre a possibilidade da proteção mecânica vir a comprometer as características físico-químicas do isolante térmico.

As tubulações expostas ao tempo e no interior das casas de máquinas devem receber proteção mecânica com folhas de alumínio liso. Nos trechos retos deverá ser utilizada folha de alumínio com no mínimo 0,15 mm de espessura. Nas curvas e detalhes deverá ser utilizada folha de alumínio com 0,40 mm de espessura.

As folhas de alumínio deverão ser amarradas com cintas de alumínio com selo. O espaçamento entre as cintas de alumínio não deve exceder 500 mm para tubulações com diâmetro maior de duas polegadas e 300 mm em tubulações com diâmetros menores ou iguais a duas polegadas.

As juntas do isolamento deverão ser coladas com a cola Armaflex 520, e quando necessário para perfeita fixação, utilizar a cinta isolante auto-adesiva AF/Armaflex.

O fabricante de referência é Armstrong, da linha de produtos AF/Armaflex.

Conexões e Válvulas deverão utilizar isolamento térmico já pré fabricado bipartido fabricado em poliuretano.

### 7.3.6 Testes

A tubulação deve ser testada antes da aplicação do isolamento ou pintura por pressão de água (teste hidrostático), com uma pressão mínima igual a 150 % da pressão normal de trabalho das linhas sendo que a pressão de teste, não será inferior a 1 Kg/cm2, aplicável inclusive para as tubulações que trabalham sem pressão alguma, exceto tubulações de drenos.

Toda a tubulação a ser testada, deve ser subdividida em seções, por meio de raquetes ou de flanges cegos, tampões ou bujões, de forma que cada seção tenha a mesma pressão de teste.

Todas as restrições ao fluxo devem ser retiradas.Todas as válvulas, inclusive as de controle devem ser abertas e mantidas nesta posição e as válvulas de bloqueio dos ramais para os instrumentos serão fechadas.

Os instrumentos e outros equipamentos que não possam ser submetidos à pressão de teste devem ser retirados ou substituídos por elementos adequados.

As válvulas de segurança e de alívio devem ser removidas e substituídas por flanges cegos ou tampões. As juntas de expansão de fole devem ser verificadas e travadas convenientemente, para não se deformarem.

Todos os filtros provisórios devem ser localizados em seus lugares, para a proteção de equipamentos e instrumentos. Todas as soldas devem ser deixadas expostas, sem isolamentos e sem pintura. Todas as emendas em tubos enterrados ou embutidos devem ficar expostas.

Em hipótese alguma deve ser utilizado ar comprimido para teste da tubulação.

Antes de se completar o enchimento das tubulações com água deve-se fazer a purga total de ar do sistema e a subida da pressão no sistema será lenta por meio de bomba alternativa manual.

A pressão de teste, no seu valor máximo, deve ser mantida pelo menos por 05 (cinco) horas, durante as quais a tubulação toda deve ser cuidadosamente examinada para a verificação de vazamento e o comportamento dos suportes sob carga.

O manômetro deve ter faixa de graduação com o dobro da pressão de teste e deve ser colocado no ponto mais alto do sistema, e caso isto não seja possível, deve-se acrescentar o valor da pressão da coluna hidrostática acima do manômetro.

Se no teste for constatado algum vazamento, a correção será feita e o teste repetido exatamente como da primeira vez.

O teste será repetido todas as vezes que a tubulação sofrer qualquer obra ou reparo que possa interferir na sua estanqueidade.

A Contratada deve fornecer todo equipamento, material e pessoal necessário à realização dos testes.

Deve ser feito um registro formal dos testes executados, de acordo com a norma ANSI.B.31, onde deve constar para cada trecho testado, a identificação do trecho, a pressão de teste, a data do teste, as ocorrências eventualmente verificadas e a aprovação pela fiscalização.

Após o teste a tubulação deve ser totalmente drenada e assim mantida até o momento de preenchimento para operação da instalação.

8  ENCARGOS DA INSTALADORA

Serão encargos da firma instaladora de ar condicionado, responsável pela execução da instalação, objeto do presente projeto:

- efetuar um levantamento minucioso das condições locais atuais da obra, antes de iniciar os serviços de montagens.

- submeter todos os equipamentos, não só de fabricação própria, mas também de fornecimento de terceiros, à vistoria do engenheiro fiscal da CONTRATANTE e/ou PROPRIETÁRIO DA OBRA, somente despachando-os para a obra após a sua aprovação;

- efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte dos equipamentos na obra, até as bases de assentamento, entendendo-se que a obra apenas poderá permitir a utilização de meios disponíveis de transporte;

- executar a montagem de todos os componentes da instalação devendo utilizar, para isso, mão de obra de pessoal especializado, sob responsabilidade do engenheiro credenciado;

- prestar à firma construtora, toda assistência técnica, na execução de serviços complementares, de obra civil, de elétrica, de hidráulica e de qualquer outra natureza;

- colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e  regulagens necessário, operando-a por um período mínimo de dois (02) meses;

- efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório final para apreciação e aprovação do engenheiro fiscal, para o efeito de entrega da instalação;

- efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoques de pintura, onde a mesma tenha sido danificada;

- elaborar e entregar à CONTRATANTE e/ou PROPRIETÁRIO DA OBRA um jogo de desenhos atualizados da instalação, que incorporem todas as modificações eventualmente introduzidas durante a execução, “AS BUILT”;

- elaborar e entregar à CONTRATANTE e/ou PROPRIETÁRIO DA OBRA, manuais de operação e manutenção da instalação, complementados com catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos;

- treinar o pessoal designado pela CONTRATANTE e/ou PROPRIETÁRIO DA OBRA para operar e manter a instalação;

- realizar os seguros pertinentes ao fornecimento e instalação.

- Realizar o TAB (Teste ajuste e balanceamento) do sistema de modo a atender as especificações do projeto considerando uma tolerância de 5% nas especificações de projeto. O contratante deverá entregar um relatório de balanceamento contento dados coletados em campo e confrontados com o projeto, bem como apresentar certificado de calibração dos instrumentos utilizados.

9  GARANTIA

Deverá ser dada a garantia para a CONTRATANTE e/ou PROPRIETÁRIO DA OBRA, de um (01) ano, no mínimo, a contar da data de entrega da instalação em funcionamento, contra quaisquer defeitos de qualidade, fabricação ou montagem, exceto aqueles que se verificarem por não obediência às recomendações feitas pela Instaladora de ar condicionado.

10 VERIFICAÇÕES FINAIS

Serão feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e operação de todas as instalações cabendo ao CONSTRUTOR solucionar qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento provisório.