ANEXO 04

MEMORIAL

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO EXECUTIVO

Projeto: 	REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 01/12/2011.

SUMARIO

1	GENERALIDADES

2 	DOCUMENTOS APLICAVEIS

3 	DESCRIÇÃO DO PROJETO

Cliente	: DATAPREV

Localização	: BRASILIA – DF

1	GENERALIDADES

O projeto de INSTALAÇÃO ELÉTRICA foi elaborado tendo em conta as plantas e informações recebidas do projeto básico de arquitetura, as Normas Brasileiras, os regulamentos das Companhias Concessionárias de Energia Elétrica e de Telefone, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e produtos empregados.

Na ausência ou insuficiência de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas Internacionais (IEC).

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de orientar e complementar o contido no projeto específico, visando assim o perfeito entendimento das instalações elétricas projetadas.

  - Características da Obra

Ocupação: 	Edifício Administrativo

Localização:    DISTRITO FEDERAL

  - Obrigações da Instaladora

1.2.1	A firma Instaladora fornecerá os materiais, mão de obra e todas as ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços, de acordo com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicáveis, seguindo fielmente as indicações do projeto.

1.2.2	Quando houver necessidade comprovada de modificações, em conseqüência das condições locais e, após a devida autorização do Proprietário e do Projetista, tais modificações deverão ser indicadas nos desenhos específicos (AS BUILT) que no final da obra deverão ser entregues ao Proprietário para seus arquivos.

1.2.3	Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e, em desacordo com o projeto, deverão ser refeitos pelo Instalador sem quaisquer ônus para o Proprietário.

1.2.4	Durante a execução, deverá ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer divergência encontrada entre o projeto de instalações e os demais projetos de execução, com a finalidade de definir a solução a ser adotada.

1.2.5	Cuidado especial deverá ser tomado no que se refere ao valor da resistência de aterramento, devendo ser observadas Normas da ABNT.

1.3	Garantias

A Instaladora deverá garantir as instalações e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo mínimo de doze meses, durante o qual substituirá os materiais ou as instalações defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes da má conservação ou o uso inadequado das instalações e aparelhos.

2	DOCUMENTOS APLICÁVEIS

NBR-5410/04	- Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

NBR-6808/81 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão;

NBR-511        - Fios e Cabos de cobre nu de secção circular para os fios elétricos - Especificação;

NBR-NM247-3

(IEC 60227-3)	- Fios e Cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para tensões até 750V - sem cobertura - Especificação;

NBR-NM280

(IEC 60228)	- Condutores de cobre para cabos isolados - Padronização;

NBR-7285 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno – termofixo para tensões de 0,6/1 KV - sem cobertura - Especificação;

NBR-7289 - Cabos de controle com isolação sólida extrudada com  polietileno   (PE) ou cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 1 KV - Especificação;

NBR-7290 - Cabos de controle com isolação sólida extrudada   com   polietileno   reticulado (XLPE) ou borracha etileno-propileno (EPR)  para  tensões  até 1 KV - Especificação.

3	DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1	Generalidades

- 3.1.1	Distribuição de Energia de Baixa Tensão

Atendido exclusivamente pela Concessionária, descrito neste presente Memorial.

3.2	Tensão Elétrica

A tensão elétrica do Edifício será a seguinte:

- Força em geral		-	380 V – trifásico

- Iluminação em geral		-	220 V – monofásico

- Tomadas de uso comum       -	220 V – monofásico

3.3	Cabine de Barramento

Localizado no 2° Subsolo da edificação no bloco F é composto de um barramento principal, através do qual alimentam as cargas normais e o barramento secundário acoplado a uma seccionadora de reversão alimentam as cargas essenciais e emergenciais.

Esta Cabine de Barramento tem as seguintes características básicas:

- Alimentação             - Pela Cabine de Medição e pelo gerador em cabos isolados com transferência     automática para cargas essenciais e emergenciais.

- Distribuição              - Trifásica 3F+N+T - 380V / 220V, de acordo com o projeto.

- Proteção Geral            - Trifásico com disjuntor tripolar para cargas normais e 02 disjuntores trifásicos, sendo um para o gerador e outro para a Concessionária, com uma chave de transferência tetrapolar de transição fechada para cargas essenciais e emergenciais.

- Armário                    - Auto-portante, modulares.

- Derivação                    - Disjuntores padrão IEC, com proteção sobrecarga e curto-circuito independentes, naqueles indicados prever proteção adicional de arco à terra.

- Detalhe construtivo   - Deve ser semelhante à Cabine de Medição a menos de lacres.

3.4 Alimentadores

a) Em cabos isolados

Da cabine de barramento localizada no 2º Subsolo, derivarão os alimentadores dos Quadros de Emergência (QDEM), e o geral de distribuição  (QDBT).

Os alimentadores em cabos isolados serão instalados em eletrocalhas perfuradas ou eletrodutos com cabos unipolares, com isolação HEPR, com Cobertura de Poliolefina para 0,6/1,0 kV tipo AFUMEX – Qualidade mínima.

b) Em Bus-Way

As alimentações gerais dos quadros de energia comum, lógica e ar condicionado, localizados nos pavimentos do bloco “E”, serão por meio de bus-way do tipo barra condutora trifásica em alumínio, com neutro 100%, 750V, (Icc - Crista) tipo MBBA-125/N IP-55, com barras encapadas com invólucro resinado e terra sendo a própria carcaça. Corrente nominal conforme projeto.

3.5 Quadros de Distribuição

- Quadro de energia comum QDxxxC

- Alimentação	-	Do quadro correspondente em sistema 3F+N+T ou 2F+N+T – 380/220V.

- Distribuição	-	Monofásica F+N+T – 220V.

- Geral	-	Trifásico ou bifásico com seccionador tripolar ou bipolar para régua DIN.

- Armário	-	Sobrepor, conforme indicado.

- Circuito	-	Disjuntores padrão IEC para régua DIN com proteção sobrecarga e curto-circuito independentes.

- Quadro para Ar condicionado QDxxxA

- Alimentação	-	Do quadro correspondente em sistema 3F+N+T – 380/220V.

- Distribuição	-	Monofásica F+N+T – 220V.

- Geral	-	Monofásico com seccionadora para régua DIN.

- Armário	-	Sobrepor, conforme indicado.

- Circuito	-	Disjuntores padrão IEC para régua DIN com proteção sobrecarga e curto-circuito independentes.

- Quadro para rede Lógica QDxxxL

- Alimentação	-	Do quadro correspondente, em sistema 3F+N+T ou 3F+T, 380/220V.

- Distribuição	-	Trifásica 3F+T - 380 V ou monofásica F+N+T - 220 V.

- Armário	-	Sobrepor, conforme indicado.

- Circuito	- 	Disjuntor padrão IEC para régua DIN com proteção sobrecarga e curto-circuito independente.

  - Pontos de Força de Ar Condicionado / Exaustão

Foram projetados pontos de força com alimentação à partir dos quadros de ar condicionado dos pavimento, até o ponto de força correspondente, obedecendo as especificações em projeto.

3.7	Elevadores

Foram projetados alimentadores para os elevadores em circuito 3F+T, 380 V, a partir do quadro de emergência até o quadro dos elevadores da casa de máquinas, contendo as proteções independentes para cada elevador em disjuntores tripolares.

3.8       Bombas

Foram projetados quadros para bombas com alimentadores a partir do quadro de emergência, obedecendo as especificações em projeto.

3.9	Luz

- Luminárias

A quantificação, bem como as especificações das luminárias, lâmpadas e acessórios, serão conforme especificação do projeto, inclusive áreas técnicas.

- Distribuição

Monofásica a dois fios, fase e neutro 220 V, com condutor de proteção para todas as luminárias.

- Pontos de Utilização

De acordo com as indicações no projeto.

3.10	Força

a) Distribuição

Trifásica em 380V, com condutor de proteção.

b) Pontos de Utilização

De acordo com o projeto.

3.11	Tomadas de Uso Geral

- Distribuição

Todas as tomadas de uso geral serão em 220 V ligados no sistema normal.

Serão monofásicas a dois fios, fase e neutro 220 V, com condutor de proteção, com condutor de proteção, conforme indicação do projeto.

Dos quadros terminais partirão os circuitos agrupando os pontos de utilização de tomadas.

- Tomadas

Todas as tomadas serão do tipo 2P+T, para aterramento do condutor de proteção.

- Pontos de Utilização

De acordo com as indicações no projeto.

3.12	Iluminação Automatizada

Está prevista central de automação para controle luminotécnico das luminárias no auditório, conforme especificado em projeto.

3.13	Informática

Foram previstas duas redes para lógica, com caixa nas paredes para alojar tomadas RJ 45.

O fornecimento de cabos, ligação e tomadas RJ 45 serão a cargo da contratada.

3.14	Canalização

Todos os materiais a serem empregados neste projeto deverão obedecer ao critério geral abaixo e, inclusive de acordo com as especificações do Caderno Técnico.

- Embutidos em parede dry-wall

. eletrodutos 		            -  PVC flexíveis reforçados

. caixas 			- PVC rígido próprios

- Embutidos em lajes ou em alvenarias

. eletrodutos 		            - Ferro esmaltado.

. caixas 			- Metálicas esmaltadas

. quadros 			- em PVC reforçado ou metálico

- Aparente interna a edificação

. eletrodutos			- Ferro galvanizado eletrolítico tipo pesado

. caixas			            - Metálicas galvanizadas.

. quadros			- em PVC reforçado ou metálico

- Aparente externa a edificação, ou sujeito a intempéries diretas ou indiretamente

. eletrodutos			- Ferro galvanizado à fogo

. caixas			            - Condulete em alumínio fundido.

- Aparente nos locais úmidos, tais como: cozinha, copa, casa de bombas

. eletrodutos			- Ferro galvanizado à fogo

. caixas			           - Condulete em alumínio fundido.

- Enterrados (subterrâneos)

. eletrodutos			- Ferro galvanizado à fogo.

. caixas			            - Em alvenaria

3.15	Shafts

Foram previstos em conjunto com a Arquitetura e com a Estrutura, shaft para interligações verticais das seguintes instalações:

- prumada de luz e força

- prumada de Telecom (voz e dados)

- prumada de ar-condicionado

- Acabamento de Shafts

Os shafts acima descritos serão acessíveis do piso ao teto e protegidos por meio de portas com ventilações permanentes, ou de acordo com os detalhes de projeto.

As furações de lajes após a instalação completa dos cabos deverão ser adequadamente vedadas contra passagens de fumaça de um pavimento a outro.

Estas vedações poderão ser executadas através de fibra cerâmica Kaowool de fabricação Thermal Ceramics, ou por processos semelhantes desde que facilmente removíveis e que não reajam com as isolações dos cabos.

3.16	Aterramento

Veja Memorial – SPDA.