ANEXO 05

MEMORIAL

INSTALAÇÃO REDE ESTRUTURADA

PROJETO EXECUTIVO

Projeto: 	REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 01/12/2011.

SUMÁRIO

- CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

- MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS

- CABEAMENTO HORIZONTAL

- CABEAMENTO VERTICAL

- TESTES

- INFRA-ESTRUTURA

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTOS E GARANTIA

- PROJETOS “AS BUILT”

Cliente	: DATAPREV

Localização	: BRASILIA – DF.

- CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Ocupação:		Edifício Administrativo

Localização:	       DISTRITO FEDERAL

- MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS

O projeto propõe um sistema de rede local através de cabeamento estruturado, integrando os serviços de imagem, voz e dados, que possa ser facilmente redirecionado no sentido de prover um caminho de transmissão entre quaisquer pontos da rede. A integração ao serviço de telefonia deverá garantir os serviços de comunicação de maneira ampla e irrestrita.

O sistema de cabeamento estruturado obedecerá ao mesmo princípio das instalações elétricas quanto à utilização dos "caminhos" pelo piso, forro e/ou teto, descendo pelas divisórias e/ou paredes, de modo a atingirem as estações de trabalho e/ou os Access Points da rede Wireless, conforme indicado em projeto.

Os pontos de rede serão instalados em caixas fixas no piso(sistema alveolar), ou paredes, sendo dois pontos por posto de trabalho, atendendo os pontos indistintamente aos segmentos de voz e dados, com conectores do tipo Keystone  Rj-45.

Além dos pontos mencionados no item anterior, foram projetados pontos em todos os ambientes onde possa haver a necessidade de um telefone ou microcomputador;

Os rack's com equipamentos do sistema de cabeamento estruturado foram projetados nos ambientes indicados no projeto.

O cabeamento deverá atender à norma ANSI/TIA/EIA-568-A e seus adendos, sendo o cabeamento horizontal executado em cabos UTP categoria 6 (conforme adendo ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1).

O sistema de cabeamento estruturado deverá prever a organização e identificação de todos os seus componentes de acordo com as normas NBR 14565 de julho/2000 e ANSI/TIA/EIA-606 de fevereiro/1993, sendo que a norma brasileira tem precedência nos pontos de divergência, principalmente no que diz respeito à nomenclatura e siglas.

3  CABEAMENTO HORIZONTAL.

3.1 CABOS

Deverão ser utilizados cabos de 4 pares trançados não blindados tipo UTP CATEGORIA 6, composto de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em composto especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul ou outra aceita pela fiscalização da obra, com marcação seqüencial métrica; As cores dos pares serão as padronizadas pelas normas supracitadas, a saber:

BRANCO-VERDE/VERDE

BRANCO-LARANJA/ LARANJA

BRANCO-AZUL/AZUL

BRANCO-MARRON/ MARRON

A PINAGEM DEVE SEGUIR A SEGUINTE SEQUÊNCIA:

PINO 1 - BRANCO-VERDE

PINO 2 - VERDE

PINO 3 - BRANCO-LARANJA

PINO 4 - AZUL

PINO 5 - BRANCO-AZUL

PINO 6 - LARANJA

PINO 7 - BRANCO-MARRON

PINO 8 - MARRON

Os fios brancos dos pares deverão ter marcações na cor correspondente a seu par, por exemplo: o fio branco do par azul/branco-do-azul terá marcações na cor azul.

O cabo deverá atender a todas as características elétricas em transmissões de alta velocidade especificadas na norma ANSI/TIA/EIA 568 A.

O cabo deverá ser do tipo FAST-LAN 6 de fabricação AMP ou equivalente de outro fabricante.

3.2 CONECTOR RJ-45

As tomadas (ou conector) de acesso serão do tipo modular jack padrão RJ-45 (M8v), com os contatos banhados a ouro, conforme descrição abaixo:

Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0).

Vias de contatos planas para aumentar a superfície de contato com o conector macho, produzidas em cobre-berílio, com camada de ouro de 1,27 mm sobre 1,27 mm de níquel.

Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG (diâmetro isolado até 1,27 mm). Montado em placa de circuito impresso de quatro camadas para controlar o NEXT.

Fornecido com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal para evitar acúmulo de poeira quando não estão em uso.

Possibilidade para codificação por cores com o uso de ícones de identificação.

Disponível na pinagem T568A, identificado por etiquetas coloridas nos terminais de conexão.

3.3 PATCH-CORD

O Instalador/Integrador fornecerá patch-cords no comprimento mínimo de 5 metros para a ligação dos PC’s com a tomada de dados (RJ-45), e patch-cords no comprimento de mínimo 2 metros para interligação do equipamento (switch) ao patch-panel gerenciador de rede, todos em cabo UTP CATEGORIA 6, tipo super flexível, com um plug RJ-45 em cada extremidade para cada estação de trabalho de dados e/ou Access Points da rede Wireless, conforme descrição abaixo:

Produzido em fábrica, com técnicas de montagem e conexão exclusivas, que garantem ao produto, quando utilizado em conjunto com os demais produtos que compõem a solução de Categoria 6, excelente performance de transmissão.

Possui capas termoplásticas coloridas, que acompanham a cor do cabo, inseridas sobre os conectores RJ-45 macho, dificultando a desconexão acidental do produto.

Disponível em pinagem T568 A.

Deverá ser usado cabos cor azul para dados e cabos cor amarelo para voz.

3.4 PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO

Todo cabeamento horizontal concentrar-se-á em painéis de distribuição (patch panel) instalados nos Rack's.

Os painéis serão do tipo Patch Panel de 24 portas padrão RJ-45 categoria 6, com montagem em Rack 19" conforme detalhado no projeto de telefonia e dados e características abaixo:

Corpo plástico fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0).

Painel frontal construído em chapa de alumínio com espessura de 2,5 mm, com proteção contra corrosão pintura de alta resistência a riscos e acabamento em epóxi na cor preta.

Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG (diâmetro isolado até 1,27 mm).

Os conectores RJ-45 do painel frontal são conectados a circuitos impressos de quatro camadas para proporcionar melhor performance elétrica e suas vias de contato, em configuração de curvatura altamente resistente à fadiga, são produzidas em cobre-berílio, com camada de ouro de 1,27 mm sobre 1,27 mm de níquel.

Possibilitam ainda codificação por cores com o uso de ícones de identificação.

Possui borda de reforço para evitar empenamento.

Possui suporte traseiro para braçadeiras, possibilitando a amarração dos cabos.

Placa de circuito impresso mecanicamente protegida por cobertura plástica, sobre a qual são gravados números e setas que facilitam a identificação traseira dos conectores M8v.

Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/EIA-310D e altura de 1 U.

Disponível em pinagem T568A, identificado por código de cores nos terminais de conexão.

Fornecido com etiquetas de identificação e parafusos e arruelas para fixação.

Disponível em 24 posições.

Fornecido na cor preta.

Os painéis serão agrupados por utilização. Cada tipo de utilização será identificado com ícone colorido: os módulos para dados terão cor amarela; os módulos destinados a rede telefônica terão cor verde, etc.

Para interligação entre Concentradores (Switchs e Roteadores) e Patch Panel`s (módulos) deverão ser fornecidos cordões de manobra (patch cords) de quatro pares trançados. Os cordões serão CATEGORIA 6 superflexível, com conector RJ 45 macho nas duas pontas e comprimento suficiente para realizar a conexão; conforme projeto de telefonia e dados.

Cada cordão de manobra deverá apresentar identificação alfanumérica única através de etiquetas de identificação (F)KML em ambas extremidades, cuja codificação consta do projeto;

Os painéis deverão ter uma boa apresentação, de forma que seja possível uma fácil visualização da identificação alfanumérica dos módulos. Para tanto, deverão ser fornecidos e instalados organizadores de cabos intercalados com os Patch Panel´s, ou seja, um Patch Panel, um organizador, outro Patch Panel outro organizador e assim por diante. A finalidade será a de prover roteamento aos cordões de manobra, conforme mostrado no detalhe das vistas dos rack's do projeto.

O comprimento dos cordões de manobra deverá ser suficiente para percorrer o trajeto desde o módulo de origem até o do usuário, passando pelos guias horizontais e verticais, conforme detalhado no projeto.

Cada módulo dos painéis de distribuição deverá ser provido de um porta-etiqueta para identificação alfanumérica para cada porta RJ-45. Os caracteres de identificação nas etiquetas serão impressos por processo a laser ou jato de tinta com letras pretas;

O Instalador/Integrador deverá fornecer os Rack's completos, ou seja, incluindo todos os acessórios, conforme vistas dos Rack's do projeto.

## Patch Panel - Categoria 6

### Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações como Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG).

### Descrição:

- Possuir Certificação UL ou ETL LISTED

- Possuir Certificação ETL VERIFIED;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;

- Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;

- Apresentar largura de 19’’, e altura de 1U ou 44,5mm para os Patch Panels de 24 portas e 2U ou 89mm para os Patch Panels de 48 portas.

- Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

- Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

- Identificação do fabricante no corpo do produto;

- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação);

- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);

- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;

- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);

- Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do Patch Panel;

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

- Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;

- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

4  CABEAMENTO VERTICAL.

4.1 CABOS ÓPTICOS

4.1.2 Distribuição de Links Ópticos conforme especificado nos diagramas e plantas em anexo. Passagem de cabo contendo no mínimo 02 pares de fibra para cada Link que vai do DIO do Rack Central para os DIO’s dos Racks setoriais no prédio.

4.1.3 A instalação do cabeamento óptico compreende todos os passos necessários para o fornecimento, passagem e instalação de cabos de fibra ótica para interligação entre racks. Todos os materiais de proteção física dos cabos de fibra óptica deverão ser dimensionados com fator de utilização de 40%.

4.1.4 Quando forem utilizados eletrodutos para proteção dos cabos de fibra óptica, as instalações deverão possuir caixas de passagens com distância máxima entre si de 12m. Os raios de curvatura dos cabos de fibra óptica instalados, não poderão ser inferiores a 14 vezes seu diâmetro externo.

Caso os cabos ópticos sejam acomodados dentro de eletrocalhas, devem ser fixados ao leito e/ou serem lançados dentro de eletrodutos. Especial atenção deverá ser dada ao raio de curvatura (mínimo de 15 vezes o diâmetro do cabo) e ao tracionamento (máximo de 100 kgf) durante o lançamento.

4.1.5 Os serviços de conectorização serão feitos em conectores macho e fêmea e DIO, que basicamente consistem do seguinte procedimento:

- Identificar os cabos em toda a sua extensão e identificar os condutores;

- Verificar a seqüência determinada nas normas para o cabo e a configuração a ser utilizada para interligação dos equipamentos que serão interligados;

- Retirar a capa externa de proteção no tamanho recomendado para cada tipo de cabo e para sua utilização; - Retirar o gel das fibras e do isolamento primário em acrilato, com álcool isopropílico;

- Retirar o revestimento primário e o elemento de tração; Retirar o revestimento secundário constituído por tubo de material termoplástico;

- Fazer a fusão da fibra com o conector do tipo LC DUPLEX , utilizando-se dos procedimentos adequados para a aparelhagem de conectorização que será utilizada; Após o resfriamento da fusão, fazer o polimento da ponta e observar a ponta com instrumento adequado e verificar se esta apresenta alguma incrustação ou resíduo;

- Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso e utilizar ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e do conector para fazer a crimpagem.

4.2 CABO DE FIBRA ÓPTICA

Descrição:

- Cabo óptico totalmente dielétrico com preenchimento de gel bloqueador de água, para uso interno / externo, com fibras do tipo multímodo adequadas ao backbone óptico do projeto básico.

- Possuir no mínimo 02 pares de Fibra Óptica, ou seja, 04 fibras ópticas por cabo e deverá ser multimodo, de índice gradual e devendo suportar velocidades de transmissão de até 10 Gbits/seg.

- Proteção anti-roedor dielétrica.

- Deverá possuir proteção aramada de alumínio para fornecer resistência superior contra esmagamento provendo uma maior durabilidade.

- Possuir as seguintes características: Buffering: 900 microns; Perda Óptica Máxima: 3.5 dB/km a 850 nm e 1.5 dB/km a 1300nm; Banda Mínima: 2.000 MHz-km a 850 nm e 500 MHz-km a 1300 nm; Raio de Curvatura de 20 vezes o diâmetro externo durante a instalação e 10 vezes o diâmetro externo após instalado; Controle de DMD deve ser superior a TIA-492AAAC-A (IEC-60793-2-10ed2).

- Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B a norma OM2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas). Deverá suportar aplicações 1000BASE-SX.

- Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 μm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta.

- Apresentar Certificação UL (OFNR). Apresentar largura de banda: 200MHz.km (62,5) ou 500MHz.Km (50); 600MHz.km (62,5) ou 500 MHz.Km (50).

- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas. Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV). Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100 mm durante a instalação. Possuir resistência à tração durante a instalação de 185 Kgf; Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação seqüencial métrica (em sistema de medida internacional SI).

- Aplicação em Sistemas de Cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

- Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade que deverá contar com certificação, preferencialmente IS0 9001 e ISO 14001 vigente.

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

4.3 CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA LC

Descrição:

- Os conectores devem ser do tipo LC de acordo com as recomendações da norma TIA/EIA 568B.3, e cumprir com o FOCIS-10. Devem ter uma perda de retorno maior que 20dB para conectores tipo multímodo e maior que 40 db para conectores monomodo.

- Devem ter uma perda de inserção típica de 0.1dB para conectores multímodo e monomodo de acordo com a ANSI/TIA/EIA 568B. O conector deve incluir botas ou camisas adequadas. O diâmetro do ferrolho deve ser 1.25mm de zirconia. Capacidade para se instalar em fibra de 50/125μm optimizada, 50/125μm e 62.5/125μm.

- Os conectores deverão incluir uma tampa de proteção para os terminais polidos nos extremos da fibra e devem ser para fixação do tipo epóxico. Os conectores de fibra óptica devem ser da mesma marca que os patch cords de fibra óptica e os acopladores de fibra.

- Os conectores devem obrigatoriamente ser pré-polidos, sem a necessidade de uso de material para o perfeito funcionamento do link ótico. Devem suportar ao menos 02 reconexões sem deteriorização física, não afetando os parâmetros estipulados pelas normas de teste e performance, garantido pelo fabricante mediante documento escrito. Não será aceita fusão de pig tails. Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade que deverá contar com certificação, preferencialmente IS0 9001 e ISO 14001 vigente.

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

4.4 PATCH-CORD DE FIBRA ÓPTICA LC-LC (cordões Ópticos)

Descrição:

- A fibra deve ser multimodo, de índice gradual e devendo suportar velocidades de transmissão de até 10 Gbits/seg.

- O desempenho de ciclo termal deve estar entre: DdB < 0.20 dB (-40° C a +80° C).

- Durabilidade de acoplamento: acréscimo máximo de < 0.25 dB depois de 500 acoplamentos. Retenção de cabo > 25 libras. Deve resistir uma dobra com raio de 10 vezes o diâmetro exterior em uma condição sem carga e suportar carga de tração de no mínimo 222N (lbf).

- Os conectores devem ser do tipo LC duplex em cada extremidade, a qual se conecta a bandeja de fibra óptica e na outra extremidade o conector estipulado pelos equipamentos ativos existentes.

- Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade que deverá contar com certificação, preferencialmente IS0 9001 e ISO 14001 vigente.

- Devem obrigatoriamente ser confeccionados com cabo tipo Tight-Buffer totalmente dielétrico, em fábrica e embalados individualmente em embalagens contendo o código do produto e controle de qualidade.

- Deverão ser terminados com conectores tipo LC e fornecidos com comprimento adequado para a instalação.

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

4.5 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO)

Descrição:

- Projetado para cabeamento estruturado em conformidade com as atuais versões das normas ANSI/TIA/EIA-568 e NBR 14565.

- Projetado para acomodar e proteger as emendas ópticas de transição entre o cabo óptico e as extensões ópticas, bem como acomodar os cabos ópticos conectorizados.

- Capacidade mínima de 21 Pares de Fibras.

- Projetado para uso interno e instalação em racks de 19" e para utilizar conectores LC, confeccionados em aço.

- Constituído por módulo básico, kit bandeja, extensões ópticas conectorizadas LC e demais materiais necessários para conexão de conectores LC. Extensões ópticas conectorizadas com conectores LC.

- Gaveta deslizante que facilita a instalação dos cabos ópticos e das extensões ópticas, com painel frontal articulável permitindo maior facilidade nas manobras e gerenciamento dos cordões ópticos.

- As áreas de emenda e de adaptadores ópticos, bem como o armazenamento do excesso de fibras, ficam internos ao produto, conferindo maior proteção e segurança e devem ser fornecido com todos os materiais auxiliares necessários na montagem.

- Painel de conexão para fibra óptica para fixação em rack. As bandejas devem ser metálicas e completamente fechadas, contando com base, paredes laterais e tampa metálicas sendo removíveis a fim de poder realizar manutenções, ampliações ou mudanças.

- As bandejas deverão incluir em todos os casos os elementos de carretel para a reserva de fibra óptica e devem contar com recortes para a inserção dos cabos de fibra óptica a fim de melhorar o manejo dos feixes de cabos.

- Deverá ser colocada uma proteção plástica que impeça o contato do metal do corpo da bandeja com o cabo que ingressa na mesma, sendo fornecidos todos os elementos adequados para a fixação do cabo na bandeja.

- A Bandeja deve permitir a instalação em seu interior de sub-bandejas para emendas mecânicas ou de fusão, a fim de garantir proteção do investimento.

- Deve permitir a instalação de até 3 painéis modulares administráveis sobre os quais serão instalados os acopladores de Fibra de acordo com o projeto (LC, SC ou ST).

- Não serão aceitos painéis para acopladores que não permitam a instalação no futuro de outro tipo de acopladores. Os acopladores de fibra óptica devem ser duplex com capacidade para conectores LC pela parte frontal e posterior de acordo com a norma TIA/EIA 568B.3, e devem cumprir com FOCIS-10. Não será permitido o uso de acopladores com um tipo de conector pela parte frontal e outro diferente pela parte posterior.

- Devem poder suportar tanto conectores do tipo multimodo como monomodo a fim de preservar o investimento no futuro sendo 100% testados em Fábrica. Devem ser de cores de acordo com o indicado pela TIA/EIA 568B para o padrão multímodo ou monomodo.

- Devem incluir tampas de proteção tanto frontal como posterior para as posições não utilizadas, sendo colocadas tampas cegas em todas as posições não utilizadas do painel de fibra óptica.

- Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade e o fabricante deverá contar com certificação, preferencialmente IS0 9001 e ISO 14001 vigente.

- Este distribuidor geral óptico deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas, oferecendo flexibilidade quanto à substituição do suporte dos adaptadores óticos (ST, SC, LC Duplex, FC e MT-RJ). Ser modular permitindo expansão do sistema, possuindo áreas de armazenamento de excesso de fibras que devem ficar internos à estrutura, conferindo maior segurança ao sistema.

- Possuir resistência e /ou proteção contra a corrosão.

- Possuir gaveta deslizante (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack). Possibilita configuração com diferentes tipos de terminações ópticas.

- Possuir identificação na parte frontal.

- Possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente.

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001.

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

4.6 CABO TELEFÔNICO

Descrição:

- Cabo telefônico, constituído por condutores de cobre eletrolítico, maciço e estanhado, de diâmetro nominal de 0,50mm.

- Deve possuir isolação em material plástico não propagante à chama. Deve possuir condutores reunidos 2 a 2, formando um núcleo com um total de 50 pares.

- Deve possuir núcleo recoberto por uma fita de enfaixamento de poliéster, mais uma blindagem em fita de alumínio ou de poliéster metalizado.

- Deve possuir capa externa em PVC. Deve atender a todos os requisitos elétricos da norma ABNT NBR incluindo-se os parâmetros de resistência elétrica, desequilíbrio resistivo, capacitância mútua, atenuação de transmissão e tensão aplicada.

- Deve possuir isolação em Polietileno reunidos em pares e atender as especificações da NBR 9124.

- Possuir enfaixamento com fita de material não-higroscópico e com resistência elétrica máxima de 94 Ohm/km na bitola de 0,5mm.

- Fornecido de acordo com a necessidade do projeto.

- Deve ser homologado pela ANATEL.

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

4.7 BLOCOS 110IDC

Descrição:

- Devem possuir capacidade para 20 ou 50 portas, modulares, de acordo com a necessidade do projeto.

- O produto deve atender plenamente as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B-2.1 Categoria 6.

- Possuir certificação UL ou ETL LISTED, devendo cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

- Apresentar corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL94 V-0), atendendo a condutores de 22 a 26 AWG.

- Ser disponibilizado em blocos de conexão 110 IDC de 20 ou 50 pares, suportes e etiquetas de identificação.

- Deve possuir espaço lateral que pode ser usado como guia de cabos. Os blocos 110 IDC devem possuir logotipo com o nome do fabricante, sendo fornecidos com os conectores 110IDC (connecting blocks).

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

4.8 PROTETOR DE SURTO REDE TELEFÔNICA

Descrição:

- Tensão Nominal: 250 V. Max. Tensão de Serviço: 215 V. Elementos ativos: Diodos coordenados com centelhador a gás. Tempo de resposta: < 1 ns. Corrente de Surto (8 x 20μs).

- Tensão de Grampeamento (110 V/s 1 mA): 215 V. Compatível com padrão Telebrás C303.

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

4.9 VOICE PANEL

Descrição:

- Devem possuir 50 portas, modulares, de acordo com a necessidade do projeto.

- Equipamento de manobra destinado ao tráfego de voz, aplicação interna, faz parte dos "cross-connects" sendo normalmente instalado no espelhamento de ramais telefônicos, em armários de telecomunicação e salas de equipamentos.

- Apresentar 50 portas RJ45/IDC preferencialmente ocupando 1U de altura, proporcionando economia de espaço em rack’s padrão 19.

- Possuir homologação "UL Listed”. Atender FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética).

- Totalmente compatível com conectores plug RJ11, permitindo o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras.

- Painel produzido em chapa de aço com pintura resistente à corrosão e a riscos, sendo o corpo do módulo de conexão fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0).

- Apresentar largura de 19”, conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1U ou 44,45mm. Acomoda 50 portas para cada unidade de rack (44,5 mm). Para uso exclusivo em ambiente interno.

- Conectores RJ45 fêmeas, possuindo conjuntos de contatos em bronze fosforoso com uma micro camada de ouro sobre níquel, permitindo terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 24 AWG. CONTATOS 110 IDC, com Terminações tipo 110 fabricados em material termoplástico não propagante a chamas (de acordo com UL 94-V0) e contatos IDC em bronze fosforoso estanhados.

- Apresentar as seguintes características:

- Compatibilidade com conectores plug RJ-11;

- Painel em aço com pintura epóxi;

- Fácil espelhamento dos Blocos 110 IDC;

- Permitir terminação de condutores sólidos de 22 a 24 AWG;

- Atender a FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética);

- Totalmente compatível com os demais produtos ofertados.

5  TESTES

5.1 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO

Serão executados testes em todo cabeamento metálico (horizontal) e no cabeamento Fibra Óptica (Vertical), conforme descrição abaixo, para verificação quanto à performance, com vistas à certificação de conformidade às características exigidas nas normas anteriormente.

5.1.1 EQUIPAMENTO DE TESTE

O Instalador/ Integrador realizará a certificação do cabeamento horizontal com aparelho de certificação de rede ethernet e fast-ethernet do tipo analisador de cabos tipo Scanner de fabricação MICROTEST, INC, modelo PENTA SCANNER ou equipamento de testes da FLUKE (DTX CableAnalyzer) ou similar, próprio para testes em categoria 6, na presença da fiscalização da obra.

O PENTA SCANNER é composto por duas unidades: o injetor e o analisador. As medições de NEXT (Near End Crosstalk) e ACR (Attenuation-to-Crosstlak Ratio) devem ser efetuadas tanto do lado do injetor como do analisador.

Portanto, seria necessário trocar as posições do injetor com relação ao analisador, realizando-se duas medições. Contudo, o modelo sugerido possui um dispositivo interno que permite ao analisador funcionar como injetor. Por seu lado, o injetor armazena os resultados e os envia ao analisador.

5.1.2 IDENTIFICAÇÃO

Deverá ser feita a identificação de todos os pontos de rede, nos patch panels, patch cords e nas tomadas RJ45, utilizando a seguinte nomenclatura:

PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO-ANDAR-NÚMERO DO PONTO, sendo que para os pontos de dados deverão ser utilizados números pares e para telefonia números ímpares. Exemplos: PT2P020 (ponto 020 do segundo pavimento), PTTE078 (ponto 078 do pavimento térreo).

Nos patch-cords os cabos deverão ter as cores azul para dados  e  amarelo para voz.

No patch panel os cabos deverão ter as cores amarela para dados e para voz.

Cabos de CFTV e para videoconferência os cabos deverão ter as cores branca e vermelha.

5.1.3 PROCEDIMENTOS

Como o injetor é de duas vias, tanto este quanto o analisador pode ser conectado em qualquer dos lados do enlace.

O enlace será composto pelo conjunto analisador (ou injetor), cabo de manobra (cabo de ligação elemento ativo-patch panel), módulo de conexão amarelo do painel de distribuição (patch panel), cordão de manobra (patch cord), módulo de conexão azul, cabo UTP Categoria 6, tomada/conector RJ-45, o cordão de ligação da estação de trabalho e finalmente o injetor (ou analisador);

Após a conclusão dos testes (até um máximo de 500 medições), os dados armazenados na memória do analisador são transferidos para um micro computador, ficando os resultados disponíveis em meio magnético, podendo também ser impresso em forma de relatório;

O Instalador/Integrador fornecerá uma cópia dos resultados em papel A-4 e também em mídia digital.

5.1.4 GRANDEZAS

- Serão realizadas medições das seguintes grandezas na certificação do cabeamento horizontal:

- Comprimento do enlace em metros (em todos os pares);

- Resistência de loop dos 4 pares em ohms;

- Mapa de fios - continuidade e polaridade;

- Impedância dos 4 pares, em ohms;

- Capacitância, em pF (pico faraday);

- NEXT (Near End Crosstalk) - atenuação de Paradiafonia, em dB (decibéis);

- Atenuação, em dB;

- ACR (Attenuation-to-Crostalk-Ratio).

- Perda de retorno (Return Loss - RL) - É uma medida da energia refletida causada por descasamento de impedâncias no sistema de cabeamento, é especialmente importante para aplicações que usam transmissão full-duplex.

- Quando componentes do cabeamento, por exemplo cabo e conector, têm valores de impedâncias diferentes, ao passar de um para o outro, parte do sinal é refletida de volta e o sinal que prossegue é mais fraco ( por isso o nome "perda de retorno").

- Far End Crosstalk (FEXT) & Equal Level Crosstalk (ELFEXT) (par-a-par e "power-sum") - FEXT é o acoplamento indesejado de energia do sinal de um transmissor localizado na extremidade distante nos pares vizinhos, medido na extremidade próxima.

- ELFEXT compara o nível do sinal recebido daquele transmissor com o nível do "crosstalk"(em oposição ao NEXT que usa o nível de transmissão do sinal ao invés do nível de recepção).

- Power Sum ELFEXT leva em conta o efeito cumulativo de sinais em múltiplos pares (trasmissão de sinais em 3 dos 4 pares do cabo causando crosstalk no 4º par).

- Delay - O atraso de propagação (Propagation Delay) é a medida de quanto tempo o sinal leva para viajar de uma extremidade a outra do link.

- Em sistemas que usam vários pares para a transmissão simultânea de sinais é importante que o tempo de viagem seja o mesmo em todos os pares.

- Delay Skew é a medida da diferença entre os tempos de propagação nos diferentes pares.

- Há um  limite máximo para esse valor, de forma que se um sinal transmitido é dividido em

componentes e cada componente usa um par diferente, o receptor na outra extremidade deve receber todos os componentes ao mesmo tempo (dentro dessa tolerância estabelecida pelo delay skew).

5.2 TESTE FÍSICO

Previamente à certificação mencionada acima, será realizado teste físico para verificação das seguintes condições:

Inversão de pares;

Curto-circuito;

Continuidade.

5.3 TESTE E CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ÓPTICO

5.3.1 Deverão ser efetuados testes de certificação do Cabeamento óptico incluindo, no mínimo, os seguintes testes:

- Integridade do link;

- Atenuação de cabos e conectores;

- Testes de continuidade;

- Testes de atenuação máxima para comprimento de onda;

5.3.2 Deverá ser utilizado um medidor de potência óptica associado a um emissor óptico e para geração de relatório de conformidade, sendo utilizado equipamento OTDR.

5.3.3 Deverá ser fornecido também, um relatório detalhado, impresso e em arquivo PDF, para cada um dos links testados.

6  INFRA-ESTRUTURA

6.1 CAIXAS

Caixas comuns, estampadas em chapa de ferro, esmaltadas a quente interna e externamente, com orelhas para fixação e olhais para colocação de eletrodutos, quadrada 4" x 4", retangular 4" x 2" e octogonal 4" x 4" fundo móvel, de fabricação PASCHOAL THOMEU ou equivalente.

Caixas especiais, em chapa de ferro, com toda superfície metálica previamente decapada e pintada com tinta anti-ferrugem, com tampa frontal aparafusada, dimensões de acordo com projeto, de fabricação PASCHOAL THOMEU ou equivalente.

6.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Os eletrodutos, serão em ferro galvanizado linha leve.

Luvas e Curvas Longas de 90°: a emenda entre os eletrodutos será feita por meio de luvas de ferro galvanizado linha leve.

Arruelas e Buchas: as ligações dos eletrodutos com os quadros e caixas serão feitas através de buchas e arruelas.

As arruelas e buchas serão exclusivamente metálicas, de ferro galvanizado ou em liga especial de Al, Cu, Zn e Mg de fabricação Blinda Eletromecânica Ltda, ou metalúrgica Wetzel S.A.

Estas conexões, quando expostas ao tempo, serão de material cadmiado.

Nenhuma modificação da rede de eletrodutos poderá ser efetivada sem anuência da FISCALIZAÇÃO.

No momento oportuno, por toda a rede de eletrodutos no piso, deverá ser passada bucha de estopa até que saia limpa e seca.

Eletroduto flexível metálico, fabricado com fita contínua de aço zincado, com cobertura externa de PVC anti-chama extrudado na cor preta, com terminais roscáveis padrão SPTF, tipo N. SEALTUBO ou equivalente.

6.3 CAMINHOS DE FORRO E/OU TETO/PISO UTILIZADOS

Os cabos elétricos (rede estabilizada via No-Break) e o cabeamento estruturado serão lançados, separados, em caminhos pelo forro e/ou teto/piso, independentes para cada sistema indicado em projeto. O tronco do cabeamento estruturado será instalado, pelos forros e/ou tetos, em eletrocalha lisa com tampa, pré-zincada a fogo com 18 micra de zinco por face, chapa #16 (acima de 300mm de largura), chapa #18 (acima de 75mm de largura), chapa #20 para o restante, ou equivalente ELETROFORT MOPA, sempre que necessário utilizar as conexões conforme modelos abaixo.

7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO E GARANTIA.

7.1 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Caberá ao Instalador/Integrador o fornecimento dos seguintes documentos impresso e em meio magnético:

- Planilhas e resultados dos testes, em formulário de papel e em CD (arquivos *.TXT);

- Manual de Operação da Rede;

7.2 TREINAMENTO

Caberá ao Instalador/Integrador ministrar treinamento de operação da rede com duração mínima de 16 horas aula para no mínimo 10 pessoas. O programa deverá incluir treinamento com o aparelho de certificação (Penta Scanner, ou similar). Deverá também incluir apresentação detalhada do sistema de identificação e operação/manobra dos painéis de conexão cruzada.

7.3 GARANTIA

O sistema de cabeamento estruturado a ser instalado será garantido pelo prazo de 5 anos a contar da data do recebimento definitivo.

A garantia abrangerá os reparos e substituições necessárias provenientes de falhas de material, montagem ou componentes defeituosos.

8 PROJETOS ''AS BUILT''

O Construtor/Instalador deverá, no final da obra, antes do recebimento provisório, entregar todos os projetos atualizados e cadastrados de acordo com a execução da obra (''As Built'') à fiscalização da obra, em sistema computadorizado com extensão dwg (AutoCAD 2000).