ANEXO 10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Projeto: 	REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 01/12/2011.

. ELÉTRICA

. LÓGICA

. DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PROCEDIMENTO E ENTREGA DA OBRA

Cliente	: DATAPREV

Localização	: BRASÍLIA – DF

Sumário

II	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	4

1.	TUBULAÇÃO	5

2.	CAIXA	6

3.	CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO	7

4.	BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) DE BAIXA TENSÃO	12

5.	DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO	13

6.	CONTATOR	14

7.	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL – BAIXA TENSÃO	14

8.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	14

9.	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (Conjunto de Manobra e Controle BT)	16

10.   QUADRO PARCIAL DE BAIXA TENSÃO	20

11.  QUADRO DE TELEFONE / LÓGICA / SOM / AUTOMAÇÃO	21

12.  REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA	21

13. SENSOR DE PRESENÇA INFRA-VERMELHO	22

14.	SENSOR DE LUMINOSIDADE	22

15.	BOTOEIRAS	22

16.	APARELHOS	23

17.	LUZ DE OBSTÁCULO	24

18.	CHAVE DE BÓIA	24

19.	ISOLADOR	24

20.	CONECTOR ISOLADO	24

21.	CHUMBADOR	25

22.	FITA	25

23.	SISTEMA DE PISO	25

24.	CENTRAL DALI	26

III EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	27

1.	ESCOPO DE FORNECIMENTO	27

2.	PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS	27

3.	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	27

4.	EQUIVALÊNCIA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO	28

5.	INSTALAÇÃO DE CONDUTORES	28

6.	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	31

7.	INSTALAÇÃO DE BARRA, BUS-WAY	34

8.	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM	34

9.	INSTALAÇÃO DE BANDEJA, LEITO, PERFILADO, ELETRODUTO	35

10.	INSTALAÇÃO DE QUADROS	36

IV	PROCEDIMENTO DE ENTREGA - INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO	37

1.	GENERALIDADES	37

2.	INSPEÇÃO VISUAL	38

3.	ENSAIOS	38

I - INTRODUÇÃO

Este CADERNO TÉCNICO define um conceito de projeto dentro de padrões MÍNIMOS DE SEGURANÇA, em obediência as Normas Técnicas Nacionais ou Internacionais, estabelecendo condições técnicas mínimas exigíveis, a fim de assegurar um bom desempenho, segurança na operação do sistema, facilidade de manutenção, bem como flexibilidade de modificações futuras.

A procedência dos materiais e equipamentos aqui definidos é diretamente relacionada com as especificações técnicas envolvidas, não sendo permitido em hipótese alguma alterações dessa procedência, salvo quando plenamente justificadas conforme os critérios estabelecidos neste CADERNO TÉCNICO.

O CADERNO TÉCNICO faz parte integrante do projeto, sendo que com a contratação destes serviços, a INSTALADORA automaticamente assumirá na íntegra o conteúdo deste, dentro da maior amplitude de discernimento e entendimento, sendo que para os casos omissos ou contraditórios com os desenhos do projeto, deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE ou do PROJETISTA para dirimir as dúvidas. Caso venha ainda perdurar as dúvidas, prevalecerá o preceito de Normas Técnicas e/ou do funcionamento e facilidade de reposição e manutenção.

Cabe à INSTALADORA desenvolver uma engenharia de campo, específica para montagem destas instalações baseado neste projeto, assegurando todas as condições técnicas aqui estabelecidas.

Tendo em vista o desenvolvimento tecnológico de materiais e equipamentos, bem como do aprimoramento de Normas Técnicas e da Engenharia de Projetos, a PROGETTO reserva o direito de alterar esse CADERNO TÉCNICO, sem prévio aviso.

Este projeto não contempla as instalações de alta/média tensão, sistema de geração por grupo motor gerador, sistema de energia estabilizadas ou no-breaks.

# II	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos de maneira que satisfaçam os padrões aconselhados pela técnica moderna, dentro do tipo de instalação em questão. Em caso de dúvidas ou omissões, serão empregados materiais de boa qualidade de forma que a instalação em conjunto obedeça ao que prescreve as Normas Brasileiras e os regulamentos das Companhias Concessionárias.

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nesta Instalação, devem atender as especificações adiante, bem como as prescrições da norma da ABNT no que diz a respeito.

Os materiais e equipamentos constantes nesta especificação que não tenham gravações em alto ou baixo relevo e/ou selo de conformidade do INMETRO ou gravação em tinta caracteristica do fabricante, as procedências devem ser comprovadas com notas fiscais.

Mais de uma marca ou fabricante aqui especificado, não significa que a INSTALADORA possa deliberadamente instalar materiais ou equipamentos de mesmo tipo de fabricantes diferentes.

É necessário que haja uma padronização de fabricantes, submetendo uma lista prévia de procedências ao PROPRIETÁRIO e/ou FISCALIZAÇÃO, com risco de vir a ser exigido posteriormente as respectivas substituições.

## TUBULAÇÃO

Eletroduto Rígido

Serão de seção circular, rosqueados nas duas extremidades e fornecidos com uma luva, comprimento 3,00 metros.

a) aço carbono, série pesada, esmaltada interna e externamente, rosca cônica de acordo com a NBR-8133 – Norma 5598.

b) aço carbono, série pesada galvanizada eletrolítico e/ou a fogo interna e externamente, rosca cônica de acordo com a norma NBR-8133.

##### Norma: NBR-13057 e NBR-5624

c) PVC – rígido roscável, antichama – cor preta.

Norma: NBR-6150

Luva e Curva

De mesmas características dos eletrodutos.

Bucha e Arruela

De alumínio ou zamac até 1 1/2" inclusive, e de latão galvanizado acima desse diâmetro.

Procedência

Eletroduto Metálico: Apollo, Elecon

Eletroduto PVC: Tigre, Fortilit – Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

Eletroduto Flexível

a) Serão de seção circular de ferro galvanizado eletrolítico.

Nota: aplicar somente em ligações terminais da rede com os motores, luminárias, aparelhos, etc., ou nos locais especialmente indicados no projeto.

b) Acessórios, tais como box reto, curvo, prensa cabo, serão em alumínio fundido ou latão estanhado.

Procedência

Eletrodutos: SPTF ou Tecnoflex – Qualidade Mínima

Acessórios: Blinda, Wetzel ou Moferco. – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante. – Qualidade Mínima

Perfilado e Acessórios

a) em chapa de aço n°.14 MSG (1,984 mm), com superfícies internas e externas galvanizadas a fogo de 1 1/2" x 1 1/2" por 6,00 m de comprimento.

b) tampa metálica para perfilado, tipo encaixe de 1 1/2" de largura e 3,00 m de comprimento.

Norma - Galvanização eletrolítica: NBR-10476

- Galvanização à fogo: NBR-11888

Procedência

Marvitec, Perfil, Mopa - Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

Eletrocalha e Acessórios

Em chapa de aço liso com superfícies internas e externas galvanizadas a fogo, tipo com tampa de pressão, chapa no. 14 (1,984 mm).

Norma - Galvanização eletrolítica: NBR-10476

- Galvanização a fogo: NBR-11888

Procedência

Marvitec, Perfil, Mopa - Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

Leito Metálico e Acessórios.

Constituído de duas longarinas em perfil "U" de 1" x 4" em chapa no.12 (2,778 mm) e perfilados de 3/4" x 1/2" em chapa no.14 (1,984 mm), espaçada a cada 25 cm, dispostos alternadamente uma perfurada para cima e outra lisa para baixo, em ferro galvanizado a fogo.

Norma - Galvanização eletrolítica: NBR-10476

- Galvanização a fogo: NBR-11888

Procedência

Perfil, Mopa - Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

## CAIXA

Caixa Estampada

a) de aço, chapa n°.18 MSG, galvanizado eletrolítico, vinténs de ligação de eletrodutos.

b) utilização

- Ponto de luz embutido no teto - 4" x 4" x 2" FM octogonal

- Arandelas - 3" x 2" x 2" sextavada

- Aparelho em geral - 4" x 2" x 2" ou 4" x 4" x 2" retangular

Acessório de Caixa Estampada

a) Tampa Lisa

De aço, chapa n°.18 MSG, galvanizada eletrolítico de 4" x 2", 4" x 4" FM, 4" x 4".

b) Tampa de Redução

De aço, chapa n°. 18 MSG, galvanizada eletrolítico de 4" x 4" / 4" x 2" e 4" x 4" / 3" x 3"

##### Norma: NBR-6720/5431/6235

Procedência

Paschoal Thomeu ou Apollo ou Tigre -  Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante.

De Passagem

De chapa n°. 16, soldada, com tampa parafusada, do tipo embutir ou sobrepor, com tratamento anti-ferruginoso conforme indicação de projeto.

Procedência

Paschoal Thomeu ou Apollo - Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

De Alumínio Fundido

Em liga de alumínio fundido, tipo condulete e/ou redonda, com tampa de alumínio, parafusos imperdíveis de aço cadmiado e entrada rosqueada.

Procedência

Blinda, Wetzel, Tramontina - Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

## CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO

Com Isolação PVC sem cobertura

Condutor

Cobre, têmpera mole, seção maciça encordoado com formação concêntrica ou encordoado em feixe.

Isolação

Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos , sem cobertura, com características a não propagação e auto-extinção do fogo, conforme NBR-13248 / 6245 / NM IEC 60332-3-25:2005 / 5410.

Tensão de Isolamento

450/750V.

Temperatura em Regime

a) permanente: máximo 70o.C

b) sobrecarga: máximo 100o.C

c) curto-circuito: máximo 160o.C

Cores de Isolação

FASES: Amarela (A), Branca (B), Vermelha (C);

NEUTRO: Azul - claro;

PROTEÇÃO (PE): Verde - amarelo ou verde

Marcação

Sobre a isolação em intervalos de até 50 cm, devem ser marcados de forma indelével e em seqüência os seguintes dizeres:

. nome do fabricante;

. seção nominal do condutor em mm²;

. tipo de isolação PVC, Poliolefina;

. tensão de isolamento;

. número da Norma (NBR-NM 247-3:2002).

Aplicação

. Para alimentadores em geral quando instalados em eletrodutos, utilizar os cabos Superastic-Flex ou equivalente até 70 mm² e acima desta bitola o Superastic ou equivalente.

. Para distribuição em geral, utilizar o cabo Superastic ou equivalente quando em eletroduto e o Afumex ou equivalente, quando instalados em perfilados de 1 1/2" x 1 1/2" e eletrocalhas.

Normas Aplicáveis

Esta especificação deverá atender entre outras exigências as seguintes normas:

NBR- NM 247-3:2002 - Fios e Cabos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila para Tensões até 750 v - Especificação.

NBR-6245 - Determinação do Índice de Oxigênio Método de Ensaio.

NBR- NM IEC 60332-3-25:2005 – Métodos de ensaios para cabos sob condição de fogo.

Referência: PRYSMIAN - Qualidade Mínima

. Fios - Superastic - tipo BWF - Antiflam

. Cabos - Superastic - tipo BWF - Antiflam

. Cabos – Superastic-Flex - tipo BWF – Antiflam

. Fios e cabos LSOH Afumex

Procedência

PRYSMIAN, Alcoa ou Ficap.

Gravação: Marca do fabricante em alto relevo.

Cabo com Isolação PVC - com cobertura

Condutor

Cobre, têmpera mole, constituído por um ou vários fios de cobre nu, com condutor de seção circular compactado.

Isolação

Cloreto de Polivinila (PVC/A).

Tensão de Isolamento

0,6 / 1 KV

Temperatura em Regime

a) permanente: máximo 70o.C

b) sobrecarga: máximo 100o.C

c) curto-circuito: máximo 160o.C

Cobertura

Camada sólida extrudada de composto termoplástico tipo ST-1 (Cloreto de Polivinila).

Cores da Cobertura

. cabo unipolar: preta, azul claro, verde;

. cabo bipolar: preta, azul claro;

. cabo tripolar: veias com isolação branca, preta e azul claro;

. cabo tetrapolar: veias com isolação branca, preta, vermelha e azul claro.

Marcação

Sobre a cobertura em intervalos regulares, devem ser marcados de forma indelével e em seqüência os seguintes dizeres:

.. nome do fabricante;

.. número de condutores;

.. seção nominal do condutor em mm2;

.. tipo de isolação;

.. tensão de isolamento;

.. ano de fabricação;

.. número da Norma (NBR-7288).

Aplicação

. Alimentadores de quadros gerais, quadros parciais e pontos de força, instalados em leitos, eletrocalhas, canaletas, etc.

Normas Aplicáveis

Esta especificação deverá atender entre outras exigências as seguintes normas:

NBR-7288 - Cabos de Potência com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila para Tensões de 1 a 20 KV

NBR-6245 - Determinação do Índice de Oxigênio Método de Ensaio.

NBR- NM IEC 60332-3-25:2005 – Métodos de ensaios para cabos sob condição de fogo.

Referência:

PRYSMIAN - Qualidade Mínima

. Cabos - Sintenax Antiflam

Procedência

PRYSMIAN, Alcoa ou Ficap.

Gravação: Marca do fabricante em alto relevo.

Cabo Flexível com Isolação PVC - com cobertura

Condutor

Cobre, têmpera mole, encordoado em feixe.

Isolação

Cloreto de Polivinila (PVC/A).

Temperatura em Regime

a) permanente: máximo 70o.C

b) sobrecarga: máximo 100o.C

c) curto-circuito: máximo 160o.C

Cobertura

Camada sólida extrudada de material termoplástico  tipo ST-1 (Cloreto de Polivinila).

Cores da Cobertura

. cabo bipolar: veias com isolação preta e azul-claro;

. cabo tripolar: veias com isolação preta, branca, e azul claro e/ou preta, azul-claro e verde-amarela;

. cabo tetrapolar: veias com isolação branca, preta, vermelha e azul claro ou branca, preta, azul-claro e verde-amarela.

Marcação

Sobre a cobertura em intervalos regulares, de até 50 cm, devem ser marcados de forma indelével e em seqüência os seguintes dizeres:

. Nome do fabricante;

. Número de veias x área nominal de seção transversal do condutor em mm2;

. Tensão de isolamento;

. Número da Norma (NBR-6980).

Aplicação

Para ligações de aparelhos em geral, luminárias ou outra utilização que cabível.

Normas Aplicáveis

Esta especificação deverá atender entre outras exigências a seguinte norma:

NBR-6980 - Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões de até 750 V - Especificação.

Referência: PRYSMIAN - Cabos – Cordplast - Qualidade Mínima

Procedência

PRYSMIAN, Alcoa ou Ficap.

Gravação: Marca do fabricante em alto relevo.

Cabo de Controle

Condutor

Cobre, têmpera mole encordoado, classe 2.

Isolação

. Uma camada extrudada em PVC (70o.C), composto termoplástico de cloreto de polivinila, cor preta.

. Enfaixamento com fita plástica.

. Capa interna de PVC, composto termoplástico de cloreto de polivinila.

. Tensão de serviço: até 1 KV.

Temperatura em Regime

a) permanente: máximo 70o.C

b) sobrecarga: máximo 100o.C

c) curto-circuito: máximo 160o.C

Blindagem

Metálica com fita de cobre nu, têmpera mole.

Cobertura

Cobertura de PVC, material termoplástico de cloreto de polivinila, cor preta, de acordo com a NBR-6251.

Marcação

Sobre a cobertura em intervalos regulares de até 50 cm, devem ser marcados de forma indelével e em seqüência os seguintes dizeres:

.. Nome do fabricante;

.. Seção de condutores;

.. Tensão de isolamento;

.. Ano de fabricação.

Identificação dos Condutores

Por veias numeradas, feitas por números impressos sobre a isolação.

Aplicação

Para circuito de sinalização e controle.

Normas Aplicáveis

Esta especificação deverá atender entre outras exigências as seguintes normas:

NBR-7289 - Cabos de Controle com Isolação Sólida Extrudada com Polietileno (PE) ou Cloreto de Polivinila (PVC) e HEPR para Tensões até 1 KV - Especificação.

NBR-NM 280:2011 - Condutores cabos isolados (IEC 60288, MOD).

Referência: Siemens Cabos de Controle PVC - PVC blindados 1000 v.

Procedência

PRYSMIAN, Ficap ou Alcoa - Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante em alto relevo.

## BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) DE BAIXA TENSÃO

O barramento blindado ou bus-way será de barras condutoras trifásicas em alumínio, com neutro 100%, 750 v, 76KA (Icc - Crista) 1000A IP55, e o do ar condicionado de 250 A IP55, conforme desenhos da prumada com barras encapadas com invólucro resinado e terra sendo a própria carcaça. Corrente nominal conforme projeto e com as características mínimas exigíveis adiante discriminadas.

Para os Fabricantes será obrigatório o fornecimento de Atestado de Teste do Tipo e de Rotina, conforme prescrito na IEC-439.

- Características Construtivas

- Em carcaça de aço de bitola 14 USG (1,9 mm), laminado e zincado eletroliticamente (5 a 7);

- A carcaça metálica deve assegurar a continuidade elétrica eficaz, principalmente nas junções, assegurando a sua utilização como condutor de proteção.

- As derivações a cada 250 mm serão por meio de cofres removíveis em chapa metálica com as mesmas características anteriores.

- As barras de cobre deverão ser mantidas solidariamente a carcaça por isoladores de média tensão mecânica, de material não microscópico e de alta rigidez dielétrica montadas sobre amortecedores de choque que absorve e distribua os esforços eletrodinâmicos.

- Juntas de dilatações deverão ter quantidades adequadas para absorver a dilatação diferencial, barra/carcaça.

- As emendas deverão ser presas por placas estanhadas, soldadas nas extremidades das barras e a união entre as placas por meio de parafusos tipo Allen.

Para pequenas capacidades poderá ser por meio de "cunhas" de cobre estanhado e um corpo de junção.

- A ordem das fases e do neutro e do sentido da montagem deverá ser indicada por etiquetas adequadas.

- A construção deve prever dissipação térmica adequada para cada capacidade, dispondo de abertura de ventilação, quando necessário.

- Conexões - extremidade prateada

- Grau de proteção - IP-55.

- Norma - IEC-439.

- Características Elétricas

- Capacidade nominal em ampéres a 40 graus C de temperatura ambiente - 200/ 315/450/550 / 700/1000/ 1250 / 1900/2350/2900 / 3300/3800/4300A.

- tensão nominal - 500 V

- número de barras - 3 ou 4.

- seção de barras - fase e neutro de mesma seção

- impedância a quente - baixa - quantidade de derivações - 04 derivações por cada metro linear

- montagem - horizontal ou vertical.

- corrente de ruptura mínima - 25 KA para qualquer capacidade.

- grau de potência - IP2X IP55

c) Elementos retos comprimentos - 1/1, 5/2/3/6 mts.

d) Acessórios

- cofres de alimentação pela extremidade;

- cofre de alimentação central;

- cofre de proteção de linha;

- cofre equipado com fusíveis, permitindo o mesmo pela simples abertura da tampa do cofre, abertura sem carga;

- cotovelos horizontais e verticais / tês / xis;

- junta de dilatação;

- barras bloqueadas (bloqueio de barras);

- redução;

- tampas de fechamento de extremidade do barramento;

- acessórios de fixação: metálicas com tratamento contra ferrugem.

Procedência

Megabarre, Klockner-Moeller, Siemens -  Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

## DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO

Para Circuito Terminal

Com dois sistemas de proteção independente:

- contra sobre-carga, por elementos para disparo térmico.

- contra curto-circuito, por bobina para disparo eletromagnético.

Disparo livre, ou seja, o disjuntor dispara mesmo com o acionamento travado na posição ligada.

- Corrente nominal - 1 a 2000 A;

- Tensão nominal - 440 Vca - 60 Hz;

- Tensão de isolação - 500 V;

- Grau de proteção - IP00;

- Capacidade de ruptura - 10 kA

- Número de pólos - mono-bi-tripolar

- Quando do tipo bipolar/tripolar deverão possuir uma única alavanca de comando externo, com intertravamento interno, de maneira a operar as fases simultaneamente.

Procedência

Siemens, Merlin Gerin, Klockner-Moeller, GE, ABB, Pial-Legrand – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante.

Para Disjuntor Geral de Quadro

Será do tipo caixa moldada com as seguintes características:

- proteções de sobre-carga, curto-circuito de terra conforme indicado no projeto.

- corrente nominal - até 3.000 A

- tensão nominal - 660 V-CA - 60 Hz

- capacidade de ruptura – 10 kA(conforme projeto)

- polos - tripolares

- automação - acoplável a módulo de proteção e supervisão (conforme projeto)

Procedência

Siemens, Merlin Gerin, Klockner-Moeller, GE, ABB, Pial-Legrand – Qualidade Mínima.

Gravação: Marca do fabricante.

## CONTATOR

Tripolar, 500 A com bobina de 220V/380 - 60 Hz.

Procedência

Siemens ou Telemecanique – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante.

## DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL – BAIXA TENSÃO

Para corrente de fuga, com acionamento manual para seccionamento automático com botão para teste.

- corrente nominal - 16/25/40/63/80/ 100 / 125A

- tensão nominal - 220/127 V - 380/220 V

- pólos – 2, 3 ou 4

- freqüência - 60 Hz

- corrente nominal de fuga - 30 mA

- grau de proteção - IP-30/IP-40

- capacidade de ruptura - 0,25 a 4 KA

- tempo de atuação - menor que 30 milisegundos

Procedência

Felten & Guilleaume,Klockner-Moller, Siemens, Hager ou Merlin Gerin.

Gravação: Marca do fabricante.

## DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

- Objetivo

Esta Especificação Técnica tem por objetivo determinar as características técnicas mínimas necessárias para o fornecimento de DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) - BAIXA TENSÃO a serem instalados nos quadros e painéis elétricos.

- Condições Ambientais de Instalação

b.1 – O materiais objetos desta especificação, serão instalados em área segura (não classificada), conforme definido na norma IEC 60.079-10.

b.2 – Condições ambientais normais, em funcionamento:

- Temperatura: 40º C

- Umidade Relativa do Ar: até 95% sem condensação

b.3 – Condições Ambientais extremas, em funcionamento:

- Temperatura: mínima: 0º C

- Temperatura máxima: 55º C

b.4 – Condições Ambientais de Estocagem, em embalagem ou módulos pré-montados:

- Temperatura: 0º C a 60º C

- Umidade Relativa do Ar: até 95% sem condensação

- Descrição do Material

Para proteção contra descargas elétricas, deverão possuir reserva de segurança e contatos auxiliares para indicação de atuação.

Para os DPS aplicados nos quadros principais/entrada da instalação, deverão ser do Tipo I e II e atender as seguintes características:

| Curva: 8/20s / Imáx = 45 kA Up  1,8kV Uc  1,1 x Uo | Sendo: Uc = máxima tensão de operação contínua do protetor de surto Uo = tensão entre fase e neutro U = tensão entre fases Up = nível de proteção |
| --- | --- |

Para os DPS aplicados nos quadros derivados da entrada, as seguintes características deverão ser atendidas:

| Curva: 10/350s / Iimp = 12kA Curva: 8/20s / Imáx = 20 kA Up  1,2kV Uc  1,1 x Uo | Sendo: Uc = máxima tensão de operação contínua do protetor de surto Uo = tensão entre fase e neutro U = tensão entre fases Up = nível de proteção |
| --- | --- |

Procedência

]Klockner Moeller, ABB, Siemens, GE, Pial-Legrand – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante.

- Normas de Referência

Na execução dos serviços de projeto e de montagem, além das informações contidas nas especificações de serviços e demais documentos de projeto, devem ser obedecidos os requisitos das seguintes NORMAS:

- NBR 5410 /2004 – Instalação elétrica de baixa tensão.

- IEC 61643-1.

## QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (Conjunto de Manobra e Controle BT)

Generalidades

Esta especificação fixa as condições mínimas exigíveis, conforme prescrito nas edições mais recentes das normas aplicáveis da ABNT (NBR-IEC 60529/5370/ 5410), particularmente a NBR-60439, estabelecendo os requisitos mínimos para fabricação, testes, transporte, materiais e acessórios utilizados na montagem de um Conjunto de Manobra e Controle de BT montada em fábrica.

Esta especificação complementa os desenhos do projeto. Nos casos de dúvidas ou omissões, terão validade as mesmas aplicáveis da IEC.

O Conjunto de Manobra e Controle de BT deverá ser fornecido completo e testado, pronto para instalação e entrada em serviço, com equipamentos, instrumentos e acessórios de acordo com esta especificação e os desenhos do projeto. Deverá incluir todos os componentes que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessário ao perfeito desempenho do conjunto.

Esta especificação abrange todos os Conjuntos de Manobra e Controle de BT tais como: Quadros Gerais e Quadros Terminais (Quadro de Luz, Tomada, Força, etc.) no que couber.

Condições Gerais

Os Conjuntos de Manobra e Controle de BT abrangidos por esta especificação, devem ser fabricados para as seguintes condições:

a) instalação interna;

b) temperatura máxima do ar ambiente 40oC;

c) temperatura mínima do ar ambiente 5oC (negativo)

d) umidade relativa máxima 50% a 40oC;

e) evitar a condensação ocasional, devido as variações de temperatura;

f) altitude menor que 1.000 metros;

g) corrente de curto-circuito simétrico em 380V- 130 KA.

Características Construtivas

O Conjunto de Manobra e Controle de BT deverá ser construído com perfis de chapa dobrada, soldadas entre si, formando uma estrutura rígida, auto-sustentável, com chapa de aço mínima no. 12 MSG  (2,65 mm), capaz de suportar esforços mecânicos, elétricos e térmicos, bem como os efeitos de umidade. O quadro deverá ter característica anti-arco.

Informações a Serem Fornecidas pelo Fabricante

O fabricante deve fornecer, através de documentos, desenhos, diagramas, etc., as seguintes informações:

a) tipo e número de identificação;

b) tensão nominal;

c) corrente nominal de cada circuito;

d) nível de isolamento mínimo;

e) freqüência nominal;

f) capacidade de curto-circuito;

g) tensão nominal dos circuitos e a faixa de variação permitida;

h) tipo e classe de ligação;

i) grau de proteção fornecida pelo invólucro;

j) condições de serviços;

k) dimensões e pesos;

l) características dos dispositivos de proteção incorporadas ao QG (corrente nominal, capacidade de interrupção) etc.

Instruções a Serem Fornecidas pelo Fabricante

O fabricante deve fornecer as instruções para transporte, instalação, operação e manutenção do QG, com pelo menos as seguintes instruções:

a) peso da unidade de transporte:

b) dimensões da unidade de transporte;

c) facilidades previstas para içamento e manuseio da unidade de transporte;

d) recomendação especifica para a unidade de transporte tendo em vista a fragilidade eventual de algum componente;

e) recomendações para a fixação em fundações;

f) conjuntos de desenhos completos do QG;

g) conjunto de catálogos ou folhetos técnicos dos componentes dos circuitos principais e auxiliares.

Classificação do Quadro Geral

a) o invólucro deve ser do tipo multi-cubículo;

b) instalação interna;

c) tipo estacionário;

d) grau de proteção: IP-44 (projeção de água + objeto muito pequeno 1 mm.)

Características Nominais

a) tensão nominal - 380/220 V

b) corrente nominal - conforme diagrama unifilar

c) freqüência nominal - 60 Hz

d) nível de isolamento nominal - 2.000 V e 2.500 V para 1 minuto

e) fator de simultaneidade - 1

Elevação de Temperatura

A elevação de temperatura das partes do QG não deve exceder os valores estabelecidos na tabela 4 da NBR IEC 60439, quando percorrido pela corrente nominal nas condições de ensaio prescrita em 11.2 da mesma norma.

Características de Curto-Circuito

O QG deve ser construído de forma a suportar os efeitos térmicos e dinâmicos resultante da corrente de curto circuito presumida para o qual o QG foi projetado.

Quando o dispositivo de proteção contra curto-circuito for incorporado na unidade de entrada do QG, a capacidade de curto-circuito deve ser pelo valor máximo permissível da corrente presumida de curto-circuito nos terminais da unidade e entrada do QG. Os fatores de potência e valores de crista correspondentes devem ser os especificados na NBR-IEC 60439.

Os ajustes ou seleção dos dispositivos de proteção contra curto-circuito do QG, devem ser escalonados de maneira que um curto-circuito que ocorra em qualquer unidade de saída seja extinto pelo dispositivo de proteção instalado no circuito em que ocorreu a falha, sem afetar os outros circuitos de saída, assegurando assim a seletividade do sistema de proteção do QG.

Medidas de Proteção Contra Choques Elétricos

As medidas de proteção contra choques elétricos devem ser obtidas por métodos de construção adequada do próprio QG, adotando-se as medidas relacionadas da NBR-IEC 60439 e conforme segue:

a) Proteção Contra Contatos Diretos

- por barreiras ou invólucros;

- por isolação das partes vivas;

- por extra baixa tensão;

- por colocação fora de alcance;

- por meio de obstáculos.

b) Proteção Contra Contatos Indiretos

Para proteção contra contatos indiretos, deve ser por meio de utilização de circuito de proteção, conforme NBR-60439:2003.

Distância de Escoamento e Distância de Isolação

De acordo com a NBR-IEC 60439.

Dimensionamento de Barramento

Devem ser considerados, além da intensidade das correntes, os esforços eletromecânicos, provocados pela corrente de curto-circuito, a maneira como são instalados, o tipo de isolação e, pelos elementos ao qual estão ligados conforme NBR-60439:2003.

Identificação dos Condutores e Conectores

a) os condutores devem ser identificados por números, cores ou símbolos e sua identificação deve estar de acordo com as indicações nos diagramas dos condutores.

Os cabos flexíveis e cabos de controle utilizados na fiação deverão obedecer a Especificação deste Memorial contido no item (Cabos com Isolação PVC com Cobertura e Cabo Flexível com Isolação PVC com Cobertura).

b) os barramentos devem ser identificados nas seguintes cores:

Fase A – Amarela;

Fase B –  Branca;

Fase C – Vermelha;

Neutro – Azul – claro;

Condutor de proteção (PE) – Verde-amarela ou verde.

c) os terminais para condutores de proteção externos devem ser marcados com o símbolo característico normalizado;

d) todos os circuitos individuais e seus dispositivos de proteção devem ser identificados;

e) todos os conectores nos quais devem ser feitas ligações de condutores na obra, devem ser identificados por números, símbolos ou letras, que devem estar de acordo com as indicações nos diagramas e desenhos de fiações;

f) réguas de bornes terminais para ligações devem ser identificadas;

g) a direção de operação e indicação das posições dos dispositivos de manobra devem estar de acordo com as normas aplicáveis ao equipamento referido.

Acabamento

Todas as superfícies metálicas do invólucro devem receber o seguinte tratamento:

- Jateamento abrasivo com granalha de aço SAE-18 a 25 - Norma Sueca SIS-05-5900-1967 – Padrão 5 a  2 1/2.

- Pintura de fundo com duas demãos - 50 micras por demão de tinta epóxi poliamida óxido de ferro.

- Acabamento com duas demãos - 40 micras por demão de tinta epóxi poliamida na cor cinza.

Obs.: As espessuras por demão de tinta aqui contidas, são mínimas.

Placa de Identificação

O QG deve ser fornecido com uma placa de identificação marcada de maneira legível e durável, resistente as condições de uso a que destinam-se e localizadas de forma visível e contendo o seguinte:

a) nome do fabricante ou marca:

b) tipo e número de identificação;

c) tensão nominal do circuito principal;

d) corrente nominal do circuito principal;

e) freqüência nominal;

f) capacidade de curto-circuito (em KA);

g) grau de proteção;

h) nível de isolamento;

i) data de fabricação.

Especificação para os Ensaios

a) Ensaio de Tipo

Os ensaios de tipo devem ser executados pelo fabricante em um protótipo do QG ou em protótipo de partes do QG, fabricado segundo o mesmo projeto.

Os ensaios de tipo incluem:

- ensaio de elevação de temperatura;

- ensaio de tensão aplicada;

- ensaio de curto circuito;

- verificação da continuidade do circuito de proteção;

- verificação das distâncias de isolação e distância de escoamento;

- verificação de operação mecânica;

- verificação dos graus de proteção.

b) Ensaios de Rotina

Devem ser executados pelo fabricante do QG.

Os ensaios de rotina incluem:

- inspeção do QG incluindo verificação de fiação e onde aplicável, ensaio de operação.

Embalagem

A embalagem deverá ser de inteira responsabilidade do Instalador, própria para transporte rodoviário e adequada para evitar danos durante o transporte e resistir a manipulação.

A unidade deverá ser envolvida com um material impermeável, engradado com madeira de boa qualidade e com tábuas de espessura mínima de 20 mm e largura compatível com o peso do equipamento.

Documentação Técnica

a) O Instalador deverá enviar os seguintes documentos técnicos:

- croquis dimensionais;

- esquema de pintura;

- protocolos de ensaios de tipo indicado no item Ensaios do Tipo;

- atestados de fornecimento emitidos pelos contratantes de equipamentos, de capa-cidade igual ou superior ao exigido nesta especificação.

b) Após o aceite, o Instalador deverá fornecer para aprovação, em três cópias heliográficas os seguintes desenhos:

- dimensional;

- placa de identificação;

- circuitos elétricos auxiliares.

Estes desenhos serão devolvidos com comentários e/ou aprovados em 15 (quinze) dias e após 10 (dez) dias o Instalador deverá reenviar para nova aprovação ou a caracter de Certificado.

c) Após a liberação da unidade pelo PROPRIETÁRIO, o Instalador deverá fornecer:

- protocolos de ensaios;

- manual de operação e manutenção;

- certificado de garantia.

Procedência

Siemens, Merlin Gerin, Klockner-Moeller, GE, ABB – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante.

## 10.   QUADRO PARCIAL DE BAIXA TENSÃO

Quadro de Luz e Tomadas

Serão em armários metálicos com grau de proteção no mínimo IP-42, próprios para montagens com trilhos DIN, furações adequadas à disjuntores padrão IEC, dotados de tampas com fechaduras com chave e sistema padronizado de identificação de circuitos, de embutir ou sobrepor conforme o caso.

Procedência

Heading (Hager), Pial/Legrand, Siemens, ABB, Merlin Gerin, Steek – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

Quadro de Força

Será em caixa de chapa de ferro no. 16 MSG - grau de proteção IP-44, tipo embutir ou sobrepor, conforme o caso, com porta, trinco e fechadura e contra-porta parafusada, contendo chaves tripolares com fusíveis de capacidade e quantidades indicadas nos desenhos.

Terá uma demão de tinta protetora.

Procedência

Klockner Moeller, Siemens, Merlin Gerin, Pial-Legrand – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante.

## 11.  QUADRO DE TELEFONE / LÓGICA / SOM / AUTOMAÇÃO

Será em caixa de chapa de ferro no. 16 MSG - grau de proteção IP-44 do tipo embutir ou sobrepor, conforme o caso, com porta, trinco e fechadura, com sobrefundo de madeira compensada de 1" e veneziana de ventilação com uma demão de tinta protetora, conforme padrão da concessionária local.

Os fechos serão de padrão da TELEBRÁS, do tipo triangular, com uma chave de acionamento.

Para os quadros de supervisão, lógica, antena parabólica, som, relógio sincronizado, telefone interno, alarme de incêndio, etc., serão utilizados também padrão TELEBRÁS.

Procedência

Elsol, Gomer, ou Gimi – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## 12.  REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA

De acendimento automático na falta de energia e desligamento imediato após o retorno de energia. Ligado diretamente na luminária indicada em projeto.

Com baterias de níquel-cádmio de alta temperatura, com tempo de carga de 24 horas e autonomia mínima de 2 hora.

Este equipamento deve ter a conformidade estabelecida pela NBR-10898, ao Decreto Estadual 38069 de 14/12/93 e as Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros.

Características

Lumens: 			680

Autonomia: 			2 hora

Lâmpada: 			de acordo com projeto

Alimentação: Bivolt – 220 / 120 V

Grau de Proteção: IP-42.

Procedência

Intral – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## 13. SENSOR DE PRESENÇA INFRA-VERMELHO

Deverá ser sensor de presença com tecnologia de infra-vermelho com lente Fresnel.

Deverá permitir ajuste de tempo de retardo de 15 segundos a 30 minutos, renovados sempre na última detecção.

Características

- Tecnologia de detecção PIR (infra-vermelho passivo).

- Alimentação: Bi-Volt (127V / 220V)

- Corrente de consumo: aprox. 20 mA

- Ajuste de tempo de retardo: 15s a 30 min.

- Ajuste de sensibilidade de detecção

- Utilizado em conjunto com fonte de alimentação elétrica e chaveamentos.

Referência:

Bticino Watt Stopper Série CX 100 (instalação em parede/teto).

Bticino Watt Stopper Série CI-200 (instalação em teto – cobertura 360º).

## SENSOR DE LUMINOSIDADE

As luminárias das fileiras mais próximas às janelas dos pavimentos do bloco E serão ligadas a sensores de luminosidade, conforme especificação em projeto.

Referência:

Legrand 488 22 ou equivalente.

## BOTOEIRAS

Botoeira Liga-Desliga

Interruptor do tipo botoeira liga - desliga com 02 contatos de pulso N.A., com botões do tipo comando duplos retangulares, de termoplástico sendo que para a botoeira liga corresponde a um contato pulsador N.A. e para botoeira desliga corresponde também a outro contato pulsador N.A.

Procedência

Linha XB da Telemecanique ou Siemens – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

Botoeira de Emergência

Botão de comando de emergência de impulso, com cogumelo vermelho, tipo soco.

- Operação:- Opera mediante impulso frontal, permanecendo travado.

- Para destravar somente girando o cogumelo no sentido indicado.

- Cogumelo:- Vermelho de diâmetro mínimo de 60 mm e sinalizado quando acionado.

- Grau de Proteção:- IP-65 (contra poeira e jato d´água)

Procedência

Siemens, Blindex, ACE – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## APARELHOS

Interruptor

Tipo embutir, cor branca, para 10A-250 V.

Para os interruptores em divisórias, deverão ser utilizados com placa apropriada.

Tomada para Telefone

De quatro polos, padrão TELEBRAS com plug ou RJ45, cor branca.

Tomada e Plug (Padrão Brasileiro)

Tomadas com recuo dos contater, como também um rebaixo e encaixe para o plugue com contacto PE

Plugues de 2P+T, compatível ao encaixe.

Tomadas e plugues de 10A ou 20A – 250V-CA

Normas ABNT

- NBR-NM 60884-1:2010 e NBR-14136/02 - Tomadas e Plugues para uso doméstico e análogo.

- IEC-603.09.1 – Para uso Industrial

Procedência

Pial-Legrand, Siemens, Prime Schneider – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

Aparelhos classe II

- Tomadas: 10 A/20 A -250V de 2P+T em linha,ref.642- 13-Aquatic.

- Interruptor: 10A/20 A-250V, ref. 642-01 - Aquatic.

Placa ou Espelho

Linha Pial Plus, cor branca em material termoplástico auto-extinguível, fixação por parafusos, com cabeça de lentilha cromada.

Terão as dimensões de acordo com as caixas em que serão colocadas.

Procedência

Pial/Legrand, Prime/Schneider ou Siemens – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## LUZ DE OBSTÁCULO

Corpo de alumínio silico, entrada com rosca 3/4" BSP (gás).

De dois globos vermelhos a prova de tempo com célula fotoelétrica e duas lâmpadas incandescentes de 60 W - 220 V.

Procedência

Fabricante: Nut-Steel, Wetzel ou Blinda – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## CHAVE DE BÓIA

Sem ampola de mercúrio, contato de esfera, cabo de ligação em PVC de 2 x 1 mm2, invólucro do corpo da bóia em polipropileno, corrente máxima 15 A, tensão máxima de 250 V.

Procedência

ABS, Flucon ou Flight – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## ISOLADOR

De acordo com as Especificações da ABNT, para até  1 KV, para uso interno, tipo pedestal de epoxi.

Procedência

Cerâmica Santa Terezinha, Lorenzetti, ou Inebrasa – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante.

## CONECTOR ISOLADO

Será de polipropileno, ignifugo, com parafusos imperdíveis.

Referência: 342-11-13-15-17-19

Procedência

Pial / Legrand – Sindal / Entrelec – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## CHUMBADOR

Bucha de expansão metálica, tipo UR.

Procedência

Tecnart – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## FITA

Isolante

Fita adesiva plástica, uso para baixa e Média Tensão.

- cor - preta

- espessura - 0,15 mm

- largura - 19 mm

- comprimento - 20 m

- rigidez dielétrica - 7 KV

- Norma - ABNT - PMB-770

Procedência

PRYSMIAN ou 3M – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

Auto-Fusão

Fita auto-aglomerante isolante de EPR, uso até 35 KV.

- cor - preta

- espessura - 0,8 mm

- largura - 19 mm

- comprimento - 20 mm

- rigidez dielétrica - 23 KV/mm

- Norma - ASTM-D-3391

Procedência

PRYSMIAN ou 3M – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do fabricante

## SISTEMA DE PISO

Leito Metálico tipo Esteira e Acessórios

Constituído de vergalhões metálicos de oito fios longitudinais soldados ás transversais, tipo "R", em ferro galvanizado a fogo.

Procedência

Sisa, Marvitec, Gradelar ou Mopa – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do Fabricante

Duto de Piso e Acessórios

Duto básico de 25 x 70 mm ou 25 x 140 mm, retangular lisos, em chapa lisa de aço com superfícies internas e esteiras galvanizadas a fogo.

Caixa de Piso

Caixa para tomada, sob piso elevado, em chapa de aço com superfícies internas e externas galvanizadas a fogo.

Procedência

Sisa, Marvitec, Gradelar ou Mopa – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do Fabricante.

Duto Inspecionável e Acessórios

Multiduto retangular em chapa lisa de aço com superfícies internas e externas galvanizadas a fogo, com tampa de apoio.

Procedência

Sisa, Marvitec, Gradelar ou Mopa – Qualidade Mínima

Gravação: Marca do Fabricante

## CENTRAL DALI

Está prevista a instalação de uma central DALI  para a automação da iluminação do auditório, composta pelos seguintes equipamentos:

- Central de controle DALI EASY II;

- Reator Qti DALI DIM;

- Software para PC com entrada USB e manual de instruções – EASY PC KIT;

- Receptor DALI easy;

- Controle remoto IR – DALI easy RMC;

- Mini sensor de luz DALI – DIM MICO.

Quantitativo e instalação será conforme projeto.

# III EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

## ESCOPO DE FORNECIMENTO

O presente Memorial Descritivo engloba o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, montagem e testes, incluindo despesas de transporte de qualquer natureza, inclusive transportes horizontais e verticais no canteiro de obras, prêmios de seguros, bem como os encargos sociais e fiscalizações incidentes diretas para a completa execução das Instalações Elétricas, de modo a entregar a obra em perfeito estado de funcionamento de acordo com o projeto específico.

As Instalações Elétricas abrangidas neste escopo de fornecimento, além daquelas descritas no Memorial Descritivo do Projeto deverão ainda incluir o fornecimento dos seguintes materiais/serviços:

a) materiais necessários à perfeita montagem dos aparelhos, equipamentos e assentamento/fixação de tubulações;

b) rasgos e passagens nas lajes e alvenarias, bem como a escavação, fechamento e apiloamento de valas;

c) fornecimento de todos os materiais equipamentos, conforme relacionado na Planilha Quantitativa específica;

d) fornecimento de toda a pintura de tubulação, de acordo com cores previstas pelas Normas Brasileiras, bem como fornecer toda a sinalização e montagem do sistema de proteção contra  incêndio, pertinentes as instalações elétricas;

e) construção de caixas de inspeção;

f) providências junto as Concessionárias de serviços de Energia e Telefone, para execução de vistorias e ligações definitivas.

g) interligação do quadro geral de baixa tensão com a medição.

h) o sistema de incêndio terá medição independente, deverá ser elaborado e aprovado junto ao CBMDF e CEB pela empresa executora, cabendo a mesma todas as providencias para instalação e funcionamento do sistema.

## PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

A INSTALADORA deverá programar adequadamente os seus serviços, levando em consideração as outras obras envolvidas; tais como de Construção Civil, de Ar Condicionado, de Instalações Hidráulicas, etc., com finalidade de desenvolver uma obra única, e de modo a evitar e/ou pelo menos prever com antecedência os eventuais imprevistos, evitando-se assim, problemas que poderão influir no bom andamento da obra.

## FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O fornecimento de equipamentos deverá sempre incluir: o projeto, a fabricação, a montagem, os testes de fábrica, a embalagem e transporte, além da supervisão de montagem, calibração e testes em campo, com todos os acessórios e componentes necessários.

A INSTALADORA deverá providenciar junto a empresa contratada, o fornecimento de desenhos, catálogos técnicos e esquemas elétricos, para que o PROPRIETÁRIO possa avaliar antecipadamente o equipamento ofertado.

Quando alguns materiais e/ou serviços não estejam expressamente mencionados nas especificações ou no projeto, deverão ser fornecidos tal como se fosse, sem que isso venha comprometer, o bom desempenho ou funcionamento da instalação, sem quaisquer ônus adicionais para o PROPRIETÁRIO.

O PROPRIETÁRIO terá o direito em qualquer hipótese de aprovar previamente todo material ou equipamento a ser instalado.

## EQUIVALÊNCIA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO

a) Todas as características dos materiais e equipamentos indicados no presente CADERNO TÉCNICO e/ou PROJETO, são necessários e suficientes para aquisição e/ou instalação por parte da INSTALADORA.

Em caso de dúvidas ou omissões e, ANTES DA CONTRATAÇÃO, deverá ser esclarecido com o PROPRIETÁRIO e, este verificará se o equipamento e/ou instalação proposta apresenta características necessárias ao bom preenchimento das funções a que foi projetado.

b) A substituição por equipamento ou material equivalente, somente será aprovada pelo PROPRIETÁRIO e sem ônus ao mesmo, desde que não seja alterada a confiabilidade do sistema, não altere o conceito técnico do projeto desenvolvido e apresentem ainda o seguinte:

- mesmas características;

- mesmo desempenho operacional;

- mesma vida útil;

- mesmas condições de manutenção.

c) Somente serão aceitos equipamentos ou materiais por outros equivalentes, quando o Proponente apresentar ANTES DA CONTRATAÇÃO atestados, ensaios e testes, de pelo menos 02 (duas) entidades públicas tecnicamente reconhecidas concernente ao propósito pretendido.

A não contestação da equivalência ANTES DA CONTRATAÇÃO, o PROPONENTE ficará obrigado a fornecer os equipamentos e os materiais de fabricantes indicados neste CADERNO TÉCNICO.

Caberá a INSTALADORA transportar os equipamentos ou materiais desde a origem até o local da instalação, com acompanhamento do fabricante e proceder a referida instalação.

Na eventualidade de ocorrer danos nesses equipamentos ou materiais, a INSTALADORA deverá repará-los ou mesmo substituí-los, por sua conta.

## INSTALAÇÃO DE CONDUTORES

Tracionamento de Condutores

Para condutores isolados de cobre recozido, deve ser efetuado o tracionamento sempre que possível pelo condutor, sendo que a tensão admissível dependerá do número de pares do cabo, sendo recomendável o valor de 4 Kg/mm2, ou conforme recomendação do fabricante.

Para tracionamento através da capa, com uso de "camisa de puxamento", recomenda-se não exceder de 500 Kg de força absoluta ou conforme recomendação do fabricante.

Todo e qualquer tracionamento de condutores deverão necessariamente ser utilizados dinamômetros adequados, durante o tracionamento.

Curvamento de Condutores

O curvamento de condutores deverá ser executado obedecendo às recomendações dos fabricantes, as prescrições da NBR-5410 para baixa tensão e NBR-14039:2005 para Média Tensão.

Folga no Comprimento de Condutores

a) Condutores de Baixa Tensão

As folgas deverão ser suficientes de tal modo que os condutores não provoquem esforços prejudiciais aos componentes nos quais serão ligados. Nas caixas de passagens deverá ser deixado folga compatível com as dimensões das mesmas.

Emendas e Conexões de Condutores de Baixa Tensão

Será de acordo com  6.2.8 da NBR-5410/04 e conforme segue:

a) Emendas

Os condutores sempre que possível devem ser contínuos e sem emendas, principalmente os circuitos alimentadores.

Caso a emenda seja inevitável, a mesma só poderá ser feita em locais de fácil acesso quando se tratar de leitos, eletrocalhas, canaletas, etc. ou somente nas caixas de passagens com uso de conexões adequadas para cada caso.

Em hipótese alguma serão feitas emendas de condutores dentro de eletrodutos.

As emendas devem assegurar aos cabos uma resistência às solicitações elétricas, igual ou superior à do trecho onde o condutor é contínuo.

b) Conexões

- Todas as conexões de fios e cabos, deverão ser executadas com conectores de compressão com alto teor de cobre, e utilizando alicates de compressão adequados.

- As conexões de condutores com equipamentos não devem ser submetidos a qualquer esforço de tração ou de torção.

Enfiação

Será de acordo com  6.2.10 da NBR - 5410/04 e conforme segue:

A enfiação de condutores somente pode ser iniciada, após:

a) Confirmada a montagem e fixação de eletrodutos/leitos/eletrocalhas, etc.;

b) Removidas todas as rebarbas e arestas que possam danificar a isolação dos condutores;

c) Limpeza adequada dos eletrodutos por sopro de ar comprimido, bucha seca, mandris e isento de umidades e detritos. Para leitos, eletrocalhas, perfilados, é suficiente a limpeza por sopragem de ar comprimido;

d) Quando for necessário a utilização de lubrificantes para facilitar a enfiação, somente poderão ser usados produtos recomendados pelo fabricante, porém é vedado o emprego de graxas;

e) O puxamento de condutores em leitos, eletrocalhas e perfilados, devem ser executados sobre suportes deslizantes (carretéis, carretilhas), isentos de rebarbas e arestas cortantes;

f) Quando houver mármore, azulejos, etc., só depois de pronto o acabamento;

g) Nos pisos após a colocação do revestimento. Caso se trate de área externa, ou áreas com umidade, somente após feita a impermeabilização;

h) Será feita depois de protegidas portas e janelas sempre que necessário contra a penetração de chuvas.

Fixação de Condutores em Geral

a) Em caixas de passagens

Nos lances verticais, os cabos deverão ser sustentados nas caixas de passagens com compressores de cunhas de madeira ou prensa cabos adequados, permitindo que o peso dos cabos sejam distribuídos contra a boca dos eletrodutos.

Nas caixas de passagens horizontais, deverão ser feitos suportes de perfilados para sustentação e fixação dos diversos feixes de cabos para evitar que os mesmos sejam forçados contra as bordas das buchas dos eletrodutos.

b) Em canaletas, bandejas, calhas e leitos

Em instalação horizontal; fixação no máximo a cada 2,00 m.

Em instalação vertical; fixação conforme tabela abaixo:

| Secção do Condutor de Cobre (mm2) | Espaçamento Máximo (m2) |
| --- | --- |
| até 6 | 30 |
| 6 a 50 | 30 |
| 50 a 120 | 24 |
| 120 a 185 | 18 |
| 185 a 240 | 15 |
| 240 a 400 | 12 |
| Maior que 400 | 10,5 |

Instalação de Fios e Cabos em Perfilados, Eletrocalhas/Leitos

- Em perfilados e eletrocalhas deverá ser instalado cabos isolados de PVC do tipo flexíveis, em leitos somente com isolação EPR ou HEPR.

- Nos percursos verticais deve ser assegurado que os esforços de tração exercidos pelo peso dos cabos não conduzam a deformações ou rupturas dos condutores.

Instalação de Condutores em Quadros

- Instalados e fixados de modo a não ficar encostados aos barramentos e aos componentes do quadro.

- A ligação aos barramentos, aos terminais de disjuntores/ seccionadores/ contatoras, etc., deverão ser com conectores adequados sem que haja redução nas secções dos condutores.

- Devem ser instalados atendendo os requisitos de curvamento dos fios e cabos.

- Devem ser instalados ordenadamente em circuitos identificados e alojados em canaletas plásticas em todo seu trajeto no interior do Quadro.

- Na conexão de saída e chegada ao dispositivo de ligação deverá ser fixado ao Quadro por meio de braçadeira isolante.

- Deverá manter a integridade de classe II, na instalação desses condutores.

Identificação de Condutores

Os condutores uma vez instalados deverão permitir sua identificação posterior por ocasião de inspeções, ensaios, reparos ou modificações.

a) Fios e Cabos Isolados, Cabos Unipolares

Todos os condutores isolados deverão ser identificados pela coloração da sua isolação e de acordo com a função;

Fase A – Amarela;

Fase B – Branca;

Fase C – Vermelha;

Neutro – Azul-claro;

Condutor de proteção (PE) – Verde-Amarela ou verde

b) Circuitos

A identificação de cada circuito será preferencialmente por cintas ou anéis plásticos, envolvendo firmemente os condutores fases, neutro e o condutor de proteção, contendo as seguintes informações:

- número do circuito;

- função do circuito;

- tensão de serviço do circuito;

- circuito normal;

- secção do condutor.

A identificação dos condutores deverá ser feita nos pontos da instalação com maior agrupamento de condutores junto a caixa de passagem e a cada 15 m, quanto tratar-se de leitos, calhas, canaletas, perfilados e inclusive onde a segurança da manutenção justificar.

Todo o material de identificação deverá ser indelével, a prova de tempo e de procedência comprovada.

## INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS

Todos os eletrodutos dispostos na vertical deverão ser internos às paredes.

Será de acordo com 6.2.11 da NBR-5410/04 e conforme segue:

Generalidades

As extremidades dos eletrodutos (roscas) terão suas bordas limadas, a fim de remover as rebarbas.

Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Devendo ser retirada toda rebarba susceptível de danificar a isolação dos condutores.

As ligações entre eletrodutos e caixas serão feitas com arruelas pelo lado externo e buchas pelo lado interno.

Em nenhuma hipótese é permitida curvas com deflexão superior a 90o.

As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não deverão reduzir efetivamente seu diâmetro interno, limitando-se até 3/4", sendo que acima dessa bitola serão usadas peças pré-moldadas ou máquinas dobradora hidráulica e pneumática.

Não será permitido raio de curvaturas em eletrodutos inferiores ao indicado na tabela abaixo:

Eletrodutos Rígidos Metálicos

| Diâmetro (polegadas) | Raio Mínimo do lado interno da curva (cm) |
| --- | --- |
| 1/2” | 10 |
| 3/4” | 13 |
| 1” | 15 |
| 1 1/4” | 20 |
| 1 1/2” | 25 |
| 2” | 30 |
| 2 1/2” | 38 |
| 3” | 46 |
| 3 1/2” | 53 |
| 4” | 61 |
| 4 1/2” | 69 |
| 5” | 76 |
| 6” | 91 |

Eletrodutos Rígidos de PVC

| Diâmetro (mm) | Raio Mínimo do lado interno da curva (cm) |
| --- | --- |
| 20 | 10 |
| 25 | 13 |
| 32 | 15 |
| 40 | 20 |
| 50 | 25 |
| 60 | 30 |
| 75 | 38 |
| 85 | 46 |

As travessias de qualquer tipo de eletroduto em paredes corta-fogo devem ser obturadas de tal maneira que recomponha as características originais da parede.

Cada travessia de piso por eletrodutos, leitos, eletrocalhas, bus-way, etc., deve ser obturada de modo a impedir qualquer propagação de fumaça e/ou fogo e qualquer queda de objeto.

Eletrodutos Embutidos

- Os eletrodutos embutidos em concreto armado devem ser colocados de modo a evitar sua deformação durante a concretagem.

- Pelo mesmo motivo as caixas e bocas dos eletrodutos deverão ser obturados com luva e plug para impedir a entrada de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem.

- As emendas dos eletrodutos devem ser feitas com luvas do mesmo material, providas de roscas.

- Nas juntas de dilatações de concretagem, os eletrodutos rígidos devem ser providos de luvas de expansão para compensar as variações térmicas.

Eletrodutos Enterrados

- Eletrodutos enterrados ou embutidos em muros, deverão ser empregados eletrodutos de aço galvanizado a fogo (zincagem por imersão à quente) interna e externamente, tipo pesado, rígido, rosqueados, com costura. Conforme a indicação do projeto poderá ser utilizado eletrodutos rígidos de PVC.

- Todos os eletrodutos enterrados deverão ser protegidos por invólucros de concreto, com espessura mínima de 5 cm de recobrimento e também de 5 cm o distanciamento entre as geratrizes externas dos eletrodutos.

- A terminação de eletrodutos em caixas de passagens, em rebaixos, em canaletas, etc., deverão ser confeccionados nessas paredes de alvenaria, terminação na forma de "boca de sino" para proteção de isolação dos condutores. Quando se tratar de eletrodutos de PVC, deverão ser usadas peças pré-fabricadas.

- Para eletrodutos enterrados com diâmetro maior do que 132 mm inclusive, e quando o projeto assim especificar, devem ser utilizados eletrodutos de PVC rígidos, com pontas lisas ou ponta e bolsa, com espessura das paredes do tubo mínimo de 2 mm e comprimento de 6 m. Da mesma forma deverão ser utilizados os acessórios tais como: boca de sino, curvas 45, luva dupla, etc.

- A face superior dos invólucros de concreto deverá ser o seguinte:

. local de trânsito de veículos - 80 cm

. local de trânsito de pedestre - 60 cm

- Os eletrodutos enterrados deverão ser identificados por meio de "testemunhas" adequadas, tais como fitas plásticas, pinturas ou argamassas com coloração.

- Nas proximidades das cabines, cubículos blindados, subestações ao tempo, os eletrodutos devem ser assentados com caimento adequado, de tal maneira que as eventuais infiltrações de água sejam lançadas as caixas de passagens próximas e externas.

- As extremidades dos eletrodutos que se dirigem aos citados equipamentos devem ser calafetados.

Eletrodutos Aparentes Abrigados

Os eletrodutos aparentes instalados em trechos retos horizontais, devem ser fixados por braçadeiras tipo "D", com distância máxima conforme tabela abaixo:

Eletrodutos Rígidos Metálicos

| Diâmetro (polegadas) | Distância máxima entre fixação (m) |
| --- | --- |
| 1/2” e 3/4” | 3,00 |
| 1” | 3,70 |
| 1 1/4”e 1 1/2” | 4,30 |
| 2”e 2 1/2” | 4,80 |
| Maior ou igual 3” | 6,00 |

Eletrodutos Rígidos de PVC

| Diâmetro (mm) | Distância máxima entre fixação (m) |
| --- | --- |
| 16 – 32 | 0,90 |
| 40 – 60 | 1,50 |
| 75 - 85 | 1,80 |

- Nas proximidades de luvas, as fixações no teto poderão ser afastadas no máximo 40 cm das mesmas;

- Na proximidade da caixa de passagem, as fixações devem ser afastadas no máximo 20 cm desta;

- Quando se trata de feixe de eletrodutos, deve fixar em um ou mais níveis de perfilado e estes na estrutura.

Pintura de Eletrodutos

A pintura de eletrodutos deverá obedecer a Norma NBR-6493 da ABNT, conforme abaixo:

- Cinza escuro, correspondente à classificação N3.5, do sistema Munsell.

## INSTALAÇÃO DE BARRA, BUS-WAY

Barra

Quando instalados normalmente em cubículos e quadros devem obedecer rigorosamente o seguinte:

- distanciamento entre barras;

- fixação rígida e suficiente para suportar os esforços de curto-circuitos;

- as superfícies e furações que receberão as conexões deverão ser cadmiados;

- as barras deverão ser pintadas nas cores padronizadas adiante especificadas.

Bus-Way

A INSTALADORA deverá manter estreito contacto com o Fabricante para dimensionamento de peças especiais de conexão, desnivelamento, corta-fogo, etc.

Posteriormente na montagem dos elementos retos a INSTALADORA deverá solicitar a presença do Fabricante para coletar as medidas das peças especiais citadas.

Para conexão de bus-way a quadros gerais, instalação de junta corta-fogo, junta de dilatação, bem como seu caminhamento, a Instaladora deverá apresentar um projeto executivo para prévia aprovação do PROPRIETÁRIO.

A continuidade elétrica da carcaça do bus-way deve ser garantida em todas as emendas, podendo desta forma utilizar essa carcaça como condutor de proteção.

As instalações de bus-way devem ser fixadas, conforme as instruções do fabricante, sobre elementos estáveis do prédio que lhes dêem uma solidez suficiente.

Identificação de Barra e Bus-Way

Para BT

Fase A – Amarela;

Fase B – Branca;

Fase C – Vermelha;

Neutro - Azul-claro;

Condutor de proteção - Verde-Amarela ou verde

## INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

Condulete

Haverá casos onde a própria fixação do eletroduto a estrutura, já é suficiente para fixar o condulete.

Em casos especiais deve efetuar a fixação adequada do condulete.

Caixa de Chapa de Ferro

Quando embutidas, deverão ser "chumbadas" adequadamente, e quando assentadas diretamente à estrutura do prédio serão fixadas por meio de buchas de nylon, com parafusos de rosca e arruelas lisas.

Se assentadas sobre perfilados, serão fixadas por parafusos com porcas e arruelas de aço cadmiados ou zincados.

## INSTALAÇÃO DE BANDEJA, LEITO, PERFILADO, ELETRODUTO

- Todas as ferragens citadas devem ser mantidas e fixadas de acordo com os padrões modernos de instalações e conforme orientações do Fabricante.

- Os espaçamentos máximos verticais e horizontais recomendados pelos Fabricantes deverão ser obedecidos, para fixação das ferragens a estrutura do prédio. Este espaçamento deverá ser adequado aos esforços submetidos e ao tipo de ferragem em questão.

- O nível de informação poderá ser utilizado dados adiante descritos, podendo ser adotado um coeficiente de segurança quanto à resistência dos materiais escolhidos.

| CARGA MÁXIMA DISTRIBUÍDA (Kg/m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distância entre Suportes (m) |  |  |  |  |  |  |
| Material | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Perfilado 38 x 38 (chapa 14) | 180 | 80 | 35 | 20 | 9 | 3 | 1 |
| Leito Leve (larg.máx.500 mm) | 200 | 120 | 80 | 60 | 40 | 25 | 15 |
| Leito Médio (larg.máx.1.000 mm) | 400 | 280 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 |
| Leito Pesado | 600 | 360 | 220 | 150 | 120 | 75 | 45 |
| Eletrocalha (chapa 14) | 170 | 100 | 50 | 25 | 15 | -.- | -.- |

| MÃO-FRANCESA DE PERFILADO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprimento | Simples |  |  | Dupla |  |  | Reforçada |
| (mm2) | CC | CD |  | CC |  | CD | CC = CD |
| 100 | 70 | 140 |  | - |  | - | - |
| 200 | 62 | 124 |  | - |  | - | - |
| 300 | 56 | 112 |  | 250 |  | 500 | - |
| 400 | 42 | 88 |  | 165 |  | 330 | - |
| 500 | 34 | 68 |  | 130 |  | 260 | - |
| 600 | - | - |  | 110 |  | 220 | - |
| 700 | - | - |  | 95 |  | 190 | - |
| 800 | - | - |  | 80 |  | 160 | - |
| 1.000 | - | - |  | - |  | - | 360 |
| 1.200 | - | - |  | - |  | - | 290 |
| 1.500 | - | - |  | - |  | - | 220 |
| CC = Carga Concentrada na Ponta (Kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| CD = Carga Distribuída (Kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| TUBO NORMALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nominal |  |  | Externo |  | KG/m (galvanizado) |  |  |
|  |  |  | (mm) |  | DIN 2440 |  | Schedule 40 |
| 3/8" |  |  | 17,15 |  | 0,868 |  | 0,900 |
| 1/2" |  |  | 21,34 |  | 1,282 |  | 1,323 |
| 3/4" |  |  | 26,67 |  | 1,649 |  | 1,839 |
| 1" |  |  | 33,40 |  | 2,361 |  | 2,621 |
| 1 1/4" |  |  | 42,16 |  | 3,042 |  | 3,384 |
| 1 1/2" |  |  | 48,26 |  | 3,517 |  | 4,333 |
| 2" |  |  | 60,33 |  | 4,849 |  | 5,508 |
| 2 1/2" |  |  | 76,20 |  | 6,200 |  | 8,387 |
| 3" |  |  | 88,90 |  | 8,111 |  | 12,170 |
| 4" |  |  | 114,30 |  | 11,881 |  | 15,693 |

| BUCHA DE NYLON |  |
| --- | --- |
| Tipo | Carga (*) |
| S-4 | 120 Kg |
| S-6 | 360 Kg |
| S-8 | 400 kg |
| S-10 | 880 Kg |
| S-12 | 1.050 Kg |
| (*) = Fixação de Concreto |  |

| CHUMBADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| "UR", "URX" |  |  |
| Pol. | Resistência (*) |  |
|  | Rosca Interna | Rosca Externa |
| 1/4" | 1.500 | - |
| 5/16" | 2.500 | - |
| 3/8" | 3.500 | 1.700 |
| 1/2" | 4.700 | 2.700 |
| 5/8" | 6.400 | 3.500 |
| 3/4" | 8.600 | 3.800 |
| (*) = Carga de Arrancamento no Concreto (Kg) |  |  |

## INSTALAÇÃO DE QUADROS

Quadro Auto-Portante

Os quadros auto-portantes deverão ser "chumbados" sobre base de concreto, especialmente construída, de maneira a suportar esforços resultantes de seu peso próprio e aqueles eventuais de curto-circuito.

Quadro em Parede

Os quadros parciais de luz e força de instalação aparente ou embutida em parede deverão ser perfeitamente fixados sobre superfícies planas que permitam uma rigidez mecânica que suporte a esforços resultantes da passagem de fiação, peso de equipamento, etc.

Fechamento de Shafts

Todas as aberturas em lajes que serão utilizadas para shafts verticais ou horizontais de passagens de tubulações, leitos, bus-way, etc., deverão ser fechados com material adequado para impedir a passagem de fogo e principalmente fumaça de um pavimento ao outro.

O material de fechamento deve ser adequado ao risco de incêndio classificado e ao mesmo tempo ser um material de fácil remoção para futuras ampliações ou modificações das instalações.

Deverá ser mantida a integridade do edifício, conforme ditam as normas de incêndio Municipais e Estaduais, quanto a isolação vertical ou horizontal.

Vida Média Útil de Zincagens

Como critério geral, os tratamentos de zincagem devem apresentar a vida média abaixo indicadas:

| VIDA ÚTIL DE ZINCAGEM (média) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambiente |  |  |  |
| Tipo (camada | Não | Corrosão | Corrosão | Marinho |
| comercial) | Corrosivo | Moderada | Pesada |  |
| Eletrolitica |  |  |  |  |
|  | 7 anos | 3 anos | 1 ano (*) | 3 anos |
| BI-Cromatização |  |  |  |  |
| A fogo | 25 anos | 15 anos | 5 anos (*) | 10 anos |
| (*) Para ambientes agressivos poderão ser utilizados materiais em latão, inox, |  |  |  |  |
| alumínio, ou fibra de vidro, como também em aço carbono em epoxi ou |  |  |  |  |
| ou plastificado. |  |  |  |  |

# IV	PROCEDIMENTO DE ENTREGA - INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO

## GENERALIDADES

Toda instalação, ampliação ou alteração de instalação existente deve ser visualmente inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluída a instalação, antes de ser posta em serviço pelo usuário, de forma a se verificar, tanto quanto possível, a conformidade com as prescrições da NBR-5410/04.

Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados.

Quando a instalação a verificar constituir uma ampliação ou alteração de uma instalação existente, deve ser verificado se esta não anula as medidas de segurança da instalação existente.

## INSPEÇÃO VISUAL

- A inspeção visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalação desenergizada.

- A inspeção visual deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente ligados estão:

a) em conformidade com os requisitos de segurança das normas aplicáveis;

b) corretamente selecionados e instalados de acordo com a norma NBR-5410;

c) não visualmente danificados, de modo a restringir sua segurança.

- A inspeção visual deve incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos, quando aplicáveis:

a) medida de proteção contra choque elétricos, incluindo a medição de distâncias relativas a proteção por barreiras ou invólucros, por obstáculos ou por colocação fora de alcance;

b) presença de barreiras contra fogo e outras precauções contra propagação de incêndio e proteção contra efeitos térmicos;

c) seleção de condutores de acordo com sua capacidade de condução de corrente e queda de tensão;

d) escolha e ajuste dos dispositivos de proteção e monitoração;

e) presença de dispositivos de seccionamento e comandos, corretamente localizados;

f) seleção dos componentes e das medidas de proteção de acordo com as influências externas;

g) identificação de condutor neutro e proteção;

h) presença de diagramas, avisos e outras informações similares;

i) identificação de circuitos, dispositivos fusíveis, disjuntores, seccionadores, terminais, quadros, transformadores, etc.;

j) correta execução das conexões;

k) conveniente acessibilidade para operação e manutenção.

## ENSAIOS

Generalidades

1 Os ensaios, testes e inspeções na obra especificada, serão de responsabilidade exclusiva da Instaladora, são definidos como testes de inspeção requeridos para determinar se o equipamento/instalação poderá ser energizado para os ensaios operacionais.

2 Todo equipamento será ensaiado sob condições simuladas que espelhem as situações reais de funcionamento, ajustando de acordo com as especificações do projeto.

3 Esses ensaios serão assegurados que a mão-de-obra, os métodos, as inspeções e os materiais empregados nas instalações dos equipamentos, obedecerão as boas técnicas de execução, bem como os padrões exigidos pela ABNT ou as Normas Internacionais onde couber.

4 Todos os ensaios serão executados sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO/PROPRIETÁRIO, assistidos por seus engenheiros e serão executados somente por pessoas qualificadas e com experiências no tipo do teste a efetuar.

5 Todas leituras tomadas, serão incluídas num relatório com completa informação do equipamento testado e entregue cópias do relatório ao PROPRIETÁRIO.

6 A firma INSTALADORA fornecerá todo o pessoal, material, serviços, instrumentos de testes necessários e será responsável pela montagem destes equipamentos e de qualquer outro trabalho de preparação para os ensaios em questão, sem ônus ao PROPRIETÁRIO.

7 Todos os ensaios deverão ser planejados pela Instaladora e submetido o cronograma de datas para prévia aprovação do PROPRIETÁRIO.

8 Em todos os ensaios de equipamentos será exigido um responsável credenciado do Fabricante para  acompanhar os testes na obra.

9 Os testes em obra não isentará a INSTALADORA de efetuar e comprovar os testes de fábrica, tais como: transformadores, quadros, disjuntores, etc.

10 Os equipamentos/instalações que não forem aprovados nos ensaios, serão imediatamente reparados, ajustados ou substituídos para novo teste, até a aceitação final.

11 Relação de ensaios adiante descrito de equipamentos/instalações mínimas a serem efetuados, ficando a critério da INSTALADORA de acrescentar ou  não esta relação.

Todos os ensaios serão efetuados conforme descrito anteriormente e de acordo com as Normas Brasileiras pertinentes ou Normas Internacionais quando exigidas.

a) Ensaios de Equipamentos

- Disjuntores de Baixa Tensão

- Quadros Gerais

- Quadros Parciais

- Aparelhos e Componentes

b) Ensaios de Instalação

##### De acordo com a NBR-5410 - 7.3 - edição 04

- Continuidade dos condutores de proteção;

- Continuidade das ligações equipotenciais principais e suplementares;

- Resistência de isolamento da instalação elétrica;

- Separação elétrica dos circuitos;

- Resistência elétrica do piso e das paredes;

- Seccionamento automático da alimentação;

- Polaridade;

- Ensaio de tensão aplicada;

- Ensaios de funcionamento;

- Efeitos térmicos;

- Queda de tensão.