ANEXO 03

CADERNO TÉCNICO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL

PROJETO EXECUTIVO

Projeto: 	REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 01/12/2011.

·	COMBATE À INCÊNDIO

Cliente	: DATAPREV

Localização: BRASÍLIA – DF.

SUMÁRIO

1INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 3

2 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	4

2.1 Tubo e Conexão de Ferro Galvanizado	4

2.2 Tubo e Conexão de Aço Carbono Preto	4

2.3 Dado Técnico de Tubo para Condução de Fluídos	5

2.4 Norma ASTM A-120 para Uso Comum	6

2.5 Solda para Tubo de Aço Carbono Preto	8

- 2.6 Material para Rede de Hidrantes	8

- 2.7 Material para Rede de Sprinklers	11

- 2.8 Acessórios em Geral	129

3 EXECUÇÕES DE SERVIÇOS	19

- 3.1 Escopo de Fornecimento	19

- 3.2 Programação de Serviços	240

- 3.3 Fornecimento de Equipamentos e Materiais	240

- 3.4 Aceitação do Projeto	240

3.5 Equivalência de Materiais e Equipamentos ........................................................................................... 21

3.6 Passagem de Tubulação ......................................................................................................................... 21

3.7 Obturação de Tubulação ........................................................................................................................ 22

3.8 Tubulação em Valas .............................................................................................................................. 22

3.9 Tubulação Aparente ............................................................................................................................... 22

3.10 Tubulação de Recalque e Sucção ........................................................................................................ 23

3.11 Junta de Expansão / Amortecedor de Vicração ................................................................................... 23

3.12 Pintura de Tubulação ........................................................................................................................... 23

3.13 Corte, Rosqueamento, Conexão e Junta .............................................................................................. 23

3.14 Sinalização do Sistema de Incêndio .................................................................................................... 24

3.15 Assentamento de Moto -Bombas ......................................................................................................... 25

4 PROCEDIMETOS DE ENTREGA DE OBRA	25

- 4.1 Inspeção Visual	25

- 4.2 Ensaios	265

4.3 Testes nas Tubulações ........................................................................................................................... 26

4.4 Equipamentos / Aparelhos ..................................................................................................................... 26

4.5 Documentação Técnica .......................................................................................................................... 27

1 – INTRODUÇÃO

Este CADERNO TÉCNICO define um conceito de projeto dentro de padrões MÍNIMOS DE SEGURANÇA, em obediência as Normas Técnicas Nacionais ou Internacionais, estabelecendo condições técnicas mínimas exigíveis, a fim de assegurar um bom desempenho, segurança na operação do sistema, facilidade de manutenção, bem como flexibilidade de modificações futuras.

As procedências dos materiais e equipamentos aqui definidas, são diretamente relacionadas com as especificações técnicas envolvidas, não sendo permitido em hipótese alguma alterações dessas procedências, salvo quando plenamente justificadas conforme os critérios estabelecidos neste CADERNO TÉCNICO.

O CADERNO TÉCNICO faz parte integrante do projeto, sendo que com a contratação destes serviços, a INSTALADORA automaticamente assumirá na íntegra o conteúdo deste, dentro da maior amplitude de discernimento e entendimento, sendo que para os casos omissos ou contraditórios com os desenhos do projeto, deverá submeter a apreciação do CONTRATANTE ou do PROJETISTA para dirimir as dúvidas. Caso venha ainda perdurar as dúvidas, prevalecerão os preceitos de Normas Técnicas e/ou do funcionamento e facilidade de reposição e manutenção.

Cabe a INSTALADORA desenvolver uma engenharia de campo, específica para montagem destas instalações baseado neste projeto, assegurando todas as condições técnicas aqui estabelecidas.

2 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos de maneira que satisfaçam os padrões aconselhados pela técnica moderna, dentro do tipo de instalação em questão. Em caso de dúvidas ou omissões, serão empregados materiais de boa qualidade de forma que a instalação em conjunto obedeça ao que prescreve as Normas Brasileiras e os regulamentos das Cias.Concessionárias.

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nesta Instalação, devem atender as especificações adiante, bem como as prescrições da norma da ABNT no que diz a respeito.

Os materiais e equipamentos constantes nesta especificação que não tenham gravações em alto ou baixo relevo e/ou selo de conformidade do INMETRO ou gravação em tinta caracteristicamente do fabricante, as procedências devem ser comprovadas com notas fiscais.

As marca ou fabricantes aqui especificados, deverá ser referência de qualidade mínima para o fornecimento, devendo alternativas ser de aprovação expressa da fiscalização da obra.

É necessário que haja uma padronização de fabricantes, submetendo uma lista prévia de procedências ao PROPRIETÁRIO e/ou FISCALIZAÇÃO, com risco de virem a ser exigidas posteriormente as respectivas substituições.

# 2.1 Tubo e Conexão de Ferro Galvanizado

## 2.1.1 TUBO

Para bitolas até 4" serão com costura, classe média, fabricados de acordo com a norma DIN-2440 e NBR-5580 (EB-182) da ABNT, com rebarba removida, galvanizados interna e externamente pelo processo de imersão à quente, com extremidades providas de roscas cônicas tipo ISO-R-7 de acordo com a norma NBR-6414 (PB-14).

## 2.1.2 CONEXÃO

As luvas devem atender as normas NBR-6610 e ter roscas conforme a NBR-6414.

As conexões serão de ferro maleável classe 10, de acordo com a NBR-6943 e com roscas conforme a NBR-6414.

## 2.1.3 JUNTA

Utilizar proteção de zarcão e estopa de cânhamo ou fita teflon.

# 2.2 Tubo e Conexão de Aço Carbono Preto

## 2.2.1 TUBO DE CONDUÇÃO

De aço carbono preto, sem costura, ponta lisa Schedule 40, de acordo com a Norma ASTM-A-120.

Até diâmetro de 2" inclusive, as extremidades dos tubos serão rosqueada e   acima   de 2 1/2" inclusive as pontas dos tubos serão lisos, tipo solda.

## 2.2.2 CONEXÃO

Até 2" inclusive, as conexões serão de ferro maleável com rosca, classe AP de acordo com NBR-6323, ANSI-B-16.3 e B-16.4 - B-5864 para pressão mínima de trabalho 1.200 KPa - Água Fria.

Acima de 2 1/2" inclusive, as conexões serão de aço forjado ou pré-fabricadas, biselado para solda, sem costura, de acordo com a Norma ASTM-A-234 e B.16.11.

## 2.2.3 JUNTA

Rosqueada: Utilizar fita teflon.

Soldada: Conforme descrito na Norma ASTM A-53.

# 2.3 Dado Técnico de Tubo para Condução de Fluídos

| Tabela 1 - Tubos de Aço Com Costura Para Condução de Fluídos Classe Média. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro |  |  | Espessura da parede | Peso Teórico do tubo preto |  |
| Nominal |  | Externo |  | Ponta lisa | Com Rosca e luva |
| polegada | mm | mm | mm | m | m |
| 1/8 | 6 | 10,2 | 2,00 | 0,41 | 0,41 |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 2,35 | 0,65 | 0,65 |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 2,35 | 0,85 | 0,86 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 2,65 | 1,22 | 1,23 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 2,65 | 1,58 | 1,59 |
| 1 | 25 | 33,7 | 3,25 | 2,44 | 2,46 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 3,25 | 3,14 | 3,17 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 3,25 | 3,61 | 3,65 |
| 2 | 50 | 60,3 | 3,65 | 5,10 | 5,17 |
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 3,65 | 6,51 | 6,63 |
| 3 | 80 | 88,9 | 4,05 | 8,47 | 8,64 |
| 4 | 100 | 114,3 | 4,50 | 12,10 | 12,40 |
| 5 | 125 | 139,7 | 4,85 | 16,20 | 16,70 |
| 6 | 150 | 165,1 | 4,85 | 19,20 | 19,80 |
| 8 | 205 | 219,1 | 6,35 | 33,33 | 34,35 |
| (*) O peso teórico corresponde a um comprimento médio do tubo de 6 m, para tubos com rosca e luva. |  |  |  |  |  |

a) Rosca

##### Whitworth conforme DIN 2999 cone 1:16 da luva cilíndrica

b) Fornecimento

Preto ou galvanizado com rosca nas extremidades e com uma luva.

c)  Comprimento de fabricação

Barras de 6 metros.

Tabela 2 - Tolerâncias do Diâmetro Externo

| Nominal | mm |  | Nominal | mm |  | Nominal | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pol. | max. | min. | pol. | max. | min. | pol. | max. | min. |
| 1/8 | 10,6 | 9,8 | 1 1/4 | 42,9 | 42,0 | 5 | 140,8 | 138,5 |
| ¼ | 14,0 | 13,2 | 1 1/2 | 48,8 | 47,9 | 6 | 166,5 | 163,9 |
| 3/8 | 17,5 | 16,7 | 2 | 60,8 | 59,7 | 8 | 220,9 | 217,5 |
| ½ | 21,8 | 21,0 | 2 1/2 | 76,6 | 75,3 | - | - | - |
| ¾ | 27,3 | 26,5 | 3 | 89,5 | 88,0 | - | - | - |
| 1 | 34,2 | 33,3 | 4 | 115,0 | 113,1 | - | - | - |

a) Parede

A espessura da parede mínima não deverá estar em nenhum ponto mais que 12,5% abaixo da espessura da parede nominal especificada na tabela 2.

b) Peso

+ 10% para um tubo.

+ 7,5% para um fornecimento mínimo de 10 t.

c) Retilineidade

Os tubos deverão ser visualmente retos.

d) Ensaios e Testes

Os tubos deverão ser submetidos  a  um  teste hidrostático de 50 kg/cm².

e) Peso do revestimento de zinco

- Para tubos com diâmetro nominal até 4"  =  400 g/m².

- Para tubos com diâmetro nominal maior que 4" = 500 g/m².

- Com tolerâncias - 10%.

conforme normas DIN-2444 e 50952.

Observação

Os tubos galvanizados sofrem um acréscimo de ca. 4,5% em média no peso em relação aos tubos pretos.

# 2.4 Norma ASTM A-120 para Uso Comum

a) Aço

De baixo carbono sem especificação de análise.

b) Rosca

##### Conforme Norma ANSI-B-1.20.1

c) Fornecimento

##### Pretos ou galvanizados com rosca e luvas ou  pontas lisas ou chanfradas

d) Comprimento

d.1. Schedule 40

Single random lenghts de 4,8 a 6,7 m com até 5% de 3,7 a 4,8 metros.

Double random lenghts média mínima de 10,7 m e comprimento mínimo de 6,7 metros.

d.2. Comprimento de fabricação:	 4 a 9 metros

e) Tolerâncias

e.1. Diâmetro Externo

Até 1 1/2"    + 0,40  a -0,80

Maior que 1 1/2"   + 1%

e.2. Parede

A espessura de parede mínima não deverá estar em nenhum ponto mais que 12,5% abaixo da espessura de parede nominal especificada.

e.3. Peso por  tubo

+ 5% para schedule 30,40,60 e 80

+ 10% para schedule sem número (double extra strong).

| Tabela 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubos de aço sem costura preto ou galvanizado Schedule 40 para condução de fluidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCHEDULE 40 - Norma ASTM A-53, A-106, A-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro |  |  | Espessura da Parede |  | Peso Teórico do Tubo Preto |  |  |  | Pressão de Ensaio A-120 | Pressão de Ensaio A-53 |  | Pressão de Ensaio A-106 |  |
| Nominal | Externo |  |  |  | Pontas Lisas |  | Com Roscas e Luvas * |  |  |  |  |  |  |
| Pol. | pol. | mm | pol. | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | kg/cm2 | Grau |  | Grau |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | A | B |
| 1/4 | 0.540 | 13,7 | 0.088 | 2,24 | 0,42 | 0,63 | 0.44 | 0,66 | 50 | 50 | 50 | 175 | 175 |
| 3/8 | 0.675 | 17,2 | 0.091 | 2,31 | 0,57 | 0,85 | 0.59 | 0,88 | 50 | 50 | 50 | 175 | 175 |
| 1/2 | 0.840 | 21,3 | 0.109 | 2,77 | 0,85 | 1,27 | 0.87 | 1,29 | 50 | 50 | 50 | 175 | 175 |
| 3/4 | 1.050 | 26,7 | 0.113 | 2,87 | 1.13 | 1,68 | 1.16 | 1,72 | 50 | 50 | 50 | 175 | 175 |
| 1 | 1.315 | 33,4 | 0.133 | 3,38 | 1.68 | 2,50 | 1.72 | 2,56 | 50 | 50 | 50 | 175 | 175 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42,2 | 0.140 | 3,56 | 2.27 | 3,38 | 2.31 | 3.45 | 70 | 85 | 90 | 175 | 175 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48,3 | 0.145 | 3,68 | 2.72 | 4,05 | 2.81 | 4,18 | 70 | 85 | 90 | 175 | 175 |
| 2 | 2.375 | 60,3 | 0.154 | 3,91 | 3.65 | 5,43 | 3.76 | 5,60 | 70 | 160 | 175 | 162 | 175 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73,0 | 0.203 | 5,16 | 5.79 | 8,62 | 5.90 | 8,76 | 70 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 3 | 3.500 | 88,9 | 0.216 | 5,49 | 7.58 | 11,28 | 7.80 | 11,60 | 70 | 155 | 175 | 155 | 175 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101,6 | 0.226 | 5,74 | 9.11 | 13,56 | 9.50 | 14,11 | 85 | 140 | 165 | 140 | 169 |
| 4 | 4.500 | 114,3 | 0.237 | 6,02 | 10.79 | 16,06 | 11.30 | 16,81 | 85 | 135 | 155 | 134 | 155 |
| 5 | 5.563 | 141,3 | 0.258 | 6,55 | 14.62 | 21,76 | 15.23 | 22,67 | 85 | 115 | 135 | 120 | 134 |
| 6 | 6.625 | 168,3 | 0.280 | 7,11 | 18.97 | 28,23 | 19.90 | 29,59 | 85 | 105 | 125 | 105 | 127 |
| 8 | 8.625 | 219,1 | 0.322 | 8,18 | 28.55 | 42,49 | 30.00 | 44,66 | 90 | 95 | 110 | 91 | 112 |
| 10 | 10.750 | 273,0 | 0.365 | 9,27 | 40.48 | 60,23 | 41.85 | 62,40 | 85 | 85 | 100 | 84 | 98 |
| (*) | O peso corresponde a um comprimento médio de 6,0m para tubos com roscas e luvas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.5 Solda para Tubo de Aço Carbono Preto

Serão soldadas conforme:

- EB-365 - Solda Branda

ABS ou Flygt. – Referência de qualidade mínima.

2.6 Material para Rede de Hidrantes

## 2.6.1 HIDRANTE

a) Armário

De chapa de aço, espessura mínima no.15 de embutir ou sobrepor com ventilação, visor de vidro com inscrição "Incêndio", com pintura sintética na cor vermelha brilhante.

b) Esguicho regulável

É acoplado na saída das mangueiras de incêndio para lançamento de água. Construído em latão, corpo recartilhado e bocal estriado c/anel de neoprene p/proteção.

Ø2.1/2”, Vazão 213gpm/100psi/90º.

Peso aprox. 2,60 kg

Comprimento: 165 mm

Acabamento polido e/ou cromado.

c) Mangueira

Mangueira de incêndio totalmente sintética, formada por um tecido circular, sem costuras, de fibras sintéticas de alta tenacidade, completamente incorporada a um tubo de borracha sintético de grande qualidade, que impermeabiliza interna e externamente propiciando alta proteção e resistência.

Características construtivas:

Artificial com alto nível de resistência, estabilidade e resistência à abrasão de alta tenacidade. Trama de fibra.

Borracha sintética especialmente formulada pa Superfície interna lisa e homogênea que confere baixíssimas perdas de carga.

Perfil externo estriado, que permite uma fácil movimentação em arraste, proteção da mangueira e maior estabilidade.

Dados técnicos

| Diâmetro interno | polegadas mm | 1.1/2” 38 |
| --- | --- | --- |
| Peso aproximado | g/m | 300 |
| Espessura aproximada | mm | 1,9 |
| Tração mínima de ruptura | kgf | 1700 |
| Pressão de prova | Kgf/cm2 | 35 |
| Pressão de ruptura | Kgf/cm2 | 65 |
| Diâmetro mínimo de curvatura 7kgf/cm2 | cm | 40 |
| Diâmetro maximo do lance de 15 m | cm | 40 |
| Diâmetro maximo do lance de 30 m | cm | 55 |

d) Adaptador Storz

É acoplado na saída das mangueiras de incêndio para unir a mangueira à válvula angular.                                                                                                                  Construído em latão

Tipos: Ø 1.1/2

Peso: 0,5 kg

Saída: Ø 1.1/2

Engate rápido Storz

Classe: 150 PSI

Entrada: Ø 2.1/2” rosca 5 f.p.p

Vedação: Neoprene

e) Tampão Storz

É acoplado no adaptador storz para fechamento, a fim de evitar vazamentos. Tipos: Ø2.1/2                                                                                              Peso: 0,5 Kg

Engate rápido Storz

Corpo: latão polido

Vedação: Neoprene

f) Chave Storz

É utilizado em conexões de engate rápido tipo Storz de 1.1/2” e 2.1/2”.

Tipo: dupla

Material: latão martelado fosco

Peso: 0,20 Kg

g) Válvula angular

É utilizada em sistemas de pressão por gravidade (queda livre).

Construído em latão,com castelo e assento de vedação em latão forjado

Vedação com anel de neoprene

Pressão de trabalho de 90PSI

Ø2.1/2” ent.x 2.1/2” saída

Rosca ent. Int. BSP 8 f.p.p

Rosca saída 5f.p.p

Peso aprox. 1,55 kg

Válvula aberta comprimento de 200mm

Engate tipo stroz

Acabamento polido

Angulo de 45 graus

## 2.6.2 VÁLVULA DE FLUXO

Corpo de ferro fundido, com internos de bronze, rosqueado até 2" inclusive e, flangeado acima de 2 1/2" inclusive, haste ascendente de rosca externa, haste com indicação aberta e fechada ou com contatos elétricos para supervisão de estado.

- Classe 125

- Pressão de trabalho:

1.380 KPa – para água fria e vapor saturado

- Aplicação:

. Para sucção;

. Para descarga;

. Para dispositivo de ensaio de bombas de incêndio;

. Para descarga de abastecimento de água por gravidade;

. Para controle seccional de redes abaixo e acima do solo;

. Para controle individual dos sistemas de chuveiros;

. Para conexões de recalque.

## 2.6.3 VÁLVULA DE RETENÇÃO (CAIXA DE PASSEIO)

Corpo e tampa aparafusado em ferro fundido ASTM A-126-B;

Extremidades c/ flanges sem ressalto conf. ANSI B16 e face-a-face conf. ANSI B16.10;

Portinhola única em bronze maciço ASTM B 62 (para Ø 2" a  5") em Ferro Dúctil com anéis de bronze (para Ø 2" a 5")

Anel de vedação do corpo em bronze fundido ASTM B 62; Construção conf. ANSI, BS, MSS;
Condições de Trabalho (sem choques):

Vapor saturado                 125 Lbs/pol²

Água, óleo e gás a 40C     180 Lbs/pol²

Fabricação: DN de 2" a 10 "

- Aplicação:

. Para descarga de bombas de incêndio;

. Para descarga de abastecimento de água por gravidade;

. Para tomadas de recalque.

## 2.6.4 VÁLVULA DE RECALQUE

Corpo de bronze, angular de 45 graus, alta resistência, testado a 400 libras, diâmetro de 2 1/2" e saída com engate rápido tipo storz, com válvula de retenção horizontal.

- Classe: 125

- Pressão de trabalho:

860 KPa e vedação 1.380 KPa

- Aplicação:

. Instalada em caixa de alvenaria no passeio com tampa de ferro fundido de 40 x 60, com inscrição "INCÊNDIO", padrão Corpo de Bombeiros.

## 2.6.5 PRESSOSTATO

Para alarme, com ou sem regulagem, com sensibilidade suficiente para acusar a pressão de água na linha de alarme.

- Aplicação:

. Para conjunto de válvula de alarme e chave detectora de fluxo d'água dos sistemas   de chuveiro para emissão de avisos elétricos.

. Para controle remoto de partida automática das bombas de incêndio.

. Para partida e paradas automáticas das bombas de pressurização.

Corpo á prova de corrosão, fiação embutida, contato bipolar de oxido de cádmio, contato móvel resistente á vibração, tampa fixada por parafuso.

Parafuso de aterramento, válvula de alivio automática, capacidade elétrica 20CV.

## 2.6.6 MANÔMETRO

- Aplicação:

. Abaixo e acima das válvulas de retenção e alarme.

. Abaixo das válvulas de dilúvio;

. Na sucção positiva e descarga das bombas de incêndio;

. Na descarga das bombas de pressurização;

. No conjunto de  pressostatos  para  controle  da  partida  automática  das bombas   de incêndio;

. Da partida e parada automática das bombas de pressurização.

## 2.6.7 TANQUE DE PRESSÃO

Em chapa de aço, com pintura eletrostática, capacidade para 10 litros.

Deve ser provido de:

- Indicador de nível de água;

- Dispositivo de reabastecimento automático e garantir a existência de água e ar;

- Alarme baixo nível de água e baixa pressão;

- Válvula de segurança com dispositivos que possa ser ensaiada periodicamente sem alteração de sua regulagem e sistema que impeçam alterações na regulagem de pessoas não autorizadas.

- Chave de alarme de fluxo.

## 2.6.8 BOMBA

Devem ser dos seguintes tipos:

Centrífuga horizontal de sucção frontal;

Centrífuga horizontal de carcaça monobloco;

Diretamente acopladas por meio de monobloco a motores elétricos.

## 2.6.9 EXTINTOR COM BASE METÁLICA

Do tipo portátil e sobre-rodas em chapa de aço de primeira qualidade, tampa de alumínio, com pintura  sintética na cor vermelha brilhante, testado e aprovado pela ABNT, e de acordo com as normas  NBR- 10721, NBR - 11715 e NBR 11716. Todos os suportes de piso / parede serão fornecidos pela contratada.

- O ano de fabricação das unidades extintoras deve ser o mesmo da aceitação da obra, não excedendo de 180 (cento e oitenta) dias de fabricação por ocasião do recebimento.

- As pinturas internas e externas devem ser de acordo com a norma NBR-5414.

- Devem ser estampados no corpo do extintor o decalque e a sigla do fabricante ou vistoriados com o selo de conformidade da ABNT.

As unidades extintoras deverão apresentar, ainda, os seguintes:

a) De CO2

As ampolas e os cilindros devem ser acompanhados de “Certificados de Normalização de Cilindros",  fornecidos por firma especializada.

Devem acompanhar acessórios tais como: braçadeiras de metal, difusor com rosca de metal, mangote com trava interna de aço, quebra jato, sifão e válvula.

b) De Água Pressurizada

O vaso do extintor deve ser tratado pelo processo de fosfatização interna e externa de acordo com a EB-149.

Devem acompanhar acessórios tais como: mangote em borracha vulcanizada na cor preta e sifão.

c) De Pó Químico Seco

Devem acompanhar acessórios tais como: mangote de borracha vulcanizada na cor preta e sifão.

O pó químico deverá apresentar no mínimo 95% de teor de bicarbonato de sódio, conforme EB-250 da ABNT.

OBS: LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES:

- Pavimento garagem na parede H = 1,60m;

- Demais pavimentos no piso sobre base metálica.

2.7 Material para Rede de Sprinklers

## 2.7.1 VÁLVULA DE GAVETA OU BORBOLETA

a) – Classe 125

Corpo de ferro fundido, com internos de bronze, rosqueados até 2” inclusive e, flangeados acima de 2 1/2” inclusive, haste ascendente de rosca externa, haste com indicação aberta e fechada ou com contatos elétricos para supervisão de estado.

- Pressão de trabalho:

1.380 KPa – para água fria e 80 KPa – para vapor saturado

- Aplicação:

. Para sucção;

. Para descarga;

. Para dispositivo de ensaio de bombas de incêndio;

. Para descarga de abastecimento de água por gravidade;

. Para controle seccional de redes abaixo e acima do solo;

. Para controle individual dos sistemas de chuveiros;

. Para conexões de recalque.

b) – Classe 150

Corpo de bronze, com roscas PB-14.150 R-7, haste ascendente de rosca interna ou haste fixa.

- Pressão de trabalho:

2070 KPa – para água fria e 1030 KPa – para vapor saturado.

- Aplicação:

. Para sucção;

. Para descarga de bombas de pressurização;

. Para tanque de reserva.

## 2.7.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO

Corpo de ferro fundido, com interior de bronze, rosqueado até 2" inclusive e, flangeado acima de 2 1/2" inclusive.

- Classe: 125

- Pressão de trabalho:

1.380 KPa – para  água fria e 860 – para vapor  saturado.

- Aplicação:

. Para descarga de bombas de incêndio;

. Para descarga de abastecimento de água por gravidade;

. Para tomadas de recalque;

## 2.7.3 VÁLVULA DE RECALQUE

Corpo de bronze, angular de 45 graus, alta resistência, testado a 400 libras, diâmetro de 2 1/2" e saída com engate rápido tipo storz, com válvula de retenção horizontal.

- Classe: 125

- Pressão de trabalho:

860 KPa e Vedação 1.380 KPa

- Aplicação:

. Instalada em caixa de alvenaria no passeio com tampa de ferro fundido de 40 x 60, com inscrição "INCÊNDIO", padrão Corpo de Bombeiros.

## 2.7.4 VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME

Acionada por motor hidráulico, com corpo de ferro fundido e rotor de material não ferroso ou equivalente.

- Classe: 125

- Pressão de trabalho:

860 KPa e Vedação 1.380 KPa

- Aplicação:

- Para conjunto de válvula de alarme e chave detectora de fluxo d'água dos sistemas de chuveiro.

- Controle de cada pavimento.

## 2.7.5 PRESSOSTATO

Para alarme, com ou sem regulagem, com sensibilidade suficiente para acusar a pressão de água na linha de alarme.

- Aplicação:

. Para conjunto de válvula de alarme e chave detectora de fluxo d'água dos sistemas   de chuveiro para emissão de avisos elétricos.

. Para controle remoto de partida automática das bombas de incêndio.

. Para partida e paradas automáticas das bombas de pressurização.

## 2.7.6 VÁLVULA DE FLUXO

Do tipo palheta, ocupando toda área da circunferência interna do tubo.

A válvula de fluxo deve dispor de um retardador cuja função é evitar sinalizações falsas, criando um intervalo regulável entre o sinal captado e o acionamento da chave elétrica.

- Aplicação:

. Para sinalizar fluxo de água igual ou superior a descarga de um chuveiro no sistema de tubo molhado.

. Para controle seccional da rede de chuveiro que protege equipamentos.

. Para controle de redes de setores ou pavimentos da edificação.

## 2.7.7 MANÔMETRO

- Aplicação:

. Abaixo e acima das válvulas de retenção e alarme.

. Abaixo das válvulas de dilúvio;

. Na sucção positiva e descarga das bombas de incêndio;

. Na descarga das bombas de pressurização;

. No conjunto de  pressostatos  para  controle  da  partida  automática

. Da partida e parada automática das bombas de pressurização.

## 2.7.8 TANQUE DE PRESSÃO

Deve ser provido de:

- Indicador de nível de água;

- dispositivo de reabastecimento automático e garantir a existência de água e ar;

- Alarme baixo nível de água e baixa pressão;

- Válvula de segurança com dispositivos que possa ser ensaiada periodicamente sem alteração de sua regulagem e sistema que impeçam alterações na regulagem de pessoas não autorizadas.

## 2.7.9 BOMBA

Devem ser dos seguintes tipos:

Centrífuga horizontal de sucção frontal;

Centrífuga e/ou turbina vertical.

Diretamente acopladas por meio de luva elástica e motores elétricos.

## 2.7.10 CHUVEIRO

Os chuveiros serão os modelos, padrão (Spray) de instalação ”para baixo” (pendente) ou “para cima” (upright) conforme indicação do projeto.

Nos chuveiros deve constar a gravação da marca, acompanhado de certificado de conformidade a EB-152, conferidos por entidade reconhecida pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, com amostras ensaiadas conforme MB-267 ou aprovados por entidades Internacionais, além de homologação do Corpo de Bombeiros local.

Suspenso de Cobertura Ampliada

## 2.7.11 CANOPLA

Quando a tubulação for instalada em forro falso, será instalada canopla para arremate.

Suspenso Rebaixado de Cobertura Ampliada.

2.8 Acessórios em Geral

## 2.8.1 BRAÇADEIRA EM GERAL

Serão pré-fabricadas, galvanizadas, do tipo e capacidade adequada aos esforços atuantes para cada caso. Conforme prescreve a NBR – 10897

## 2.8.2 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA

Corpo em cloroprene, reforçado internamente com  telas de material sintético e anéis de aço, com terminais e flanges em aço carbono ASTM-A36, furados e raspados conforme a norma ANSI-B16,5, classe 150. Instalado na ligação do conjunto moto bomba à rede de recalque.

3 EXECUÇÕES DE SERVIÇOS

3.1 Escopo de Fornecimento

O presente Caderno Técnico engloba o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, montagem e testes, incluindo despesas de transportes de qualquer natureza, inclusive transportes horizontais e verticais no canteiro de obra,

Prêmios de seguros, bem como os encargos sociais e fiscalização, incidentes direta ou indiretamente sobre a obra, para a completa execução das Instalações Hidráulicas, de modo a entregar a obra em perfeito estado de funcionamento de acordo com o projeto específico.

As Instalações do sistema de prevenção e combate a pânico e incêndio abrangido neste escopo de fornecimento, além daquelas descritas no Memorial Descritivo do Projeto deverão ainda, incluir, o fornecimento dos seguintes materiais/serviços:

a) materiais necessários à perfeita montagem dos aparelhos, equipamentos e assentamento/fixação de tubulações;

b) rasgos e passagens nas lajes e alvenarias, bem como a escavação, fechamento e apiloamento de valas e caixas de calçada;

c) fornecimento de todos os materiais e equipamentos, conforme relacionado na Planilha Quantitativa específica;

d) fornecimento de toda a pintura de tubulação, de acordo com cores previstas pelas Normas  Brasileiras, bem como fornecer toda a sinalização e montagem do sistema de proteção contra incêndio;

e) providências junto ao Corpo de Bombeiros para execução de vistorias e/ou ligação definitiva.

f) As despesas, taxas e/ou emolumentos pagos ao Corpo de Bombeiros, serão de responsabilidade da contratada.

3.2 Programação dos Serviços

A INSTALADORA deverá programar adequadamente os seus serviços, levando em consideração as outras obras envolvidas tais como: de Construção Civil, de Ar Condicionado, de Instalações Elétricas, etc., com finalidade de desenvolver uma obra única, e de modo a evitar e/ou pelo menos prever com antecedência os eventuais imprevistos, evitando-se assim, problemas que poderão influir no bom andamento das obras.

3.3 Fornecimento de Equipamentos e Materiais

O fornecimento de equipamentos deverá sempre incluir; o projeto, a fabricação, a montagem, os testes de fábrica, a embalagem e transporte, além da supervisão de montagem, calibração e testes em campo, com todos os acessórios e componentes necessários.

A INSTALADORA deverá providenciar junto à empresa contratada, o fornecimento de desenhos, catálogos  técnicos, esquemas elétricos, para que o PROPRIETARIO possa avaliar antecipadamente o equipamento ofertado.

Quando alguns materiais e/ou serviços não estejam expressamente mencionados nas especificações ou no projeto, deverão ser fornecidos tal como se fosse, sem que isso venha comprometer o bom  desempenho ou funcionamento da instalação, sem quaisquer ônus adicionais para o PROPRIETÁRIO.

O PROPRIETÁRIO terá o direito em qualquer hipótese de aprovar previamente todo material ou equipamento a ser instalado.

3.4 Aceitação do Projeto

a) Os Proponentes deverão na fase de elaboração da proposta, fazer rigorosa verificação no  projeto e na planilha quantitativa de materiais, efetuando complementações que julgarem necessárias, caso contrário dando como correta, e emitir um "ATESTADO DE ACEITAÇÃO DO PROJETO", a fim de apresentar uma proposta global dos serviços e materiais propostos.

b) A empresa contratada para execução dos serviços não poderá, após a contratação, em hipótese alguma, apresentar sob qualquer justificativa, alterações do projeto, de especificação de materiais / equipamentos, e das procedências definidas neste CADERNO TÉCNICO.

3.5 Equivalência de Materiais e Equipamentos

a) Todas as características dos materiais e equipamentos indicados no presente CADERNO TÉCNICO e/ou PROJETO, são necessárias e suficientes para aquisição e/ou instalação por parte da INSTALADORA. Em caso de dúvidas e, ANTES DA CONTRATAÇÃO deverá ser esclarecido com o PROPRIETARIO e, este verificará se o equipamento e/ou  instalação proposto apresenta características necessárias ao bom preenchimento das funções a que foi projetado.

b) A substituição por equipamento ou material equivalente, somente será aprovada pelo PROPRIETARIO e sem ônus ao mesmo, desde que não seja alterada a confiabilidade do sistema, não altere o conceito técnico do projeto desenvolvido e apresentem ainda o seguinte:

- mesmas características;

- mesmo desempenho operacional;

- mesma vida útil;

- mesmas condições de manutenção.

c) Somente serão aceitos equipamentos ou materiais por outros equivalentes, quando o Proponente apresentar ANTES DA CONTRATAÇÃO atestados, ensaios e testes, de pelo menos 02 (duas) entidades públicas tecnicamente reconhecidas concernente ao propósito pretendido.

A não contestação da equivalência ANTES DA CONTRATAÇÃO, o PROPONENTE ficará obrigado a fornecer os equipamentos e materiais de fabricantes indicados neste CADERNO TÉCNICO.

d) Caberá a INSTALADORA transportar os equipamentos ou materiais desde a origem até o local da instalação, com acompanhamento do fabricante e proceder a referida instalação.

e) Na eventualidade de ocorrer danos nesses equipamentos ou material, a INSTALADORA deverá repará-los ou mesmo substituí-los por sua conta.

3.6 Passagem de Tubulação

- Todas as aberturas em lajes que serão utilizadas para shafts verticais de passagens de tubulações, deverão ser fechadas com material adequado, para impedir a passagem de fogo e principalmente fumaça de um pavimento ao outro.

O material de fechamento deve ser adequado ao risco de incêndio classificado, e ao mesmo tempo ser um material de fácil remoção para futuras ampliações ou modificações das instalações.

Deverá ser mantida a integridade do edifício, conforme ditam as normas de incêndio Municipais e Estaduais, quanto a isolação vertical e horizontal de passagem de fumaça e fogo.

b) Nas passagens verticais em lajes as tubulações com diâmetro superior a 1 1/2", além do referido enchimento do item anterior, levarão grapas de ferro redondo 3/16", em número e espaçamento adequado para manter inalterado a posição do tubo.

3.7 Obturação de Tubulação

Durante a instalação as extremidades livres das tubulações, deverão ser tapadas adequadamente com plugs ou tampões, a fim de evitar obstruções. Não será permitido o uso de papel ou madeira para essa finalidade.

3.8 Tubulação em Valas

- O assentamento sob a terra, de ramais horizontais de tubulações deverá ser apoiado sobre lastro de concreto (magro) contínuo com espessura média de 6 cm e largura igual ao diâmetro do tubo mais 30 cm, sendo no mínimo 60 cm.

A superfície desse lastro, na face em contato com a tubulação deverá ser cuidadosamente conformada de maneira a adaptar-se a geratriz do tubo. Longitudinalmente a superfície citada deverá ser trabalhada de modo a garantir as  declividades para os diversos trechos de rede, conforme o projeto.

- O fundo da vala para o assentamento citado no item anterior, deverá ser bem apiloado antes da execução do lastro de concreto.

- O reenchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 20 cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas e molhadas, estando isentas de entulhos, pedras, etc. além do lastro citado no item (a), a tubulação deverá receber um envoltório de concreto magro com a espessura mínima de 20cm ou maior.

- As tubulações de ferro galvanizado assentadas sob a terra, deverão ser protegidas contra ataques corrosivos da seguinte forma:

- eliminar os óxidos e sujeiras da tubulação, deixando a superfície limpa.

- aplicar uma camada de tinta base-asfáltica, ou pixe, com total recobrimento da superfície externa da tubulação.

- aplicar um envoltório de tecido de juta embebido na tinta asfáltica.

- aplicar nova camada de tinta base-asfáltica.

- Para tubulações instaladas perpendicularmente, as juntas de dilatação do edifício, deverão ser utilizadas juntas de expansão axial simples, adequadas as bitolas e pressões aplicáveis a cada caso.

Deverão ser previstas também as instalações de pontos fixos e guias, conforme orientação dos fabricantes.

f)  Quando se tratar de assentamento de ramais horizontais, apoiados sobre lajes, o apoio deverá ser sobre lastro contínuo de tijolos com argamassa de cal e areia.

3.9 Tubulação Aparente

No caso de ramais suspensos em lajes ou tetos, a fixação será por braçadeiras ou tirantes de aço ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade, prevalecendo sempre o que for especificado no projeto.

3.10 Tubulação de Recalque e Sucção

Em tubulações de recalque e sucção através de bombas, não devem ser utilizados cotovelos / joelhos e sim curvas de 90o/45o.

3.11 Junta de Expansão / Amortecedor de Vibração

Em tubulação de recalque e sucção, serão utilizadas juntas de expansão de borracha / amortecedores de vibração, adequados as bitolas e pressões aplicáveis a cada caso instaladas na ligação do conjunto moto bomba `a rede de recalque.

Para pressão de serviço até 80 m.c.a. devem ser utilizadas juntas de expansão e deste valor até 210 m.c.a., amortecedores de vibração.

Deverão ser previstas também as instalações de pontos fixos e guias, conforme orientação dos fabricantes.

3.12 Pintura de Tubulação

A pintura de tubulações deverá obedecer a Norma NBR-6493 da ABNT, complementada pela Norma DIN-2403.

São as seguintes as cores a serem aplicadas:

| Vermelho | Para tubulação e componentes de combate a incêndio; |
| --- | --- |
| Amarelo | Tubulação de gases não liquefeitos; |
| Alumínio | Tubulação de gases liquefeitos, óleo diesel, gasolina, querosene, óleo lubrificante, solventes, etc.; |
| Verde | Tubulação de água; |
| Azul | Tubulação de ar comprimido; |
| Marrom | Tubulação de esgoto; |
| Cinza claro | Tubulação de vácuo; |
| Branco | Tubulação de vapor; |
| Preto | Óleo combustível, asfalto alcatrão, piche, etc. |

Observação:

- Conforme especificações do Corpo de Bombeiros do GDF, os registros, as válvulas de retenção e de paragem, devem ser pintadas de amarelo.

3.13 Corte, Rosqueamento, Conexão e Junta

- O corte de tubulações só poderá ser perpendicularmente ao seu eixo, sendo apenas rosqueada a porção que ficará coberta pela conexão.

- As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas, que se ajustem perfeitamente as conexões.

- Para canalizações aparentes mesmo que o projeto não indique, deverão ser previstas uniões de modo a facilitar eventuais ampliações ou substituições de rede.

- A junta na ligação de tubulações deverá ser executada de maneira a garantir a perfeita estanqueidade, tanto para passagem de líquidos como de gases.

- A junta na ligação de tubulações de ferro galvanizado deve ser feita com conexões apropriadas, do tipo rosqueada, levando proteção de zarcão e estopa de cânhamo ou ainda fita de teflon.

- Curvas e Flanges

- não serão permitidas curvas forçadas nas tubulações;

- nas tubulações de recalque e sucção de bombas deverão ser utilizadas curvas de raio longo quando houver deflexão;

- na montagem de equipamentos como bombas, caixas d'água, bebedouros, etc., deverão ser instaladas uniões e flanges, a fim de facilitar a desmontagem dos mesmos.

3.14 Sinalização do Sistema de Incêndio

## 3.14.1 SINALIZAÇÃO EM GERAL

- Toda rede de tubulação aparente deverá ser pintado na cor vermelha.

- O registro de recalque no passeio, válvulas dos hidrantes, etc., deverá ser pintado na cor amarela.

## 3.14.2 SINALIZAÇÃO DE PAREDE

Todas as estruturas e hidrantes das áreas técnicas e área de escritórios devem ser sinalizados com setas indicativas, confeccionadas em placas de PVC rígido de 1 mm de espessura, dispostos na posição vertical, com altura de 2,10 m do vértice da seta ao piso acabado.

As setas devem ser fixadas bem acima do extintor ou  hidrante, nunca mais baixo que a válvula do extintor e sempre visível do local de acesso ao ambiente.

## 3.14.3 SINALIZAÇÃO DE PILARES

Em todos os pilares da área técnica (área de escritórios a critério do usuário), que foram previstos deverão ser sinalizados por faixa de proteção.

Essas faixas devem ser dispostas de maneira que seu contorno inferior fique a 2,10 m de altura do piso acabado, e nas mesmas condições de visibilidade do item “Sinalização de Parede” acima citado.

## 3.14.4 SINALIZAÇÃO DE PISO

Devem ser sinalizados independentemente do acima descrito e conforme padrão do Corpo de Bombeiros, as unidades de extintores e hidrantes instalados nos seguintes ambientes:

- Casa de máquinas em geral;

- Sala de geradores, cabines primárias;

- Sala de equipamentos elétricos;

- Sala de No Break/Baterias;

- Áreas Externas.

3.15 Assentamento de Moto-Bombas

O conjunto de moto-bombas será montado sobre uma base única, de ferro fundido ou perfis metálicos soldados e galvanizados a fogo e, sobre base de concreto armado.

A fixação deverá ser sobre coxins de neoprene, para evitar transmissão de vibrações para a tubulação e para o ambiente.

Toda instalação nova, ampliação ou alteração de instalação existente, devem ser visualmente inspecionadas e ensaiadas, durante e/ou quando concluída de forma a se verificar, tanto quanto possível, a conformidade com as prescrições das Normas Brasileiras de instalação de água fria.

Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados.

Quando a instalação a verificar constituir uma extensão ou alteração de uma instalação existente, deve ser verificado se esta não anula as medidas de segurança da instalação existente.

4 PROCEDIMETOS DE ENTREGA DE OBRA

4.1 Inspeção Visual

- A inspeção visual deve preceder os ensaios.

- A inspeção visual deve ser realizada para confirmar se os componentes hidráulicos permanentemente ligados estão:

a) em conformidade com os requisitos de segurança das normas aplicáveis;

b) corretamente selecionados e instalados de acordo com as normas aplicáveis;

c) não visualmente danificados, de modo a restringir sua segurança.

- A inspeção visual deve incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos, quando aplicáveis:

a) correta execução das conexões;

b) conveniente acessibilidade para operação e manutenção.

4.2 Ensaios

## 4.2.1 GENERALIDADES

Os ensaios, testes e inspeções na obra serão de responsabilidade exclusiva da INSTALADORA e são definidos como testes de inspeção requeridos para determinar se o equipamento/ instalação, poderá ser pressurizado para os ensaios operacionais.

Todo equipamento será ensaiado sob condições simuladas que espelhem as situações reais de funcionamento, ajustando de acordo com as especificações do projeto.

Esses ensaios serão assegurados que a mão-de-obra, os métodos, as inspeções e os materiais empregados nas instalações dos equipamentos, obedecerão às boas técnicas de execução, bem como os padrões exigidos pela ABNT ou as Normas Internacionais onde couber, bem como a prática do PROPRIETÁRIO.

Todos os ensaios serão executados sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO DO ORGÃO CONTRATANTE e serão executados somente por pessoas qualificadas e, com experiências no tipo do teste a efetuar.

Todas as leituras tomadas, serão incluídas num relatório com completa informação do equipamento testado e, entregue cópias do relatório a FISCALIZAÇÃO.

A firma INSTALADORA fornecerá todo o pessoal, material, serviços, instrumentos de testes necessários e será responsável pela montagem destes equipamentos e, de qualquer outro trabalho de preparação para os ensaios em questão.

Todos os ensaios deverão ser planejados pela INSTALADORA e submetidos ao cronograma de datas para prévia aprovação do CONTRATANTE E FISCALIZAÇÃO da obra.

Em todos os ensaios de equipamentos será exigido um responsável credenciado do Fabricante para  acompanhar os testes na obra.

Os testes em obra não isentarão a INSTALADORA de efetuar e comprovar os testes de fábrica.

Os equipamentos instalações que não forem aprovados nos ensaios, serão imediatamente reparados, ajustados ou substituídos para novo teste, até a aceitação final.

A Relação de ensaios de equipamentos/instalações mínimos a serem efetuados será conforme adiante discriminados, ficando a critério da INSTALADORA de acrescentar ou não esta relação.

Todos os ensaios serão efetuados conforme descrito anteriormente e de acordo com as Normas Brasileiras pertinentes ou Normas Internacionais quando exigidas.

4.3 Testes nas Tubulações

Os referidos testes serão exigidos antes do revestimento da alvenaria, com aplicação de provas de pressão interna, em todas as instalações abaixo citadas:

## 4.3.1 TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

Deverão ser testadas, conforme prescreve Norma NB-1135 e com todos os seus pertences, a uma pressão não inferior à 1.400 KPa, ou 350 KPa acima de pressão estática máxima de trabalho de sistema, quando este exceder a 1.050 KPa.

A duração do teste deve ser de duas horas, depois que estiver estabelecido o regime.

4.4 Equipamentos/Aparelhos

Deverão ser efetuados os testes de operação e de funcionamento.

4.5 Documentação Técnica

A INSTALADORA deverá fornecer ao PROPRIETÁRIO para efeito de Entrega da Obra a documentação técnica abaixo relacionada, assinada por profissional devida-mente habilitado.

a) Desenho "as built" de toda instalação;

b) Relatórios de Ensaios e/ou Teste de Fabricantes;

c) Relatórios de Ensaios e/ou Testes descritos no item “Teste nas Tubulações”;

d) Manuais Técnicos de Montagem e Manutenção dos Equipamentos;

e) Certificado de Garantia dos produtos utilizados;

f) Certificado de marca de conformidade.