ANEXO I

MEMORIAL DE SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS  ATMOSFÉRICAS

Projeto: COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCADA DE EMERGÊNCIA DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 01/12/2011.

SUMARIO

1	CONDIÇÕES GERAIS

2 	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SISTEMA DE CONTRATAÇÃO DE MONTADORAS

- GENERALIDADE DO PROJETO

- PROTEÇÃO EXTERNA

- PROTEÇÃO INTERNA

- ATERRAMENTO

- INSPEÇÃO DO SPDA

- OBRIGAÇÕES DAS MONTADORAS

- MEMORIAL DE CÁLCULO

Cliente	: DATAPREV.

Localização	: Brasília - DF

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto de Instalação de Sistema de proteção contra descarga atmosféricas (SPDA) de acordo com a norma NBR 5419 na obra de reforma da Previdência Social – DATAPREV.

Tendo a finalidade de descrever os serviços, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra.

# CONDIÇÕES GERAIS

- A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção, gostaríamos de fazer os seguintes esclarecimentos:

1 - A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc), como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidência sobre as edificações.

2 - Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma descarga em determinada região. Não existe "atração" a longas distâncias, sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas buscam tão somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e condução segura da descarga para a terra.

3 - A implantação e manutenção de sistemas de proteção (pára-raios) é normalizada internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada país por entidades próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra).

4 - Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas podem assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta eficiência nunca atingirá os 100 % estando, mesmo estas instalações, sujeitas à falhas de proteção. As mais comuns são a destruição de pequenos trechos do revestimento das fachadas de edifícios ou de quinas da edificação ou ainda de trechos de telhados.

5 - Não é função do sistema de pára-raios proteger equipamentos eletro-eletrônicos (comando de elevadores, interfones, portões eletrônicos, centrais telefônicas, subestações, etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com segurança, produz forte interferência eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. Para sua proteção, deverá ser contratado um projeto adicional, específico para instalação de supressores de surto individuais (protetores de linha).

6 - Os sistemas implantados de acordo com a Norma, visam à proteção da estrutura das edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da ABNT como norma básica.

7 - É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificação for atingida por descarga direta.

- - A execução deste projeto devera ser feito por firma ou pessoal especializado.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Principais fatores

1.1     Tipo de ocupação da estrutura (fator A): 1,2

1.2     Tipo de construção da estrutura (fator B): 0,4

1.3     Conteúdo da estrutura e efeito indireto da descarga atmosférica (fator C): 1,7

1.4     Localização da estrutura (fator D): 0,4

1.5    Topografia da região (fator E): 0,3

  - Classificação da estrutura: nível de proteção II

- Dados Técnicos

3.1. Tipo de proteção utilizada

Método Franklin e Gaiola de Faraday

3.2 Captores

- Tipo ou modelo: captores tipo Franklin 02 unidades, conforme desenho).

- Condições de instalação: Tipo Franklin mastro de 6,0 metros de altura fixada da parte superior da platibanda.

- Anel de captação superior em barras de alumínio, conforme projeto.

3.3 Descidas:

- Constituída de cabo de cobre nú 35 mm²

- Número de descidas: Indicado no projeto do SPDA

- Espaçamento aproximado: 15 metros

- Curvaturas e fixação: em presilhas espaçadas de 1m

- Suportes: com chapa encosto FoGo à fogo

Descida com barra chata de alumínio descida aparente, conforme desenho

3.4. Aterramento

- Número de Hastes: indicadas no projeto;

- Tipo de Haste: Copperweld Ø16mm x 3,0m.

- Caixa de inspeção: Uma pôr descida

- Resistência ôhmica máxima esperada: 10 OHMS

- Malha inferior embutida no solo a uma profundidade de 50 cm: Cordoalha de cobre 50,0mm².

3.5. Aterramento

- Anéis intermediários em barra de alumínio, conforme projeto.

3.6. Área de abrangência: Abrange toda a edificação.

- Notas:

- Todas conexões deverão ser feitas com solda exotérmicas

- A medida do nível de aterramento não poderá ultrapassar a 10 ohms em qualquer época do ano.

- Deverá ser feito vistoria anual do sistema de pára-raios.

- Nas soldas exotérmicas cabo terminal no topo da haste, utilizar molde apropriado de acordo com manual do fabricante.

- Na execução ver detalhes nas pranchas.

- SISTEMA DE CONTRATAÇÃO DE MONTADORAS

O projeto de SPDA apesar de ser um projeto unidisciplinar, envolve várias Empreiteiras, Fabricantes e/ou Montadora para realização final e integral dos serviços definido no presente Projeto.

Essa participação de diversos executores se fundamenta principalmente para que terceiros não interfiram no componente de cada fornecedor, por exemplo, interferir nas ferragens da estrutura, furar: caixilhos, dutos de ar condicionado, guias de elevadores, corrimãos, telhas, etc., para efetuar o aterramento; portanto, nossa recomendação é a seguinte:

a) Estrutura Metálica

Será utilizada a estrutura metálica da escada de incêndio como captor natural.

b) Elementos metálicos do Edifício

O aterramento dos corrimãos caixilhos, portas, portões, alçapões, peitoris, gradis, guarda corpo, clarabóias, guias de elevadores, etc., ou melhor, quaisquer elementos metálicos agregados a construção; sugerimos delegar ao respectivo Fabricante e/ou Montadora para instalar o terminal no seu produto e, interligando ao SPDA através da estrutura metálica da edificação ou através dos barramentos de equalização de potenciais indicados nos projetos de SPDA e elétrico.

O Fabricante e/ou Montadora dos elementos metálicos descritos acima, será o responsável da continuidade elétrica da peça como um todo, interligando a estrutura do Edifício, como determina a NBR-5419/05.

c) Estrutura Metálica

O fabricante e/ou Montadora correspondente da estrutura de cobertura de marquise, de pergolado, metálicos, etc. deve garantir a continuidade elétrica como um todo, interligando nos rabichos previstos na estrutura de concreto armado.

d) Instalações (Elétrica, Hidráulica, Telecomunicações)

As Instaladoras de Elétrica, Hidráulica, Telecom, etc., devem garantir também a continuidade elétrica de todos os sistemas, executando a interligação à partir dos rabichos executando os TAPs, TATs, LEPs, etc. conforme indica o projeto elétrico.

A execução de Terminais (TAP, TAT, LEP, etc.) caberá a Instaladora Elétrica conforme os detalhes do projeto elétrico.

O aterramento dos cabos de sinal e voz do sistema Telecom caberá a empresa dessas instalações, a partir dos TAT’s, previsto em todas as Salas de Rack do projeto de cabeamento estruturado.

A malha aparente nos telhados, platibandas, peitoris, laje impermeabilizada, etc. poderá ser delegada para Instaladora Elétrica e/ou para a Montadora do telhado devido às garantias, pois a execução requer quase sempre a perfuração das telhas para fixação do cabo captor.

e) Ar Condicionado

Da mesma forma, a empresa montadora do sistema de Ar Condicionado, deve garantir a continuidade elétrica como um todo, isto é, de dutos de ar, de tubos de água gelada, de equipamentos em geral, de grelhas de fachada, etc., cabendo a mesma a interligação dos elementos descritos nos rabichos previstos pela Executora da estrutura de concreto armado ou estrutura metálica.

- GENERALIDADE DO PROJETO

A proteção da ESTRUTURA do presente Edifício contra as descargas atmosféricas gaiola de Faraday e Método Franklin com barras chatas de alumínio, Será efetivado também a malha de aterramento através de cordoalha de cobre nu #50mm² (NBR 5111) e hastes de aterramento do tipo copperweld, conforme indicado em projeto.

Este projeto foi elaborado tendo em conta as Normas Brasileiras que regem o assunto. Na ausência ou insuficiência de Normas Brasileiras, foram aplicadas as Normas Internacionais (IEC).

Por outro lado, um SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) projetado e instalado conforme as Normas em vigor, não pode assegurar a proteção absoluta de uma estrutura, como das pessoas e como dos bens. Entretanto, a aplicação destas Normas teve como objetivo reduzir de forma significativa os riscos de danos devido às descargas atmosféricas.

Dentre os vários sistemas normalizados de Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), optou-se para o presente Projeto o sistema de misto de captação, descida e aterramento, isto é, será utilizando elementos naturais que constituem a construção especificamente a estrutura da escada de emergência.

Este Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) abrangerá a Proteção externa e interna da Edificação contra descargas atmosféricas, conforme descrito adiante.

- PROTEÇÃO EXTERNA

Armadura Metálica do Concreto Armado

A Proteção Externa do Edifício contra descargas atmosféricas (SPDA) será pelo sistema de Gaiola de Faraday, utilizando para descidas de correntes elétricas principais do raio para as a malha de aterramento, cordoalha de cobre , conforme NBR-5419 de 29/07/2005.

Para esta finalidade a Montadora deve providenciar o seguinte:

a) Proteção de Coberturas

Todos os elementos metálicos, tais como; telhas, domus, luminárias, antenas, rufos, calhas, etc., foram interligados à estrutura, bem como todas as instalações complementares que o usuário venha efetuar após a conclusão da obra, devem ser interligadas também na estrutura.

b) Condutores de Descidas

Para os condutores de descidas das correntes elétricas dos raios, doravante denominadas simplesmente de "descidas", com barras chatas de alumínio fixadas diretamente nos pilares, conforme indicado no projeto.

c) Proteções das Fachadas

As Montadoras de peitoris, breezes, caixilhos, peles de vidro, etc., devem garantir a continuidade elétrica das peças fornecidas como os captores de descidas.

d) Estrutura Metálica

O Fabricante e/ou Montadora de estrutura metálica de qualquer tipo, seja marquise, pergolado, cobertura metálica ou mesmo a superestrutura, será o responsável pela garantia da continuidade elétrica entre si de toda estrutura.

e) Peitoril, Corrimão, Grelha, Gradil

Todos os peitoris, corrimãos, grelhas, gradis, etc. devem ser aterrados nas ferragens de laje, viga ou pilar, conforme indica o projeto.

Portanto, o Fabricante de peitoril, corrimão, grelha, etc., deve antecipadamente verificar a posição do local de aterramento como indicado no projeto, a fim de prever um dispositivo para ligação no rabicho previsto.

f) Poço de Elevador

Os guias de contra-peso, de cabina e o gancho na Casa de Máquinas, devem ser interligadas pelo Fabricante e/ou Montadora de elevadores no rabicho previsto pela obra.

- PROTEÇÃO INTERNA

a) Ligação Equipotencial Principal (LEP)

O LEP deve locar em nível mais próximo ao solo ou mais próximo ao Quadro Geral de entrada de Baixa Tensão, inclusive em local de fácil acesso para inspeção.

A Ligação Equipotencial Principal (LEP) será constituída de uma barra de cobre onde serão interligadas as seguintes ligações equipotenciais:

- o condutor de ligação equipotencial de aterramento;

- o condutor de proteção principal (PE);

- o condutor neutro;

- o condutor de ligação equipotencial de aterramento isolado e telecomunicações (TAT);

- o condutor de ligação equipotencial de aterramento de equipamentos eletrônicos;

- o condutor de ligação equipotencial de canalizações metálicas das entradas de água, telefone, energia, eletrocalhas e perfilados metálicos, etc;

b) Terminal de Aterramento Principal (TAP)

Em todos os pavimentos do edifício, conforme consta no Projeto Elétrico, será instalado um ou mais TAP´s interligando com as ferragens de vigas ou de lajes.

Nessa barra será interligada a ligação equipotencial do sistema elétrico e de sinal, tais como:

- Eletrodutos metálicos;

- Blindagem dos condutores;

- Condutores do sistema elétrico e de sinal, ligados direta ou indiretamente;

- Condutores vivos; só devem ser ligados diretamente através de Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) (quando a ligação equipotencial direta não for permitida);

- Condutores PE; devem ser ligados diretamente;

- O condutor PE; deve ser ligado a outras instalações equipotenciais;

- Condutor neutro não deve ser ligado no LEP;

- Os condutores de ligações equipotenciais dos motores, máquinas e dutos metálicos de ar condicionado, ventilação, etc;

- Os condutores de ligações equipotenciais dos elementos metálicos acessíveis as  pessoas.

A construção do TAP é idêntica ao LEP, descrito no item acima, porém, a diferença é que o LEP necessariamente deve ser ligado na fundação.

c) Condutor de Ligação Equipotencial (seção mínima)

Quando a continuidade elétrica das instalações metálicas não for garantida por ligações naturais, devem-se utilizar os seguintes condutores de seção mínima:

- Para suportar toda a corrente de descarga atmosférica, ou parte substancial dela, a secção mínima do condutor de equipotencialização deve ser de 35 mm2 de cobre nu (NBR 5111).

- Para os demais casos, a secção mínima do condutor para equipotencialização deve ser de 16 mm2 de cobre (NBR 5111) nu ou conforme indicado no projeto.

No local instalado do LEP e do TAP, não deve ter acesso fácil aos leigos, entretanto por questões de segurança, nas ligações dos condutores de equipotencialização nessas barras devem ser providas de etiquetas ou plaqueta “NÃO REMOVA”.

- ATERRAMENTO

a) Aterramento da Estrutura

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar sobre tensões perigosas, optou-se para um único aterramento integrando com descidas do Edifício a uma malha de aterramento, conforme projeto.

b) Aterramento de Luz e Força

A instalação de TAPs  em cada pavimento, interligadas na estrutura de concreto armado.

c) Aterramento de Ar Condicionado

A Montadora de Ar Condicionado deve aterrar na barra de equipotencialização da edificação, a rede de dutos, grelhas, tubos de água gelada, fancoil, motores, etc., de acordo com a NBR-5419/05 e conforme indica o Projeto.

d) Aterramento dos Postes de Iluminação

O aterramento será por meio dos chumbadores dos postes interligados as ferragens da base de apoio de concreto.

- INSPEÇÃO DO SPDA (CONFORME NBR-5419/05)

a) Objetivo das Inspeções

As inspeções visam a assegurar que:

1) O Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA) está conforme o Projeto;

2) Todos os componentes do SPDA estão em bom estado, as conexões de fixações estão firmes e livres de corrosão;

3) Tratando-se de aterramento com malha de equipotencialização do Edifício, o valor da resistência de aterramento deverá ser em torno de 10 ohms, conforme norma .

4) Todas as construções acrescentadas à estrutura posteriormente ao projeto original, devem estar integradas no volume a proteger, mediante ligação ao SPDA ou ampliando o sistema do SPDA.

b) Seqüência das Inspeções

As inspeções descritas acima devem ser efetuadas na seguinte ordem cronológica:

1) Durante a construção da estrutura, verificar a correta instalação das condições para utilização das armaduras como integrantes da Gaiola de Faraday;

2)  Após o término da  instalação  do  SPDA,  para  as  inspeções  acima  prescritas em 6.1.a / 6.1.b / 6.1.c. (NBR-5419/05);

3)  Periodicamente, para todas as inspeções prescritas em 6.1 e respectiva manutenção, em intervalos não superiores aos estabelecidos em 6.3 (NBR-5419/05);

4)  Após qualquer modificação ou reparo no SPDA, para inspeções completas conforme 6.1 (NBR-5419/05);

5) Quando for constatado que o SPDA foi atingido por uma descarga atmosférica, para inspeções conforme 6.1.b. / 6.1.c (NBR-5419/05).

c) Periodicidade das Inspeções

1) Uma inspeção visual do SPDA deve ser efetuada anualmente.

2) Inspeções completas conforme 6.1 devem ser efetuadas periodicamente, em intervalos de 5 anos, para estruturas destinadas a fins residenciais, comerciais, administrativos, agrícolas ou industriais, excetuando-se áreas classificadas com risco de incêndio ou explosão;

d) Documentação Técnica do Sistema de Aterramento

A seguinte documentação técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos responsáveis pela manutenção do SPDA:

1) Relatório de verificação de necessidade do SPDA e de seleção do respectivo nível de proteção, elaborado conforme anexo B da NBR-5419/05;

2) Desenhos em escala mostrando as dimensões, os materiais e as posições de todos os componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento;

NOTAS:

A elaboração do “As-Built” será de responsabilidade de cada executor.

- OBRIGAÇÕES DAS MONTADORAS

- As empresas executoras dos serviços de SPDA devem fornecer os materiais e/ou a mão de obra e todas as ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços, de acordo com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicáveis, seguindo fielmente as indicações do projeto.

- Após a conclusão dos serviços de montagem, cada empresa deve emitir toda documentação, bem como o “As-Built”, isto é, “conforme construído”, incorporando inclusive, quaisquer alterações que tenham sido implementadas na fase de montagem, em relação ao Projeto Original.

- Toda a documentação deve ser entregue em meio eletrônico, sendo os desenhos (diagramas, plantas, desenhos de fabricantes, listas de materiais e componentes, etc.), entregues no formato “DWG” (AutoCAD).

- Durante a execução dos serviços, deve ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer divergência encontrada entre o projeto de SPDA e os demais projetos de execução, tais como, de Arquitetura, de Concreto Armado, de Estrutura Metálica, de Ar Condicionado, de Elétrica, de Automação, de Hidráulica, etc., com a finalidade de definir a solução a ser adotada.

- Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e, em desacordo com o Projeto, a Montadora deve refazer os serviços sem quaisquer ônus para o Proprietário, ressalvando-se os casos decorrentes de má conservação ou o uso inadequado das instalações.

- A Montadora deve garantir as instalações por 12 (doze) meses ou outro prazo a ser acordado com o Contratante.

- Cabe à Montadora o fornecimento de ATESTADO DE FIEL EXECUÇÃO, firmado pelo Engenheiro Responsável da obra.

- MEMORIAL DE CÁLCULO

NBR-5419:2005

SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - Bloco E

1) Geometria da Estrutura

Comprimento = 40 m

Largura     = 15 m

Altura      = 41 m

2) Determinação de [Td] (Dias de Trovoada por ano)

Mapa de curvas Isocerâunicas utilizado:

Brasil

Td = 120 Dias de Trovoada por ano

3) Determinação de [Ng] (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

Ng = 0.04 * Td^1.25 [em km²/ano]

Ng = 0.04 * 120^1.25

Ng = 15.8868

4) Determinação de [Ae] (Área de exposição equivalente)

Ae = L*W + 2*L*H + 2*W*H + Pi*H^2  [em m²]

L = Comprimento

W = Largura

H = Altura

Ae = 40*15 + 2*40*41 + 2*15*41 + Pi*41^2

Ae = 10391.02 [m²]

5) Determinação de [Nd] (Frequência média anual previsível)

Nd = Ng * Ae * 10^-6

Nd = 15.8868 * 10391.02 * 10^-6

Nd = 0.16508006   ~ [2*10^-1]

6) Determinação dos Fatores de Ponderação

6.1) Fator A (Tab.B1) Tipo de ocupação da estrutura

Edifícios de escritórios, hotéis e apartamentos, e outros edifícios residenciais não incluídos abaixo

Fator A = 1.2

6.2) Fator B (Tab.B2) Tipo de construção da estrutura

Estrutura de concreto armado, com cobertura não-metálica

Fator B = 0.4

6.3) Fator C (Tab.B3) Conteúdo da estrutura e efeitos indiretos das desc. atmosf.

Escolas, hospitais, creches e outras instituições, locais de afluência de público

Fator C = 1.7

6.4) Fator D (Tab.B4) Localização da estrutura

Estrutura localizada em uma grande área contendo estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas (por exemplo: em grandes cidades ou em florestas)

Fator D = 0.4

6.5) Fator E (Tab.B5) Topografia da região

Planície

Fator E = 0.3

6.6) Fator de Ponderação Total

Fator Ponderação Total = Fator A * Fator B * Fator C * Fator D * Fator E

Fator Ponderação Total = 1.2 * 0.4 * 1.7 * 0.4 * 0.3

Fator Ponderação Total = 0.1

7) Determinação de [Ndc] (Nd multiplicado pelos fatores de ponderação)

Ndc = Fator Ponderação Total * Nd

Ndc = 0.1 * 2*10^1

Ndc = 0.01616464   ~ [2*10^-2]

8) Determinação de [Nc] (Frequência admissível de danos adotada)

Nc = 1*10^-5

9) Avaliação geral de risco

Ndc >= Nc

Ndc maior ou igual a Nc adotado, é necessária a instalação de um SPDA.

10) Nível de Proteção

Classificação da Estrutura:

Estruturas comuns

Tipo da Estrutura:

Bancos, companhias de seguro, companhias comerciais, e outros

Nível de Proteção:

II

11) Eficiência (E%) do SPDA (função de Ndc e Nd)

E(%) = 92

12) Método Utilizado

12.1) Malha ou da Gaiola de Faraday

Largura do módulo da malha [Nível de Proteção II]

a = 10 m

b <= 2 * a

13) Cálculo do Número de descidas [N]

Área      = 600 m2.

Altura    = 41 m.

Perímetro = 110 m.

Nível de Proteção II:   Espaçamento médio = 15m

N = Perímetro / 15m   [N = 8] para Nível de Proteção: II

N = (Area + 100) / 300   |   N = (600 + 100) / 300   |   N = 3

N = Altura / 20   |   N = 41 / 20   |   N = 2

N = (Perímetro + 10) / 60   |   N = (110 + 10) / 60   |   N = 2

N >= 2 (Para descidas não naturais)

Sem Redução de descidas. (P / N) >= 15m

N = 8 descidas.

14) Cálculo do Comprimento da Haste Vertical ou Inclinada

Haste Vertical ou Inclinada

r = 120 ohms.m [resistividade do solo]

R = 10 ohms [Resistência de aterramento]

L = Comprimento da Haste em (m)

L = r / R

L = 120 / 10

L = 12 m

L(min) = 5 m

L = 12 m

15) Anéis horizontais de interligação das descidas

Instalação de 1 Anél horizontal de aterramento enterrado

Altura: 41m > 20m

Instalação de 1 anél horiontal intermediário.

Espaçamento vertical = 20.5m

16) Seções dos condutores

Captor e Anéis Intermediários:

Cobre = 35mm2

Alumínio = 70mm2

Aço Galvanizado a fogo ou embutido em concreto = 50mm2

Condutor de Descida

Altura: 41m > 20m

Cobre = 35mm2

Alumínio = 70mm2

Aço Galvanizado a fogo ou embutido em concreto = 50mm2

Condutor Horizontal de aterramento enterrado

Cobre = 50mm2

Aço Galvanizado a fogo ou embutido em concreto = 80mm2

SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) – BLOCO F

1) Geometria da Estrutura

Comprimento = 40 m

Largura     = 20 m

Altura      = 8 m

2) Determinação de [Td] (Dias de Trovoada por ano)

Mapa de curvas Isocerâunicas utilizado:

Brasil

Td = 120 Dias de Trovoada por ano

3) Determinação de [Ng] (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

Ng = 0.04 * Td^1.25 [em km²/ano]

Ng = 0.04 * 120^1.25

Ng = 15.8868

4) Determinação de [Ae] (Área de exposição equivalente)

Ae = L*W + 2*L*H + 2*W*H + Pi*H^2  [em m²]

L = Comprimento

W = Largura

H = Altura

Ae = 40*20 + 2*40*8 + 2*20*8 + Pi*8^2

Ae = 1961.06 [m²]

5) Determinação de [Nd] (Frequência média anual previsível)

Nd = Ng * Ae * 106

Nd = 15.8868 * 1961.06 * 106

Nd = 0.03115501   ~ [3*10²]

6) Determinação dos Fatores de Ponderação

6.1) Fator A (Tab.B1) Tipo de ocupação da estrutura

Edifícios de escritórios, hotéis e apartamentos, e outros edifícios residenciais não incluídos abaixo

Fator A = 1.2

6.2) Fator B (Tab.B2) Tipo de construção da estrutura

Estrutura de concreto armado, com cobertura não-metálica

Fator B = 0.4

6.3) Fator C (Tab.B3) Conteúdo da estrutura e efeitos indiretos das desc.atmosf.

Escolas, hospitais, creches e outras instituições, locais de afluência de público

Fator C = 1.7

6.4) Fator D (Tab.B4) Localização da estrutura

Estrutura localizada em uma grande área contendo estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas (por exemplo: em grandes cidades ou em florestas)

Fator D = 0.4

6.5) Fator E (Tab.B5) Topografia da região

Planície

Fator E = 0.3

6.6) Fator de Ponderação Total

Fator Ponderação Total = Fator A * Fator B * Fator C * Fator D * Fator E

Fator Ponderação Total = 1.2 * 0.4 * 1.7 * 0.4 * 0.3

Fator Ponderação Total = 0.1

7) Determinação de [Ndc] (Nd multiplicado pelos fatores de ponderação)

Ndc = Fator Ponderação Total * Nd

Ndc = 0.1 * 3*10^2

Ndc = 0.00305070   ~ [3*10^-3]

8) Determinação de [Nc] (Frequência admissível de danos adotada)

Nc = 1*10^-5

9) Avaliação geral de risco

Ndc >= Nc

Ndc maior ou igual a Nc adotado, é necessária a instalação de um SPDA.

10) Nível de Proteção

Classificação da Estrutura:

Estruturas comuns

Tipo da Estrutura:

Bancos, companhias de seguro, companhias comerciais, e outros

Nível de Proteção:

II

11) Eficiência (E%) do SPDA (função de Ndc e Nd)

E(%) = 92

12) Método Utilizado

12.1) Malha ou da Gaiola de Faraday

Largura do módulo da malha [Nível de Proteção II]

a = 10 m

b <= 2 * a

13) Cálculo do Número de descidas [N]

Área      = 800 m2.

Altura    = 8 m.

Perímetro = 120 m.

Nível de Proteção II:   Espaçamento médio = 15m

N = Perímetro / 15m   [N = 8] para Nível de Proteção: II

N = (Area + 100) / 300   |   N = (800 + 100) / 300   |   N = 3

N = Altura / 20   |   N = 8 / 20   |   N = 1

N = (Perímetro + 10) / 60   |   N = (120 + 10) / 60   |   N = 3

N >= 2 (Para descidas não naturais)

Sem Redução de descidas. (P / N) >= 15m

N = 8 descidas.

14) Cálculo do Comprimento da Haste Vertical ou Inclinada

Haste Vertical ou Inclinada

r = 120 ohms.m [resistividade do solo]

R = 10 ohms [Resistência de aterramento]

L = Comprimento da Haste em (m)

L = r / R

L = 120 / 10

L = 12 m

L(min) = 5 m

L = 12 m

15) Anéis horizontais de interligação das descidas

Instalação de 1 Anél horizontal de aterramento enterrado

Altura: 8m <= 20m (Não é necessário anél horizontal intermediário)

16) Seções dos condutores

Captor e Anéis Intermediários:

Cobre = 35mm2

Alumínio = 70mm2

Aço Galvanizado a fogo ou embutido em concreto = 50mm2

Condutor de Descida

Altura: 8m <= 20m

Cobre = 16mm2

Alumínio = 25mm2

Aço Galvanizado a fogo ou embutido em concreto = 50mm2

Condutor Horizontal de aterramento enterrado

Cobre = 50mm2

Aço Galvanizado a fogo ou embutido em concreto = 80mm2

## SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Atestado

A INSTALADORA deverá fornecer ao PROPRIETÁRIO o atestado que realizou a inspeção abaixo relacionada, assinada por profissional devidamente habilitado:

a) O SPDA está conforme o projeto;

b) Todos os componentes do SPDA estão em bom estado, as conexões e fixações estão firmes e livres de corrosão;

c) O valor da resistência de aterramento é compatível com o arranjo e com as dimensões de aterramento e com a resistividade do solo;

Ordem das Inspeções

As inspeções descritas acima devem ser efetuadas na seguinte ordem cronológica:

a) Durante a construção do prédio, para verificar a correta instalação dos eletrodos de aterramento;

b) O atestado descrito no item acima (Atestados).

c) Relatório de periodicidade das inspeções adequadas ao prédio referido a:

- Após qualquer modificação ou reparo no SPDA, para todas as inspeções acima descritas;

- Quando o SPDA tiver sido atingido por uma descarga atmosférica, para as inspeções b e c descritas no item acima (Atestados).

- Inspeção visual do SPDA deve ser efetuada anualmente;

- 05 anos para prédios residenciais, comerciais, agrícolas e industriais;

- 03 anos para prédios de grandes concentrações públicas, hospitais, escolas, teatros, cinemas, estádios, shopping centers, pavilhões, industrias com área de risco de explosão e depósito de material inflamável;

- 01 ano para prédios com munição ou explosivos.

Obs.: Para locais expostos à corrosão atmosférica severa, os intervalos acima devem ser reduzidos.

Documentação Técnica

A INSTALADORA deve entregar ao PROPRIETÁRIO a seguinte documentação técnica:

a) Dados sobre a natureza e a resistividade do solo;

b) Um registro dos valores medidos da resistência de aterramento, a ser atualizado nas inspeções periódicas, e de quaisquer modificações ou reparos no SPDA.

ATESTADOS

A INSTALADORA deverá fornecer ao PROPRIETÁRIO os atestados abaixo relacionados, assinados por profissional devidamente habilitado.

a) Atestado comprovando que o sistema de aterramento está de acordo com a NBR-5410 e/ou NBR-14.039 da ABNT.

b) Atestado comprovando que o aterramento do Sistema de Pára-raios está de acordo com a NBR-5419.

c) Atestado comprovando que toda a Instalação Elétrica está de acordo com as Normas Brasileiras, Portarias, Leis e Regulamentos de Concessionárias, descritos no Memorial Descritivo do Projeto.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A INSTALADORA deverá fornecer ao PROPRIETÁRIO para efeito de Entrega da obra a documentação técnica abaixo relacionada, assinada por profissional devidamente habilitado.

a) Desenho "as built" de toda Instalação;

b) Projetos detalhados de fabricação relacionados em "Condições de Fornecimento";

c) Relatórios de Ensaios e/ou Testes de Fabricantes;

d) Relatórios de Ensaios e/ou Testes descrito neste parágrafo.

e) Manuais Técnicos de Montagem e Manutenção dos Equipamentos.

f) Certificado de Garantia dos produtos utilizados.

g) Certificado de marca de conformidade.