## Manut. Prev. e Dimensionamento
PLANO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS | [16 empty] | Estudo Força Trabalho - Auxiliar
1 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções | [8 empty] | Frequência | Quantidade | Tempo Total Anual
| Tetos e Paredes | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
1.1 | Verificar a existência de umidade em parede e tetos, pesquisar e eliminar as causas. | Pavimento | Pedreiro | Téc. Edificações | Gesseiro |  | 2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 864
1.2 | Verificar, por percussão, a existência de azulejos, cerâmicas ou pastilhas, reassentando-as se necessário. | Pavimento | Pedreiro | Gesseiro |  |  | 2 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 144
1.3 | Verificar se existem pedras, lajotas, ladrilhos, tábuas ou tacos soltos ou quebrados, reassentando e/ou substituí-los. | Pavimento | Pedreiro | Gesseiro |  |  | 2 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 36 | 3744
2 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Pisos | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
2.1 | Verificar, por percussão, a existência de azulejos, cerâmicas ou pastilhas, reassentando-as se necessário. | Pavimento | Pedreiro | Téc. Edificações |  |  | 3 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 216
2.2 | Verificar se existem pedras, lajotas, ladrilhos, tábuas ou tacos soltos ou quebrados, reassentando e/ou substituí-los. | Pavimento | Pedreiro |  |  |  | 0.5 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 36 | 936
2.3 | Verificar a impermeabilização do piso, se necessário, corrigir. | Pavimento | Pedreiro |  |  |  | 6 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 216
2.4 | Verificar a restauração e o polimento do piso, se necessário, corrigir. | Pavimento | Pedreiro |  |  |  | 6 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 216
3 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Cobertura | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
3.1 | Inspecionar placas quanto a bordas desgastadas ou soltas | Edifício | Pedreiro | Téc. Edificações |  |  | 2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 192
3.2 | Corrigir eventuais desnivelamentos | Edifício | Pedreiro |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 48
3.3 | Verificar todo o sistema da cobertura do prédio, visando o perfeito funcionamento quanto à chuva, sol e outras intempéries. | Edifício | Pedreiro |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 8 | 48
3.4 | Inspecionar e corrigir suportes e longarinas quanto à fixação, resistência mecânica e corrosão. | Edifício | Pedreiro |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 8 | 48
4 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Esquadrias | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
4.1 | Verificar estanqueidade de portas externas e janelas, corrigindo se necessário. | Pavimento | Téc. Edificações | Serralheiro |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 216
4.2 | Verificar a necessidade da substituição de vidros que estejam quebrados. | Pavimento | Vidraceiro |  |  |  | 8 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 3456
4.3 | Reapertar parafusos dobradiças, trincos, etc. | Pavimento | Serralheiro |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
4.4 | Inspecionar e reparar quando necessário a pintura das esquadrias. | Pavimento | Vidraceiro | Serralheiro | Pintor |  | 2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 864
5 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Pintura | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
5.1 | Recuperar pintura e/ ou repintura. | Local | Pintor | Téc. Edificações |  |  | 12 | anual | [7 empty] | X | 1 | 50 | 600
5.2 | Verificar pinturas de salas | Local | Pintor |  |  |  | 4 | anual | [7 empty] | X | 1 | 50 | 200
5.3 | Verificar Sinalizações horizontais nos estacionamentos | Pavimento | Pintor |  |  |  | 2 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 144
5.4 | Revitalizar áreas degradadas de pintura, desde que não tenha ocorrido nenhum serviço durante o ano | Local | Pintor |  |  |  | 4 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 50 | 1200
5.5 | Inspecionar as paredes e forros verificando problemas de manchas ou danos na pintura, proceder com o reparo desde que a área afetada seja inferior a 10 metros quadrados | Local | Pintor |  |  |  | 0.3 | diário | X | [7 empty] | 252 | 50 | 3780
5.6 | Verificar estado de conservação da pintura dos ambientes comuns | Pavimento | Pintor |  |  |  | 2 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 144
6 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Pias e Chuveiros | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
Verificar e corrigir, quando necessário.
6.1 | Buscar por vazamentos nos rabichos. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 864
6.2 | Buscar por entupimento nas bacias e acessórios. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
6.3 | Verificar o funcionamento correto do chuveiro, sobretudo, aquecimento, aterramento e isolação. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
6.4 | Verificar pressão e vazão da água. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
6.5 | Limpar sifões das pias, corrigindo eventuais vazamentos. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
6.6 | Limpar tubulações entre sifão e ralo sifonado, com equipamento apropriado. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
6.7 | Verificar estado geral das louças e ferragens. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
6.8 | Limpar caixas sifonadas | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 21.6
7 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Banheiros, Vasos e Mictórios | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
Verificar e corrigir, quando necessário.
7.1 | Buscar por vazamento nas tubulações de descargas, válvulas e gaxetas. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
7.2 | Buscar por vazamento através das bolsas de ligação do vaso. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
7.3 | Buscar por entupimento de vasos e ralos sifonados e comuns. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
7.4 | Regular as válvulas dos mictórios. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
7.5 | Buscar por vazamentos nos registros. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
7.6 | Verificar o acionamento das válvulas de descarga. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | diário | X | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
7.7 | Checar a pressão e vazão da água. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
7.8 | Reapertar tampa e fixação do vaso sanitário. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
7.9 | Limpar vasos com bomba manual. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
7.10 | Limpar ralos sifonados e não sifonados. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
7.11 | Limpar, com equipamento apropriado, tubulação entre coluna e ralos. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
7.12 | Verificar o estado das louças e ferragens | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
7.13 | Verificar a existência de vazamentos nos sanitários e saná-los (se necessário) | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
7.14 | Checar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | diário | X | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
7.15 | Verificar a necessidade de substituição de peças e equipamentos hidrossanitários. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
7.16 | Proceder com a leitura e registro da medição do hidrômetro | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
7.17 | Checar estado geral e vazamentos do hidrômetro | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | diário | X | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
7.18 | Verificar o estado de conservação das caixas superiores | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
8 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Copas | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
Verificar e corrigir, quando necessário.
8.1 | Buscar por entupimentos de ralos, sifões, caixas coletoras, etc | Pavimento | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
8.2 | Verificar a pressão e vazão de água em geral. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
8.3 | Checar o estado geral de louças, gabinetes, ferragens, etc | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
8.4 | Buscar por vazamentos em torneiras, registros e pias. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
9 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Sistemas Hidro - Sanitários | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
Verificar e corrigir, quando necessário.
9.1 | Limpar internamente tubulação de esgoto de saída dos edifícios | Pavimento | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 7.2
9.2 | Limpar caixas de passagens e drenos de águas pluviais | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 7.2
9.3 | Limpar colunas de águas pluviais | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 7.2
9.4 | Limpar das caixas de passagens de esgotos | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 21.6
9.5 | Limpar caixas de areia de escoamento de águas pluviais | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 7.2
9.6 | Limpar caixas de gordura | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
9.7 | Limpar dos demais pontos de inspeção e visita | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 21.6
9.8 | Limpar valetas coletoras | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 7.2
9.9 | Limpar caixas d´água potável | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 7.2
10 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Bombas de Água Potável e Esgoto | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
Verificar e corrigir, quando necessário.
10.1 | Verificar retentor e luvas de acoplamento | Edifício | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 0.2 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 8 | 38.4
10.2 | Checar estado dos rolamentos | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
10.3 | Inspecionar gaxetas e regulagem do gotejamento | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
10.4 | Alinhamento do eixo com relógio comparador | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 8 | 4.8
10.5 | Buscar por vazamentos nos registros e barrilete | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 8 | 19.2
10.6 | Verificar ruídos e vibrações anormais | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
10.7 | Checar estado da fiação e conexões quanto a sobreaquecimento, oxidação, etc | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 8 | 19.2
10.8 | Verificar funcionamento das boias | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 8 | 19.2
10.9 | Inspecionar funcionamento das válvulas redutoras de pressão, caso existam | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 8 | 19.2
10.10 | Lubrificar buchas | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
10.11 | Efetuar limpeza do conjunto | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
10.12 | Eliminar focos de ferrugem nos conjuntos e barriletes | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 8 | 1.6
10.13 | Retocar pintura do conjunto | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 8 | 1.6
10.14 | Limpar com lixa fina anéis coletores e verificar desgastes das escovas e porta-escovas dos motores | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 8 | 1.6
10.15 | Verificar funcionamento das bombas reservas | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semanal |  | X | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
10.16 | Buscar por ruídos anormais, resultado de problemas elétricos ou mecânicos. | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | diário | X | [7 empty] | 252 | 8 | 201.6
11 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Espelho d´água | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
11.1 | Trocar a água do reservatório | Edifício | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 0.2 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 1.6
11.2 | Limpeza geral, eliminação da ferrugem, etc sem concorrer com contrato de limpeza específico | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.2 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 1.6
11.3 | Inspecionar o estado geral do espelho d’ água sem concorrer com contrato de limpeza específico | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 19.2
12 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Reservatório de Água – Elevado/ Enterrado | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
Verificar e corrigir, quando necessário.
12.1 | Verificar funcionamento das bombas de recalque | Edifício | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 0.2 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 8 | 3.2
12.2 | Checar funcionamento das “chaves boía” comando automático das bombas de recalque | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 8 | 1.6
12.3 | Inspecionar Impermeabilização – Interna nos elevados | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 0.8
12.4 | Inspecionar Impermeabilização – Interna/Externa nos enterrados | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 0.8
12.5 | Verificar estado de conservação das partes metálicas (escadas de marinheiro, tampas) – se necessário repintar. | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 0.8
12.6 | Checar estado de conservação dos registros de comandos (gaxetas, vedação, etc) | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 0.8
12.7 | Examinar vedação das boías, se necessário substituir. | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 0.8
12.8 | Efetuar a limpeza dos reservatórios de água e realizar os devidos controles físico-químicos e microbiológicos. Havendo necessidade de efetuar algum reparo, proceder com este imediatamente. | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | X | 1 | 8 | 0.8
12.9 | Verificar a existência de vazamentos e infiltrações nas paredes do reservatório | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 8 | 1.6
13 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Serralheria | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
13.1 | Inspecionar elementos de chapas, tubos, suportes e outros componentes metálicos, tais como grades, alambrados, portões, etc | Pavimento | Serralheiro | Téc. Edificações |  |  | 3 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 648
13.2 | Realizar manutenção em portões metálicos, incluindo substituição ou lubrificação de roldanas ou pinos deslizantes, das caixas de roldanas e trilhos, etc | Pavimento | Serralheiro |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 72
13.3 | Realizar manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão | Pavimento | Serralheiro |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
13.4 | Realizar manutenção em estruturas metálicas de cobertura ou telhamentos | Pavimento | Serralheiro |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 72
13.5 | Verificar e reparar, quando necessário, o alinhamento e fechamento das portas e portões metálicos, bem como seus elementos (fechadura, fechos, ferrolhos, trilhos, roldanas, caixas de roldanas, puxadores, pinos de deslizamento, guias de condução e de fechamento, etc.) | Pavimento | Serralheiro |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
14 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Portas e portões | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
14.1 | Verificar o alinhamento e o fechamento das portas e dos portões. | Pavimento | Serralheiro | Téc. Edificações | Marceneiro |  | 1.5 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 1296
14.2 | Verificar o estado das fechaduras e dos fechos e ferrolhos. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
14.3 | Verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas e pinturas). | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
14.4 | Verificar o estado e o alinhamento dos trilhos e dos portões de correr. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
14.5 | Verificar o estado das roldanas e lubrificá-las | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
14.6 | Verificar o estado das caixas de roldanas e efetuar o desempeno, se possível. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
14.7 | Verificar o estado dos puxadores, e sua fixação. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
14.8 | Verificar o estado geral dos pinos de deslizamento. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.2 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 172.8
14.9 | Verificar o estado das telas e sua amarração e soldagem. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.2 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 172.8
14.10 | Verificar o estado dos porta-cadeados. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.2 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 172.8
14.11 | Verificar o estado das guias de condução e de fechamento, e desempená-las. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro |  | 0.2 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 172.8
14.12 | Verificar o estado geral da pintura. | Pavimento | Serralheiro |  | Marceneiro | Pintor | 0.2 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 172.8
15 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Quadro de distribuição | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
15.1 | Inspecionar Funcionamento dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede | Téc. Edificações |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
15.2 | Verificar ocorrências de sobreaquecimento | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.3 | Checar lâmpadas de sinalização | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.4 | Verificar ajuste zero dos medidores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.5 | Buscar ruídos e vibrações anormais | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.6 | Checar transformadores de medição de painel | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.7 | Inspecionar conexões dos cabos | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.8 | Verificar aberturas e fechamentos dos armários | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.9 | Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e circuitos derivados | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.10 | Controlar os desbalanceamentos de correntes entre fases | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.11 | Medir e registrar voltagens de linha e do neutro dos circuitos principais e derivados | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
15.12 | Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 21.6
15.13 | Lubrificar articulações dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 21.6
15.14 | Lubrificar dobradiças das portas | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
15.15 | Efetuar limpeza do quadro com estopa embebida em solvente orgânico. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | X | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
15.16 | Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 72
15.17 | Polir contatos dos terminais | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 2 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 144
15.18 | Reapertar terminais de ligação | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 2 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 144
15.19 | Analisar calibração dos relês de proteção | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 4 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 288
15.20 | Medir e registrar resistência de aterramento | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 72
15.21 | Aferir instrumentos de medição de painel | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
15.22 | Desfazer todas as conexões, poli-las e reconectá-las | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
15.23 | Efetuar reaperto geral | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
15.24 | Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
15.25 | Limpar barramentos | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
15.26 | Efetuar limpeza geral com jato de ar comprimido | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
15.27 | Combater corrosão e retocar pintura do gabinete | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Quadro de transferência automática | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diario | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
16.1 | Inspecionar funcionamento de disjuntores, chaves, relês, etc.; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede | Téc. Edificações |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
16.2 | Verificar ocorrência de sobreaquecimento | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.3 | Buscar lâmpadas sinalizadoras com defeito | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.4 | Verificar ajuste zero de medidores; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.5 | Checar funcionamento de sistema de alarmes | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.6 | Buscar ruídos e vibrações anormais | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.7 | Inspecionar transformadores de medição | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.8 | Verificar conexão de cabos e fios | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.9 | Checar pressões nos contatos dos disjuntores e chaves; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.10 | Checar potenciômetros de ajuste de tensão; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.11 | Inspecionar regulador automático de tensão; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.12 | Verificar leituras do Amperímetro, voltímetro, freqüencímetro, homerímetros, etc.; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.13 | Inspecionar Conjunto eletrônico “K”; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.14 | Controlar Ajuste fino de rotação | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.15 | Acompanhar o funcionamento do regulador de rotação e atuador | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.16 | Testar chaves reversora, de partida, comutadora etc.; | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
16.17 | Lubrificar articulações de disjuntores e chaves | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.18 | Lubrificar dobradiças dos armários | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.19 | Efetuar limpeza do quadro com estopa embebida em solvente orgânico | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.20 | Inspecionar câmaras de extinção de disjuntores e chaves | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.21 | Polir contato dos disjuntores e chaves | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.22 | Reapertar terminais de ligação dos disjuntores, chaves e demais componentes. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.23 | Verificar excesso de arco por ocasião de manobras | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.24 | Checar operações dos relês de tempo, sobrecarga, falta de fase, e sensor de tensão | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
16.25 | Medir e registrar aterramento do painel e grupo, testando continuidade. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 72
16.26 | Aferir instrumentos de painel. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16.27 | Desfazer todas as conexões, poli-las e reconectá-las. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16.28 | Efetuar reaperto geral. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16.29 | Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16.30 | Limpar barramentos | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16.31 | Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16.32 | Fazer aplicações de produto químico. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
16.33 | Combater corrosão e retocar pintura do quadro. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | anual | [7 empty] | X | 1 | 36 | 288
17 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Iluminação e tomadas | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência |  | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
17.1 | Vistoriar todas as dependências para constatar se há lâmpadas apagadas, brilho arroxeado ou extremidade enegrecida, necessitando de substituição. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede | Téc. Edificações |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 216
17.2 | Antes de substituir qualquer lâmpada, inspecionar: contatos internos, fixação, soquetes, reator etc. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 216
17.3 | Inspecionar lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio, refletores, luz de vivia etc., bem como interruptores, substituído as queimadas. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 216
17.4 | Corrigir fixação das tampas de caixas de passagem, tomadas e interruptores. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 216
17.5 | Medir e registrar nível de iluminação nos pavimentos | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
17.6 | Efetuar inspeção na rede de tomadas de piso com teste NEON | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
17.7 | Reapertar carcaças das tomadas | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 108
17.8 | Efetuar limpeza geral das lâmpadas e luminárias | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
17.9 | Reapertar parafusos de sustentação | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
17.10 | Inspecionar reatores e reapertá-los | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
17.11 | Inspecionar reatores bases e soquetes | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
17.12 | Verificar aterramento das calhas | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
17.13 | Vistoriar estado geral da fiação quanto ao aquecimento, isolamento, etc. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
17.14 | Inspecionar caixas de interruptores das lâmpadas | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
17.15 | Inspecionar rede de tomadas verificando base e soquetes, fiação, sobre aquecimento e curtos circuitos | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 36
18 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Quadros gerais de distribuição | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
18.1 | Verificar Funcionamento dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede | Téc. Edificações |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.2 | Buscar ocorrências de sobreaquecimento | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.3 | Inspecionar lâmpadas de sinalização | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.4 | Verificar Ajuste zero dos medidores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.5 | Buscar ruídos e vibrações anormais | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.6 | Checar transformadores de medição de painel | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.7 | Verificar conexões dos cabos | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.8 | Checar aberturas e fechamentos dos armários | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.9 | Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e circuitos derivados | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.10 | Controlar os desbalanços de correntes entre fases | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.11 | Medir e registrar voltagens de linha e do neutro dos circuitos principais e derivados | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 36 | 432
18.12 | Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 1728
18.13 | Lubrificar articulações dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 36 | 1728
18.14 | Lubrificar dobradiças das portas | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 576
18.15 | Efetuar limpeza do quadro com estopa embebida em solvente orgânico. | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 576
18.16 | Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores | Pavimento | Eletricista / Téc. Rede |  |  |  | 8 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 36 | 576
19 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Portões Eletrônicos | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
19.1 | Verificar o funcionamento dos controles sem fio atentando para o funcionamento dos botões | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico | Téc. Edificações |  | 1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 48
19.2 | Verificar o funcionamento da central do comando dos equipamentos | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 9.6
19.3 | Verificar o funcionamento e a integridade dos imãs de curso de portões | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 9.6
19.4 | Verificar o estado dos trilhos e engrenagens atentando-se para ruídos anormais | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 9.6
19.5 | Verificar o funcionamento de todos os rolamentos em busca de ruídos anormais | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 9.6
19.6 | Realizar medições de temperatura do motor utilizando termômetro laser e registrar a análise | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 9.6
19.7 | Realizar limpeza dos componentes eletrônicos com jatos de ar comprimido | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.8
19.8 | Verificar limpeza dos componentes eletrônicos com jatos de ar comprimido | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.8
19.9 | Conferir tempo de curso dos portões | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.8
19.10 | Verificar a corrente consumida pelo motor em funcionamento, registrar e analisar. | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.8
19.11 | Verificar o estado de conservação dos condutores elétricos de alimentação do motor | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.8
19.12 | Realizar reapertos nas interligações dos condutores elétricos de alimentação dos motores | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.8
19.13 | Verificar curso do portão em busca de movimentos anormais | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.8
19.14 | Realizar limpeza geral dos componentes internos e externos | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 4 | 4.8
19.15 | Remover lubrificantes antigos e aplicar nova lubrificação às engrenagens | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 4 | 4.8
19.16 | Realizar reapertos nos condutores elétricos de alimentação dos motores | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 4 | 4.8
19.17 | Verificar integridade da mola buscando por pontos de corrosão e outros danos superficiais | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | bimestral |  |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 4 | 4.8
19.18 | Revisar o equipamento promovendo desmontagem e inspeção de todos os componentes | Equipamento | Eletricista / Téc. Rede | Eletromecânico |  |  | 0.2 | semestral | [6 empty] | X |  | 2 | 4 | 1.6
20 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Equipamento UPS/Nobreak | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
20.1 | Limpeza geral interna e externa; | Equipamento | Eletrotécnico | Téc. Edificações |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.2 | Verificação de danos físicos (estrutura e pintura); | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 4 | 48
20.3 | Reaperto de parafusos, bornes de fixação e conexões elétricas; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.4 | Verificação geral, verificação do painel, versão de firmware, controle e display; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 4 | 104
20.5 | Ajuste de tensão, potência e frequência; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.6 | Verificação e aferição dos dados medidos com os informados pelo sistema de monitoramento dos equipamentos e display; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.7 | Verificação dos parâmetros essenciais, Inversor, placas em geral, placa controle, placa do carregador; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 4 | 48
20.8 | Testes funcionais e simulações de falta de energia; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.9 | Medições de tensão, resistência interna, flutuação, recarga e teste de descarga do bancos das baterias, reaperto das conexões, medição por elemento, limpeza e testes em geral; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 8
20.10 | Checagem das tensões e correntes de entrada e saída; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.11 | Testes de falta de rede, transferência manual / automática de carga do inversor para rede e vice-versa; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.12 | Anotação das tensões dos elementos em uma tabela de histórico das baterias; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.13 | Verificação da temperatura dos elementos; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 4 | 48
20.14 | Verificação da oxidação dos polos das conexões; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 4 | 104
20.15 | Teste de alarmes sonoros e display digital; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 4 | 104
20.16 | Verificação geral do painel dos Nobreaks; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 4 | 104
20.17 | Verificação geral da corrente do filtro do inversor; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.18 | Verificação do Hardware; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 4 | 104
20.19 | Teste de chave estática; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 8
20.20 | Teste de sincronismo; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 8
20.21 | Observação da forma de onda de saída; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.22 | Observação de funcionamento dos ventiladores; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 4 | 104
20.23 | Verificação das condições de aterramento e equipotencialização dos equipamentos; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 24
20.24 | Extração do Log de eventos através de notebook para registro histórico e análise; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 48
20.25 | Verificar funcionamento das portas comunicação e monitoramento; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 48
20.26 | Elaborar e emitir relatório contendo os resultados de verificações e testes realizados na manutenção preventiva; | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 48
20.27 | Elaborar e emitir relatório de problemas encontrados e medidas necessárias para adequação. | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 48
20.28 | Realizar substituição de bateria (caso tenha mais de três anos) | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 24 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 96
20.29 | Realizar a substituição de ventiladores (conforme instrução do fabricante) | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 24 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 96
20.30 | Realizar a substituição de capacitores CC e CA (conforme instrução do fabricante) | Equipamento | Eletrotécnico |  |  |  | 24 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 96
21 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Grupo Motor Gerador | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
21.1 | SISTEMA DE ARREFECIMENTO | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a
21.1.1 | Verificar e corrigir o nível do líquido de arrefecimento; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.2 | Verificar vestígios de vazamentos; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.3 | Verificar a colmeia do radiador (obstrução e vazamentos); | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.4 | Verificar o ventilador (trincas, rebites, cubo, pás soltas); | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.5 | Verificar estado e tensão das correias; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.6 | Verificar mangueiras e abraçadeiras do sistema; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.7 | Registrar a temperatura do líquido de arrefecimento; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.8 | Verificar vazamentos na bomba d´água; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.9 | Controlar e regular a necessidade da troca d´água e anticorrosivo; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.10 | Verificar integridade da ventoinha do radiador; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.11 | Verificar/limpar filtro de ar | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.12 | Verificar/limpar pré-filtro de ar; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.13 | Verificar/limpar gamela de retenção de pó; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.14 | Verificar no filtro de ar: tubos, mangueiras, abraçadeiras e limpar elemento do filtro. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.1.15 | Troca do filtro de ar (primário e secundário); | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.1.16 | Troca do filtro de água; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.1.17 | Substituir o líquido de arrefecimento e aditivo. Caso seja utilizado só água, a substituição deverá ser feita a cada três meses. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.1.18 | Substituir mangueiras; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.1.19 | Inspecionar cubo do ventilador; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.1.20 | Inspecionar bomba d´água; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.1.21 | Limpar e escovar o sistema de arrefecimento. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.2 | SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.2.1 | Verificar e corrigir o nível do óleo lubrificante; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.2.2 | Verificar as mangueiras e abraçadeiras do sistema; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.2.3 | Verificar vestígios de vazamento de óleo lubrificante; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.2.4 | Realizar limpeza do respiro do cárter; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.2.5 | Verificar e corrigir nível do óleo do cárter; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.2.6 | Verificar pressão do óleo lubrificante. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.2.7 | Troca do óleo lubrificante; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  | x |  | 12 | 4 | 24
21.2.8 | Troca do filtro lubrificante. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  | x |  | 12 | 4 | 24
21.2.9 | Substituir mangueiras; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.3 | SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.3.1 | Verificar e testar indicador de restrição do filtro de ar; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.3.2 | Verificar e limpar filtro de ar (se necessário indicar substituição); | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.3.3 | Verificar a limpeza da tubulação pós filtro anterior a turbina; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.3.4 | Verificar vazamentos no sistema de admissão; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.3.5 | Verificar folga dos turbocompressores; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.3.6 | Verificar vazamentos externos, fixação e conservação da turbina; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.3.7 | Inspecionar compressores de ar. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.3.8 | Substituir mangueiras; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.4 | AUTOMAÇÃO (sensores e periféricos) | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.4.1 | Verificar o circuito e funcionamento do pré-aquecimento; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.4.2 | Verificar as conexões elétricas do motor. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.4.3 | Verificar e registrar a temperatura | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.4.4 | Simular atuação do sensor de pressão; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.4.5 | Simular atuação do sensor de temperatura; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.4.6 | Simular atuação do sensor de sobrevelocidade; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.4.7 | Simular atuação do sensor de nível d´água; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.4.8 | Registrar sinal do sensor pick-up no livro. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.4.9 | Verificar e reapertar tubos e conexões; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.4.10 | Trocar filtro Raccor; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.4.11 | Trocar filtro de diesel; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.4.12 | Trocar o elemento do filtro de diesel; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.4.13 | Trocar o filtro separador de água no combustível. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.4.14 | Realizar limpeza do pick up magnético; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.5 | GERAL | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.5.1 | Verificar os amortecedores de vibrações; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.2 | Verificar obstrução de passagens de ar internas e externas (sala). | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.3 | Verificar segmento elástico e condições do escapamento; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.4 | Verificar limpeza geral da sala e realizar limpeza do GMG; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.5 | Avaliar ruídos anormais do motor / gerador; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.6 | Verificar emissão excessiva de fumaça do GMG; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.7 | Verificar chave de partida e contatos elétricos; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.8 | Verificar folga em porcas e parafusos de todo sistema mecânico; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.9 | Verificar tensão das correias; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.10 | Limpar motor. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.11 | Verificar e deixar gerador sempre em modo automático; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.5.12 | Realizar teste de funcionamento automático sob carga. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.6 | BATERIA | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.6.1 | Verificar conexão dos cabos da bateria e fazer reaperto de bornes; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.6.2 | Limpar e aplicar vaselina nos terminais da bateria; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.6.3 | Registrar a mínima tensão da bateria na partida do motor; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.6.4 | Registrar a tensão do alternador de baterias; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.6.5 | Registrar tensão do carregador de baterias; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.6.6 | Verificar o sistema de carga. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.6.7 | Registrar a corrente do flutuador em carga; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.6.8 | Verificar/substituir escovas do regulador de tensão do alternador. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.6.9 | Reaperto de parafusos de fixação em geral; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.6.10 | Trocar todas baterias do Grupo Motor Gerador e quadros. Observação: Caso a bateria fornecida seja selada e com garantia de 18 meses ou mais, a mesma poderá ser substituída 1 mês antes do término da garantia. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.7 | REGISTRO DE ALARMES/EVENTOS DO MÓDULO | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | [9 empty] | FALSE | 4
21.7.1 | Registrar os últimos 5 alarmes. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.8 | GERADOR / ALTERNADOR | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | [9 empty] | FALSE | 4
21.8.1 | Verificar as conexões elétricas do gerador; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.8.2 | Registrar a tensão das fases AN, BN, CN, AB, BC, CA do gerador; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.8.3 | Registrar a frequência da tensão gerada; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.8.4 | Verificar motor de partida; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.8.5 | Verificar conexões elétricas do motor de partida. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.8.6 | Registrar temperatura dos cabos de potência nas QTAs; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.8.7 | Verificar reaperto dos cabos de força na bazeta; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.8.8 | Verificar partes internas do gerador / diodos / placa de diodos; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.8.9 | Registrar a corrente do gerador. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.8.10 | Teste da isolação do enrolamento de campo com tensão. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.9 | QUADRO DE FORÇA E CONTROLE | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.9.1 | Verificar as conexões elétricas do gerador; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.9.2 | Registrar a tensão das fases AN, BN, CN, AB, BC, CA do gerador; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.9.3 | Registrar a frequência da tensão gerada; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.9.4 | Verificar motor de partida; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.9.5 | Verificar conexões elétricas do motor de partida. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.9.6 | Fazer inspeção com câmeras térmicas dos disjuntores e contatores. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 4 | 12
21.9.7 | Lubrificação das dobradiças; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.9.8 | Lubrificação das articulações dos contatores; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.9.9 | Reaperto das conexões elétricas; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.9.10 | Ajuste zero dos medidores; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.9.11 | Limpeza geral do quadro. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.10 | PAINEL DE INSTRUMENTO DO GERADOR | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.10.1 | Partida manual na chave do motor – realizar teste sem carga. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 4 | 24
21.11 | SISTEMA DE ADMISSÃO | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | 4
21.11.1 | Lubrificar rolamentos; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.11.2 | Lubrificar articulações; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.11.3 | Lubrificar ligações do sistema de aceleração e parada do motor; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 4 | 4
21.11.4 | Examinar as porcas de fixação do turbocompressor; | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
21.11.5 | Substituir jogo de correias. | Equipamento | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 4 | 2
22 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Sistemas de Segurança Contra Incêndio | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
22.1 | REDE DE HIDRANTES
22.1.1 | Verificar a existência de vazamentos e/ou outros defeitos nas tubulações | Pavimento | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 2 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 864
22.1.2 | Verificar a estanqueidade dos registros e válvulas | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
22.1.3 | Verificar o nível dos reservatórios | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
22.1.4 | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
22.1.5 | Verificar e corrigir, se necessário, os controladores de nível dos reservatórios | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
22.1.6 | Testar o sistema, verificando as condições dos registros, acoplamentos, mangueiras e demais componentes | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
22.1.7 | Acionar as bombas, verificando o funcionamento dos controles manuais e automáticos, do equipamento e dos sinalizadores | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 8 | 19.2
22.1.8 | Limpar e lubrificar o motor e a bomba, inibindo os focos de corrosão e efetuando os retoques de pintura necessárias | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 8 | 19.2
22.1.9 | Limpar as caixas e compartimentos dos sistemas, lubrificando as partes móveis | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.2 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 7.2
22.2 | REDE DE SPRINKLER |  | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | FALSE
22.2.1 | Verificar se os chuveiros automáticos estão em boas condições, limpos e sem vazamentos. | Pavimento | Bombeiro Hidráulico | Téc. Edificações |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
22.2.2 | Acionar as bombas, verificando o funcionamento dos controles manuais e automáticos, do equipamento e dos sinalizadores | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 8 | 19.2
22.2.3 | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
22.2.4 | Verificar a existência de vazamentos e/ou outros defeitos nas tubulações | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
22.2.5 | Verificar a estanqueidade dos registros e válvulas | Pavimento | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.2 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 374.4
22.2.6 | Verificar se as pressões dos manometros estão normais | Edifício | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | 0.2 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 83.2
22.3 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO e ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | Bombeiro Hidráulico |  |  |  | n/a | FALSE | [8 empty] | FALSE | FALSE
22.3.1 | Testar a operação dos alarmes sonoros e visuais | Pavimento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
22.3.2 | Inspecionar as chaves de fluxo, cabos de acionamento, acionadores manuais, alarmes sonoros, detetores, condutores elétricos. | Pavimento | Eletrotécnico | Téc. Edificações |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
22.3.3 | Verificar acúmulo de sujeira ou corpos estranhos, vestígios de corrosão, eventuais danos mecânicos. | Pavimento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
22.3.4 | Efetuar teste de funcionamento dos sistemas de iluminação conforme instruções do fornecedor | Pavimento | Eletrotécnico |  |  |  | 0.1 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 36 | 86.4
22.3.5 | Verificar se os fusíveis estão bem fixados ou queimados e, se necessário, efetuar reparos. Verificar led das baterias. | Pavimento | Eletrotécnico |  |  |  | 1 | bimestral |  |  |  |  | x |  |  |  | 6 | 36 | 216
23 | ITEM | [6 empty] | Frequência Manutenções
| Instalações de Gás | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
23.1 | CENTRAL DE GÁS GLP | [5 empty] | n/a
23.1.1 | Inspecionar e, se necessário providenciar o reparo das válvulas, mangueiras, manômetros e conexões. | Edifício | Eletromecânico | Téc. Edificações |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 208
23.1.2 | Inspeção dos cilindros. | Edifício | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 48
23.1.3 | Inspeção da ventilação do recinto do ambiente. | Edifício | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 48
23.1.4 | Inspecionar vazamento e corrosão. | Edifício | Eletromecânico | Téc. Edificações |  |  | 0.5 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 208
23.1.5 | Promover reparos de trechos e de fixações; | Edifício | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 48
23.1.6 | Inspecionar as uniões dos tubos x conexões; | Edifício | Eletromecânico | Téc. Edificações |  |  | 0.5 | quinzenal |  |  | x | [5 empty] | 24 | 8 | 96
23.1.7 | Providenciar pintura contra corrosão. | Edifício | Eletromecânico |  |  |  | 0.5 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 4
23.1.8 | Inspecionar o funcionamento das válvulas reguladoras de pressão. | Local | Eletromecânico | Téc. Edificações |  |  | 0.5 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 50 | 50
24 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Condicionadores de Janela e Portátil | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
24.1 | Efetuar a limpeza das frentes plásticas dos aparelhos. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.2 | Efetuar a limpeza dos painéis de comando e dos bulbos dos termostatos. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.3 | Efetuar a limpeza do filtro do ar e substituir se necessário | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.4 | Efetuar a limpeza do evaporador e condensador, externamente | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.5 | Limpar e desobstruir drenos | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.6 | Verificar as hélices do motor-ventilador, bem como a operacionalidade do conjunto e seu balanceamento | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.7 | Medir, registrar e analisar as temperaturas de insuflamento, do ar ambiente e do ar externo | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.8 | Verificar as grades de ventilação e exaustão. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.9 | Inspecionar e trocar fita/pastilha bactericida da bandeja de condensado. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.10 | Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.11 | Verificar a ação da chave seletora. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.12 | Verificar a ação do termostato de operação. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.13 | Verificar e registrar a temperatura do ar no insuflamento, retorno, ambiente e exterior. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.14 | Verificar os sistemas elétricos, incluindo medições de voltagens e correntes | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.15 | Verificar o funcionamento dos controles dos aparelhos e contatos do termostato. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.16 | Verificar a estrutura de fixação (suporte) quando a segurança, oxidação, e corrigir as anormalidades se necessário. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
24.17 | Efetuar testes nos comandos de operação. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.18 | Verificar o estado de conservação do (s) equipamento(s). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.19 | Remover o chassis e lavar, externamente e internamente o evaporador e condensador utilizando produtos biodegradáveis. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
24.20 | Efetuar limpeza e lubrificação das buchas do motor-ventilador,bem como realizar lubrificações gerais. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.21 | Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena carga e nos pontos de entrada e saída dos compressores e evaporadores | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 350 | 3.5
24.22 | Verificar vazamentos de gás refrigerante, de gás nas conexões, flanges, serpentinas, etc., realizando reparos necessários. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.23 | Verificar ajustar e substituir se necessário, componentes elétricos, chave rotativa, termostato, capacitores de fase e eletrolítico, com filtro de ar, suportes e parafusos de fixação. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.24 | Corrigir, se existir, infiltração de ar entre o gabinete e a parede (Com espuma) | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
24.25 | Efetuar reaperto dos parafusos, tampas, etc. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
24.26 | Efetuar limpeza das serpentinas e gabinetes. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
24.27 | Desamassar aletas do condensador com o pente. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
25 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Split | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
25.1 | Verificar vibrações nos ventiladores e eixos. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.2 | Inspecionar o correto funcionamento do termostato | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.3 | Inspecionar o funcionamento das condensadoras | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.4 | Inspecionar o funcionamento das evaporadoras | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.5 | Inspecionar e corrigir problemas nos drenos. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.6 | Verificar tensão e corrente e comparar com os valores de placa. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
25.7 | Reapertar porcas e parafusos ( ventiladores, polias, eixos e terminais). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
25.8 | Limpeza de ventiladores e volutas. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
25.9 | Inspecionar e trocar fita/pastilha bactericida da bandeja de condensado. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.10 | Verificar e reparar danos no isolamento térmico das linhas frigorígenas. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
25.11 | Verificar a pressão de gás refrigerante (psi) nas linhas de evaporação e condensação | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
25.12 | Limpeza completa das evaporadoras e condensadoras | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
25.13 | Eliminar danos, sujeiras e corrosão no gabinete,moldura e serpentina. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
25.14 | Verificar o estado de conservação do isolamento termo- acústico do gabinete. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.15 | Verificar e eliminar frestas dos filtros. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.16 | Limpar, lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.17 | Medir, registrar e analisar o diferencial de pressão. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.18 | Verificar grades ventilação e retorno. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.19 | Verificar, registrar e analisar tensão elétrica na alimentação (compressor e motor). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.20 | Verificar, registrar, analisar e medir a corrente elétrica ventilador/compressor. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.21 | Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.22 | Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
25.23 | Verificar o protetor térmico do compressor. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 350 | 3.5
25.24 | Verificar e calibrar os dispositivos de segurança relê térmicos e fusíveis. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.25 | Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
25.26 | Verificar válvulas reversora, caso exista. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.27 | Verificar filtro secador. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.28 | Verificar a existência de vazamentos na linha frigorígena. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
25.29 | Verificar o nível do óleo do compressor. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.30 | Verificar a operação de válvulas de expansão. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
25.31 | Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo) | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
25.32 | Verificar a operação dos controles de vazão | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
25.33 | Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura ambiente. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Self e Multisplit | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
26.1 | Verificar existência de ruídos e vibrações anormais | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.2 | Verificar alinhamento e tensão da(s) correias do ventilador(es), ruídos e vibrações anormais | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.3 | Lubrificar os mancais e rolamentos | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
26.4 | Verificar isolamento térmico do gabinete, caso exista | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.5 | Verificar acoplamento se existir. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.6 | Efetuar limpeza do ventilador da unidade interna com ar comprimido (carcaça e rotor) | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.7 | Verificar existência de vazamento de gás refrigerante com detector de vazamento de gás. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.8 | Conferir a regulagem do termostato de controle de temperatura ambiente. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.9 | Eliminar pontos de ferrugem, verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão no gabinete na moldura da serpentina e nas bandejas. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
26.10 | Medir, registrar e analisar tensões nas fases dos motores. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.11 | Medir, registrar e analisar corrente nas fases dos motores. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.12 | Medir, registrar e analisar temperatura do(s) motor(es). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.13 | Efetuar reaperto dos parafusos, molas, parafusos de mancais, suportes e terminais. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.14 | Lavar filtros de ar do evaporador (quando recuperável), trocar quando descartável. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.15 | Lavar os evaporadores e condensadores incluindo bandejas e serpentinas com remoção de biofilme(lodo) sem uso de produtos desengraxantes ou corrosivos. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
26.16 | Inspecionar e trocar fita/pastilha bactericida da bandeja de condensado. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
26.17 | Corrigir tampas soltas e vedação do gabinete. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.18 | Verificar estado das conexões flexíveis dos dutos. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.19 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão dos filtros de ar, porta filtro e suporte. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 350 | 14
26.20 | Medir, registrar e analisar as temperaturas de insuflamento, retorno e ambiente de ar externo. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 350 | 91
26.21 | Limpar filtro ou substituir da tomada de ar externo. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 350 | 91
26.22 | Verificar Nível de óleo dos compressores. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.23 | Efetuar limpeza e lavagem do(s) condensador(es) | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
26.24 | Verificar visor de líquido(bolha, sujeira) umidade. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.25 | Medir, registrar e analisar temperatura de super aquecimento da válvula de expansão. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.26 | Medir, registrar e analisar pressões de alta/baixa do sistema frigorífico. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
26.27 | Verificar atuação do pressostato de alta/baixa óleo. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
26.28 | Verificar aperto normal dos cabeçotes do(s) compressor(es). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 350 | 3.5
26.29 | Verificar botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.30 | Verificar estado das superfícies dos contatos e relês de partida. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 350 | 3.5
26.31 | Verificar aperto dos fusíveis e adequação da instalação. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.32 | Verificar funcionamento da resistência de aquecimento do cárter (se existir). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.33 | Verificar elasticidade dos coxins de borracha do(s) compressor(es). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.34 | Inspecionar dreno e desobstruir, caso necessários | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 350 | 91
26.35 | Analisar o estado do óleo do (s) compressor (es). | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 350 | 3.5
26.36 | Verificar atuação da válvula solenóide | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 350 | 3.5
26.37 | Verificar integridade e fixação de polias | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.38 | Verificar tensionamento e integridade das correias | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.39 | Buscar por pontos de corrosão corrigindo os focos eventualmente localizados | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.40 | Medir, registrar e analisar tensões e correntes entre fases dos motores | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 350 | 91
26.41 | Verificar e analisar desbalanceamentos entre fases dos motores | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.42 | Medir, registrar e analisar isolamento elétrico dos motores | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
26.43 | Verificar interruptores, lâmpadas, fusíveis botoeiras, disjuntores. | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 350 | 21
26.44 | Verificar estado e atuação de relê térmico, relês de partida e demais proteções | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 350 | 3.5
26.45 | Testar/aferir entradas analógicas e digitais | Equipamento AC | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 350 | 7
27 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| VRF | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
| Unidade Interna | Edifício | Téc. Refrigeração | [13 empty] | FALSE | 8 | 0
27.1 | Realizar a limpeza do equipamento *(Proceder limpeza com pano úmido e macio e não utilizar removedores químicos como benzina, thinner ou solventes) | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 2.08
27.2 | Verificar fixação dos painéis. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.3 | Verificar isolamento termo acústico, caso verifique-se descolamento, colar os isolantes utilizando adesivo atóxico | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.4 | Verificar vazamento de água da bandeja de dreno. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 2.08
27.5 | Lavar bandeja de dreno e desobstruir a tubulação, caso bloqueada | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 2.08
27.6 | Verificar fechamento da válvula de controle. *(Colocar aparelho no modo ventilação e observar temperatura da serpentina. Caso apresente diminuição na temperatura ou formação de condensado deve-se proceder substituição ou reparo de válvulas) | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.7 | Verificar com megômetro , aplicando 500Vcc, isolamento elétrico mínimo de 1 mega Ohms. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.8 | Verificar vibrações e ruídos em funcionamento ao ligar/desligar, em alta média e baixa | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.9 | Verificar o fluxo de ar da máquina em operação | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 2.08
27.10 | Verificar fluxo de ar medindo vazão e comparar com valores de referência | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 2.08
27.11 | Verificar com megômetro , aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms nos ventiladores e motores. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.12 | Proceder limpeza e desobstrução de serpentina. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.13 | Verificar vazamento de refrigerante, com detector de vazamento de gás, em especial nas conexões | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.14 | Verificar obstruções. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.15 | Verificar funcionamento da bomba de dreno; Se a água está fluindo conforme as características originais do equipamento | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.16 | Verifique a atuação/funcionamento de bóia de dreno. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.17 | Verificar a calibração dos sensores de temperatura. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.08
27.18 | Verificar o funcionamento de todos os comandos e estado de conservação. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
27.19 | Verificar a atuação do timer. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.005 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.48
| Unidade Externa | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  |  | FALSE | [8 empty] | FALSE | 8 | 0
27.20 | Verificar isolamento elétrico com megômetro, aplicando 500Vcc: isolamento mínimo de 1 mega Ohms. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.21 | Reapertar todos os parafusos; verificar o estado e proceder da fixação dos cabos de alimentação. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.22 | Verificar estado e capacidade do fusível, conforme especificado e sem anomalia. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.23 | Verificar ruídos do equipamento após três minutos de funcionamento | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 4.16
27.24 | Verificar estado do contator e contatos. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.25 | Verificar funcionamento dos relés on/off. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.26 | Verificar a diferença de temperatura entre estrada e saídas de filtro de Ciclo.*(Se houver diferença de temperatura , há obstrução do mesmo). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.27 | Verificar atuação de pressão de desarme(R407C=3,15~3,25).*(Recomenda-se reduzir área de troca de calor, abstruindo a passagem de ar). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.28 | Verificar o estado e realizar limpeza do equipamento.Não utilizar removedores químicos como benzina, thinner ou solventes. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.29 | Verificar se existem pontos de oxidação. Realizar reparos utilizando produtos anti-corrosivos. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.30 | Verificar estado da serpentina proceder limpeza do trocador aletado. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.31 | Verificar funcionamento das válvulas de 4 vias, comutando os modos de resfria e aquece *(Verificar o ruído no instante da mudança). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.32 | Verificar vibrações e ruídos nas válvulas de 4 vias; em funcionamento e no momento da acionamento do equipamento. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.33 | Verificar funcionamento dos motoventiladores | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.34 | Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc: isolamento mínimo de 3 mega Ohms no motor. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
27.35 | Verificar interligação elétrica e de comando com o compressor e reapertar os parafusos | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.36 | Verificar estado da borracha anti-vibração dos compressores. Substituir caso esteja ressecada ou sem flexibilidade | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.37 | Verificar estado da capa isolante do compresso. Substituir caso apresente rachadura | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.38 | Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.39 | Verificar carga do refrigerante para este equipamento conforme procedimento recomendado pelo fabricante. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.40 | Verificar toda a tubulação firgorígena e isolamento. Substituir pontos danificados e ressecados | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.41 | Realizar testes de funcionamento do sistema, comandos liga/desliga dos compressores, válvulas de controle, avaliação de corrente de Compressores e ventiladores, modulação do compressor inverter. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.96
27.42 | Proceder calibração de todos os sensores do equipamento. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
28 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Fancoil | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
28.1 | Efetuar a limpeza geral da casa de máquinas e equipamentos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 18.72
28.2 | Limpar ou substituir filtros de ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.3 | Verificar a existência de danos nos filtros de ar dos Fancoils e tomadas de ar, limpar e vedar frestas das estruturas | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.4 | Eliminar ponto de corrosão (tratar com primer e pintar) | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.5 | Buscar por ruídos e vibrações anormais, programando a correção quando anormalidades forem registradas | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 18.72
28.6 | Registrar e analisar tensões e correntes elétricas do motor | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.7 | Verificar correias do ventilador, substituindo quando necessário | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.8 | Verificar fixação e alinhamento das polias, mancais, eixos, motores, ventiladores e demais dispositivos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.9 | Verificar alinhamento das polias, eixos e mancais utilizando relógio comparador | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.10 | Verificar mancais e rolamentos, programando substituição quando necessário | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 18.72
28.11 | Medir, registrar e analisar a temperatura de mancais, rolamentos, eixos e motores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.12 | Medir, registrar e analisar temperatura do insuflamento, retorno, ambiente e ar exterior (bulbo seco e úmido) | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.13 | Efetuar a limpeza do(s) rotor(es) e carcaça (s) do(s) ventilador(s) | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.14 | Verificar atuação do termostato e válvulas motorizadas para controle de vazão água gelada | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.15 | Reparar danos ao isolamento de dutos e limpar, se necessário | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
28.16 | Verificar a existência de vazamentos de água gelada nos registros, válvulas efetuando as correções necessárias e substituições quando não for possível reparar esses componentes | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.17 | Verificar conexões flexíveis entre fancoils e dutos, procedendo a devida substituição quando necessário | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.18 | Analisar e registrar velocidade e temperatura de ar na entrada e saída do fancoil | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.19 | Registrar e analisar a pressão entrada/saída de água gelada. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.20 | Verificar operações dos damper's (fechar, abrir e inspecionar) | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.21 | Efetuar o reaperto geral das conexões | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.22 | Verificar estado de superfície dos contatos das contatoras. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.23 | Limpar serpentina com ar comprimido e eliminar sujeira e corrosão nas molduras. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.24 | Limpar serpentina utilizando água e sabão adequado para essa finalidade | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 36 | 0.72
28.25 | Lubrificar mancais e rolamentos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.26 | Verificar acoplamento(s), se existir(em) | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.27 | Verificar isolamento térmico do gabinete, dutos tubulações e válvulas. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.28 | Lavar as bandejas e serpentinas com remoção de biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante ou corrosivo. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.29 | Limpar caixas sifonadas das casas de máquinas | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.30 | Manobrar cada registro e válvulas do princípio ao fim do curso, retornando para a posição original. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.31 | Verificar e lavar dreno e bandeja de condensação. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.32 | Verificar atuação do comando pneumático (se existir) | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.33 | Limpar, lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante dos Fancoils e tomadas de ar externo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 18.72
28.34 | Verificar os fluxos de ar e de líquido | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | diário | x | [7 empty] | 252 | 36 | 90.72
28.35 | Verificar os isolamentos térmicos das tubulações e demais dispositivos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.36 | Verificar a existência de danos nos filtros de ar dos Fancoils e tomadas de ar, limpar e vedar frestas das estruturas | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.37 | Verificar funcionamento dos umidificadores de ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.38 | Verificar a existência de sujeira, sedimentos, danos e corrosão nos umidificadores de ar, promovendo as correções necessárias | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.39 | Verificar o funcionamento do sistema de alimentação e distribuição da água dos umidificadores de ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.40 | Verificar o funcionamento dos bicos pulverizadores de água dos umidificadores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.41 | Verificar a impermeabilização e estanqueidade dos fancoils e umidificadores de ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.42 | Verificar a existência de sujeira, danos ou corrosão nos difusores e demais grelhas de distribuição do ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.43 | Verificar a existência de sujeita, danos e corrosão interna e externa, mediante as portas de inspeção nos dutos de distribuição do ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.44 | Verificar a existência de danos na isolação térmica mediante inspeção visual nos dutos de distribuição do ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.45 | Verificar a vedação das conexões dos dutos de distribuição do ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.46 | Eliminar focos de corrosão nos dutos de distribuição do ar | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.47 | Verificar existência de danos nos ventiladores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.48 | Verificar a existência de danos internos nos ventiladores e efetuar limpeza | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 36 | 0.72
28.49 | Verificar vazamentos nas juntas flexíveis dos ventiladores dos fancoils | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 18.72
28.50 | Verificar funcionamento dos manômetros e termômetros da instalação | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.51 | Verificar estado dos amortecedores de vibração em todos os equipamentos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.52 | Verificar a operação dos controles de vazão | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.53 | Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.54 | Limpar o sistema de drenagem dos ventiladores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.55 | Desamassar e pentear as aletas da serpentina | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
28.56 | Componentes elétricos e de comando | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.57 | Medir, registrar e analisar tensões e corrente entre fases dos motores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 18.72
28.58 | Verificar e analisar desbalanceamentos entre fases dos motores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.59 | Medir, registrar e analisar isolamento elétrico dos motores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 36 | 0.72
28.60 | Verificar interruptores, lâmpadas, fusíveis, botoeiras, disjuntores e demais dispositivos de operação. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.61 | Efetuar o reaperto dos terminais, parafusos e molas | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.62 | Verificar estado das superfícies de contato das contatoras | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
28.63 | Verificar estado das contatoras, relês de partida relês de proteção e demais proteções. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
28.64 | Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, flow swich, alarmes visuais, sonoros. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
28.65 | Testar/aferir entradas analógicas e digitais | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
29 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Chiller | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
29.1 | Checar as condições de operação, registrando em planilha apropriada os parâmetros de funcionamento do chiller | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | diário | x | [7 empty] | 252 | 36 | 90.72
29.2 | Checar com manômetros externos as pressões de funcionamento do evaporador e condensador e comparar com a leitura do display do equipamento | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 18.72
29.3 | Revisar os registros diários dos parâmetros com vistas a identificar anormalidades | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
29.4 | Limpar todos os filtros de água, tanto no circuito de água gelada quanto no circuito de condensação | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
29.5 | Medir a queda de pressão no filtro de óleo. Substituir o filtro, se necessário | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
29.6 | Medir e registrar subresfriamento e superaquecimento | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
29.7 | Se as condições de operação indicarem escassez de refrigerante, procurar por vazamentos confirmado com bolhas de sabão | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
29.8 | Reparar todos os vazamentos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
29.9 | Regular carga de gás para operação correta obedencendo as condições de funcionamento e orientações do fabricante | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 4.32
29.10 | Inspeção das unidades resfriadoras de líquido e sua automação com emissão de relatório técnico | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 1.44
29.11 | Checar carga de refrigerante | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.12 | Buscar vazamentos no chiller, para garantir um controle de segurança, e inspencionar componentes elétricos buscando por anomalias | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.13 | Inspecionar todas as tubulações em busca de vazamentos ou danos. Limpar o interior de todos filtros existentes no sistema | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.14 | Limpar e repintar qualquer área que demonstre sinais de corrosão | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.15 | Testar as tubulações de ventilações de todas as válvulas de alívio buscando por gás refrigerante para detectar válvulas de alívio inadequadamente seladas. Substituir qualquer válvula que apresente vazamento. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.16 | Checar histórico de diagnósticos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.17 | Verificar o correto funcionamento do aquecedor do reservatório de óleo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.18 | Checar sub-resfriamento | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.19 | Checar nível de óleo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.20 | Checar separador de óleo de compressor | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.21 | Realizar análise de óleo por circuito | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.22 | Checar perda de pressão nos trocadores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.23 | Checar chave de fluxo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.24 | Checar perda de pressão no filtro de óleo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.25 | Realizar teste de vazamento de gás com detector eletrônico | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.26 | Checar calibração do painel de controle | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.27 | Calibrar sensor de baixa temperatura do evaporador | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.28 | Inspeção do painel elétrico | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.29 | Inspeção do motor de partida do compressor | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.30 | Realizar “megger” do motor do compressor | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.31 | Checar partida do chiller | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.32 | Checar compressor | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.33 | Coletar e fazer análise laboratorial de acidez, ferrografia e umidade do óleo, apresentando laudo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.34 | Coletar e fazer análise laboratorial do fluido refrigerante, apresentando laudo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.35 | Inspeção do trocador de calor (condensador) por meio de emissão de laudo e realização de limpeza mecânica, quando necessário | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.36 | Buscar descontinuidades nos tubos de todos os trocadores de calor por meio de teste "eddy current", apresentando relatório contendo todas as constatações realizadas promovendo ainda todas as medidas necessárias a regularizar defeitos encontrados, estejam eles presentes na estrutura ou em peças, promovendo substituição de componentes ou consumíveis quando necessário | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
29.37 | Supervisionar e inspecionar as unidades resfriadoras de líquido e de sua automação, com emissão de relatório técnico ao final dos trabalhos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 0.36
30 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Sistema de automação do Chiller | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
30.1 | Limpeza de gabinetes, controles e acessórios | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
30.2 | Inspecionar o software instalado na estação de trabalho | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.08
30.3 | Fazer backup de dados do sistema em mídia externa e armazená-lo em local seguro | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.08
30.4 | Inspecionar software, uso de memória volátil e não volátil, registros históricos, eventos de falhas do gerenciador predial | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.08
30.5 | Inspecionar placas de circuito impresso e gabinete que contem placas e dispositivos de interface externos a estação de trabalho em busca de danos físicos em todas as placas, circuitos e gabinetes do sistema de automação | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
30.6 | Verificar a alimentação elétrica dos sistemas e dispositivos (tensão e sinais). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
30.7 | Avaliar falhas de dispositivos os registros nos módulos contralodores programáveis expansões | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
30.8 | Verificar contatos e cabeamentos, incluindo os elétricos, promovendo os devidos apertos e substituições quando necessário. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 0.16
30.9 | Gerar relatórios com dados e parecer do sistema | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.01 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.08
31 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Torre de resfriamento e CAG | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
31.1 | Inspecionar as polias e correias e verificar o tensionamento das correias. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.2 | Inspecionar ajustes dos eixos do motor e do ventilador/bomba | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.3 | Buscar por pontos de corrosão nos dispositivos, corrigindo os defeitos encontrados. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.4 | Inspecionar a instalação dos protetores de segurança | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.5 | Inspecionar o aperto de todas das porcas e parafusos | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.6 | Medir, registrar e analisar a temperatura de mancais, rolamentos, eixos e motores em todos os dispositivos(incluindo bombas e ventiladores) | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.7 | Verificar e corrigir vibrações excessivas | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.8 | Medir registrar e analisar nível de vibração em todos os equipamentos rotativos(incluindo chillers) | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.9 | Verificar e corrigir existência de vazamento de óleo nos motores e bombas | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.10 | Verificar isolamento térmico e mecânico das tubulações de água gelada. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.11 | Lubrificar os mancais e rolamentos | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.12 | Verificar e eliminar vazamento de água. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.13 | Verificar o reaperto abraçadeiras e mangotes. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.14 | Limpar o enchimento (mecânica ou química). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.8
31.15 | Verificar pulverizações e eliminadores de gotas. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.16 | Medir, registrar e analisar temperaturas de entrada e saída dos resfriadores de líquido e torres de resfriamento | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 8 | 201.6
31.17 | Medir registrar e analisar temperatura do ar ext. (bulbo seco e úmido). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 8 | 201.6
31.18 | Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessário. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.8
31.19 | Trocar óleo do redutor de velocidade (se existir). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.20 | Realizar tratamento químico da água dos circuitos de resfriamento e condensação | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.21 | Manobrar cada registro hidráulico, do principio ao fim de curso, retornando para a posição original. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.22 | Limpar o filtro de água "Y". | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.23 | Verificar existência de danos nos ventiladores das torres externamente | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.24 | Verificar a existência de danos internos nos ventiladores das torres e efetuar limpeza | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 1.6
31.25 | Verificar vazamentos nas juntas flexíveis das torres de resfriamento | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.26 | Verificar funcionamento dos manômetros e termômetros da instalação | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.27 | Verificar estado dos amortecedores de vibração em todos os equipamentos | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.28 | Verificar a operação dos controles de vazão | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.29 | Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.30 | Limpar o sistema de drenagem dos ventiladores das torres de resfriamento | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.31 | Realizar limpeza das casas de máquina | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.32 | Verificar tensionamento das correias promovendo os devidos ajustes quando houver folgas excessivas | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.33 | Verificar a existência de sujeira, danos e desgaste nas polias | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.34 | Verificar a instalação e fixação das polias e dos protetores de polias | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.35 | Inspecionar correias, medir sua espessura e comprimento, registrar e analisar os resultados substituindo-as quando apresentarem perca de espessura de mais de 20% ou quando seu comprimento houver aumentado mais de 20% | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.36 | Tanques das torres de resfriamento | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.37 | Verificar a alimentação e a distribuição de água | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 8 | 201.6
31.38 | Verificar o nível de água na bacia | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 8 | 201.6
31.39 | Verificar o sistema de purga de água | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 8 | 201.6
31.40 | Verificar e regular o nível de água,funcionamento da bóia d'água de reposição de interruptor de baixo nível ( se existir). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.41 | Limpar bacia de água de torre. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 1.6
31.42 | Componentes elétricos e de comando | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.43 | Buscar por pontos de corrosão corrigindo os focos eventualmente localizados | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.44 | Medir, registrar e analisar tensões e corrente elétrica entre fases do(s) motor (es) | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 8 | 41.6
31.45 | Verificar e analisar desbalanceamentos entre fases dos motores | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.46 | Medir, registrar e analisar isolamento elétrico dos motores | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 8 | 1.6
31.47 | Verificar interruptores, lâmpadas, fusíveis botoeiras, disjuntores. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.48 | Verificar estado das superfícies de contato das contatoras | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.49 | Verificar atuação de relê térmico, relês de partida e demais proteções | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.8
31.50 | Verificar estado das contatoras, relês de partida relês de proteção e demais proteções. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.51 | Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos, flow swich, alarmes visuais, sonoros,bóia de nível. | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 8 | 0.8
31.52 | Testar/aferir entradas analógicas e digitais | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.53 | Verificar atuação do(s) temporizador (es). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.54 | Verificar a atuação e funcionamento dos sensores de corrente | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 8 | 9.6
31.55 | Verificar atuação e regulagem do(s) termostato(s). | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
31.56 | Realizar testes nos fluxostatos de água gelada | Edifício | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 8 | 3.2
32 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Sistema de bombeamento | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
32.1 | Verificar eventuais desgastes das escovas e anéis coletores | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
32.2 | Inspecionar o sistema de ventilação ,quando ao correto fluxo de ar. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
32.3 | Inspecionar todos os acessórios, proteções e conexões do motor e assegurar seu correto funcionamento. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
32.4 | Manter o motor e os equipamentos associados limpos. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
32.5 | Verificar se os componentes estão isentos de rebarbas,batidas e sujeiras. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.6 | Verificar desgastes, lubrificação e vida útil dos mancais. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.7 | Efetuar reaperto de todos os parafusos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.8 | Verificar se as tubulações de sucção ou de recalque exercendo esforços indevidos em alguma das bombas. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 36 | 7.2
32.9 | Realizar revisão geral no conjunto girante, no rotor e no interior da carcaça abrindo e remontando os conjuntos. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 3.6
32.10 | Verificar e registrar os intervalos entre os anéis. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 3.6
32.11 | Medir, registrar e analisar a folga do acoplamento. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 3.6
32.12 | Utilizar calibrador de folga para verificar o assento de caixa de ligação (menor de 0.05mm). | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.13 | Limpar carcaça evitando o acúmulo de óleo na sua parte externa. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 36 | 7.2
32.14 | Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 14.4
32.15 | Verificar e reapertar abraçadeiras e mangotes. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
32.16 | Verificar e completar nível de óleo e lubrificação. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.17 | Verificar por meio de relógio comparador e corrigir alinhamento do conjunto motor-bomba. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 14.4
32.18 | Verificar acoplamentos/rolamentos. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.19 | Verificar e ajustar gaxetas (60 a 90 gotas p/m), caso existam. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.20 | Verificar e limpar dreno. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.21 | Reapertar parafusos de fixação da base. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.22 | Trocar o óleo da bomba. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 36 | 7.2
32.23 | Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 14.4
32.24 | Testar e regular o relê térmico do motor. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.25 | Verificar e limpar filtros de sucção. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 14.4
32.26 | Verificar a vedação do selo mecânico programando o reparo quando não houver possibilidade de ajuste | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.27 | Efetuar teste de performance. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semestral | [6 empty] | x |  | 2 | 36 | 7.2
32.28 | Verificar e registrar e analisar diferencial de pressão de trabalho utilizando os manômetros da instalação. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | diário | x | [7 empty] | 252 | 36 | 907.2
32.29 | Efetuar limpeza dos manômetros | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 14.4
32.30 | Verificar a presença de desgastes nos eixos do motor, determinar a causa e realizar ajustes necessários. | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 3.6
32.31 | Inspecionar amortecedores de vibração | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.32 | Limpar filtros de sucção | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.33 | Realizar limpeza externa dos dispositivos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.34 | Verificar danos aos elementos filtrantes | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
32.35 | Verificar a atuação das válvulas de retenção | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
33 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Tubulações e acessórios | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
33.1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa, eliminando os focos de corrosão porventura existentes | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
33.2 | Limpar externamente | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
33.3 | Verificar a existência de vazamentos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
33.4 | Inspecionar a fixação das tubulações | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
33.5 | Verificar isolamento térmico das tubulações de água gelada mediante inspeção visual | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
33.6 | Verificar juntas de expansão mediante inspeção visual | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | trimestral | [5 empty] | x |  |  | 4 | 36 | 14.4
33.7 | Verificar nível de líquido no tanque de expansão do sistema, promovendo os ajustes que se fizerem necessários | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
34 | ITEM | [7 empty] | ROTINAS DE MANUTENÇÃO
| Instrumentação das instalações | Edifício, Pavimento, Local ou Equipamento | Posto | Posto | Posto | Posto | Tempo (h) | Frequência | Diário | Semanal | Quinzenal | Mensal | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual
34.1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa nos instrumentos | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
34.2 | Limpar externamente | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
34.3 | Verificar se o instrumento está fornecendo informação sobre a grandeza que está medindo | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | mensal |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 36 | 43.2
34.4 | Verificar e registrar a validade do período de calibração do instrumento, por meio de etiqueta, selo ou certificado | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | anual | [7 empty] | x | 1 | 36 | 3.6
34.5 | Registrar e informar a fiscalização quais os instrumentos que necessitam de calibração ou substituição | Pavimento | Téc. Refrigeração |  |  |  | 0.1 | semanal |  | x | [6 empty] | 52 | 36 | 187.2
Postos Manutenção - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
|  | POSTO | TEMPO | TEMPO | TEMPO | TEMPO | TEMPO TOTAL | QTD Postos 220 H mês
|  | Auxiliar Manut. | 64566.02 | 5118.4 | 4406.4 | 172.8 | 25992.267 | 9.8456 | Obs.: 35% do total de oficiais que realizam preventivas
|  | Bombeiro Hidráulico | 8432 | 0 | 0 | 0 | 8432 | 3.1939
|  | Eletricista / Téc. Rede | 19698.4 | 0 | 0 | 0 | 19698.4 | 7.4615
|  | Eletrotécnico | 2011.2 | 0 | 0 | 0 | 2011.2 | 0.76182
|  | Eletromecânico | 2376 | 150.4 | 0 | 0 | 2526.4 | 0.95697
|  | Serralheiro | 4377.6 | 1080 | 0 | 0 | 5457.6 | 2.0673
|  | Vidraceiro | 4320 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 1.6364
|  | Gesseiro | 0 | 3888 | 864 | 0 | 4752 | 1.8
|  | Pedreiro | 6672 | 0 | 0 | 0 | 6672 | 2.5273
|  | Pintor | 6068 | 0 | 864 | 172.8 | 7104.8 | 2.6912
|  | Marceneiro | 0 | 0 | 2678.4 | 0 | 2678.4 | 1.0145
|  | Téc. Refrigeração | 10610.82 | 0 | 0 | 0 | 10610.82 | 4.0193
|  | Plantonista Elétrica Diurno | 5280 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 2
|  | Plantonista Elétrica Noturno | 5280 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 2
|  | Plant. Bomb. Hidraulico Diurno | 5280 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 2
|  | Plant. Bomb. Hidraulico Noturno | 5280 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 2
|  | Téc. Edificações | 216 | 8138.8 | 48 | 0 | 8402.8 | 3.1829
[7 empty] | TOTAL | 45.9757
Postos Manutenção - MANUTENÇÃO CORRETIVA
|  | POSTO | REGISTRO HISTÓRICO DE TEMPO PARA CORRETIVAS ANUAL |  |  |  | TEMPO TOTAL (H) | QTD Postos 220 H mês
|  | Auxiliar Manut. | 36709.5868 |  |  |  | 31203.1488 | 11.8194 | Obs.: 85% das horas total dos oficiais que realizam corretivas
|  | Bombeiro Hidráulico | 2048.4815 |  |  |  | 2048.4815 | 0.77594
|  | Eletricista / Téc. Rede | 13290.9291 |  |  |  | 13290.9291 | 5.0344
|  | Eletrotécnico | 1022.3792 |  |  |  | 1022.3792 | 0.38726
|  | Eletromecânico | 1022.3792 |  |  |  | 1022.3792 | 0.38726
|  | Serralheiro | 275.886 |  |  |  | 275.886 | 0.1045
|  | Vidraceiro | 442.125 |  |  |  | 442.125 | 0.16747
|  | Gesseiro | 1365.6543 |  |  |  | 1365.6543 | 0.51729
|  | Pedreiro | 4096.9629 |  |  |  | 4096.9629 | 1.5519
|  | Pintor | 2731.3086 |  |  |  | 2731.3086 | 1.0346
|  | Marceneiro | 2207.088 |  |  |  | 2207.088 | 0.83602
|  | Téc. Refrigeração | 5860 |  |  |  | 5860 | 2.2197
|  | Plantonista Elétrica Diurno | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Plantonista Elétrica Noturno | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Plant. Bomb. Hidraulico Diurno | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Plant. Bomb. Hidraulico Diurno | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Téc. Edificações | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 24.8357
CÔMPUTO FINAL - ESTIMATIVA DE POSTOS
|  | POSTO | TEMPO TOTAL ANUAL POR POSTO: MANUT. PREVENTIVA + CORRETIVA (H) |  |  |  |  | QTD Postos 220 H mês
|  | Engenheiro Civil | 2640 |  |  |  |  | 1 | mínimo
|  | Engenheiro Mecânico | 2640 |  |  |  |  | 1 | mínimo
|  | Encarregado | 10560 |  |  |  |  | 4 | mín/área
|  | Técnicos Edificações (ou Técnico de Obras Civis) | 8402.8 |  |  |  |  | 4 | mín/área
|  | Auxiliar Administrativo | 2640 |  |  |  |  | 1 | mínimo
|  | Almoxarife | 2640 |  |  |  |  | 1 | mínimo
|  | Auxiliar Manut. | 57195.4158 |  |  |  |  | 22
|  | Bombeiro Hidráulico | 10480.4815 |  |  |  |  | 4
|  | Eletricista / Téc. Rede | 32989.3291 |  |  |  |  | 12
|  | Eletrotécnico | 3033.5792 |  |  |  |  | 1
|  | Eletromecânico | 3548.7792 |  |  |  |  | 1
|  | Serralheiro | 5733.486 |  |  |  |  | 2
|  | Vidraceiro | 4762.125 |  |  |  |  | 2
|  | Gesseiro | 6117.6543 |  |  |  |  | 2
|  | Pedreiro | 10768.9629 |  |  |  |  | 4
|  | Pintor | 9836.1086 |  |  |  |  | 4
|  | Marceneiro | 4885.488 |  |  |  |  | 2
|  | Téc. Refrigeração | 16470.82 |  |  |  |  | 6
|  | Plantonista Elétrica Diurno | 5280 |  |  |  |  | 4 | mínimo
|  | Plantonista Elétrica Noturno | 5280 |  |  |  |  | 4 | mínimo
|  | Plant. Bomb. Hidraulico Diurno | 5280 |  |  |  |  | 4 | mínimo
|  | Plant. Bomb. Hidraulico Noturno | 5280 |  |  |  |  | 4 | mínimo
|  | TOTAIS | [5 empty] | 90

## Manut. Corretiva
Gráfico 1: Pesquisa SISPRED - MANUTENÇAO PREDIAL - ENGEMIL - número de Ordens de Serviço abertas e atendidas entre 31/03/2021 a 02/04/2022 | Tabela 1 : Dados do Gráfico 1 |  |  |  | Tabela 3: Cálculo de horas trabalhadas por posto Abr/21 a Abr/22
| Serviços | % | Qtd. | Categoria | Mão de Obra majoritária | Qtde Oficiais | Categoria | Nº OS´s | Total OS | OS/Oficial | Tempo por Ofical por ano para OS corretivas (hs)
| TOTAL | 100% | 3537 |  | 6-Eletricista/Tec Rede (13) 7-Eletrotécnico (1) 8-Eletromecânico (1) 13/14-Operador Plant. Eletrica (4)* 4- Auxiliar (15) | 19 | Elétrica | 958.527 | 1942.5204 | 102.2379 | 1022.3792 | Eletricista
| 2.2 Instalação de Acessórios | 11.24% | 397.5588 | GLP |  |  | Lógica | 435.4047 |  |  |  | Eletrotecnico
| 2.3 GLP demais serviços | 1.54% | 54.4698 | GLP |  |  | SPDA | 11.6721 |  |  |  | Eletromecanico
| 5.9 Instalação de Hidráulica e bancas | 11.54% | 408.1698 | Estruturas Civis |  |  | PMOC | 485.9838 |  |  |  | Operador Plantonista
| 4.4 Elétrica troca de lâmpadas | 7.74% | 273.7638 | Elétrica |  |  | Layout | 50.9328 |  |  |  | Aulixiar
| 4.1 Elétrica Criação/Remanejamento de pontos elétricos | 10.24% | 362.1888 | Elétrica | 5-Bombeiro Hid.(3) 11-Gesseiro(2) 12-Pedreiro(6) 15/16-Bomb Hidr Plant.(4)* 17-Pintor(4) 4-Auxiliar (12) | 19 | Estruturas Civis | 514.9872 | 1297.3716 | 68.2827 | 682.8272 | Bombeiro Hidr.
| 4.6 Elétrica demais serviços | 6.4% | 226.368 | Elétrica |  |  | Serviços Gerais | 330.3558 |  |  |  | Gesseiro
| 1.1 Criação/Remanejamento de pontos de rede (até 10) | 7.44% | 263.1528 | Lógica |  |  | GLP | 452.0286
| 9.3 Vidraçaria serviços envolvnedo vidros temperados | 0.64% | 22.6368 | Vidraçaria | 10-Vidraceiro (1) 6-Auxiliar (1) | 1 | Vidraçaria | 39.2607 | 44.2125 | 44.2125 | 442.125
| 1.3 Lógica e demais serviços | 3.94% | 139.3578 | Lógica |  |  | Películas | 4.9518 |  |  |  | 39
| 7.8 Serralheria e solda demais serviços | 0.44% | 15.5628 | Serralheria | 9-Serralheiro (3) 6-Auxiliar (3) | 3 | Serralheria | 27.5886 | 27.5886 | 9.1962 | 91.962
| 4.3 Elétrica Criação/Remanejamento de circuitos | 1.44% | 50.9328 | Elétrica | 18-Marceneiro (4) 6- Auxiliar (4) | 4 | Marcenaria | 220.7088 | 220.7088 | 55.1772 | 551.772
| 1.2 Criação/remanejamento de pontos de rede (mais de 10) | 0.93% | 32.8941 | Lógica | Técnico de Refrigeração (5) Auxiliar (4) | 5 | Ar Condicionado | 586 | 586 | 117.2 | 1172
| 5.5 Estruturas civis aplicação de revestimentos | 1.04% | 36.7848 | Estruturas Civis | TOTAL | 51 |  |  |  | TOTAL | 3963.0653
| 5.1 Estruturas civis recomposição de revestimento | 0.83% | 29.3571 | Estruturas Civis
| 5.7 Estruturas civis aplicação de revestimento | 0.34% | 12.0258 | Estruturas Civis | (*) - Plantonista apenas 1 posto por dia
| 4.2 Elétrica Criação/remanejamento de pontos elétricos | 0.54% | 19.0998 | Elétrica
| 4.5 Elétrica queda de energia | 0.74% | 26.1738 | Elétrica
| 5.8 Recomposição e construção de bases, lajes | 0.34% | 12.0258 | Estruturas Civis
| 3.1 SPDA Quaisquer serviços | 0.33% | 11.6721 | SPDA
| Serviços prediais | 0.7% | 24.759 | Serviços Gerais | Tempo médio para atendimento OS (h) | 10
| 9.2 Vidraçaria Serviços Envolvendo quadros e molduras | 0.34% | 12.0258 | Vidraçaria
| Esgotamento de Caixa de Gordura | 0.24% | 8.4888 | Estruturas Civis
| 5.2 Estruturas civis recomposição de elementos de v | 0.23% | 8.1351 | Estruturas Civis
| 11 Serviços Gerais | 8.64% | 305.5968 | Serviços Gerais | Verificação de tempo por posto
| Layout | 1.44% | 50.9328 | Layout | Engenheiro Civil | 1 | n/a
| 12 Marcenaria | 6.24% | 220.7088 | Marcenaria | Engenheiro Mecânico | 1 | n/a
| 7.7 Serraheria e Solda, conserto de janelas inclu | 0.34% | 12.0258 | Serralheria | Encarregado de Manutenção | 4 | n/a
| 13 PMOC | 13.74% | 485.9838 | PMOC | Técnico de Obras Civis | 2 | n/a
| 8.2 Películas Instalação de Películas em áreas de | 0.14% | 4.9518 | Películas | Auxiliar Administrativo | 1 | n/a
| 9.1 Vidraçaria Fornecimento de materiais sem insta | 0.13% | 4.5981 | Vidraçaria | Almoxarife | 1
| Outros | 0% | 0 | Outros | Auxiliar de Manutenção Predial | 39 | 36709.5868
|  | 99.87% | 3532.4019 |  | Bombeiro hidráulico | 3 | 2048.4815
[5 empty] | Eletricista de manutenção de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados | 13 | 13290.9291
[5 empty] | Eletrotécnico | 1 | 1022.3792
Print Screen 1: Pesquisa SISPRED - MANUTENÇAO PREDIAL - ENGEMIL - Tempo gasto na execução de ordens de serviço abertas e atendidas entre 31/03/2021 a 02/04/2022 |  |  |  |  | Eletromecânico | 1 | 1022.3792
[5 empty] | Serralheiro | 3 | 275.886
[5 empty] | Vidraceiro | 1 | 442.125
[5 empty] | Gesseiro | 2 | 1365.6543
[5 empty] | Pedreiro de edificações | 6 | 4096.9629
[5 empty] | Operador Plantonista Diurno – Elétrica | 4 | 4089.5166
[5 empty] | Operador Plantonista Noturno - Elétrica | 4 | 4089.5166
[5 empty] | Bombeiro Hidráulico Plantonista Diurno | 4 | 2731.3086
[5 empty] | Bombeiro Hidráulico Plantonista Noturno | 4 | 2731.3086
|  | Tempo médio para atendimento OS (h) PREDIAL | 10 |  | Pintor a Pincel, Rolo e Pistola | 4 | 2731.3086
[5 empty] | Marceneiro | 4 | 2207.088
[5 empty] | Técnico de Refrigeração | 5 | 5860
[6 empty] | TOTAL (SEM AUX) | 48004.8443
Gráfico 2: Pesquisa SISPRED - MANUTENÇAO AR CONDICIONADO - TAFA - número de Ordens de Serviço abertas e atendidas entre 31/03/2021 a 02/04/2022 | Tabela 2 : Dados do Gráfico 2
| Serviços | % | Qtd.
| TOTAL | 100% | 586
| Os gerais de manutenção de ar condicionado | 100% | 586
Print Screen 2: Pesquisa SISPRED - MANUTENÇAO AR CONDICIONADO - TAFA - Tempo gasto na execução de ordens de serviço abertas e atendidas entre 31/03/2021 a 02/04/2022
|  | Tempo médio para atendimento OS (h) AR CONDICIONADO | 52 | Valor desconsiderado, pois não reflete realidade