ANEXO–Matriz de Manutenção e Periodicidade dos Subsistemas das Salas-Cofre

A matriz de manutenção constante neste Apêndice define a periodicidade mínima de execução das atividades preventivas e preditivas para cada subsistema que compõe as salas-cofre.

A periodicidade indicada refere-se aos subsistemas instalados nas salas-cofre do Datacenter MJSP – Anexo II e do Datacenter CICCN.

A lista de equipamentos e ativos instalados encontra-se detalhada no inventário de ativos anexado ao processo, devendo a contratada considerar todos os equipamentos pertencentes a cada subsistema para fins de dimensionamento da proposta técnica e comercial.

A periodicidade indicada corresponde à frequência mínima de execução das atividades preventivas e não impede a realização de intervenções adicionais sempre que necessário para garantir a disponibilidade do ambiente.

Todas as atividades descritas nesta matriz têm como finalidade garantir a manutenção das condições técnicas necessárias à certificação da sala-cofre, conforme normas aplicáveis.

A execução das atividades previstas nesta matriz é de responsabilidade integral da contratada, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

| Subsistema - descrição | Atividades da manutenção preventiva | Atividades da manutenção corretiva |
| --- | --- | --- |
| Célula Sala cofre | a) Vedações: verificação das gaxetas, verificação do contato gaxetas x batente, verificação isolantes térmicos; b) Dobradiças: lubrificação, verificação de cordões de solda, verificação de alinhamento folha x batente; c) Soleira: verificação do aspecto visual; d) Almofadas e parafusos: verificação do estado geral das almofadas e parafusos; e) Fechaduras e Mecanismos: lubrificação do cilindro com grafite, verificação do funcionamento do mecanismo, verificação da lubrificação do mecanismo, verificação da posição dos pinos, verificação do funcionamento das chaves; f) Mola Geze: verificação do travamento, verificação do fechamento automático, verificação dos cabos de ligação e duto flexível; g) Micro switch (IHM): verificação do funcionamento do equipamento; h) Blindagens: verificação da blindagem das portas, verificação do posicionamento das cunhas de aperto; verificação dos cabos, verificação do aspecto visual; i) Iluminação: verificação da iluminação interna, verificação e testes da iluminação de emergência, testes e simulação do SAV; j) Outros: verificação de vedações, verificação dos perfis de acabamento, verificação da pintura, verificação das chapas console, aspecto visual geral do ambiente; k) Verificação do PISO TÉCNICO ELEVADO, seus componentes, bem como do leito aramado, devendo realinhá-los quando necessário (Sala Cofre, Sala de UPS, Sala de Telecom e Sala do NOC); l) Nivelamento, alinhamento do piso elevado, (placas perfuradas, acabamento superficial, pedestais e cruzetas), fazendo reforços quando e onde necessários em todos os ambientes da Solução (Sala Cofre, Sala de UPS, Sala de Telecom e Sala do NOC); m) Limpeza Geral Especializada (Piso técnico elevado, piso de fundo, leitos aramados e cabos, Elementos das Salas, Portas, Luminárias e Racks de cabeamento estruturado) retirada de pó, aspiração, passagem pano apropriado para limpeza, onde for o caso. (Sala Cofre, Sala de UPS, Sala de Telecom e Sala do NOC) | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas à célula que impeçam seu perfeito funcionamento (blindagens, iluminação, portas, placas e suporte de piso, placas perfuradas para insuflamento de ar, acabamento superficial, pedestais, cruzetas, pinturas, de etc.). |
| Subsistema de Energia (Geradores + UPS + banco de baterias + quadros + cabeamento elétrico + Iluminação) | a) Verificação das instalações elétricas do ambiente de segurança (medição das correntes, alimentação por fase, entre fase, verificação dos disjuntores, circuitos e posições reservas do quadro de força, quantificando-os e descrevendo-os, inspeção termográfica, reaperto de terminais, barramentos, disjuntores, régua de bornes, verificação do aspecto visual interno e externo (chaparia, pintura e fechos), limpeza do painel, verificação de tomadas de força, da fixação e aperto de suportes, verificação estrutural do cabeamento dos leitos aramados, medição da resistência de aterramento, verificação da malha de aterramento, dos “jumpers” na estrutura e no piso elevado, verificação do aterramento dos equipamentos, etc.); b) Verificação do sistema de UPS, contemplando todos os parâmetros elétricos, limpeza de placas e componentes, reapertos, ajustes e calibrações necessárias, incluindo todos os módulos de funcionamento de acordo com recomendações do fabricante. c) Verificação dos módulos de baterias do sistema UPS, analisando todas as variáveis elétricas das baterias, de forma a manter seu perfeito funcionamento; d) Verificação das instalações elétricas da Sala Cofre, Sala de UPS, Sala de Telecom e Sala do NOC. e) Semestralmente, serão feitos testes com carga elétrica da Concessionária para verificação do funcionamento do Grupo Moto Gerador, em horário a ser verificado junto aos fiscais do Ministério, em data a combinar entres as partes; f) Verificação de todos os componentes do Grupo Moto Gerador e do nível de combustível e de óleo lubrificante, de forma a garantir seu perfeito funcionamento; g) Efetuar o abastecimento dos tanques internos da solução grupo gerador, visando manter os níveis mínimos para 06 (seis) horas de indisponibilidade do serviço de energia da concessionária; | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas aos quadros de força, grupo moto geradores, painéis de controle e UPS's. (Deverão ser substituídas as peças com fim de vida útil de acordo com as recomendações do fabricante). b) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas abastecimento dos dois geradores mantendo o nível mínimo dos tanques de combustíveis (internos), com autonomia para 06 (seis) horas de indisponibilidade do serviço de energia da concessionária, independente da causa da queda de energia, de forma a manter os Sistemas da Sala-Cofre e seus subsistemas em perfeito funcionamento; c) O abastecimento deverá garantir a autonomia mínima definida para o ambiente, não sendo admitidas limitações que comprometam a continuidade operacional. Obs 1) A empresa CONTRATADA deverá observar todas as recomendações ambientais quanto ao descarte de combustível usado e dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; Obs 2) A empresa CONTRATADA deverá observar as normas vigentes com relação ao transporte e abastecimento de combustível; |
| Subsistema de Climatização | a) A verificação de parâmetros operacionais: inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueio na entrada e saída de ar do condensador, unidade condensadora exposta à carga térmica; verificação da instalação elétrica, observando todos os cabos quanto à deterioração e todos os contatos elétricos quanto aperto e corrosão; medição da tensão e corrente de funcionamento e comparação com a nominal; medição da tensão com motor travado e observação da queda de tensão até que protetor desligue; b) Limpeza completa das unidades condensadoras, “drycoolers”, gabinetes, bem como lavagem e secagem dos filtros de ar conforme cronograma; c) As trocas dos filtros de ar deverão ser feitas conforme periodicidade indicada no “QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS E PERIODICIDADES”; d) Aletas: Desamasso e desobstrução quanto à sujeira; e) Medição do diferencial de temperatura; f) Verificação quanto à fixação e isolamento térmico das unidades e das tubulações; g) Controles: assegurar que todos os controles estão funcionando corretamente e que a operação do aparelho é normal; verificação da operação do termostato; medição das pressões de equilíbrio e de funcionamento; h) Verificação quanto à folga do eixo dos motores elétricos; verificação do posicionamento, fixação e balanceamento das hélices ou turbinas; i) Verificação quanto a entupimentos ou amassados na mangueira do dreno. j) Recarga de gás refrigerante e retificação dos compressores, caso necessário. k) As Verificações e correções deverão ser feitas em todas as áreas da solução (Sala Cofre, Sala de UPS, Sala de Telecom e Sala do NOC) | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas ao circuito de refrigeração que impeçam seu perfeito funcionamento (vazamentos, vibrações e ruídos, procedimentos de vácuo de refrigerante, problemas diversos no gabinete, aletas, arranque do compressor, motores dos ventiladores, evaporadores, isolamento de peças e tubulações, etc.). |
| Subsistema de Detecção e Combate a Incêndio da Solução | a) Verificação do funcionamento do painel de Alarme e Detecção; b) Verificação de toda rede FM-200 e detecção (verificação da pressão dos recipientes, verificação através de simulação do intertravamento com sistemas de “stratos” e detecção convencional, do funcionamento dos alarmes e do funcionamento da válvula solenoide, verificação da fixação da tubulação, verificação quanto ao posicionamento e obstrução dos orifícios dos difusores, verificação da carga e pressão dos cilindros, verificação da sinalização no painel, fixação dos detectores de fumaça, medição da tensão da bateria, etc.); c) Verificação quanto à fixação e sinais de corrosão nos cilindros; d) Verificação da pintura, conectores, reaperto de terminais, membranas do display, leds de sinalização, parafusos de fixação, tubulações, conexões, orifícios, suportes e abraçadeiras; e) Verificação do estado geral do sistema de Detecção e Alarme: medição da tensão da fonte de alimentação e na supervisão dos detectores e acionadores manuais; f) Limpeza externa das unidades de detecção de fumaça; g) Teste e troca dos separadores de poeira quando necessário; h) Teste para verificação dos detectores por meio de diagnóstico do software remoto de controle, com verificação dos logs de eventos e parâmetros de configuração, e análise audiovisual; i) Semestralmente, todo sistema deverá ser inspecionado e testado sem descarga do gás FM-200 (teste de simulação); j) Verificação do sistema de detecção precoce de incêndio, com todos os seus componentes; | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas aos seus componentes que impeçam seu perfeito funcionamento (falhas no painel, falhas de alimentação CA, falhas nos detectores, no circuito acionador manual, no sistema de aborto, no sistema supervisor, no circuito de disparo, troca de baterias, alarmes falsos, etc.). b) A recomposição do agente extintor deverá ocorrer sempre que necessária ao restabelecimento das condições operacionais do ambiente, sem limitação quantitativa, observadas as responsabilidades da contratada nos casos de falha técnica. c) A CONTRATADA deverá inspecionar e avaliar as causas do disparo do gás de combate a incêndio FM-200, se ocorrer, devendo esta emitir relatório acerca do ocorrido d) Restando comprovado que as causas foram falhas dos sistemas mantidos neste contrato, e que não foram observadas quando da manutenção preventiva e corretiva, o ou acionamento tenha sido causado por imperícia ou imprudência de profissional da CONTRATADA, a mesma deverá arcar com todos os custos afetos aos prejuízos apontados pela CONTRATANTE, de readequação do ambiente e de reposição do gás FM-200, sem ônus para a CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções contratualmente previstas. e) O prazo para realização desse serviço será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de descarga do gás; f) A recomposição do agente extintor deverá ocorrer sempre que necessário ao restabelecimento das condições operacionais e de certificação do ambiente, podendo ser limitada contratualmente apenas para fins de planejamento orçamentário, sem prejuízo da obrigação de recomposição integral. |
| Subsistema de Supervisão e Controle (NOC com mobiliário técnico, videowall e monitoramento) | a) Teste de todos os componentes do subsistema (sensores, unidades de I/O, etc.); b) Verificação detalhada dos componentes (parâmetros de configuração, sensores, trava de porta, fechadura eletromagnética, cabeamento, comunicação, etc.); c) Atualizações de software para a última versão de todos os componentes; d) Limpeza especializada do videowall, organização de cabeamento, alinhamento de telas, etc. | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas aos sensores, unidades de I/O e sistema supervisório; b) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas ao sistema de videowall; c) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas ao mobiliário técnico do NOC, incluindo substituição de peças, rodinhas das cadeiras, etc; |
| Subsistema de Controle de Acesso | a) Limpeza e verificação dos sensores ópticos de impressão digital, teclados, janelas dos displays, e cabeamentos; b) Testes de funcionamento dos diversos componentes dos equipamentos, e verificação da configuração. c) Manutenção e atualizações de software de todo o sistema. | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas aos seus componentes que impeçam seu perfeito funcionamento (erros de operação, danos a qualquer componente do equipamento, etc.). |
| Subsistema de Vigilância da Solução (CFTV) | a) Verificação, limpeza e teste de todos os componentes do CFTV (câmeras, gravador digital, sistema operacional, cabeamentos, etc.); b) Verificação das gravações feitas; c) Manutenção do sistema operacional (atualizações de software, e etc.). | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas ao CFTV para o seu perfeito funcionamento. |
| Subsistema de rede lógica (cabeamento estruturado UTP e fibra óptica + racks) | a) Verificação, limpeza e organização dos racks da sala cofre, sala de telecom e sala do NOC; b) Organização do cabeamento UTP e fibra óptica, quando necessário e com alinhamento prévio com a CONTRATANTE; | a) Atenderá quaisquer ocorrências relacionadas ao cabeamento estruturado UTP e fibra óptica + racks; |

Tabela – ANEXO- Atividades das manutenções preventivas e corretivas

Quadro Resumo de Serviços e Periodicidades - Manutenção Preventiva e Corretiva:

| 1. Célula Sala cofre​ | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| --- | --- |
| 1.1 Porta de entrada da Sala cofre: - Vedações: - Verificar, corrigir e substituir quando necessário gaxeta; - Fechadura: - Lubrificar, cilindro com grafite; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a lingueta; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a trava; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a maçaneta; - Dobradiças: - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as dobradiças; - lubrificar as dobradiças; - Almofada: - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as almofadas. - Mola BKS: - Verificar fechamento automático; - Verificar cabos de ligação flexível; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as molas BKS; - Verificação do sistema de travamento da porta: - Verificar trava de posição aberta, regular. Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 4 (quatro) meses. | 3 |
| 1.2 Blindagens dos elementos Sala cofre - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as blindagens dos elementos das salas; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as cunhas de aperto; - Executar aberturas e fechamentos de blindagens existentes, conforme necessidade técnica do ambiente; Executar até 2 (duas) aberturas e fechamentos de blindagens novas até o limite técnico máximo permitido por norma para Sala Cofre; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 4 (quatro) meses. | 3 |
| 1.3 Painéis e Luminárias das Salas e demais ambientes da Solução - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os painéis metálicos de fechamento; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as luminárias e lâmpadas; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os reatores eletrônicos; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 4 (quatro) meses. | 3 |
| 1.4 Elementos das Salas - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as vedações dos elementos; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os perfis de acabamento dos elementos das salas; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a pintura dos elementos das salas; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 4 (quatro) meses. | 3 |
| 1.5 Teste de Estanqueidade - Teste de estanqueidade, visando identificar os eventuais problemas existentes e propor as ações corretivas cabíveis após os resultados das medidas obtidas. | Quando necessário, por ocasião de aberturas e fechamentos de blindagens ou por necessidade de auditoria ou manutenção da certificação da sala-cofre. Obs 1) A contratada realizará o teste de estanqueidade, seguindo estritamente o que preconizam as normas, para verificação da estanqueidade de Sala Cofre; Obs 2) O prazo para realização desse serviço será em data pré-definida pela CONTRATANTE e acordado com a CONTRATADA; |
| 1.6 Nivelamento das placas do Piso Técnico Elevado dos ambientes da Solução: - Verificar, reparar o nivelamento das placas de piso técnico elevado com sistema a laser; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os suportes de placas; - Efetuar abertura e ajustes para passagem de cabos; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 2 (dois) meses. | 6 |
| 1.7 Reforços do Piso Técnico Elevado dos ambientes da Solução: - Colocar suportes de reforço onde necessário conforme demanda; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 4 (quatro) meses. | 3 |
| 1.8 Leito aramado do Piso Técnico Elevado dos ambientes da Solução: - Executar alteração de rota nos leitos aramados existentes conforme necessidade técnica do ambiente; Verificar, corrigir e substituir quando necessário os leitos aramados danificados mantendo o alinhamento; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os suportes e parafusos de fixação dos leitos aramados; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 4 (quatro) meses. | 3 |
| 1.9 Limpeza Geral Especializada do Piso técnico elevado de todos os ambientes - Limpeza do piso técnico elevado; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada mês. | 12 |
| 1.10 Limpeza Geral Especializada do Piso Técnico Elevado / Piso de Fundo de todos os ambientes - Limpeza das placas de piso técnico elevado; - Limpeza do elemento de fundo das salas; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada mês. | 12 |
| 1.11 Limpeza Geral Especializada do Leito aramado e Cabos de todos os ambientes - Limpeza dos leitos aramados; - Limpeza dos cabos instalados nos leitos aramados; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 04 |
| 1.12 Limpeza Geral Especializada dos Elementos das Salas, Portas e Luminária de todos os ambientes - Limpeza dos elementos das salas; - Limpeza das portas das salas; - Limpeza das luminárias das salas; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada mês. | 12 |
| 1.13 Limpeza Geral Especializada dos Racks de cabeamento estruturado da sala cofre, sala de telecom e sala do NOC - Limpeza e organização dos cabos, patch cords dos racks; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada mês. | 12 |
| 2. Subsistema de Energia (Geradores + UPS + banco de baterias + quadros + cabeamento elétrico + Iluminação) | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| 2.1 Quadros de distribuição: reapertos e limpeza: - Medir corrente de alimentação por fase; - Medir tensão de alimentação por fase; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário réguas de bornes; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário terminais; - Realizar inspeção termográfica nos barramentos / terminais de cabos e caso necessário realizar o reaperto dos componentes; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as canaletas de cabos; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário o armário do painel; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os fechos do armário do painel; - Limpar painel internamente; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os disjuntores e reapertar bornes; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as bases de fusíveis e parafusos de ajuste; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário régua de bornes; - Realizar inspeção termográfica nos terminais e bornes e caso necessário realizar o reaperto dos componentes; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 2.2 Aterramento: - Verificar, corrigir e substituir quando necessário malha de aterramento; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário jumps na estrutura; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário jumps no piso técnico elevado; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário aterramento de equipamentos; - Medir resistência de aterramento e realizar melhorias de acordo projeto. Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 2.3 UPS’s - Verificar todos os parâmetros elétricos; - Limpeza de placas e componentes; - Reapertos, ajustes e calibrações; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário todos os módulos caso apresentem problemas, de acordo com recomendações do fabricante; - Verificar todas as variáveis elétricas das baterias; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 2.4 Banco de Baterias - Verificar todos os parâmetros elétricos; - Limpeza de placas e componentes eletrônicos; - Reapertos ajustes; - Verificar, reparar todas as baterias caso apresentem problemas; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 2.5 Grupos Geradores: - Testes de funcionamento do grupo gerador, por pelo menos 15 minutos cada; - Verificação e Trocas de filtros, caso necessário; - Verificação e Trocas de lubrificantes, caso necessário; - Verificação e Trocas de Correias e mangotes, caso necessário; - Verificação e reparos dos componentes internos que apresentarem defeitos de funcionamento. - Verificação do nível de combustível (diesel) dos geradores; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada mês. | 12 |
| 2.6 Sistema de Iluminação geral e de emergência: - Troca de lâmpadas queimadas ou com defeito; - Troca de reatores danificados; - Troca de módulo de bateria das luminárias de emergência (quando for o caso); - Troca de iluminação Led onde for necessário. Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada mês. | 12 |
| 3. Subsistema de Climatização | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| 3.1 Troca de Filtros de Ar: - Verificação e troca de filtro de ar por cada máquina instalada, caso necessário; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 3.2 Circuito Frigorígeno: - Medir, corrigir pressão alta do compressor; - Medir, corrigir pressão baixa do compressor; - Aferir set pressão máx e mín do pressostato; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário o pressostato; - Verificar, completar ou substituir óleo do compressor; - Medir, corrigir corrente do motor do compressor; - Medir, corrigir tensão do motor do compressor; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a resistência do cárter do compressor; - Medir, corrigir pressão diferencial do filtro secador de gás refrigerante; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário o filtro secador de gás refrigerante; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a válvula de expansão; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a válvula solenoide; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário o visor de líquido; - Verificar vazamentos de gás refrigerante; - Carga e recarga de gás refrigerante; - Descarte dos gases contaminados atendendo normas ambientais; - Verificar, corrigir pontos de vazamento de óleo; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário os instrumentos de controle e segurança do equipamento; - Limpeza externa do equipamento; - Limpeza interna do equipamento em caso de contaminação do sistema; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 2 (dois) meses. | 6 |
| 3.3 Compressores: - Verificar, corrigir e substituir os compressores (caso necessário); Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 2 (dois) meses. | 6 |
| 3.4 Check-up preventivo e Lavagem do condensador: - Limpeza e lavagem do condensador; - Limpeza do ventilador; - Medir, corrigir tensão do motor do ventilador; - Medir, corrigir corrente do motor do ventilador; - Medir, corrigir temperatura de entrada; - Medir, corrigir temperatura de saída; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário o termostato; - Aferir set temperatura mín. e máx. termostato. Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 2 (dois) meses | 6 |
| 4. Subsistema de Detecção e Combate a Incêndio da Solução | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| 4.1 Sistema de Detecção Precoce de Incêndio – Stratos: - Verificar, reparar ou substituir log de alarmes; - Verificar, reparar ou substituir parâmetros de configuração; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário campainhas de alarme; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário tubulações, orifícios, suportes; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário filtro (s) de ar. Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 4.2 Sistema de Combate ao Incêndio com Gás FM-200: - Verificar, corrigir pressão do (s) recipiente(s); - Verificar data de teste hidrostático do(s) recipiente (s); - Realizar o teste hidrostático do (s) recipiente(s); - Verificar, corrigir e substituir quando necessário apoio do(s) recipiente (s); - Verificar, corrigir e substituir quando necessário o(s) recipiente(s); - Verificar, corrigir intertravamento com sistemas Stratos e Detecção Convencional ; - Verificar, corrigir funcionamento de alarmes; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário a (s) válvula (s) solenoide (s); - Verificar, corrigir e substituir quando necessário tubulações de descarga e suportes; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário bicos difusores de gás. Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 4.3 Detecção Convencional: - Verificar, corrigir e substituir quando necessário painel de comando; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário régua (s) de bornes, terminais; - Verificar, corrigir sinalização no painel; - Verificar, corrigir continuidade no (s) laço (s); - Verificar, corrigir e substituir quando necessário fixação de detectores de fumaça; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário detectores; - Verificar, corrigir intertravamento com outros painéis; - Medir, corrigir tensão da (s) bateria (s); - Teste de alarme semanalmente, se necessário; - Ajuste de tensão dos módulos do comando; - Supervisão de defeito dos módulos de comando; - Teste nos detetores de fumaça, acionamento manual e sirenes. - Verificar ou recarregar os extintores de combate a incêndio; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 5. Subsistema de Supervisão e Controle (NOC com mobiliário técnico, videowall e monitoramento) | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| 5.1 Sistema de monitoramento: - Testes de intertravamento; - Verificar, corrigir parâmetros de configuração; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário sensor (es) de temperatura; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário sensor (es) de umidade; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário sensor (es) de vibração; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário sensor (es) de estado de porta (s); - Verificar, corrigir e substituir quando necessário cabeamento de alarmes; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário conectores de interligação; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário painel frontal (led’s e touch pannel), caso haja; - Verificar, corrigir comunicação via TCP/IP; - Verificar, corrigir de acordo com o Log de eventos; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 3 (três) meses. | 4 |
| 6. Subsistema de Controle de Acesso | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| 6.1 Manutenção dos leitores biométricos: - Testar os leitores de proximidade e/ou biométricos de acesso. - Checar o fechamento da porta; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário leitor de proximidade / biométrico em cada ambiente; - Limpar equipamento; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário cabeamento; - Verificar, corrigir configuração; - Verificar, corrigir intertravamento com painel da célula; - Verificar, corrigir abertura da porta. Obs 1: Previsão individual por aparelho Obs 2: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 2 (dois) meses. | 6 |
| 7. Subsistema de Vigilância da Solução (CFTV) | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| 7.1 CFTV - Verificar e corrigir o sistema de CFTV e backup de câmeras; - Limpar equipamentos; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário cabeamento; - Verificar, corrigir configuração; - Verificar, corrigir e substituir quando necessário as câmeras em cada ambiente. Obs 1: Previsão individual por aparelho Obs 2: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 2 (dois) meses. | 6 |
| 8. Subsistema de rede lógica (cabeamento estruturado UTP e fibra óptica + racks) | Periodicidade MÍNIMA de Visitas / Ano |
| 8.1 Organização do cabeamento UTP e fibra óptica da sala cofre, sala de telecom e sala do NOC - Verificar e organizar quando necessário e com alinhamento prévio com a CONTRATANTE; Obs: Periodicidade mínima de 1 (uma) visita a cada 2 (dois) meses. | 6 |

Tabela  - ANEXO - Quadro Resumo de Serviços e Periodicidades - Manutenção Preventiva e Corretiva​

A periodicidade mínima definida nesta matriz não exime a contratada da realização de intervenções adicionais necessárias à manutenção da certificação do ambiente.