CADERNO DE MANUTENÇÃO INTEGRADA DAS SALAS-COFRE - MJSP

1. Objeto

Este documento complementa o Termo de Referência, detalhando os procedimentos técnicos, rotinas operacionais e atividades de manutenção necessárias à execução dos serviços.

2. Regime de Manutenção Integral (Full Service)

O regime de execução dos serviços observará o modelo de manutenção integral (full service), conforme definido no Termo de Referência, abrangendo a substituição de componentes e insumos necessários à manutenção das condições operacionais e de certificação do ambiente.

Não será admitida cobrança adicional por substituição de peças ou insumos necessários ao restabelecimento da operação. A contratada assumirá integral responsabilidade pelo restabelecimento do ambiente em caso de falhas, degradações ou indisponibilidades decorrentes de defeitos de componentes ou desgaste operacional, não sendo admitidas limitações quantitativas ou financeiras para substituição de peças. A substituição de componentes refere-se exclusivamente a itens integrantes dos subsistemas existentes, não se caracterizando como aquisição de novos ativos ou ampliação da infraestrutura instalada.

O regime de manutenção integral deverá garantir não apenas a operacionalidade do ambiente, mas também a preservação das condições necessárias à certificação da sala-cofre, sendo obrigatória a substituição de componentes sempre que necessário para atendimento aos requisitos normativos.

3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

3.1 Localidades

- Datacenter MJSP – Anexo II – Esplanada dos Ministérios – Brasília/DF

- Datacenter CICCN – Setor Policial Sul – Área 5 – Quadra 3 – Bloco H – Brasília/DF

3.2 Dimensão Física dos Ambientes

Para fins de dimensionamento técnico e composição de custos da proposta comercial, as salas-cofre possuem as seguintes áreas aproximadas:

- Sala-Cofre do MJSP (Anexo II): 38,63 m²

- Sala-Cofre do CICCN: 28,00 m²

A metragem informada refere-se à área útil da célula blindada, incluindo piso técnico elevado e área de circulação interna, devendo ser considerada para fins de:

- Dimensionamento da carga térmica;

- Estimativa de volume para testes de estanqueidade;

- Cálculo de retenção de agente extintor;

- Dimensionamento de sistemas elétricos e climatização;

- Avaliação de tempo de intervenção e mobilização técnica.

3.3 Natureza da Infraestrutura

Ambientes classificados como salas-cofre de missão crítica, compostos por:

- Célula blindada modular;

Sistema de vedação estanque;

- Resistência térmica e ao fogo;

- Piso técnico elevado;

- Sistema elétrico redundante;

- Climatização de precisão;

- Sistema de combate a incêndio por agente limpo;

- Monitoramento ambiental;

- Controle de acesso restrito.

Os subsistemas descritos operam de forma integrada e indissociável, sendo vedada a exclusão de qualquer componente ou disciplina técnica da cobertura contratual.

4. REFERENCIAL NORMATIVO

A execução deverá observar as normas técnicas aplicáveis, conforme estabelecido no Termo de Referência.

5. ESCOPO TÉCNICO DETALHADO

As atividades descritas neste item possuem caráter complementar à Matriz de Manutenção e Periodicidade, a qual define os requisitos mínimos obrigatórios de execução e periodicidade dos serviços.

5.1 Manutenção Preventiva

- Inspeção estrutural da célula;

- Verificação de portas e vedação;

- Inspeção do piso elevado;

- Teste funcional de UPS;

- Verificação de bancos de baterias;

- Teste de transferência automática;

- Inspeção do sistema de climatização;

- Verificação de sensores de incêndio;

- Inspeção de cilindros de agente limpo;

- Emissão de relatório técnico mensal.

- Verificação de redundância elétrica (linhas X e Y);

- Avaliação de balanceamento entre fases;

- Inspeção estrutural de pontos de selagem da célula;

- Verificação de integridade de painéis estruturais;

- Conferência de parâmetros ambientais (temperatura e umidade).

5.2 Manutenção Preditiva

- Termografia infravermelha em quadros elétricos;

- Análise de vibração em compressores;

- Monitoramento de carga elétrica;

- Verificação de eficiência térmica;

- Testes de impedância de baterias.

5.3 Manutenção Corretiva

- Atendimento emergencial 24x7x365;

- Diagnóstico técnico especializado;

- Substituição imediata de componentes;

- Teste funcional pós-intervenção;

- Relatório técnico detalhado.

- Disponibilização imediata de peças de reposição compatíveis;

- Intervenção ilimitada até solução definitiva;

- Restabelecimento da redundância integral do sistema.

6. TESTE DE ESTANQUEIDADE

Deverá ser realizado Teste de Estanqueidade (Door Fan Test) conforme normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR 15.247, ASTM E779 e NFPA 2001), com o objetivo de comprovar a conformidade com os requisitos necessários à certificação da sala-cofre.

7. RASTREABILIDADE

Todas as atividades executadas deverão estar vinculadas a Ordem de Serviço (OS) ou registro formal equivalente, contendo data, subsistema afetado, descrição da intervenção, peças substituídas e responsável técnico.

8. LIMPEZA TÉCNICA E CONTROLE AMBIENTAL

Toda intervenção deverá observar protocolos de limpeza técnica para ambientes de alta disponibilidade:

- Uso obrigatório de aspiradores com filtro HEPA;

- Proibição de substâncias inflamáveis;

- Controle de particulados;

- Proteção de ativos durante intervenção.

Deverá ser garantida a proteção física dos ativos durante intervenções, inclusive com utilização de barreiras físicas temporárias quando necessário.

9. GESTÃO DE RESÍDUOS

A contratada será responsável pelo descarte ambientalmente adequado de:

- Baterias;

- Óleos;

- Gases refrigerantes;

- Agentes extintores.

Deverá apresentar Certificado de Destinação Final, em conformidade com a legislação ambiental aplicável.

10. SISTEMA DE GERADOR

- Verificação do sistema de partida automática

- Teste periódico de funcionamento do gerador

- Verificação do sistema de transferência automática (ATS)

- Verificação de nível de combustível

- Verificação de sistemas de exaustão

- Verificação de bateria de partida

11. INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS

Segue anexo Inventário Detalhado dos Equipamentos e Subsistemas instalados nas Salas-Cofre, contendo: Identificação, Fabricante, Modelo;

A empresa deverá considerar integralmente os ativos descritos para composição do preço global.

12. SISTEMA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

- Verificação de continuidade elétrica

- Inspeção de barramentos de terra

- Verificação de conexões e cabos de aterramento

- Medição de resistência de aterramento

13. SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV

- Verificação de funcionamento das câmeras

- Verificação de gravação de imagens

- Verificação de integridade dos cabos

- Teste de visualização remota

14. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE CLIMATIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE CARGA TÉRMICA

Os relatórios mensais devem apresentar, entre outros elementos:

- Indicação dos chamados / OS vinculada

- Evidências fotográficas datadas das intervenções

- Registro de medições elétricas e térmicas

- Identificação de peças substituídas (nº de série)

- Carga térmica instalada (kW);

- Densidade térmica por rack;

- Capacidade nominal e redundância dos equipamentos de climatização;

- Distribuição de fluxo de ar (ilha fria/quente, se aplicável);

- Pontos críticos identificados;

- Margem de crescimento térmico disponível.

- Declaração técnica formal do responsável técnico quanto à manutenção das condições de certificação da sala-cofre.

15. MATRIZ DE MANUTENÇÃO E PERIODICIDADE DOS SUBSISTEMAS

Para fins de melhor compreensão do escopo técnico da contratação, segue anexo ao presente relatório o documento “ANEXO – Manutenções e Periodicidade dos Subsistemas da Sala-Cofre”, contendo a descrição detalhada das atividades de manutenção preventiva e corretiva atualmente executadas no ambiente.

O referido anexo apresenta a matriz operacional de manutenção, incluindo:

- subsistemas atendidos;

- atividades de manutenção preventiva;

- atividades de manutenção corretiva;

- periodicidade mínima das inspeções e intervenções técnicas.

As disposições constantes neste documento possuem caráter vinculante mínimo, devendo ser integralmente observadas pela contratada, sem prejuízo da realização de intervenções adicionais necessárias à manutenção das condições técnicas e da certificação da sala-cofre.

16. INTEGRAÇÃO COM SLA

As atividades descritas neste documento constituem base para avaliação de desempenho e cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos no Termo de Referência.

17. PRIORIDADE OPERACIONAL

Intervenções que impactem redundância, climatização, energia ou sistemas de proteção deverão ser tratadas como prioridade máxima.

18. VALIDAÇÃO TÉCNICA

Toda intervenção deverá ser validada por meio de testes funcionais que comprovem o restabelecimento das condições operacionais e de redundância do ambiente.

Integra este documento, como anexo técnico vinculante, a “Matriz de Manutenção e Periodicidade dos Subsistemas das Salas-Cofre”, a qual estabelece as frequências mínimas obrigatórias de execução das atividades de manutenção preventiva e preditiva, devendo ser integralmente observada pela contratada. Esta constitui referência operacional obrigatória para execução dos serviços, prevalecendo, no que se refere à periodicidade mínima das atividades, sobre descrições genéricas constantes neste documento.