## Reforços de Pequeno Porte
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, Ciclo 2018 1° Emissão (28/09/2018) | [6 empty] | (1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). TDR: Tipo de Reforço (Transmissão) GR - Tipo de Reforço (Geração)
Região | SGPMR(1) | CONCESSIONÁRIA | INSTALAÇÃO | TENSÃO [kV] | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | ORIGEM | DATA DE NECESSIDADE | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | CLASSIFICAÇÃO
Centro-oeste | 004016/2018 | BRILHANTE | SE ANASTACIO | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV ANASTACIO /SIDROLANDIA 2 C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 003996/2018 | BRILHANTE | SE IMBIRUSSU | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230kV - Imbirussu - Campo Grande 2 | TDR VII
Centro-oeste | 003999/2018 | BRILHANTE | SE IMBIRUSSU | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | MG IMBIRUSSU / CCO-2009-008 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 004068/2018 | BRILHANTE | SE IMBIRUSSU | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV IMBIRUSSU /SIDROLANDIA MS | TDR VII
Centro-oeste | 003979/2018 | BRILHANTE | SE RIO BRILHANTE | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de Medição Fasorial (PMU) do Transformador 7AT10 | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | TR 230/138 kV RIO BRILHANTE TR1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 003981/2018 | BRILHANTE | SE RIO BRILHANTE | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de Medição Fasorial (PMU)no transformador 7AT11 | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | TR 230/138 kV RIO BRILHANTE TR2 MS | TDR VII
Centro-oeste | 003983/2018 | BRILHANTE | SE RIO BRILHANTE | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | MG RIO BRILHANTE / CCO-2009-008 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 003985/2018 | BRILHANTE | SE RIO BRILHANTE | 138 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 138 kV RIO BRILHANTE /SANTA LUZIA II C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 003988/2018 | BRILHANTE | SE SANTA LUZIA 2 | 138 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 138 kV SANTA LUZIA II /UTE ELDORADO C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 004065/2018 | BRILHANTE | SE SANTA LUZIA 2 | 138 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 138 kV SANTA LUZIA II /UTE SANTA LUZIA I MS | TDR VII
Centro-oeste | 004070/2018 | BRILHANTE | SE SANTA LUZIA 2 | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 138 kV RIO BRILHANTE /SANTA LUZIA II C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 004004/2018 | BRILHANTE | SE SIDROLANDIA 2 | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV IMBIRUSSU /SIDROLANDIA C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 004005/2018 | BRILHANTE | SE SIDROLANDIA 2 | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | MG SIDROLANDIA 2 / CCO-2009-008 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 004067/2018 | BRILHANTE | SE SIDROLANDIA 2 | 230 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV SIDROLANDIA /ANASTACIO C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 004066/2018 | BRILHANTE | UTE ELDORADO | 138 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 138 kV SANTA LUZIA II /UTE ELDORADO C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 004069/2018 | BRILHANTE | UTE SANTA LUZIA I | 138 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | I LT 138 kV SANTA LUZIA II /UTE SANTA LUZIA I C-1 MS | TDR VII
Centro-oeste | 002847/2018 | CATXERE | SE R.VERDE NORTE | 500 | Substituição do RDP para contemplar o RDP de ondas viajantes para LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C2. | Com a implantação do banco de capacitores série na LT Rio Verde Norte / Ribeirãozinho, em ambos os circuitos, na subestação de Rio Verde Norte há necessidade de ampliação do RDP atual. O equipamento existente (Reason) encontra-se obsoleto, não suportando esta ampliação. Conforme informações do próprio fabricante, a produção deste modelo foi descontinuada, inviabilizando a aquisição de peças de reposição e sobressalentes. | Adequação para implantação do banco de capacitores série na LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C2 conforme Resolução Autorizativa ANEEL 3.816/2012 | Imediata | MG R.VERDE NORTE / CCO-2009-011 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 002848/2018 | CATXERE | SE RIBEIRAOZINHO | 500 | Substituição do RDP para contemplar o RDP de ondas viajantes para LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C2. | Com a implantação do banco de capacitores série na LT Rio Verde Norte / Ribeirãozinho, em ambos os circuitos, na subestação de Rio Verde Norte há necessidade de ampliação do RDP atual. O equipamento existente (Reason) encontra-se obsoleto, não suportando esta ampliação. Conforme informações do próprio fabricante, a produção deste modelo foi descontinuada, inviabilizando a aquisição de peças de reposição e sobressalentes. | Adequação para implantação do banco de capacitores série na LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C2 conforme Resolução Autorizativa ANEEL 3.816/2012 | Imediata | MG RIBEIRAOZINHO / CCO-2009-011 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 004063/2018 | CELG - GT | SE CARAJAS | 138 | Instalação da 5° chave seccionadora no vão do banco de capacitores de 80 Mvar. | Aumento da flexibilidade operativa, confiabilidade, operacionalidade, interoperabilidade e segurança do sistema de proteção da subestação. | CELG GT | 30/06/2020 | MG CARAJAS / CCO-2001-063 - RB | TDR IV
Centro-oeste | 003953/2018 | CELG - GT | SE GOIANIA LESTE | 13,8 | INSTALAÇÃO/ADEQUAÇÃO CONEXÃO DO TRANSFORMADOR TRAFO B. | AUMENTO DA FLEXIBILIDADE OPERATIVA, CONFIABILIDADE, OPERACIONALIDADE, INTEROPERABILIDADE E SEGURANÇA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO. | CELG GT | 31/12/2019 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRB GO | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Centro-oeste | 003868/2018 | EBTE TRA | SE JUINA | 230 | Implantação de alterações no SEP Dardanelos para viabilizar o fechamento em anel pelo 138kV entre as SE´s Juína 230/138kV e Brasnorte 230/138kV, conforme definido pelo ONS, em atendimento à solicitação da Energisa. | Solicitação ONS via e-mail Eng. Guilherme Cardoso de 28/09/2017 16h49min | EBTE | Imediata | LT 230kV Brasnorte/Juína C1 | TDR VI
Centro-oeste | 003869/2018 | EBTE TRA | SE JUINA | 230 | Implantação de alterações no SEP Dardanelos para viabilizar o fechamento em anel pelo 138kV entre as SE´s Juína 230/138kV e Brasnorte 230/138kV, conforme definido pelo ONS, em atendimento à solicitação da Energisa. | Solicitação ONS via e-mail Eng. Guilherme Cardoso de 28/09/2017 16h49min | EBTE | Imediata | LT 230kV Brasnorte/Juína C2 | TDR VI
Centro-oeste | 003870/2018 | EBTE TRA | SE JUINA | 230 | Implantação de alterações no SEP Dardanelos para viabilizar o fechamento em anel pelo 138kV entre as SE´s Juína 230/138kV e Brasnorte 230/138kV, conforme definido pelo ONS, em atendimento à solicitação da Energisa. | Solicitação ONS via e-mail Eng. Guilherme Cardoso de 28/09/2017 16h49min | EBTE | Imediata | TR 230/138 kV JUINA TR1 MT | TDR VI
Centro-oeste | 003871/2018 | EBTE TRA | SE JUINA | 230 | Implantação de alterações no SEP Dardanelos para viabilizar o fechamento em anel pelo 138kV entre as SE´s Juína 230/138kV e Brasnorte 230/138kV, conforme definido pelo ONS, em atendimento à solicitação da Energisa. | Solicitação ONS via e-mail Eng. Guilherme Cardoso de 28/09/2017 16h49min | EBTE | Imediata | MG JUINA / CCO-2008-011 - RB | TDR VI
Centro-oeste | 004457/2018 | ELETRONORTE | SE JAURU | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Jauru / Coxipo C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Jauru / Coxipo C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 004458/2018 | ELETRONORTE | SE JAURU | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Jauru / Varzea Grande C-2. (Antiga LT 230 kV Jauru – Coxipó, que foi secionada na SE Várzea Grande) | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Jauru / Varzea Grande C-2 | TDR VII
Centro-oeste | 004459/2018 | ELETRONORTE | SE JAURU | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Jauru / Varzea Grande C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Jauru / Varzea Grande C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 004460/2018 | ELETRONORTE | SE JAURU | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Jauru / Varzea Grande C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Jauru / Varzea Grande C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 000002/2017 | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão CXTD-LI5-01 – vão G (PCH São Tadeu) (-) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Carta ONS-009/200/2016 enviada ao MME e SCT/ANEEL, em 06/01/2016. | Imediata | Não informada | TDR V
Centro-oeste | 000003/2017 | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão BDCX-LI5-02 – vão E (Barro Duro 2) (-) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Carta ONS-009/200/2016 enviada ao MME e SCT/ANEEL, em 06/01/2016. | Imediata | Não informada | TDR V
Centro-oeste | 000004/2017 | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão BDCX-LI5-01 – vão I (Barro Duro 1) (-) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Carta ONS-009/200/2016 enviada ao MME e SCT/ANEEL, em 06/01/2016. | Imediata | Não informada | TDR V
Centro-oeste | 000005/2017 | ELETRONORTE | SE COXIPO | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão CPCX-LI5-01 – vão H (CPA) (-) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Carta ONS-009/200/2016 enviada ao MME e SCT/ANEEL, em 06/01/2016. | Imediata | Não informada | TDR V
Centro-oeste | 000274/2017 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Amarre - AX () . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50, Capacidade nominal de corrente (A): 2500, Outras: . | Superação por Corrente Nominal | ELETRONORTE/PJ0958-E-L00-SE-ET-105 | Imediata | INTERLIGAÇÃO DE BARRAS | TDR V
Centro-oeste | 004407/2018 | ETIM | SE ITUMBIARA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Itumbiara / Marimbondo C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Itumbiara / Marimbondo C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 004408/2018 | ETIM | SE ITUMBIARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Itumbiara / Marimbondo C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Itumbiara / Marimbondo C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 004411/2018 | EXPANSION | SE ITUMBIARA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Samambaia / Itumbiara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Samambaia / Itumbiara C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 004412/2018 | EXPANSION | SE ITUMBIARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Samambaia / Itumbiara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Samambaia / Itumbiara C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 002920/2018 | FURNAS | SE ITUMBIARA | 230 | Instalação de RDP para supervisão dos seguintes equipamentos: LT 230 kV Paranaíba - Itumbiara LT 230 kV Cachoeira Dourada - Itumbiara LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C1 (TW) LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C2 (TW) Barra A 230 kV Barra B 230 kV | Substituição do sistema de oscilografia com a finalidade aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. Reforço na capacidade dos equipamentos para adequação aos requisitos dos submódulos 2.6 e 11.6 dos Procedimentos de Rede do ONS. | Avaliação Interna de FURNAS com a constatação de obsolescência e atendimento ao Ofício ANEEL nº 293/2017, de 28/07/2017 - Ações referentes aos localizadores de faltas da LT 230 kV Itumbiara - Rio Verde C1 | 31/12/2020 | FT a ser definida | TDR VII
Centro-oeste | 002921/2018 | FURNAS | SE RIO VERDE | 230 | Instalação de RDP para supervisão dos seguintes equipamentos: Reator RT05 45MVAr LT 230 kV Cachoeira Dourada - Rio Verde LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C1 (TW) LT 230 kV Rio Verde - Itumbiara C2 (TW) Barra A 230 kV Barra B 230 kV AT01 230/138/13,8 kV | Substituição do sistema de oscilografia com a finalidade aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN. Reforço na capacidade dos equipamentos para adequação aos requisitos dos submódulos 2.6 e 11.6 dos Procedimentos de Rede do ONS. | Avaliação Interna de FURNAS com a constatação de obsolescência e atendimento ao Ofício ANEEL nº 293/2017, de 28/07/2017 - Ações referentes aos localizadores de faltas da LT 230 kV Itumbiara - Rio Verde C1 | 31/12/2020 | FT a ser definida | TDR VII
CENTRO-OESTE | 001116/2018 | FURNAS | SE S.DA MESA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG SERRA BA MESA BA 500 kV GO | TDR VII
Centro-oeste | 003781/2018 | FURNAS | SE SAMAMBAIA | outra | Instalação de Concentrador de Dados (PDC) no núcleo da Rede Operativa (Samambaia) de FURNAS e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, | Sua implantação visa a otimização das informações provenientes dos PMUs, com envio controlado e confiável ao Sistema de Medição de Sincrofasores (SMSF) do Sistema Interligado (ONS). Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 05/10/2017. | 30/06/2019 | SALA DE CONTROLE | TDR VII
Centro-oeste | 004409/2018 | ITE | SE ITUMBIARA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Rio Verde Norte / Itumbiara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Rio Verde Norte / Itumbiara C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 004410/2018 | ITE | SE ITUMBIARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Rio Verde Norte / Itumbiara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Rio Verde Norte / Itumbiara C-1 | TDR VII
Centro-oeste | 002839/2018 | ITE | SE R.VERDE NORTE | 500 | Substituição do RDP para contemplar o RDP de ondas viajantes para LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C1. | Com a implantação do BCS na LT Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C1, em ambos os circuitos, na subestação de Rio Verde Norte há necessidade de ampliação do RDP atual. O equipamento existente (Reason) encontra-se obsoleto, não suportando esta ampliação. Conforme informações do próprio fabricante, a produção deste modelo foi descontinuada, inviabilizando a aquisição de peças de reposição e sobressalentes. | Adequação para implantação do banco de capacitores série na LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C1 conforme Resolução Autorizativa ANEEL 3.588/2012 | Imediata | MG R.VERDE NORTE / CCO-2005-001 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 002840/2018 | ITE | SE RIBEIRAOZINHO | 500 | Substituição do RDP para contemplar o RDP de ondas viajantes para LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C1. | Com a implantação do banco de capacitores série na LT Rio Verde Norte / Ribeirãozinho, em ambos os circuitos, na subestação de Rio Verde Norte há necessidade de ampliação do RDP atual. O equipamento existente (Reason) encontra-se obsoleto, não suportando esta ampliação. Conforme informações do próprio fabricante, a produção deste modelo foi descontinuada, inviabilizando a aquisição de peças de reposição e sobressalentes. | Adequação para implantação do banco de capacitores série na LT 500 kV Rio Verde Norte / Ribeirãozinho C1 conforme Resolução Autorizativa ANEEL 3.588/2012 | Imediata | MG RIBEIRAOZINHO / CCO-2005-001 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 004084/2018 | ITE | SE RIBEIRAOZINHO | 500 | Instalação de disjuntor de interligação de barras com resistor de pré-inserção na SE Ribeirãozinho. Instalação de sistemas de proteção, controle e supervisão com os respectivos painéis. | Adequação da SE Ribeirãozinho para permitir a conexão e operação da LT 500 kV Paranatinga - Ribeirãozinho C3. | Estudo de religamento tripolar, energização e rejeição de carga (PRTE-GER-PB-ES-0004), projeto básico do Leilão 13/2015 – Lote C Subestações Paranaíta, Cláudia, Paranatinga e Ribeirãozinho. | 28/02/2019 | MG RIBEIRAOZINHO / CCO-2005-001 - RB | TDR IV
Centro-oeste | 004607/2018 | JTE | SE Jauru | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000473/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Centro-oeste | 004613/2018 | LT TRIÂNGULO | SE ITUMBIARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000483/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Centro-oeste | 004620/2018 | LTC | SE Corumba | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000492/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Centro-oeste | 004627/2018 | TAESA | Serra da Mesa | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000511/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Centro-oeste | 004628/2018 | TAESA | Serra da Mesa | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000503/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Centro-oeste | 003792/2018 | TAESA | SE S.DA MESA | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | LT 500 kV S.DA MESA /SAMAMBAIA C-1 GO/DF | TDR VII
Centro-oeste | 003942/2018 | TAESA | SE S.DA MESA | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | LT 500 kV S.DA MESA /SERRA MESA 2 C-1 GO | TDR VII
Centro-oeste | 003872/2018 | TAESA | SE SAMAMBAIA | 500 | Duplicação do sistema que faz medições de disponibilidade dos canais. | Atendimento ao Procedimento de rede 13.5 de Telecom. | TAESA | 31/12/2020 | MG SAMAMBAIA / CCO-2000-095 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 003875/2018 | TAESA | SE SAMAMBAIA | 500 | Substituição da infraestrutura de equipamentos de rede nos escritórios do ONS segundo RO-TC.BR.01REV00. | Atendimento a procedimento de rede 10.22. Instalação dos equipamentos dos Agentes e Provedores nas instalações do ONS. | TAESA | 31/12/2020 | MG SAMAMBAIA / CCO-2000-095 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 003918/2018 | TAESA | SE SAMAMBAIA | 525 | Implementação do sistema de comunicação para envio das PMUs ao ONS | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o adequação do sistema de comunicação do centro de operação da TAESA irá permitir enviar os dados dos sincrofasores das 8 PMUs da TAESA aprovadas como reforço na Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.861-2016. | PMU ONS | 31/12/2020 | MG SAMAMBAIA / CCO-2000-095 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 003919/2018 | TAESA | SE SAMAMBAIA | 525 | Atualização do firmware do RDP da SE Samambaia para a implementação de PMU para a LT 500 kV Samambaia - Serra da Mesa C3 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois esta atualização permitirá a funcionalidade de medição fasorial (PMU) aumento a operação do SIN para o ONS. | PMU ONS | 31/12/2020 | MG SAMAMBAIA / CCO-2000-095 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 003793/2018 | TAESA | SE SERRA MESA 2 | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | MG SERRA MESA 2 / CCO-2000-097 - RB | TDR VII
Centro-oeste | 000493/2018 | TME | SE JAURU | 500 | Implementar o sistema de medição fasorial (PMU) na Subestação Jauru - LT 500 kV Jauru / Cuiabá C1 | Atender a necessidade de implantação do sistema de medição fasorial conforme projeto SMFS desenvolvido pelo ONS. | ONS/Carta 1468/100/2013 | Imediata | LT 230 kV JAURU /COXIPO C-1 MT | TDR VII
Nordeste | 004550/2018 | BRASNORTE | SE Jauru | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000011/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004551/2018 | BRASNORTE | SE Juba | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000011/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004553/2018 | BRILHANTE | SE CAMPO GRANDE2 | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000013/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004552/2018 | BRILHANTE | SE Chapadão | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000012/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 001091/2018 | CE ESTREITO | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV UHE Estreiro / Imperatriz. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV UHE ESTREITO / IMPETRIZ MA | GR III
Nordeste | 004393/2018 | CHESF | SE FORTALEZA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LTs 500 kV | TDR VII
Nordeste | 004394/2018 | CHESF | SE FORTALEZA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LTs 500 kV | TDR VII
Nordeste | 004479/2018 | CHESF | SE FORTALEZA II | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-1 | TDR VII
Nordeste | 004480/2018 | CHESF | SE FORTALEZA II | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-1 | TDR VII
Nordeste | 004483/2018 | CHESF | SE FORTALEZA II | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Quixada / Fortaleza II C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Quixada / Fortaleza II C-1 | TDR VII
Nordeste | 004484/2018 | CHESF | SE FORTALEZA II | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Quixada / Fortaleza II C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Quixada / Fortaleza II C-1 | TDR VII
Nordeste | 004395/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LTs 500 kV | TDR VII
Nordeste | 004396/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LTs 500 kV | TDR VII
Nordeste | 004485/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Angelim II C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Angelim II C-1 | TDR VII
Nordeste | 004486/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Angelim II C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Angelim II C-1 | TDR VII
Nordeste | 004487/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Olindina C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Olindina C-1 | TDR VII
Nordeste | 004488/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Olindina C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Olindina C-1 | TDR VII
Nordeste | 004489/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Usina Xingo C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Usina Xingo C-1 | TDR VII
Nordeste | 004490/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Usina Xingo C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Usina Xingo C-1 | TDR VII
Nordeste | 004491/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Us. L. Gonzaga C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Us L Gonzaga C-1 | TDR VII
Nordeste | 004492/2018 | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Paulo Afonso IV / Us. L. Gonzaga C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Paulo Afonso IV / Us L Gonzaga C-1 | TDR VII
Nordeste | 004445/2018 | CHESF | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Teresina II /Presidente Dutra C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Teresina II /Presidente Dutra C-1 | TDR VII
Nordeste | 004447/2018 | CHESF | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Teresina II /Presidente Dutra C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Teresina II /Presidente Dutra C-2 | TDR VII
Nordeste | 000589/2018 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG ANGELIM / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 001188/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04L1 - Paulo Afonso C1 (DJ 14L1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /P.AFONSO C-1 PE/PB | TDR V
Nordeste | 001189/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M4 - Tacaimbó C1 (DJ 14M4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | TDR V
Nordeste | 001190/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M5 - Tacaimbó C2 (DJ 14M5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | TDR V
Nordeste | 001191/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M7 - Messias C1 (DJ 14M7) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | TDR V
Nordeste | 001192/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M8 - Messias C2 (DJ 14M8) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | TDR V
Nordeste | 001193/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04M9 - Messias C3 (DJ 14M9) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-3 PE/AL | TDR V
Nordeste | 001194/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 04N4 - Garanhuns II C2 (DJ 14N4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /GARANHUNS II C-2 PE | TDR V
Nordeste | 001278/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de Secccionadoras do vão 04L1 - Paulo Afonso C1 (34L1-1, 34L1-2 ,34L1-4, 34L1-5, 34L1-6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Paulo Afonso C1 | TDR V
Nordeste | 001280/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão 04L1 - Paulo Afonso C1 (04L1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Paulo Afonso C1 | TDR V
Nordeste | 001281/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de Secccionadoras do vão 04M4 - Tacaimbó C1 (34M4-4, 34M4-5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | TDR V
Nordeste | 001282/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão 04M4 - Tacaimbó C1 (04M4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-1 PE | TDR V
Nordeste | 001283/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 5 Secccionadoras do vão 04M7 - Messias C1 (34M7-1, 34M7-2, 34M7-4, 34M7-5, 34M7-6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | TDR V
Nordeste | 001284/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 2 Secccionadoras do vão 04M5 - Tacaimbó C2 (34M5-4, 34M5-5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | TDR V
Nordeste | 001285/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão 04M5 - Tacaimbó C2 (04M5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /TACAIMBO C-2 PE | TDR V
Nordeste | 001286/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão 04M7 - Messias C1 (04M7) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-1 PE/AL | TDR V
Nordeste | 001287/2017 | CHESF | SE ANGELIM | 230 | Substituição de 4 Secccionadoras do vão 04M8 - Messias C2 (34M8-1, 34M8-2, 34M8-4, 34M8-5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT 230 kV ANGELIM /MESSIAS C-2 PE/AL | TDR V
Nordeste | 000585/2018 | CHESF | SE B. ESPERANCA | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG B. ESPERANCA / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 004352/2017 | CHESF | SE BANABUIU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR 04T2 230/69 kV (12T2).Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 11,9 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | CARTA ONS- 0068/DPL/2017 | 31/12/2020 | TR 230/69 kV BANABUIU TRS2 CE | TDR V
Nordeste | 004353/2017 | CHESF | SE BANABUIU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão 02T4 69/13,8 kV e 02T7 69/13,8 kV (12W1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 11,9 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | CARTA ONS- 0068/DPL/2017 | 31/12/2020 | TR4 69/13,8 kV e TR7 69/13,8 kV | TDR V
Nordeste | 004354/2017 | CHESF | SE BANABUIU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Senador Pompeu C1 (12J1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 11,9 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | CARTA ONS- 0068/DPL/2017 | 31/12/2020 | LT Senador Pompeu C1 | TDR V
Nordeste | 004355/2017 | CHESF | SE BANABUIU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Senador Pompeu C2 (Solonópoles) (12J2) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 11,9 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | CARTA ONS- 0068/DPL/2017 | 31/12/2020 | LT Senador Pompeu C2 (Solonópoles) | TDR V
Nordeste | 004356/2017 | CHESF | SE BANABUIU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Juatama C2 (12J4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 11,9 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | CARTA ONS- 0068/DPL/2017 | 2020-12-31 | LT Juatama C2 | TDR V
Nordeste | 004357/2017 | CHESF | SE BANABUIU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Amarre (12D1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 11,9 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | CARTA ONS- 0068/DPL/2017 | 31/12/2020 | MG Banabuiu 69 kV | TDR V
Nordeste | 000266/2018 | CHESF | SE BONGI | 69 | Instalação de reatores limitadores de curto-circuito entre o banco de capacitor 02H1 e o respectivo disjuntor de manobra, 12H1. | A CHESF informou a existência de descargas capacitivas dos bancos de capacitores existentes acima das especificações dos disjuntores durante ocorrências de falta. | CHESF | Imediata | BC 02H1 | TDR V
Nordeste | 000583/2018 | CHESF | SE BONGI | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG BONGI / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000596/2018 | CHESF | SE BRUMADO II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG BRUMADO II / CCO-2009-004 - RB | TDR VII
Nordeste | 000267/2018 | CHESF | SE C.GRANDE II | 69 | Instalação de reatores limitadores de curto-circuito entre o banco de capacitor 02H1 e o respectivo disjuntor de manobra, 12H1. | A CHESF informou a existência de descargas capacitivas dos bancos de capacitores existentes acima das especificações dos disjuntores durante ocorrências de falta. | CHESF | Imediata | BC 02H1 | TDR V
Nordeste | 000578/2018 | CHESF | SE C.GRANDE II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG C.GRANDE II / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000579/2018 | CHESF | SE CAMACARI II | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG CAMACARI II / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 004643/2017 | CHESF | SE CAMACARI II | 230 | Substituição de Seccionadoras do vão LT Cotegipe C1. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 1262 A, Outras: Capacidade de curta duração: 1590 A. | Superação por Corrente Nominal | Proposta no PAR 2016-2018 (IPAR nº1) Incluído na consolidação de Obras de Rede Básica 2015, Junho/2015. | Imediata | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | TDR V
Nordeste | 000598/2018 | CHESF | SE CAMACARI IV | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG CAMACARI IV / CCO-2010-001 - RB | TDR VII
Nordeste | 000580/2018 | CHESF | SE CATU | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000581/2018 | CHESF | SE CAUIPE | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG CAUIPE / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000582/2018 | CHESF | SE CIC. DANTAS | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG CIC. DANTAS / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 004642/2017 | CHESF | SE COTEGIPE | 230 | Substituição de Secccionadoras do vão LT Camaçari II C1. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 1262 A, Outras: Capacidade de curta duração: 1590 A. | Superação por Corrente Nominal | Proposta no PAR 2016-2018 (IPAR nº1) Incluído na consolidação de Obras de Rede Básica 2015, Junho/2015. | Imediata | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | TDR V
Nordeste | 000602/2018 | CHESF | SE ELISEU MARTINS | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG ELISEU MARTINS/CCO-2001-061-RB | TDR VII
Nordeste | 000593/2018 | CHESF | SE EXTREMOZ II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG EXTREMOZ II / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 004381/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de 1 Disjuntor do vão RCT-1 / CCT-1 (K10-Q0) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | RCT-1 / CCT-1 | TDR V
Nordeste | 004382/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de Secccionadoras do vão RCT-1 / CCT-1 (K10-Q51 e K11-Q51) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | K10-Q51 | TDR V
Nordeste | 004383/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão RCT-1 / CCT-1 (K10-T1 e K11-T1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | RCT-1 / CCT-1 | TDR V
Nordeste | 004384/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de Secccionadoras do vão RCT-2 / CCT-2 (K14-Q51 e K15-Q51) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | RCT-2 / CCT-2 | TDR V
Nordeste | 004385/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de 1 Disjuntor do vão RCT-2 / CCT-2 (K15-Q0) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | RCT-2 / CCT-2 | TDR V
Nordeste | 004386/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão RCT-2 / CCT-2 (K14-T1 e K15-T1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | RCT-2 / CCT-2 | TDR V
Nordeste | 004387/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Filtro-1 / Filtro-2 (K12-Q0) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | Filtro-1 / Filtro-2 | TDR V
Nordeste | 004388/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de Secccionadoras do vão Filtro-1 / Filtro-2 (K12-Q51 e K13-Q51) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | Filtro-1 / Filtro-2 | TDR V
Nordeste | 004389/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão Filtro-1 / Filtro-2 (K12-T1 e K13-T1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | Filtro-1 / Filtro-2 | TDR V
Nordeste | 004390/2017 | CHESF | SE FUNIL | 13,5 | Substituição de 1 Seccionadora do vão Barra (K0-Q5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 40 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | MG FUNIL 13,5 kV | TDR V
Nordeste | 000591/2018 | CHESF | SE IBICOARA | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG IBICOARA / CCO-2013-001 - RB | TDR VII
Nordeste | 000606/2018 | CHESF | SE ICO | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG ICO / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000592/2018 | CHESF | SE J. CAMARA II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG J. CAMARA II / CCO-2010-019 - RB | TDR VII
Nordeste | 000576/2018 | CHESF | SE JAGUARARI-SE | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG JAGUARARI-SE / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 004374/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Dist. Ind. de Juazeiro (12C2) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Dist. Ind. de Juazeiro | TDR V
Nordeste | 004375/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Juazeiro I (12C3) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Juazeiro I | TDR V
Nordeste | 004376/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Petrolina C1 (12C4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Petrolina C1 | TDR V
Nordeste | 004377/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Petrolina C2 (12C5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Petrolina C2 | TDR V
Nordeste | 004378/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Codevasf (Tourão) (12C6) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Codevasf (Tourão) | TDR V
Nordeste | 004379/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Junco' (12C7) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Junco | TDR V
Nordeste | 004380/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Amarre (12D1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | MG JUAZEIRO II / CCO-2001-061 - RB | TDR V
Nordeste | 004644/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-04T1 (12T1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO PERÍODO 2016-2019 - VOLUME 1 | 31/12/2020 | TR 230/69 kV JUAZEIRO II TR1 BA | TDR V
Nordeste | 004645/2017 | CHESF | SE JUAZEIRO II | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-04T3 (12T3) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO PERÍODO 2016-2019 - VOLUME 1 | 31/12/2020 | TR 230/69 kV JUAZEIRO II TR3 BA | TDR V
Nordeste | 000268/2018 | CHESF | SE MATATU | 69 | Instalação de reatores limitadores de curto-circuito entre o banco de capacitor 02H1 e o respectivo disjuntor de manobra, 12H1. | A CHESF informou a existência de descargas capacitivas dos bancos de capacitores existentes acima das especificações dos disjuntores durante ocorrências de falta. | CHESF | Imediata | BC 02H1 | TDR V
Nordeste | 004636/2017 | CHESF | SE MATATU | 69 | Substituição de 6 Transformadores de Corrente do vão da LT Metrô (COELBA)/Federação 02V2 (92V2-1 e 92V2-2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 24 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Metrô (COELBA)/Federação 02V2 | TDR V
Nordeste | 004638/2017 | CHESF | SE MATATU | 69 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Amaralina 02V3 (92V3-1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 24 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Amaralina 02V3 | TDR V
Nordeste | 004640/2017 | CHESF | SE MATATU | 69 | Substituição de 2 Secccionadoras do vão LT Graça 02V6 (32V6-4 e 32V6-5) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 25 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Graça 02V6 | TDR V
Nordeste | 000590/2018 | CHESF | SE MOSSORO II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG MOSSORO II / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000584/2018 | CHESF | SE OLINDINA | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG OLINDINA / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000603/2018 | CHESF | SE P. AFONSO IV | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG P. AFONSO IV / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000597/2018 | CHESF | SE PICI II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG PICI II / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000269/2018 | CHESF | SE PIRAPAMA II | 69 | Instalação de reatores limitadores de curto-circuito entre o banco de capacitor 02H1 e o respectivo disjuntor de manobra, 12H1. | A CHESF apresentou as Notas Técnicas NT/CHESF/DMS-04/2014 e NT.DOEL.EE.25.14.01 contemplando os estudos de transitórios e as constatações técnicas sobre a ocorrência da explosão do disjuntor 12J9. | CHESF | Imediata | BC 02H1 | TDR V
Nordeste | 000275/2017 | CHESF | SE PIRAPAMA II | 69 | Substituição de Disjuntores do vão alimentador 02J9 - Pontezinha (12J9) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): , Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Outras razões | CHESF | Imediata | Alimentador 02J9 - Pontezinha | TDR V
Nordeste | 000604/2018 | CHESF | SE RIBEIRAO | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG RIBEIRAO / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000605/2018 | CHESF | SE RIO LARGO II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG RIO LARGO II / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000587/2018 | CHESF | SE RUSSAS II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG RUSSAS II / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 000577/2018 | CHESF | SE S.JOAO PIAUI | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 001129/2018 | CHESF | SE S.JOAO PIAUI | 500 | Instalação de módulos para modernização da comunicação entre os IED´s Siemens SIPROTEC 4 de Proteção e Controle e o Sistema de Supervisão, para Funções de Transmissão associadas aos setores de 500 e 230kV, aumentando a observabilidade dos IED´s e a confiabilidade do sistema. | Os sinais dos IED's serão supervisionados diretamente pelo SAGE (Cepel) níveis 2 e 3, sem passar pelas Unidades de Controle Centrais - Station Unit SICAM SAS (Siemens). O sistema irá migrar de um protocolo Proprietário (Profibus-Siemens) para um aberto e interoperável (IEC 61850). | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | 30/06/2020 | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 000599/2018 | CHESF | SE SANTA RITA II | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG SANTA RITA II / CCO-2009-017 - RB | TDR VII
Nordeste | 000586/2018 | CHESF | SE SOBRADINHO | 500 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG SE SOBRADINHO / CCO-2001-061-RB | TDR VII
Nordeste | 000588/2018 | CHESF | SE TERESINA | 230 | Substituição do Concentrador de Dados (Sistema SCADA) para atendimento ao aumento da observabilidade associada ao Procedimento de Rede 2.7. | Aumento da capacidade de processamento e da confiabilidade para atendimento ao acréscimo de pontos supervisionados. | Aumento da Confiabilidade e Observabilidade. | Imediata | MG TERESINA / CCO-2001-061 - RB | TDR VII
Nordeste | 004364/2017 | CHESF | SE ZEBU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Itaparica C1 (12V3) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Itaparica C1 | TDR V
Nordeste | 004367/2017 | CHESF | SE ZEBU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Interligador de barras (12C1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | MG Zebu 69 kV | TDR V
Nordeste | 004368/2017 | CHESF | SE ZEBU | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão Interligador de barras (12V4) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | MG Zebu 69 kV | TDR V
Nordeste | 004554/2018 | CIEN | SE ITA | outra | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000196/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 000270/2018 | COELCE | SE PICI II | 69 | Implantação de Sistemas Especiais de Proteção – SEP. | Evitar perda de toda a carga da SE Pici II no caso de desarme de um dos transformadores. | ONS RE 2.1-005/2016 | Imediata | MG PICI II | TDR VI
Nordeste | 004555/2018 | COQUEIROS TRA | SE Barra dos Coqueiros | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000209/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004556/2018 | COQUEIROS TRA | SE Itaguaçu | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000211/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004557/2018 | COQUEIROS TRA | SE São Simão | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000210/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004559/2018 | EATE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000283/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004560/2018 | EATE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000284/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004558/2018 | EATE | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000282/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004561/2018 | ECTE | SE CAMPOS NOVOS | 525 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000285/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004543/2018 | ELETRONORTE | SE COLINAS | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Colinas / Miracema C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Colinas / Miracema C-1 | TDR VII
Nordeste | 004544/2018 | ELETRONORTE | SE COLINAS | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Colinas / Miracema C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Colinas / Miracema C-1 | TDR VII
Nordeste | 004547/2018 | ELETRONORTE | SE COLINAS | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1 | TDR VII
Nordeste | 004548/2018 | ELETRONORTE | SE COLINAS | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1 | TDR VII
Nordeste | 004423/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1 | TDR VII
Nordeste | 004424/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Colinas C-1 | TDR VII
Nordeste | 004425/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-1 | TDR VII
Nordeste | 004426/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-1 | TDR VII
Nordeste | 004427/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-2 | TDR VII
Nordeste | 004428/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Maraba C-2 | TDR VII
Nordeste | 004429/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1 | TDR VII
Nordeste | 004430/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1 | TDR VII
Nordeste | 004444/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Presidente Dutra / Santo Antonio Lopes C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Presidente Dutra / Santo Antonio Lopes C-1 | TDR VII
Nordeste | 004446/2018 | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Teresina II /Presidente Dutra C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-1 PI/MA | TDR VII
Nordeste | 004448/2018 | ELETRONORTE | SE P.DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Teresina II /Presidente Dutra C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV TERESINA II /P.DUTRA C-2 PI/MA | TDR VII
Nordeste | 000272/2018 | ELETRONORTE | SE SANTA MARIA | 69 | Implantação de Sistemas Especiais de Proteção - SEP. | Evitar perda de todas as cargas da SE Santa Maria, conectadas em 69 kV, no caso de contingência simples de transformadores 230/69 kV dessa subestação. | ONS-NT-0078/2016 - EPE-DEENT-064/2016-rev0 | Imediata | MG SANTA MARIA / CCO-2001-058 - RB | TDR VI
Nordeste | 000273/2018 | ELETRONORTE | SE SAO LUIS I | 69 | Implantação de um TR 69/13,8 kV, trifásico, ligação Dyn, com potência nominal igual ou superior a 2 MVA. | Manter o atendimento ao serviço auxiliar da SE São Luís I 230/69 kV, devido as alterações na configuração interna da referida subestação. | Carta ONS 0491/200/2016, de 21 de julho de 2016. | Imediata | MG SAO LUIS I / CCO-2001-058 - RB | TDR IV
Nordeste | 004562/2018 | ENCRUZO NOVO | SE Encruzo Novo | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000338/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004563/2018 | ENCRUZO NOVO | SE Miranda | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000339/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004564/2018 | ENTE | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000340/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004565/2018 | ETEP | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000341/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 000595/2018 | ETN | SE C.GRANDE III | 500 | Implantação de esquema para inserção automática do reator de barra 500 kV da SE Campina Grande III, conforme item 13.2 do relatório ONS RE 3/0104/2015. | Resulta em melhores valores para o perfil de tensão nos barramentos da região nordeste quando da ocorrência de pertubações, reduzindo as chances de que linhas de transmissão venham a ser desligadas pelas suas respectivas proteções de sobretensões. | ONS RE 3/0104/2015 | Imediata | RT 500 kV 150 Mvar C.GRANDE III RT1 PB | TDR VI
Nordeste | 000594/2018 | ETN | SE CEARA-MIRIM 2 | 500 | Implantação de esquema para inserção automática do reator de barra 500 kV da SE Ceará Mirim II, conforme item 13.2 do relatório ONS RE 3/0104/2015. | Resulta em melhores valores para o perfil de tensão nos barramentos da região nordeste quando da ocorrência de pertubações, reduzindo as chances de que linhas de transmissão venham a ser desligadas pelas suas respectivas proteções de sobretensões. | ONS RE 3/0104/2015 | Imediata | RT 500 kV 150 Mvar CEARA-MIRIM 2 RT1 RN | TDR VI
Nordeste | 000477/2018 | ETN | SE J. CAMARA III | 500 | Implantação de Sistema para acesso remoto a dispositivos de Proteção, Controle e Automação. Sistema composto de Painel com PCs Industriais (Concentrador e Firewall), Receptor GPS, Switch Gerenciável etc. | Aumento da confiabilidade e observabilidade com disponibilização imediata de registros de falta (oscilografia, lista de eventos e localização da falta) e possibilidade de alteração remota de parâmetros para mudanças de ajustes. | Agilidade para ações de manutenção e atendimento a requisitos do Protocolo ANEEL de Avaliação Extraordinária dos sistemas de proteção. | Imediata | MG J. CAMARA III / CCO-2011-008 - RB | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Nordeste | 004584/2018 | FURNAS | SE Angra dos Reis | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000360/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004586/2018 | FURNAS | SE Angra dos Reis | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000381/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004587/2018 | FURNAS | SE Angra dos Reis | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000405/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004595/2018 | FURNAS | SE Bateias | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000395/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004596/2018 | FURNAS | SE Bateias | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000443/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004585/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000427/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004588/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000423/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004589/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000382/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004590/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000358/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004591/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000368/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004592/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000370/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004593/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000359/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004594/2018 | FURNAS | SE Cachoeira Paulista | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000363/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004566/2018 | FURNAS | SE Foz do Iguaçu | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000436/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004567/2018 | FURNAS | SE Foz do Iguaçu | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000378/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004568/2018 | FURNAS | SE Foz do Iguaçu | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000376/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004599/2018 | FURNAS | SE Ibiúna | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000418/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004600/2018 | FURNAS | SE Ibiúna | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000396/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004601/2018 | FURNAS | SE Ibiúna | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000369/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004569/2018 | FURNAS | SE Itaberá | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000377/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004570/2018 | FURNAS | SE Itaberá | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000365/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004571/2018 | FURNAS | SE Itaberá | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000426/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004572/2018 | FURNAS | SE Itaberá | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000425/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004573/2018 | FURNAS | SE Itaberá | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000398/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004574/2018 | FURNAS | SE Itaberá | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000385/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004597/2018 | FURNAS | SE Itumbiara | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000394/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004598/2018 | FURNAS | SE Itumbiara | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000397/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004575/2018 | FURNAS | SE Ivaiporã | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000432/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004576/2018 | FURNAS | SE Ivaiporã | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000440/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004577/2018 | FURNAS | SE Ivaiporã | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000424/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004578/2018 | FURNAS | SE Ivaiporã | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000442/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004579/2018 | FURNAS | SE Ivaiporã | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000416/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004580/2018 | FURNAS | SE Ivaiporã | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000450/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004605/2018 | FURNAS | SE Ouro Preto | 345 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000438/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004602/2018 | FURNAS | SE Serra da Mesa | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000355/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004603/2018 | FURNAS | SE Serra da Mesa | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000446/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004604/2018 | FURNAS | SE Serra da Mesa | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000400/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004581/2018 | FURNAS | SE Tijuco Preto | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000444/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004582/2018 | FURNAS | SE Tijuco Preto | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000374/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004583/2018 | FURNAS | SE Tijuco Preto | 765 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000435/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004545/2018 | IENNE | SE COLINAS | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Colinas / Ribeiro Goncalves C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Colinas / Ribeiro Goncalves C-2 | TDR VII
Nordeste | 004546/2018 | IENNE | SE COLINAS | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Colinas / Ribeiro Goncalves C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Colinas / Ribeiro Goncalves C-2 | TDR VII
Nordeste | 004606/2018 | INTESA | SE Colinas | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000472/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004481/2018 | STN | SE FORTALEZA II | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-2 | TDR VII
Nordeste | 004482/2018 | STN | SE FORTALEZA II | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Fortaleza II / Pecem II C-2 | TDR VII
Nordeste | 004624/2018 | TAESA | SE Colinas | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000499/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004625/2018 | TAESA | SE Colinas | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000508/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004626/2018 | TAESA | SE Colinas | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000498/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 004623/2018 | TAESA | SE Imperatriz | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000502/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Nordeste | 003787/2018 | TAESA | SE ACU II | 230 | Aquisição e instalação de dois conjuntos de baterias/retificadores de 125VCC, independentes do sistema de proteção, para alimentação dos serviços auxiliares de telecomunicações e demais adequações necessárias. | Aumento da confiabilidade do funcionamento do sistema de telecomunicação e atendimento ao procedimento de rede. | TAESA | 31/12/2020 | LT 230 kV ACU II /LAGOA NOVA II C-1 RN | TDR VII
Nordeste | 003796/2018 | TAESA | SE B.J.LAPA II | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | MG B.J.LAPA II / CCO-2000-097 - RB | TDR VII
Nordeste | 003788/2018 | TAESA | SE C.GRANDE II | 500 | Aquisição e instalação de dois conjuntos de baterias/retificadores de 125VCC, independentes do sistema de proteção, para alimentação dos serviços auxiliares de telecomunicações e demais adequações necessárias. | Aumento da confiabildiade do funcionamento do sistema de telecomunicação e atendimento ao procedimento de rede. | TAESA | 31/12/2020 | LT Angelim / Campina Grande II C1 | TDR VII
Nordeste | 002951/2018 | TAESA | SE CAMACARI II | 500 | Substituição de cabo para-raio por cabo OPGW da LT 500 kV Camaçari II / Sapeaçu. | Atendimento pleno ao subitem 6.2 do submódulo 2.4, com ganhos de seletividade nas teleproteções e aumento da confiabilidade dos sistemas de proteção. | Atendimento a REN 756/2016 ANEEL. | 31/12/2020 | LT 500 kV CAMACARI II /SAPEACU C-1 BA | TDR VII
Nordeste | 003805/2018 | TAESA | SE CAMACARI II | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | LT 500 kV CAMACARI II /SAPEACU C-1 BA | TDR VII
Nordeste | 003797/2018 | TAESA | SE IBICOARA | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | MG IBICOARA / CCO-2000-097 - RB | TDR VII
Nordeste | 003873/2018 | TAESA | SE MUSSURE II | 230 | Instalação de Roteador/Firewall N2. Redundância de Equipamentos e Meios de Comunicação. | Atendimento ao Procedimento de Rede 13.2. | TAESA | 31/12/2020 | LT 230 kV Mussuré 2 / Norfil C1 | TDR VII
Nordeste | 003786/2018 | TAESA | SE PARAISO | 230 | Aquisição e instalação de dois conjuntos de baterias/retificadores de 125VCC, independentes do sistema de proteção, para alimentação dos serviços auxiliares de telecomunicações e demais adequações necessárias. | Aumento da confiabilidade do funcionamento do sistema de telecomunicação e atendimento ao procedimento de rede. | TAESA | 31/12/2020 | LT 230 kV LAGOA NOVA II/PARAISO C-2 RN | TDR VII
Nordeste | 003794/2018 | TAESA | SE RIO DAS EGUAS | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | MG RIO DAS EGUAS / CCO-2000-097 - RB | TDR VII
Nordeste | 003790/2018 | TAESA | SE SAPEACU | 500 | Aquisição e instalação de dois conjuntos de baterias/retificadores de 125 VCC, independentes do sistema de proteção, para alimentação dos serviços auxiliares de telecomunicações e demais adequações necessárias. | Atendimento à recomendação oriunda do Protocolo de Avaliação dos Sistemas de Proteção, conforme portaria MME 576. | TAESA | 31/12/2020 | MG SAPEACU / CCO-2000-097 - RB | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Nordeste | 003798/2018 | TAESA | SE SAPEACU | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | MG SAPEACU / CCO-2000-097 - RB | TDR VII
Nordeste | 003799/2018 | TAESA | SE SAPEACU | 500 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. Sapeaçu concessão Munirah. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | LT 500 kV Sapeaçu / Camaçari II | TDR VII
Nordeste | 003789/2018 | TAESA | USI U.SOBRADINHO | 500 | Aquisição e instalação de dois conjuntos de baterias/retificadores de 125VCC, independentes do sistema de proteção, para alimentação dos serviços auxiliares de telecomunicações e demais adequações necessárias. | Aumento da confiabilidade do funcionamento do sistema de telecomunicação e atendimento ao procedimento de rede. | TAESA | 31/12/2020 | MG U.SOBRADINHO / CCO-2005-011 - RB | TDR VII
Nordeste | 003867/2018 | TAESA | USI U.SOBRADINHO | 500 | Implantação da fonte de alimentação através do terciário da Chesf na subestação de Sobradinho-BA. | Alimentação CA única através de um alimentador concessionária local e por dois grupo moto-gerador. | TAESA | 31/12/2020 | MG U.SOBRADINHO / CCO-2005-011 - RB | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Nordeste | 003874/2018 | TAESA | USI USINA XINGO | 500 | Instalação de Multiplexador e Roteador/Firewall N1+N2. | Atendimento ao Procedimento de Rede 13.2. | TAESA | 31/12/2020 | LT 500 kV USINA XINGO /ANGELIM II C-1 AL/PE | TDR VII
Nordeste | 000271/2018 | TDG DELMIRO GOUVEIA | SE AQUIRAZ II | 69 | Implantação de Sistemas Especiais de Proteção – SEP. | Evitar perda de toda a carga da SE Aquiraz II no caso de desarme da LT 230 kV Fortaleza II – Aquiraz II. | ONS RE 2.1-005/2016 | Imediata | MG AQUIRAZ II / CCO-2001-061 - RB | TDR VI
Norte | 004391/2018 | AMAZONAS ENERGIA | SE MANAUS | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LTs 230 kV | TDR VII
Norte | 004392/2018 | AMAZONAS ENERGIA | SE MANAUS | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LTs 230 kV | TDR VII
Norte | 002956/2018 | ATE III | SE COLINAS | 500 | Aquisição de equipamentos de telecomunicação, cabos de controle e demais serviços necessários para a implementação do SEP Belo Monte na SE Colinas. | Atendimento a solicitação do ONS, conforme reuniões dos dias 29/08/ e 05/09/2017. | Atendimento a solicitação do ONS, conforme reuniões dos dias 29/08/ e 05/09/2017. | 31/12/2019 | MG COLINAS / CCO-2006-001 - RB | TDR VI
Norte | 003864/2018 | ATE III | SE COLINAS | 500 | Adequação para a implementação de uma nova fonte CA para os serviços auxiliares | Alimentação CA única através de um alimentador concessionária local e por dois grupo moto-gerador. | ATE III | 31/12/2020 | MG COLINAS / CCO-2006-001 - RB | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Norte | 002957/2018 | ATE III | SE MARABA | 500 | Aquisição de equipamentos de telecomunicação, cabos de controle e demais serviços necessários para a implementação do SEP Belo Monte na SE Marabá. | Atendimento a solicitação do ONS, conforme reuniões dos dias 29/08/ e 05/09/2017. | Atendimento a solicitação do ONS, conforme reuniões dos dias 29/08/ e 05/09/2017. | 31/12/2019 | LT 500 kV MARABA /ITACAIUNAS C-1 PA | TDR VI
Norte | 003865/2018 | ATE III | SE MARABA | 500 | Implantação da fonte de alimentação através do terciário da Eletronorte na subestação de Marabá-PA. | Alimentação CA única através de um alimentador concessionária local e por dois grupo moto-gerador. | ATE III | 31/12/2020 | LT 500 kV MARABA /ITACAIUNAS C-1 PA | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Norte | 003993/2018 | BRILHANTE | SE SANTA LUZIA 2 | 138 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | MG 138 kV SANTA LUZIA II MG1 MS | TDR VII
Norte | 003991/2018 | BRILHANTE | UTE SANTA LUZIA I | 138 | Substituição de Registrador de Perturbação com instalação de módulos de ondas viajantes e Medição Fasorial (PMU). | Substituição de equipamento em subestação para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 138 kV SANTA LUZIA II /UTE SANTA LUZIA I C-1 MS | TDR VII
Norte | 004461/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-1 | TDR VII
Norte | 004462/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-1 | TDR VII
Norte | 004463/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-2 | TDR VII
Norte | 004464/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Coletora Porto Velho / Porto Velho C-2 | TDR VII
Norte | 004465/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-1 | TDR VII
Norte | 004466/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-1 | TDR VII
Norte | 004467/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-2 | TDR VII
Norte | 004468/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Abuna C-2 | TDR VII
Norte | 004469/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1 | TDR VII
Norte | 004470/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1 | TDR VII
Norte | 004471/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 | TDR VII
Norte | 004472/2018 | ELETRONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 | TDR VII
Norte | 004435/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1 | TDR VII
Norte | 004436/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-1 | TDR VII
Norte | 004437/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU no bay daLT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-2 | TDR VII
Norte | 004438/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, no bay daLT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C-2 | TDR VII
Norte | 004439/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU no bay daLT 500 kV Miranda II / Presidente Dutra C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | 500 kV Miranda II / Presidente Dutra C-2 | TDR VII
Norte | 004440/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, no bay daLT 500 kV Miranda II / Presidente Dutra C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | 500 kV Miranda II / Presidente Dutra C-2 | TDR VII
Norte | 004441/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Presidente Dutra / Boa Esperanca C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Presidente Dutra / Boa Esperanca C-1 | TDR VII
Norte | 004442/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Presidente Dutra / Boa Esperanca C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Presidente Dutra / Boa Esperanca C-1 | TDR VII
Norte | 004443/2018 | ELETRONORTE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Presidente Dutra / Santo Antonio Lopes C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Presidente Dutra / Santo Antonio Lopes C-1 | TDR VII
Norte | 004473/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Samuel / Ariquemes C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Ariquemes C-1 | TDR VII
Norte | 004474/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Samuel / Ariquemes C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Ariquemes C-1 | TDR VII
Norte | 004475/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1 | TDR VII
Norte | 004476/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-1 | TDR VII
Norte | 004477/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 | TDR VII
Norte | 004478/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 . | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Samuel / Porto Velho C-2 | TDR VII
Norte | 004449/2018 | ELETRONORTE | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Maraba / Tucurui C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Maraba / Tucurui C-1 | TDR VII
Norte | 004450/2018 | ELETRONORTE | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Maraba / Tucurui C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Maraba / Tucurui C-1 | TDR VII
Norte | 004451/2018 | ELETRONORTE | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Maraba / Tucurui C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Maraba / Tucurui C-2 | TDR VII
Norte | 004452/2018 | ELETRONORTE | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Maraba / Tucurui C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Maraba / Tucurui C-2 | TDR VII
Norte | 001103/2018 | ELETRONORTE | SE IMPERATRIZ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV Imperatriz / Presidente Dutra C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV IMPERATRIZ /P.DUTRA C-2 MA | TDR VII
Norte | 001104/2018 | ELETRONORTE | SE JAURU | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV Jauru / Vilhena C1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Jauru / Vilhena C1MT / RO | TDR VII
Norte | 001106/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV Samuel / Porto Velho C3. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-3 RO | TDR VII
Norte | 001107/2018 | ELETRONORTE | SE SAMUEL | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV Samuel / Ariquemes C3. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-3 RO | TDR VII
Norte | 001108/2018 | ELETRONORTE | SE TUCURUI | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV Tucuruí / Vila do Conde C1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-1 PA | TDR VII
Norte | 004612/2018 | JTE | SE Ariquemes | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000475/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Norte | 004611/2018 | JTE | SE Ji-Paraná | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000478/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Norte | 004610/2018 | JTE | SE Pimenta Bueno | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000476/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Norte | 004608/2018 | JTE | SE Samuel | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000474/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Norte | 004609/2018 | JTE | SE Vilhena | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000477/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Norte | 003948/2018 | JTE | SE ARIQUEMES | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator AQRE6-02 da LT Ariqumes - Samuel Terminal Ariquemes | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-2 RO | TDR VII
Norte | 003959/2018 | JTE | SE JAURU | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator JURE6-01 da LT Jauru - Vilhena C1 - Terminal Jauru | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV VILHENA /JAURU C-1 RO/MT | TDR VII
Norte | 003963/2018 | JTE | SE JAURU | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator JURE6-02 da LT Jauru - Vilhena C2 - Terminal Jauru | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator JURE-01 da LT Jauru - Vilhena C2 - Terminal Jauru | TDR VII
Norte | 003952/2018 | JTE | SE JI-PARANA | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator JPRE6-02 da Ji Parana - Ariquemes - Terminal Ji Parana | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-2 RO | TDR VII
Norte | 003964/2018 | JTE | SE PIMENTA BUENO | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator PBRE6-03 da Pimenta Bueno - Ji Parana - Terminal Pimenta Bueno | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-2 RO | TDR VII
Norte | 003966/2018 | JTE | SE VILHENA | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator VNRE6-03 da LT Jauru - Vilhena C1 - Terminal Vilhena | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV VILHENA /JAURU C-1 RO/MT | TDR VII
Norte | 003967/2018 | JTE | SE VILHENA | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator VNRE6-05 da LT Vilhena - Ji Parana C2 - Terminal Vilhena | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV VILHENA /JAURU C-2 RO/MT | TDR VII
Norte | 003969/2018 | JTE | SE VILHENA | 230 | Instalação de sistema de oscilografia digital no reator VNRE6-04 da LT Pimenta Bueno - Vilhena C2 - Terminal Vilhena | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | LT 230 kV PIMENTA BUENO /VILHENA C-2 RO | TDR VII
Norte | 004431/2018 | MANAUS TR | SE LECHUGA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Silves / Lechuga C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Silves / Lechuga C-1 | TDR VII
Norte | 004432/2018 | MANAUS TR | SE LECHUGA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Silves / Lechuga C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Silves / Lechuga C-1 | TDR VII
Norte | 004433/2018 | MANAUS TR | SE LECHUGA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Silves / Lechuga C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Silves / Lechuga C-2 | TDR VII
Norte | 004434/2018 | MANAUS TR | SE LECHUGA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Silves / Lechuga C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Silves / Lechuga C-2 | TDR VII
Norte | 001119/2018 | PVTE | SE Porto Velho | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 230 kV Porto Velho / Coletora Porto Velho C1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Coletora Porto Velho C1 RO | TDR VII
Norte | 001120/2018 | PVTE | SE Porto Velho | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 230 kV Porto Velho / Coletora Porto Velho C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Coletora Porto Velho C2 RO | TDR VII
Norte | 001121/2018 | PVTE | SE Porto Velho | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 230 kV Porto Velho / Abunã C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Abunã C2 | TDR VII
Norte | 001122/2018 | SAESA | SE SE STO ANT LR | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 230 kV Porto Velho / Santo Antônio C1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Santo Antônio C1 | GR III
Norte | 001123/2018 | SAESA | SE SE STO ANT LR | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 230 kV Porto Velho / Santo Antônio C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Santo Antônio C2 | GR III
Norte | 003920/2018 | TAESA | SE GURUPI | 500 | Atualização do firmware do RDP da SE Gurupi para a implementação de PMU para as LT 500 kV Gurupi - Serra da Mesa C2 e LT 500 kV Gurupi - Miracema C2 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois esta atualização permitirá a funcionalidade de medição fasorial (PMU) aumento a operação do SIN para o ONS. | PMU ONS | 31/12/2020 | MG GURUPI / CCO-2000-095 - RB | TDR VII
Norte | 003921/2018 | TAESA | SE MIRACEMA | 500 | Atualização do firmware do RDP da SE Miracema para a implementação de PMU para as LT 500 kV Miracema - Gurupi C2 e LT 500 kV Miracema - Colinas C2 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois esta atualização permitirá a funcionalidade de medição fasorial (PMU) aumento a operação do SIN para o ONS. | PMU ONS | 31/12/2020 | MG MIRACEMA / CCO-2000-095 - RB | TDR VII
Norte | 001124/2018 | TERMONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 230 kV Porto Velho / Termonorte C1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Termonorte C1 | TDR VII
Norte | 001125/2018 | TERMONORTE | SE PORTO VELHO | 230 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 230 kV Porto Velho / Termonorte C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 230 kV Porto Velho / Termonorte C2 | TDR VII
Norte | 001126/2018 | TME | SE JAURU | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV Jauru / Cuiabá C1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Jauru / Cuiabá C1 | TDR VII
Norte | 004629/2018 | VCTE | Se Tucuruí | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000526/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Norte | 004630/2018 | VCTE | SE Vila do Conde | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000527/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Norte | 004453/2018 | XINGU TRA | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Tucurui / Xingu C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Tucurui / Xingu C-1 | TDR VII
Norte | 004454/2018 | XINGU TRA | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Tucurui / Xingu C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Tucurui / Xingu C-1 | TDR VII
Norte | 004455/2018 | XINGU TRA | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Tucurui / Xingu C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Tucurui / Xingu C-2 | TDR VII
Norte | 004456/2018 | XINGU TRA | SE TUCURUÍ | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Tucurui / Xingu C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Tucurui / Xingu C-2 | TDR VII
Sudeste | 004413/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-1 | TDR VII
Sudeste | 004414/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-1 | TDR VII
Sudeste | 004415/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-2 | TDR VII
Sudeste | 004416/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Bom Despacho 3 / Jaguara-SE C-2 | TDR VII
Sudeste | 004419/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Jaguara-SE / Nova Ponte C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Jaguara-SE / Nova Ponte C-1 | TDR VII
Sudeste | 004420/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Jaguara-SE / Nova Ponte C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Jaguara-SE / Nova Ponte C-1 | TDR VII
Sudeste | 004421/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Jaguara-SE / Sao Simao-SE C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Jaguara-SE / Sao Simao-SE C-1 | TDR VII
Sudeste | 004422/2018 | CEMIG | SE JAGUARA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Jaguara-SE / Sao Simao-SE C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Jaguara-SE / Sao Simao-SE C-1 | TDR VII
Sudeste | 001140/2018 | CEMIG GT | SE EMBORCAÇÃO-SE | 500 | Instalação de 2 TPC – 500 kV e instalação de multimedidor no lado de 500 kV e lado de 138 kV substituindo os medidores e transdutores analógicos existentes. | Obra necessária para atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede – item 7.3. | Cemig GT/Análise Interna | Imediata | TR 500/138 EMBORCAÇÃO-SE TR6 MG | TDR VII
Sudeste | 001141/2018 | CEMIG GT | SE EMBORCAÇÃO-SE | 500 | Instalação de 2 TPC – 500 kV e instalação de multimedidor no lado de 500 kV e lado de 138 kV substituindo os medidores e transdutores analógicos existentes. | Obra necessária para atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede – item 7.3. | Cemig GT/Análise Interna | Imediata | TR 500/138 EMBORCAÇÃO-SE TR7 MG | TDR VII
Sudeste | 002640/2018 | CEMIG GT | SE IPATINGA 1 | 230 | Instalação de 3 TCs 138kV no vão 4K. | Atender procedimento de rede item 6.1 submódulo 2.6. | Cemig GT/Análise Interna | 31/12/2020 | TR 230/138 kV IPATINGA 1 TR4 MG | TDR VII
Sudeste | 000253/2018 | CEMIG GT | SE JAGUARA-SE | 345 | Instalação de 3 TCs auxiliares e um multimedidor no TC de bucha do transformador T7 no mesmo enrolamento da proteção 50/51N e disponibilizar medidas lado de 345 kV. Implementação de lógica externa de seleção de potencial para medida de tensão lado 138 kV. | Obra necessária para atendimento ao item submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede – item 7.3. | Cemig GT/Análise Interna | Imediata | TR 345/138 kV JAGUARA-SE TR7 MG | TDR VII
Sudeste | 000254/2018 | CEMIG GT | SE JAGUARA-SE | 345 | Instalação de 3 TCs auxiliares e um multimedidor no TC de bucha do transformador T8 no mesmo enrolamento da proteção 50/51N e disponibilizar medidas lado de 345 kV. | Obra necessária para atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede – item 7.3. | Cemig GT/Análise Interna | Imediata | TR 345/138 kV JAGUARA-SE TR8 MG | TDR VII
Sudeste | 000255/2018 | CEMIG GT | SE JAGUARA-SE | 345 | Instalação de multimedidores e implementação de lógica externa para seleção de potencial e disponibilizar a medida de tensão na barra de transferência de 345 kV e 138 kV. | Obra necessária para atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede – item 7.3. | Cemig GT/Análise Interna | Imediata | MG JAGUARA-SE / CCO-1997-006 - RB | TDR VII
Sudeste | 002023/2018 | CEMIG GT | SE NEVES 1 | 345 | Instalação de 3 TPCs 345 kV e envio da amostra de tensão de 345 kV do T1 para o COS. | Aumento de observabilidade e controlabilidade. Atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede. | Cemig GT/Análise Interna | 31/12/2020 | TR 500/345 kV NEVES 1 TR1 MG | TDR VII
Sudeste | 002024/2018 | CEMIG GT | SE NEVES 1 | 345 | Instalação de 3 TPCs 345 kV e envio da amostra de tensão de 345 kV do T2 para o COS. | Aumento da observabilidade e controlabilidade. Atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede. | Cemig GT/Análise Interna | 31/12/2020 | TR 500/345 kV NEVES 1 TR2 MG | TDR VII
Sudeste | 001855/2018 | CEMIG GT | SE PIMENTA | 345 | Instalação de multimedidor na barra nº3-T - 345 kV da SE Pimenta. | Atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede. | Cemig GT/Análise Interna | 31/12/2020 | MG PIMENTA / CCO-1997-006 - RB | TDR VII
Sudeste | 000256/2018 | CEMIG GT | SE VOLTA GRANDE-SE | 345 | Instalação de multimedidor, implementação de lógica externa para seleção de potencial e disponibilização da medida de tensão da barra 3, de 345kV. | Obra necessária para atendimento ao submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede – item 7.3. | Cemig GT/Análise Interna | Imediata | MG VOLTA GRANDE-SE/ CCO-1997-006 - RB | TDR VII
Sudeste | 004397/2018 | CPTE | SE CACHOEIRA PAULISTA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV para Tijuco Preto C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Cachoeira Paulista / Tijuco Preto C2 | TDR VII
Sudeste | 004398/2018 | CPTE | SE CACHOEIRA PAULISTA | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV para Tijuco Preto C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Cachoeira Paulista / Tijuco Preto C2 | TDR VII
Sudeste | 004493/2018 | CTEEP | SE ÁGUA VERMELHA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU no bay da T 440 kV Agua Vermelha / Araraquara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | 440 kV Agua Vermelha / Araraquara C-1 | TDR VII
Sudeste | 004494/2018 | CTEEP | SE ÁGUA VERMELHA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, no bay da T 440 kV Agua Vermelha / Araraquara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | 440 kV Agua Vermelha / Araraquara C-1 | TDR VII
Sudeste | 004495/2018 | CTEEP | SE ÁGUA VERMELHA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Agua Vermelha / Ribeirao Preto C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Agua Vermelha / Ribeirao Preto C-1 | TDR VII
Sudeste | 004496/2018 | CTEEP | SE ÁGUA VERMELHA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Agua Vermelha / Ribeirao Preto C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Agua Vermelha / Ribeirao Preto C-1 | TDR VII
Sudeste | 004497/2018 | CTEEP | SE ÁGUA VERMELHA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1 | TDR VII
Sudeste | 004498/2018 | CTEEP | SE ÁGUA VERMELHA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1 | TDR VII
Sudeste | 004499/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Assis / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Assis / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004500/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Assis / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Assis / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004501/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Bauru / Araraquara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Araraquara C-1 | TDR VII
Sudeste | 004502/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Bauru / Araraquara C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Araraquara C-1 | TDR VII
Sudeste | 004503/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1 | TDR VII
Sudeste | 004504/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1 | TDR VII
Sudeste | 004505/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Bauru / Getulina C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Getulina C-1 | TDR VII
Sudeste | 004506/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Bauru / Getulina C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Getulina C-1 | TDR VII
Sudeste | 004507/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Bauru / Getulina C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Getulina C-2 | TDR VII
Sudeste | 004508/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Bauru / Getulina C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Getulina C-2 | TDR VII
Sudeste | 004509/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Bauru / Salto C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Salto C-1 | TDR VII
Sudeste | 004510/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Bauru / Salto C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Salto C-1 | TDR VII
Sudeste | 004511/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004512/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004513/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2 | TDR VII
Sudeste | 004514/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2 | TDR VII
Sudeste | 004515/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Oeste / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Oeste / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004516/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Oeste / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Oeste / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004517/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Oeste / Bauru C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Oeste / Bauru C-2 | TDR VII
Sudeste | 004518/2018 | CTEEP | SE BAURU | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Oeste / Bauru C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Oeste / Bauru C-2 | TDR VII
Sudeste | 004519/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1 | TDR VII
Sudeste | 004520/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Bauru / Cabreuva C-1 | TDR VII
Sudeste | 004521/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Cabreuva / Bom Jardim C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Cabreuva / Bom Jardim C-1 | TDR VII
Sudeste | 004522/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Cabreuva / Bom Jardim C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Cabreuva / Bom Jardim C-1 | TDR VII
Sudeste | 004523/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Cabreuva / Gerdau SP C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Cabreuva / Gerdau SP C-1 | TDR VII
Sudeste | 004524/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Cabreuva / Gerdau SP C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Cabreuva / Gerdau SP C-1 | TDR VII
Sudeste | 004525/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Cabreuva / Salto C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Cabreuva / Salto C-1 | TDR VII
Sudeste | 004526/2018 | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Cabreuva / Salto C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Cabreuva / Salto C-1 | TDR VII
Sudeste | 004527/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1 | TDR VII
Sudeste | 004528/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Agua Vermelha C-1 | TDR VII
Sudeste | 004529/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004530/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1 | TDR VII
Sudeste | 004531/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2 | TDR VII
Sudeste | 004532/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-2 | TDR VII
Sudeste | 004537/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-1 | TDR VII
Sudeste | 004538/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-1 | TDR VII
Sudeste | 004539/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-2 | TDR VII
Sudeste | 004540/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Mirassol II C-2 | TDR VII
Sudeste | 004541/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Tres Irmaos C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Tres Irmaos C-1 | TDR VII
Sudeste | 004542/2018 | CTEEP | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Tres Irmaos C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Tres Irmaos C-1 | TDR VII
Sudeste | 001059/2017 | CTEEP | SE CHAVANTES | 88 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Salto Grande (352-16). Substituição dos sistemas de proteção. Substituição dos cabos de comando e controle. Ampliação da UTR. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 800 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-044-14 - SE CHAVANTES | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001060/2017 | CTEEP | SE CHAVANTES | 88 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Ourinhos (352-17). Substituição dos sistemas de proteção. Substituição dos cabos de comando e controle. Ampliação da UTR. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 800 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-044-14 - SE CHAVANTES | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001051/2017 | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TR-1 (14552-42). Substituição da proteção de sobrecorrente (retaguarda) do banco de transformadores. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Outras: Vsat > 963 V. | Superação por Saturação | OPOE-P_14_0062_Análise de superação dos TC's do setor de 138 kV da SE EMB_R1 | Imediata | TR 440/138 kV EMBU-GUACU TR1 SP | TDR V
Sudeste | 001052/2017 | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TR-2 (14552-37). Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Outras: Vsat > 870 V. | Superação por Saturação | OPOE-P-14-0062_Análise de superação dos TC's do setor de 138 kV da SE EMB_R1 | Imediata | TR 440/138 kV EMBU-GUACU TR2 SP | TDR V
Sudeste | 001053/2017 | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão TR-6 (14552-41). Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Outras: Vsat > 876 V. | Superação por Saturação | OPOE-P_14_0062_Análise de superação dos TC's do setor de 138 kV da SE EMB_R1 | Imediata | TR 138/13,8 kV EMBU GUACU TR6 SP | TDR V
Sudeste | 001054/2017 | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Itapecerica C2 (14552-43). Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Outras: Vsat > 886 V. | Superação por Saturação | OPOE-P_14_0062_Análise de superação dos TC's do setor de 138 kV da SE EMB_R1 | Imediata | TR 138.13,8 kV EMBU GUACU TR8 SP | TDR V
Sudeste | 001055/2017 | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Itapecerica C1 (14552-44). Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Outras: Vsat > 886 V. | Superação por Saturação | OPOE-P_14_0062_Análise de superação dos TC's do setor de 138 kV da SE EMB_R1 | Imediata | LT 138 kV EMBU GUACU / ITAPECERICA C1 | TDR V
Sudeste | 001056/2017 | CTEEP | SE EMBU-GUACU | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Itapecerica C2 (14552-43). Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Outras: Vsat > 886 V. | Superação por Saturação | OPOE-P_14_0062_Análise de superação dos TC's do setor de 138 kV da SE EMB_R1 | Imediata | LT 138 kV EMBU GUACU / ITAPECERICA C2 | TDR V
Sudeste | 000257/2018 | CTEEP | SE LIMEIRA I | 138 | Adequação do sistema de proteção, com a revisão dos ajustes das proteções de distância e instalação de relés de verificação de sincronismo e de verificação de tensão nos bays para Rio Claro I C1. | Possibilitar a entrada em operação de nova fábrica da Mercedes Benz do Brasil, com atendimento pela SE Iracemápolis 138 kV, subestação da ELEKTRO conectada em dupla derivação na LTCD 138 kV Rio Claro I – Limeira I. | Ofício no. 028/2016-SPE-MME | Imediata | LT 138 kV LIMEIRA I - RIO CLARO I C1 | TDR IV
Sudeste | 000258/2018 | CTEEP | SE LIMEIRA I | 138 | Adequação do sistema de proteção, com a revisão dos ajustes das proteções de distância e instalação de relés de verificação de sincronismo e de verificação de tensão nos bays para Rio Claro I C2. | Possibilitar a entrada em operação de nova fábrica da Mercedes Benz do Brasil, com atendimento pela SE Iracemápolis 138 kV, subestação da ELEKTRO conectada em dupla derivação na LTCD 138 kV Rio Claro I – Limeira I | Ofício no. 028/2016-SPE-MME | Imediata | LT 138 kV LIMEIRA I - RIO CLARO I C2 | TDR IV
Sudeste | 001064/2017 | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Santo Ângelo C1 (9752-6). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1200 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-046-14 - SE MAIRIPORÃ | 2019-06-28 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001065/2017 | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão da LT Santo Ângelo C1 (9752-6). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1250 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-046-14 - SE MAIRIPORÃ | 2019-06-28 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001066/2017 | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | Substituição de Cabos e Bays de Conexão do vão da LT Santo Ângelo C1 (9752-6). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 800 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-046-14 - SE MAIRIPORÃ | 28/06/2019 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001067/2017 | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | Substituição de 1 Disjuntor do vão da LT Santo Ângelo C2 (9752-7). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1250 A. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | RT-EE-046-14 - SE MAIRIPORÃ | 2019-06-28 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001068/2017 | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | Substituição de 1 Bobina de Bloqueio do vão da LT Santo Ângelo C2 (9752-7). Remoção da bobina de bloqueio da fase azul. Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1250 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-046-14 - SE MAIRIPORÃ | 2019-06-28 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001069/2017 | CTEEP | SE MAIRIPORA | 138 | Substituição de Cabos e Bays de Conexão do vão da LT Santo Ângelo C2 (9752-7). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 800 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-046-14 - SE MAIRIPORÃ | 2019-06-28 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 000259/2018 | CTEEP | SE MOGI | 88 | Substituição do Relé 21 (Eletromecânico), por proteção digital com incremento da função 27 (Principal) e, Instalação de Relé de Proteção de Retaguarda, e adequações necessárias em função da Operação de Cogeração na LT 88 kV Mogi – Nordeste C1 e C2. | Solicitação para possibilitar a entrada em operação em paralelo permanente da cogeração da Companhia Suzano. | EDP Bandeirante | Imediata | MG MOGI / CCO-2001-059 - RB | TDR VII
Sudeste | 000260/2018 | CTEEP | SE NORDESTE | 88 | Substituição do Relé 21 (Eletromecânico), por proteção digital com incremento da função 27 (Principal) e, Instalação de Relé de Proteção de Retaguarda, e adequações necessárias em função da Operação de Cogeração na LT 88 kV Mogi – Nordeste C1 e C2. | Solicitação para possibilitar a entrada em operação em paralelo permanente da cogeração da Companhia Suzano. | EDP Bandeirante | Imediata | MG NORDESTE / CCO-2001-059 - RB | TDR VII
Sudeste | 001144/2017 | CTEEP | SE REGISTRO | 138 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Cajati C1 (7452-3). Substituição dos sistemas de proteção, controle e supervisão. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 800 A. | Superação por Corrente Nominal | Elektro - RTCTEEP/EE/051/14 | 2019-06-28 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001145/2017 | CTEEP | SE REGISTRO | 138 | Substituição de Transformadores de Corrente do vão da LT Cajati C2 (7452-4). Substituição dos sistemas de proteção, controle e supervisão. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 800 A | Superação por Corrente Nominal | Elektro - RTCTEEP/EE/051/14 | 2019-06-28 | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 000261/2018 | CTEEP | SE RIO CLARO-I | 138 | Adequação do sistema de proteção, com a revisão dos ajustes das proteções de distância e instalação de relés de verificação de sincronismo e de verificação de tensão nos bays para Limeira I C1. | Possibilitar a entrada em operação de nova fábrica da Mercedes Benz do Brasil, com atendimento pela SE Iracemápolis 138 kV, subestação da ELEKTRO conectada em dupla derivação na LTCD 138 kV Rio Claro I – Limeira I | Ofício no. 028/2016-SPE-MME | Imediata | LT 138 kV RIO CLARO I - LIMEIRA I C1 | TDR IV
Sudeste | 000262/2018 | CTEEP | SE RIO CLARO-I | 138 | Adequação do sistema de proteção, com a revisão dos ajustes das proteções de distância e instalação de relés de verificação de sincronismo e de verificação de tensão nos bays para Limeira I C2. | Possibilitar a entrada em operação de nova fábrica da Mercedes Benz do Brasil, com atendimento pela SE Iracemápolis 138 kV, subestação da ELEKTRO conectada em dupla derivação na LTCD 138 kV Rio Claro I – Limeira I | Ofício no. 028/2016-SPE-MME | Imediata | LT 138 kV RIO CLARO I - LIMEIRA I C2 | TDR IV
Sudeste | 001044/2017 | CTEEP | SE S.J.RIO PRETO | 138 | Substituição de 3 Seccionadoras do vão da LT Nova Avanhandava C1 (11229-14, 11229-16, 11229-18). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra.Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1250 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-047-14 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001046/2017 | CTEEP | SE S.J.RIO PRETO | 138 | Substituição de 3 Seccionadoras do vão da LT Nova Avanhandava C2 (11229-20, 11229-22, 11229-24). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra., Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 1250 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-047-14 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001047/2017 | CTEEP | SE S.J.RIO PRETO | 138 | Substituição de Cabos e Bays de Conexão do vão da LT Nova Avanhandava C1 (11252-3). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 1011 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-047-14 | Imediata | Nova Avanhandava C1 | TDR V
Sudeste | 001048/2017 | CTEEP | SE S.J.RIO PRETO | 138 | Substituição de Cabos e Bays de Conexão do vão da LT Nova Avanhandava C2 (11252-4). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 1011 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-047-14 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001070/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 1 Disjuntor do vão da LT Wilson C5 (37152-19). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito > 84 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001071/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 1 Disjuntor do vão da LT Wilson C6 (37152-20). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A, Outras: Valor nominal da crista da corrente de curto-circuito > 84 kA. | Superação por Crista da Corrente de Curto-Circuito | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001072/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 3 Seccionadoras do vão da LT Wilson C5 (37129-146/148/150). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A. | Superação por Corrente Nominal | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001073/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 3 Seccionadoras do vão da LT Wilson C6 (37129-152/154/156). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3150 A. | Superação por Corrente Nominal | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001076/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Wilson C5 (37152). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3000 A. | Superação por Corrente Nominal | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001077/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão da LT Wilson C6 (37152). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 3000 A. | Superação por Corrente Nominal | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001078/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 1 Disjuntor do vão BC-1 (37152). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2000 A. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Controle de Reativo | TDR V
Sudeste | 001079/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 2 Seccionadoras do vão BC-1 (37129-186/188). Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 2000 A. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Controle de Reativo | TDR V
Sudeste | 001080/2017 | CTEEP | SE SUL | 88 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão BC-1 (37152) . Adequação dos sistemas de comando, controle, proteção, supervisão e serviço auxiliar dos módulos de manobra. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000, Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | EPE-DEE-NT-123_2015 | Imediata | Controle de Reativo | TDR V
Sudeste | 001049/2017 | CTEEP | SE VALPARAISO | 13,8 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Alimentador 8 (12452-8). Substituição do sistema de proteção do alimentador. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 600 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-004-15 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001050/2017 | CTEEP | SE VALPARAISO | 13,8 | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão Alimentador 9 (12452-9). Substituição do sistema de proteção do alimentador. Substituição dos cabos de comando e controle. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 600 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-004-15 | Imediata | Linha de Transmissão | TDR V
Sudeste | 001146/2017 | CTEEP | SE VALPARAISO | 13,8 | Substituição de Cabos e Bays de Conexão do vão Interligação de barramentos n. º 10 (Associado ao Disjuntor 12452-10). Substituição do sistema de proteção e dos cabos de comando e controle das buchas e cabos e conexões do bay de interligação de barramentos 13,8 kV nº 10 para 600 A. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 25 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 600 A. | Superação por Corrente Nominal | RT-EE-004-15 | Imediata | Interligação de Barramentos n.º 10 | TDR V
Sudeste | 001260/2017 | ELEKTRO | SE CASTILHO | 138 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-1 (52-1) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA, Capacidade nominal de corrente (A): , Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Eliminação de restrição de margem de escoamento para leilões de energia - CARTA ONS - 0259/200/2017. | 2020-12-31 | TR-1 | TDR V
Sudeste | 001261/2017 | ELEKTRO | SE CASTILHO | 138 | Substituição de 7 Seccionadoras do vão TR-1 (29-2, 29-4, 29-6, 29-8, 29-10, 29-12, 29-14) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 25 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Eliminação de restrição de margem de escoamento para leilões de energia - CARTA ONS - 0259/200/2017. | 2020-12-31 | TR-1 | TDR V
Sudeste | 001262/2017 | ELEKTRO | SE CASTILHO | 138 | Substituição da Malha de Terra. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 25 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Eliminação de restrição de margem de escoamento para leilões de energia - CARTA ONS - 0259/200/2017. | 2020-12-31 | MG | TDR V
Sudeste | 000886/2018 | ETES | SE MASCARENHAS | 230 | Instalar equipamento de registro de oscilografia | O função transmissão LT 230 kV Mascarenhas / Verona não possui Registrador Digital de Perturbações na subestação Mascarenhas. | ONS/Sistema Spert | 31/12/2019 | LT 230 kV MASCARENHAS/VERONA | TDR VII
Sudeste | 001180/2018 | ETES | SE VERONA | 230 | Instalar equipamento de registro de oscilografia | Adequar o sistema RDP para a análise das faltas que ocorrem na LT Mascarenhas / Verona (Sistema TW). O sistema deve ser compatível ao sistema a ser instalado na SE Mascarenhas. | ONS/Sistema Spert | 30/06/2019 | TR 230/138 kV VERONA TR1 ES | TDR VII
Sudeste | 003784/2018 | FURNAS | COS-ESC.CENTRAL | outra | Instalação de Concentrador de Dados (PDC) no COS - Centro de Operação do Sistema de FURNAS e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, | Sua implantação visa a otimização das informações provenientes dos PMUs, com envio controlado e confiável ao Sistema de Medição de Sincrofasores (SMSF) do Sistema Interligado (ONS). Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 05/10/2017. | 30/06/2019 | SALA DE CONTROLE | TDR VII
Sudeste | 001197/2017 | FURNAS | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C1 | 500 | Substituição de Cabos Para-raios da LT Araraquara - Marimbondo II C1 (do ponto de seccionamento em direção a Araraquara C1, da torre 6 até a torre 45). Necessidade de reforços nas estruturas. Capacidade do novo equipamento: Outras: Cabo CAA Dotterel. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Furnas/Dimensionamento dos cabos para-raios com o uso do ATP | Imediata | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C-1 MG/SP | TDR V
Sudeste | 001199/2017 | FURNAS | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C1 | 500 | Substituição de Cabos Para-raios da LT Marimbondo II - Araraquara C1 (vão LT de Araraquara em direção a Marimbondo II até a torre 431). Necessidade de reforços nas estruturas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA, Outras: Cabo CAA Dotterel. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Furnas/Dimensionamento dos cabos para-raios com o uso do ATP | Imediata | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C-1 MG/SP | TDR V
Sudeste | 001200/2017 | FURNAS | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C2 | 500 | Substituição de Cabos Para-raios da LT Araraquara - Marimbondo II C2 (Vão LT de Araraquara em direção a Marimbondo II até a torre 431). Necessidade de reforços nas estruturas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA, Outras: Cabo CAA Dotterel. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Furnas/Dimensionamento dos cabos para-raios com o uso do ATP | Imediata | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C-2 MG/SP | TDR V
Sudeste | 001198/2017 | FURNAS | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C-2 | 500 | Substituição de Cabos Para-raios da LT Araraquara - Marimbondo II C2 (do ponto de seccionamento em direção à Araraquara da torre 6 até a torre 44). Necessidade de reforços nas estruturas). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA, Outras: Cabo CAA Dotterel. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | Furnas/Dimensionamento dos cabos para-raios com o uso do ATP | Imediata | LT 500 kV Marimbondo II /Araraquara C-2 MG/SP | TDR V
Sudeste | 004351/2017 | FURNAS | LT 500 kV Araraquara - Poços de Caldas | 500 | Substituição de 18,25 km de Cabos Para-raios da LT Araraquara-Poços de Caldas (Vão LT de Araraquara em direção a Poços até a torre 45). Realização de reforços nas estruturas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA, Outras: Cabo CAA Dotterel. | Superação por Corrente de Curto-Circuito Simétrica | Furnas/ Estudo de superação de cabo para-raios das linhas de 500 kV conectadas a SE Araraquara | Imediata | LT 500 kV Araraquara - Poços de Caldas | TDR V
Sudeste | 000813/2018 | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissor TE) instalado na SE Adrianópolis que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 003779/2018 | FURNAS | SE ADRIANOPOLIS | outra | Instalação de Concentrador de Dados (PDC) no núcleo da Rede Operativa (Adrianópolis) de FURNAS e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, | Sua implantação visa a otimização das informações provenientes dos PMUs, com envio controlado e confiável ao Sistema de Medição de Sincrofasores (SMSF) do Sistema Interligado (ONS). Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 05/10/2017. | 30/06/2019 | SALA DE CONTROLE | TDR VII
Sudeste | 000816/2018 | FURNAS | SE CAMPOS | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissor TX) instalado na SE Campos que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000804/2018 | FURNAS | SE GRAJAU | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Receptor RC) instalado na SE Grajaú que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000819/2018 | FURNAS | SE GRAJAU | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Receptores RH e RL) instalado na SE Grajaú que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000815/2018 | FURNAS | SE IMBARIE | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Receptor RJ) instalado na SE Imbariê que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 001113/2018 | FURNAS | SE ITABERA | 765 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG ITABERÁ BA 765 Kvsp | TDR VII
Sudeste | 000796/2018 | FURNAS | SE JACAREPAGUA | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissor TA) instalado na SE Jacarepaguá que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000798/2018 | FURNAS | SE JACAREPAGUA | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissor TB) instalado na SE Jacarepaguá que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000799/2018 | FURNAS | SE JACAREPAGUA | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissor TC) instalado na SE Jacarepaguá que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000800/2018 | FURNAS | SE JACAREPAGUA | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Receptor RE) instalado na SE Jacarepaguá que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | Imediata | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 001128/2018 | FURNAS | SE OURO PRETO 2 | 345 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG OURO PRETO BA 345 kV MG | TDR VII
Sudeste | 000810/2018 | FURNAS | SE SAO JOSE | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissor TI) instalado na SE São José que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000811/2018 | FURNAS | SE SAO JOSE | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissor TJ) instalado na SE São José que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000812/2018 | FURNAS | SE SAO JOSE | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Receptor RF) instalado na SE São José que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000820/2018 | FURNAS | SE SAO JOSE | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Transmissores TH e TL) instalado na SE São José que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 001117/2018 | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 765 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG TIJUCO PRETO BA 765 kV SP | TDR VII
Sudeste | 003782/2018 | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | outra | Instalação de Concentrador de Dados (PDC) no núcleo da Rede Operativa (Tijuco Preto) de FURNAS e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, | Sua implantação visa a otimização das informações provenientes dos PMUs, com envio controlado e confiável ao Sistema de Medição de Sincrofasores (SMSF) do Sistema Interligado (ONS). Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 05/10/2017. | 30/06/2019 | SALA DE CONTROLE | TDR VII
Sudeste | 000817/2018 | FURNAS | SE VITORIA | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Receptor RX) instalado na SE Vitória que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 003783/2018 | FURNAS | USI FURNAS | outra | Instalação de Concentrador de Dados (PDC) no núcleo da Rede Operativa (Furnas) de FURNAS e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, | Sua implantação visa a otimização das informações provenientes dos PMUs, com envio controlado e confiável ao Sistema de Medição de Sincrofasores (SMSF) do Sistema Interligado (ONS). Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 05/10/2017. | 30/06/2019 | SALA DE CONTROLE | TDR VII
Sudeste | 000807/2018 | FURNAS | USI SANTA CRUZ | 138 | Revitalização do equipamento de telecomunicação (Receptor RA) instalado na UTE Santa Cruz que compõe o Esquema de Controle de Emergência da Área Rio - ECC RIO. | Atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3 163/2016 - ANÁLISE DA PERTURBAÇÃO DO DIA 31/08/2016 ÀS 14H54MIN ENVOLVENDO OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS, item 10.1.1 - Substituição de equipamentos de comunicação relativos à atuação do ECC – Rio. | Recomendação ONS - RE 3 163/2016 | 2020-12-31 | SEP ECC-Rio | TDR VI
Sudeste | 000006/2018 | IRACEMA | SE CURRAL PIAUI II | 500 | Transferência do reator de 180 Mvar originalmente autorizado para a SE Milagres 500 kV. | Problemas de controle de tensão em condições normais de operação na carga leve no eixo de LT 500 kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí II – Milagres. | Carta ONS 0688/200/2015 enviada à SCT/ANEEL, em 06/10/2015. | Imediata | Não informada | TDR VIII
Sudeste | 004533/2018 | ITATIM | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-1 | TDR VII
Sudeste | 004534/2018 | ITATIM | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-1 | TDR VII
Sudeste | 004535/2018 | ITATIM | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-2 | TDR VII
Sudeste | 004536/2018 | ITATIM | SE ILHA SOLTEIRA | 440 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 440 kV Ilha Solteira / Ilha Solteira 2 C-2 | TDR VII
Sudeste | 000197/2018 | LIGHT | LT 138 kV CCD-SJS1 LT 138 kV CCD-SJS2 | 138 | Substituição dos equipamentos de comunicação das linhas 138kV CCD-SJS1 e CCD-SJS2 relativos a atuação do ECE. Sendo a Light responsável pela substituição destes equipamentos em Cascadura e Furnas responsável por São José. | O ONS realizou essa recomendação com o intuito de aumentar a confiabilidade do esquema, haja visto que os mesmos se encontram próximos ao fim da vida útil. | RE 3/0163/2016 | Imediata | LT 138 kV CCD-SJS C1 e C2 RJ | TDR VI
Sudeste | 004618/2018 | LT TRIÂNGULO | SE Bom Despacho | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000489/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sudeste | 004616/2018 | LT TRIÂNGULO | SE Emborcação | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000487/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sudeste | 004615/2018 | LT TRIÂNGULO | SE Estreito | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000486/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sudeste | 004614/2018 | LT TRIÂNGULO | SE NOVA PONTE | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000484/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sudeste | 004617/2018 | LT TRIÂNGULO | SE São Gotardo | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000488/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sudeste | 003971/2018 | LTT | SE ESTREITO | 500 | Instalação de sistema de oscilografia digital no terminal de 345kV do AutoTransformador 9AT01 | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 2020-12-31 | TR 500/345 kV ESTREITO TR1 MG | TDR VII
Sudeste | 003973/2018 | LTT | SE ESTREITO | 500 | Instalação de sistema de oscilografia digital no terminal de 345kV do AutoTransformador 9AT02 | Instalação de equipamento para aumento de observabilidade e controlabilidade do SIN em atendimento a REN 756/2016 ANEEL | Avaliação Interna do Agente | 31/12/2020 | TR 500/345 kV ESTREITO TR2 MG | TDR VII
Sudeste | 001118/2018 | PCTE | SE ESTREITO | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 500 kV Estreito / Jaguara C1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV ESTREITO /JAGUARA-SE C-1 MG | TDR VII
Sudeste | 004417/2018 | PCTE | SE JAGUARA-SE | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 500 kV Estreito / Jaguara-SE C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV ESTREITO /JAGUARA-SE C-1 MG | TDR VII
Sudeste | 004418/2018 | PCTE | SE JAGUARA-SE | 500 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 500 kV Estreito / Jaguara-SE C-1. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV ESTREITO /JAGUARA-SE C-1 MG | TDR VII
Sudeste | 004622/2018 | PEDRAS TRA | SE Venda das Pedras | 345 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000497/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sudeste | 000263/2018 | PETROBRAS | USI B.L.SOBRINHO (ELETROBOLT) | 138 | 02 Bastidores 44U para multiplexador e teleproteção. | Alteração da configuração da rede: entrada em operação da SE Nova Iguaçu 500/138 kV. | Petrobras | Imediata | MG | GR I
Sudeste | 000265/2018 | PETROBRAS | USI B.L.SOBRINHO (ELETROBOLT) | 138 | 04 Equipamentos de teleproteção PDH E-TERRAGRIDCOM DIP | Alteração da configuração da rede: entrada em operação da SE Nova Iguaçu 500/138 kV | Petrobras | Imediata | MG | GR I
Sudeste | 000264/2018 | PETROBRAS | USI B.L.SOBRINHO (ELETROBOLT) | 138 | 01 Equipamento multiplexador SDH/PDH E-TERRAGRIDCOM E-DXC | Alteração da configuração da rede: entrada em operação da SE Nova Iguaçu 500/138 kV | Petrobras | Imediata | MG | GR I
Sudeste | 003878/2018 | TAESA | SE ARARAQUARA FUR | 525 | Substituição das proteções principal e retaguarda do Reator da LT 525 kV Araraquara - Assis na SE Araraquara com protocolo de comunicação da norma 61850 - PR e PFL1 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de proteção irá contemplar a implementação da função de proteção diferencial de terra restrita (87N) exigida pela nova versão do submódulo 2.6. Além disso, também haverá um aumento da observabilidade e controlabilidade do sequencial de eventos destas proteções que será distribuída para as novas IHMs que serão redundantes | REN 756/2016 | 2020-12-31 | LT 525 kV Araraquara / Assis | TDR VII
Sudeste | 003879/2018 | TAESA | SE ARARAQUARA FUR | 525 | Substituição das proteções principal e alternada da LT 525 kV Araraquara - Assis na SE Araraquara com protocolo de comunicação da norma 61850 - PPL1 e PAL1 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de proteção contemplará a retirada da atuação das funções de sobretensões em relé de bloqueio e a adequação de envio de transferência de disparo. Além disso, também haverá um aumento da observabilidade e controlabilidade do sequencial de eventos destas proteções que será distribuída para as novas IHMs que serão redundantes | REN 756/2016 | 31/12/2020 | LT 525 kV Assis / Araraquara | TDR VII
Sudeste | 003881/2018 | TAESA | SE ARARAQUARA FUR | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 525 kV Araraquara - Assis e do reator desta LT na SE Araraquara com a implementação de IHM nível 1 - PCL1 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de controle e supervisão permitirá a instalação de uma IHM local em nível, a redundância da distribuição de seus pontos para o sistema de gateway/front end que também serão duplicados e o armazenamento de logs e eventos. Além disso, este novo sistema permitirá a externalização das grandezas de sincronismo, a diferença de ângulo de fase e o desvio de frequência entre seus terminais, bem como a indicação das condições de sincronização, de acordo com a exigência do novo submódulo 2.6. | REN 756/2016 | 2020-12-31 | LT 525 kV Assis / Araraquara | TDR VII
Sudeste | 003884/2018 | TAESA | SE ARARAQUARA FUR | 525 | Substituição e duplicação do hardware do sistema de supervisão e controle em nível 2 com aquisição de nova licença | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de supervisão e controle em nível 2 será redundante e terá a funcionalidade de FRONT END e GATEWAY, além de realizar sua aquisição de utilizando os protocolos redundantes, aumentando a confiabilidade da distribuição dos pontos para o COC TAESA e para os centros do ONS. A substituição deste sistema também permitirá o agrupamento SOE de acordo com o novo submódulo 2.7 | REN 756/2016 | 31/12/2020 | LT 525 kV Assis / Araraquara | TDR VII
Sudeste | 003876/2018 | TAESA | SE ASSIS | 500 | Substituição da infraestrutura de equipamentos de rede nos escritórios do ONS segundo RO-TC.BR.01REV00. | Atendimento a procedimento de rede 10.22. Instalação dos equipamentos dos Agentes e Provedores nas instalações do ONS. | TAESA | 31/12/2020 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sudeste | 003880/2018 | TAESA | SE ASSIS | 525 | Substituição registrador de perturbação digital - RDP que monitora: LT 525 kV Araraquara - Assis e Reator da LT 525 kV - Araraquara - Assis | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo registrador de perturbação terá a funcionalidade de medição fasorial (PMU) permitindo um aumento operação do SIN para o ONS, além das adequações das entradas analógicas e digitais de acordo com o novo submódulo 2.6. | REN 756/2016 | 31/12/2020 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sudeste | 003894/2018 | TAESA | SE ASSIS | 525 | Substituição das proteções principal e retaguarda do Reator da LT 525 kV Assis - Araraquara na SE Assis com protocolo de comunicação da norma 61850 - PAL2 e PR | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de proteção irá contemplar a implementação da função de proteção diferencial de terra restrita (87N) exigida pela nova versão do submódulo 2.6. Além disso, também haverá um aumento da observabilidade e controlabilidade do sequencial de eventos destas proteções que será distribuída para as novas IHMs que serão redundantes | REN 756/2016 | 31/12/2020 | LT 525 kV ASSIS /ARARAQUARA C-1 SP | TDR VII
Sudeste | 003895/2018 | TAESA | SE ASSIS | 525 | Substituição das proteções principal e alternada do Autotransformador 525 kV / 440 kV na SE Assis com protocolo de comunicação da norma 61850 - PPT1 e PAT1 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de proteção irá ter o requisito de comunicação de acordo com a norma 61850 utilizando o protocolos redundantes aumentando a confiabilidade da distribuição do sequencial de eventos destas proteções que hoje é feito pela protocolo DNP3. Além disso, será implementada a função de proteção diferencial de terra restrita (87N). | TAESA | 31/12/2020 | LT 525 kV ASSIS /ARARAQUARA C-1 SP | TDR VII
Sudeste | 003896/2018 | TAESA | SE ASSIS | 525 | Substituição registrador de perturbação digital - RDP que monitora: LT 525 kV Assis - Londrina, LT 525 kV Assis - Araraquara, Reator da LT 525 kV Assis - Araraquara e Autotrafo 525 / 440 kV | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo registrador de perturbação terá a funcionalidade de medição fasorial (PMU) permitindo um aumento operação do SIN para o ONS, além das adequações das entradas analógicas e digitais de acordo com o novo submódulo 2.6 | REN 756/2016 | 30/11/2020 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sudeste | 003913/2018 | TAESA | SE ASSIS | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 525 kV Assis - Londrina na SE Assis com a implementação de IHM nível 1 - PCL1 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de controle e supervisão permitirá a instalação de uma IHM local em nível, a redundância da distribuição de seus pontos para o sistema de gateway/front end que também serão duplicados e o armazenamento de logs e eventos. | REN 756/2016 | 31/12/2020 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sudeste | 003914/2018 | TAESA | SE ASSIS | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 525 kV Assis - Araraquara e do Reator desta LT na SE Assis com a implementação de IHM nível 1 - PCL2 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de controle e supervisão permitirá a instalação de uma IHM local em nível, a redundância da distribuição de seus pontos para o sistema de gateway/front end que também serão duplicados e o armazenamento de logs e eventos. | REN 756/2016 | 31/12/2020 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sudeste | 003916/2018 | TAESA | SE ASSIS | 525 | Substituição do hardware do sistema de supervisão e controle em nível 2 com aquisição de nova licença | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de supervisão e controle em nível 2 será redundante e terá a funcionalidade de FRONT END e GATEWAY, além de realizar sua aquisição de acordo com a norma 61850 utilizando os protocolos redundantes, aumentando a confiabilidade da distribuição dos pontos para o COC TAESA e para os centros do ONS. A substituição deste sistema também permitirá o agrupamento SOE de acordo com o novo submódulo 2.7 | REN 756/2016 | 31/12/2020 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sudeste | 003795/2018 | TAESA | SE B.JESUS LAPA | 230 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TAESA | 31/12/2020 | Outra função | TDR VII
Sudeste | 003889/2018 | TAESA | SE LONDRINA ESU | 525 | Substituição registrador de perturbação digital - PAL1, que monitora: LT 525 kV Londrina - Assis | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo registrador de perturbação terá a funcionalidade de medição fasorial (PMU) permitindo um aumento operação do SIN para o ONS, além das adequações das entradas analógicas e digitais de acordo com o novo submódulo 2.6 | REN 756/2016 | 31/12/2020 | LT 525 kV LONDRINA ESU /ASSIS C-1 PR/SP | TDR VII
Sul | 004399/2018 | ATE IV | SE BATEIAS | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 525 kV Curitiba / Bateias C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Curitiba / Bateias C-2 | TDR VII
Sul | 004400/2018 | ATE IV | SE BATEIAS | 525 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 525 kV Curitiba / Bateias C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Curitiba / Bateias C-2 | TDR VII
Sul | 004635/2017 | CEEE D | SE PORTOALEGRE 2 | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-1 69/13,8 kV (52-5). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | TR-1 69/13,8 kV | TDR V
Sul | 000064/2018 | CEEE GT | SE CAMPO BOM | 230 | Substituição do sistema de supervisão e controle da subestação Campo Bom, incluindo a Unidade Terminal Remota (UTR modelo BCM) e respectivos dispositivos de entradas e saídas digitais. | Necessidade de garantir os critérios de observabilidade e controlabilidade do sistema de supervisão e controle da subestação Campo Bom, aderente aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | CEEE-GT | 31/12/2020 | MG CAMPO BOM / CCO-2001-055 - RB | TDR VII
Sul | 000049/2018 | CEEE GT | SE GUARITA | 69 | Substituição do sistema de proteção da LT 69 Campo Novo. | Instalação de proteção de distância digital redundante devido a alteração da configuração da rede elétrica motivada pela entrada em operação da PCH Carlos Gonzatto conectada à SE Campo Novo. | RGE | Imediata | EL 69 kV GUARITA CAMPN | TDR IV
Sul | 000051/2018 | CEEE GT | SE GUARITA | 69 | Substituição do sistema de proteção da LT 69 kV Palmeira das Missões. | Instalação de proteção de distância digital redundante devido a alteração da configuração da rede elétrica motivada pela entrada em operação das PCHs Carlos Bevilácqua e Cascata do Barreiro conectadas à SE Palmeira das Missões. | RGE | Imediata | EL 69 kV GUARITA PALMI | TDR IV
Sul | 000065/2018 | CEEE GT | SE OSORIO 2 | 230 | Substituição do sistema de supervisão e controle da subestação Osório 2, incluindo a Unidade Terminal Remota (UTR modelo BCM) e respectivos dispositivos de entradas e saídas digitais. | Necessidade de garantir os critérios de observabilidade e controlabilidade do sistema de supervisão e controle da subestação Osório 2, aderente aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | CEEE-GT | 31/12/2020 | MG OSORIO 2 / CCO-2001-055 - RB | TDR VII
Sul | 004632/2017 | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE9 | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão da LT Porto Alegre 2 C2 (52-7). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Porto Alegre 2 C2 | TDR V
Sul | 004633/2017 | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE9 | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão da LT Porto Alegre 2 C1 (52-6). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT Porto Alegre 2 C1 | TDR V
Sul | 004634/2017 | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE9 | 69 | Substituição de 1 Disjuntor do vão da LT BIA/UPAL (52-8). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): > 20 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | ONS | 31/12/2020 | LT BIA/UPAL | TDR V
Sul | 000536/2018 | CEEE GT | SE SANTA ROSA 1 | 230 | Substituição da proteção do TR-1 230/69kV | Atendimento às recomendações da Avaliação Extraordinária dos Sistemas de Proteção - NT 058/2013 - SFE/SRT/ANEEL (iten(s) 7.1, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.9, 9.3.1.4,9.3.1.6, 9.3.5) | CEEE-GT | 31/12/2020 | TR 230/69 kV SANTA ROSA 1 TR1 RS | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Sul | 000537/2018 | CEEE GT | SE SANTA ROSA 1 | 230 | Substituição da proteção do TR-5 230/69 kV | Atendimento às recomendações da Avaliação Extraordinária dos Sistemas de Proteção - NT 058/2013 - SFE/SRT/ANEEL (iten(s) 9.1.2, 9.1.6, 9.1.9, 9.3.1.4, 9.3.1.6, 9.8.7) | CEEE-GT | 31/12/2020 | TR 230/69 kV SANTA ROSA 1 TR5 RS | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Sul | 000066/2018 | CEEE GT | SE TAQUARA | 230 | Substituição do sistema de supervisão e controle da subestação Taquara, incluindo a Unidade Terminal Remota (UTR modelo BCM) e respectivos dispositivos de entradas e saídas digitais. | Necessidade de garantir os critérios de observabilidade e controlabilidade do sistema de supervisão e controle da subestação Taquara, aderente aos requisitos dos Procedimentos de Rede do ONS. | CEEE-GT | 31/12/2020 | MG TAQUARA / CCO-2001-055 - RB | TDR VII
Sul | 000653/2017 | COPEL-DIS | SE PINHEIROS | 138 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Toledo (119) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31.5, Capacidade nominal de corrente (A): 1250, Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | copel dis | Imediata | LT Toledo | TDR V
Sul | 000654/2017 | COPEL-DIS | SE PINHEIROS | 138 | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Olímpico (126) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31.5, Capacidade nominal de corrente (A): 1250, Outras: . | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | copel dis | Imediata | LT Olímpico | TDR V
Sul | 001092/2018 | COPEL-GT | SE BATEIAS | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Bateias / Areia. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV BATEIAS / AREIA PR | TDR VII
Sul | 001093/2018 | COPEL-GT | SE BATEIAS | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Bateias / Curitiba. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV BATEIAS / CURITIBA PR C-1 | TDR VII
Sul | 001094/2018 | COPEL-GT | SE CASCAVEL OEST | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Cascavel Oeste / Foz do Iguaçu. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV CASCAVEL OEST/F.IGUACU 60HZ C-1 PR | TDR VII
Sul | 001095/2018 | COPEL-GT | SE CASCAVEL OEST | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Cascavel Oeste / Salto Caxias. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Cascavel Oeste / Salto Caxias PR | TDR VII
Sul | 001096/2018 | COPEL-GT | SE CASCAVEL OEST | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Cascavel Oeste / Ivaiporã. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV CASCAVEL OEST/IVAIPORA C-1 PR | TDR VII
Sul | 001097/2018 | COPEL-GT | SE F.IGUACU 60HZ | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Foz do Iguaçu / Cascavel Oeste. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Foz do Iguaçu / Cascavel Oeste PR. | TDR VII
Sul | 001098/2018 | COPEL-GT | SE SALTO CAXIAS | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Salto Caxias / Cascavel Oeste. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Salto Caxias / Cascavel Oeste PR | TDR VII
Sul | 001099/2018 | COPEL-GT | SE SALTO CAXIAS | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Salto Caxias / Salto Santiago. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Salto Caxias / Salto Santiago PR | TDR VII
Sul | 001100/2018 | COPEL-GT | SE SALTO SANTIAGO | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Salto Santiago / Salto Caxias. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Salto Santiago / Salto Caxias PR | TDR VII
Sul | 001101/2018 | COPEL-GT | SE SALTO SEGREDO | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Salto Segredo / Areia. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Salto Segredo / Areia PR | TDR VII
Sul | 001102/2018 | COPEL-GT | SE SALTO SEGREDO | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, no bay da LT 525 kV Salto Segredo / Salto Santiago. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Salto Segredo / Salto Santiago PR | TDR VII
Sul | 000165/2018 | ELETROSUL | LT 138 kV BIGUAÇU - ITAJAI FAZENDA (ramal Porto Belo) / SC | 138 | Implantação de ECE para evitar sobrecargas inadmissíveis na LT 138 kV Biguaçu - Itajaí Fazenda (ramal Porto Belo), em situações de emergências no sistema. | Devido ao remanejamento da carga das SEs P.Belo e Cer. P.Belo para atendimento através de derivação na LT 138 kV Biguaçu - Itajaí Faz, há risco de sobrecargas inadmissíveis nesta LT em situações de contingência da LT 138 kV Itajaí - Itajaí Faz. | Reunião entre Eletrosul, Celesc e ONS, de 22/12/2016, e reunião GTSC, de 16/11/2016. | Imediata |  | TDR VI
Sul | 000166/2018 | ELETROSUL | LT 138 kV ITAJAI - ITAJAI FAZENDA / SC | 138 | Implantação de ECE para evitar sobrecargas inadmissíveis na LT 138 kV Itajaí - Itajaí Fazenda, em situações de emergências no sistema. | Devido ao remanejamento da carga das SEs P.Belo e Cer. P.Belo para derivação na LT 138kV Biguaçu - Itajaí Faz, há risco de sobrecarga inadmissível na LT 138kV Itajaí - Itajaí Faz em situações de abertura do terminal BIG da LT 138kV Biguaçu - Itajaí Faz. | Reunião entre Eletrosul, Celesc e ONS, de 22/12/2016, e reunião GTSC, de 16/11/2016. | Imediata |  | TDR VI
Sul | 000450/2017 | ELETROSUL | SE IVAIPORA ELS | 525 | Instalação de equipamentos com função PMU e toda infraestrutura necessária para envio de fasores de tensão e corrente do circuito Areia 525 kV. Além das PMUs o sistema de comunicação associado adicional para transmissão do conjunto de medidas de todas as PMUs de sua responsabilidade para o Rio de Janeiro e Brasília. | Implantação do projeto de medição fasorial do SIN. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Ivaiporã / Areia PR | TDR VII
Sul | 000875/2017 | ELETROSUL | SE IVAIPORA ELS | 525 | Instalação de equipamentos com função PMU e toda infraestrutura necessária para envio de fasores de tensão e corrente do circuito Cascavel Oeste 525 kV. Além das PMUs o sistema de comunicação associado adicional para transmissão do conjunto de medidas de todas as PMUs de sua responsabilidade para o Rio de Janeiro e Brasília. | Implantação do projeto de medição fasorial do SIN. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | 31/12/2020 | LT 525 kV Ivaiporã / Cascavel Oeste PR | TDR VII
Sul | 001127/2018 | FURNAS | SE BATEIAS | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG BATEIAS BA 500 kV PR | TDR VII
Sul | 001111/2018 | FURNAS | SE F.IGUACU 60HZ | 765 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG FOZ DO IGUAÇU BA 765 kV PR | TDR VII
Sul | 001112/2018 | FURNAS | SE IBIUNA | 500 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG IBIUNA BA500 kV PR | TDR VII
Sul | 001114/2018 | FURNAS | SE IVAIPORA FUR | 765 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU e sistema de comunicação associado adicional para transmissão das medidas para o ONS, na barra da subestação. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | MG IVAIPORÃ BA 765 kV PR | TDR VII
Sul | 004619/2018 | LTC | SE Anastácio | 230 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000491/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sul | 004621/2018 | LUMITRANS | SE CAMPOS NOVOS | 525 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU indicada na obra Nº SGPMR 000493/2014. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Ata de da Terceira Reunião de Implanbtação de PMU no SIN - Projeto SMSF realizada no dia 15/02/2017. | Imediata | FT a ser definida | TDR VII
Sul | 003897/2018 | TAESA | SE LONDRINA ESU | 525 | Substituição do sistema de controle e supervisão da LT 525 kV Londrina - Assis na SE Londrina com a implementação de IHM nível 1 - PCL1 | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de controle e supervisão permitirá a instalação de uma IHM local em nível, a redundância da distribuição de seus pontos para o sistema de gateway/front end que também serão duplicados e o armazenamento de logs e eventos. Além disso, este novo sistema permitirá a externalização das grandezas de sincronismo, a diferença de ângulo de fase e o desvio de frequência entre seus terminais, bem como a indicação das condições de sincronização, de acordo com a exigência do novo submódulo 2.6. | REN 756/2016 | 2020-12-31 | MG LONDRINA ESU / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sul | 003910/2018 | TAESA | SE LONDRINA ESU | 525 | Substituição e duplicação do hardware do sistema de supervisão e controle em nível 2 com aquisição de nova licença | Aumento da observabilidade e controlabilidade pois o novo sistema de supervisão e controle em nível 2 será redundante e terá a funcionalidade de FRONT END e GATEWAY, além de realizar sua aquisição de utilizando os protocolos redundantes, aumentando a confiabilidade da distribuição dos pontos para o COC TAESA e para os centros do ONS. A substituição deste sistema também permitirá o agrupamento SOE de acordo com o novo submódulo 2.7 | REN 756/2016 | 31/12/2020 | MG LONDRINA ESU / CCO-2004-003 - RB | TDR VII
Sul | 003877/2018 | TAESA | SE SANTO ANGELO | 230 | Substituição da infraestrutura de equipamentos de rede nos escritórios do ONS segundo RO-TC.BR.01REV00. | Atendimento a procedimento de rede 10.22. Instalação dos equipamentos dos Agentes e Provedores nas instalações do ONS. | TAESA | 2020-12-31 | MG SANTO ANGELO / CCO-2002-081 - RB | TDR VII
Sul | 003791/2018 | TAESA | USI U.URUGUAIANA | 230 | Aquisição e instalação de dois conjuntos de baterias/retificadores de 125 VCC, independentes do sistema de proteção, para alimentação dos serviços auxiliares de telecomunicações e demais adequações necessárias. | Atendimento à recomendação oriunda do Protocolo de Avaliação dos Sistemas de Proteção, conforme portaria MME 576. | TAESA | 2020-12-31 | LT 230 kV U.URUGUAIANA /MACAMBARA C-1 RS | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO
Sul | 004401/2018 | TSBE | SE ITÁ | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 525 kV Itá / Nova Santa Rita C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Itá / Nova Santa Rita C-2 | TDR VII
Sul | 004402/2018 | TSBE | SE ITÁ | 525 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 525 kV Itá / Nova Santa Rita C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Itá / Nova Santa Rita C-2 | TDR VII
Sul | 004403/2018 | TSBE | SE ITÁ | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 525 kV S. Santiago / Itá C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV S Santiago / Itá C-2 | TDR VII
Sul | 004404/2018 | TSBE | SE ITÁ | 525 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 525 kV S. Santiago / Itá C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV S Santiago / Itá C-2 | TDR VII
Sul | 004405/2018 | TSBE | SE NOVA SANTA RITA | 525 | Implantação de Unidade de Medição Fasorial – PMU nos bays das LT 525 kV Ita / Nova Santa RIta C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Ita / Nova Santa RIta C-2 | TDR VII
Sul | 004406/2018 | TSBE | SE NOVA SANTA RITA | 525 | Implantação de sistema de comunicação associado à Unidade de Medição Fasorial – PMU para transmissão das medidas para o ONS, nos bays das LT 525 kV Ita / Nova Santa RIta C-2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 525 kV Ita / Nova Santa RIta C-2 | TDR VII
Sul | 004549/2018 | UIRAPURU | SE IVAIPORA | 500 | Instalação de equipamentos com função PMU e toda infraestrutura necessária para envio de fasores de tensão e corrente para o circuito Londrina C2. | Permitir a análise do comportamento dinâmico do SIN, bem como disponibilizar ferramentas de apoio à tomada de decisão na Operação em Tempo Real. | Carta ONS 1468/100/2013, de 02.12.2013 e Ata de Reunião realizada no ONS em 30/08/2013. | Imediata | LT 500 kV Ivaiporã / Londrina C2 | TDR VII