## Ampliação e Reforço
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Reforços de Pequeno Porte das Intalações de Transmissão Existente, Ciclo 2019 - 1ª emissão
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 3 secionadoras sem chave de terra do vão LT Criciuma C-1 (411, 413 e 415). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 1 secionadora sem chave de terra do vão LT Criciuma C-2 (373). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 1 secionadora sem chave de terra do vão LT Criciuma Floresta C-1 (425). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra do vão LT Forquilhinha (Celesc) C-1 (363 e 365). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra do vão LT Siderópolis (Celesc) C-1 (343 e 345). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra do vão TF-1 230/69 kV (353 e 355). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 1 secionadora sem chave de terra do vão TF-2 230/69 kV (325). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição de 3 secionadoras sem chave de terra do vão TF-3 230/69 kVs (391, 393 e 395). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição de 3 secionadoras sem chave de terra do vão LT Forquilhinha C-1 (721, 723 e 725). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-30 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição de 3 secionadoras sem chave de terra do vão TF-2 230/69 kV (741, 743 e 745). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-30 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição de 1 secionadora sem chave de terra do vão TF-3 230/69 kV (815). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | 2021-06-30 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 69 kV Criciúma C-1, e cabos de controle e potência associados (1.940 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção da LT 69 kV Criciúma C-1. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (830 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC69-RDP1. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 69 kV Criciúma C-2, e cabos de controle e potência associados (1.940 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção da LT 69 kV Criciúma C-2. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (830 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC69-RDP1. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 69 kV Criciúma Floresta C-1, e cabos de controle e potência associados (1.940 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção da LT 69 kV Criciúma Floresta C-1. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (830 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC69-RDP1. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção da LT 69 kV Forquilhinha (Celesc) C-1. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (830 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 69 kV Forquilhinha (Celesc) C-1, e cabos de controle e potência associados (1.940 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC69-RDP1. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção da LT 69 kV Siderópolis (Celesc) C-1. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (830 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 69 kV Siderópolis (Celesc) C-1, e cabos de controle e potência associados (1.940 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC69-RDP1. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do esquema de falha de disjuntor no disjuntor interligador de barras (TIE) em 69 kV, e cabos de controle e potência associados (915 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção do TF2, lado de 69 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (1.040 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF2, lado de 69 kV, e cabos de controle e potência associados (2.420 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção do TF3, lado de 69 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (1.040 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção do TF4, lado de 69 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (1.040 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF4, lado de 69 kV, e cabos de controle e potência associados (2.420 m). | 2022-01-01 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do esquema de falha de disjuntor da LT 69 kV Siderópolis (Celesc) C-2, e dos cabos de controle e potência associados (830 m). | 2022-01-02 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do interligador de barras (TIE) de 69 kV, e cabos de controle e potência associados (2.130 m). | 2022-01-02 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF3, lado de 69 kV, e cabos de controle e potência associados (2.420 m). | 2022-01-02 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC69-RDP1. | 2022-01-03 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC69-RDP1, para monitoração das tensões da barra de 69 kV. | 2022-01-03 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção do TF1, lado de 69 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, retaguarda, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (1.040 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo, atuando nas duas bobinas do disjuntor e o isolamento destes circuitos. | 2022-01-04 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 69 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF1, lado de 69 kV, e cabos de controle e potência associados (2.420 m). | 2022-01-05 | DIS
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV J.Lacerda-B | Substituição do sistema de proteção LT 230 kV Siderópolis C-1 | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV J.Lacerda-B | Substituição do sistema de proteção LT 230 kV Siderópolis C-2 | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE Siderópolis | Substituição de 5 painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA/CC | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE Siiderópolis | Adequação da casa de comando com novos painéis de proteção, controle, supervisão e oscilografia | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 230 kV Forquilhinha C-1, e cabos de controle e potência associados (6.780 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição dos painéis da proteção diferencial de barras, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (2.905 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção eletromecânica por digital da LT 230 kV J.Lacerda B C-1. Substituição dos painéis de proteção principal, alternada, diferencial de barras, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (2.905 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 230 kV J. Lacerda B C-1, e cabos de controle e potência associados (6.780 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção eletromecânica por digital da LT 230 kV J.Lacerda B C-2. Substituição dos painéis de proteção principal, alternada, diferencial de barras, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (2.905 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle da LT 230 kV J. Lacerda B C-2, e cabos de controle e potência associados (6.780 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do interligador de barras (TIE) de 230 kV, e cabos de controle e potência associados (5.810 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do esquema de falha de disjuntor no disjuntor interligador de barras (TIE) em 230 kV, e cabos de controle e potência associados (2.490 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1, para monitoração das tensões das barras de 230 kV. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção eletromecânica por digital do TF1, lado de 230 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, alternada, diferencial de barras, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (2.740 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo da proteção, atuando nas duas bobinas do disjuntor. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF1, lado de 230 kV, e cabos de controle e potência associados (6.390 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção eletromecânica por digital do TF2, lado de 230 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, alternada, terciário, diferencial de barras, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (2.740 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo da proteção, atuando nas duas bobinas do disjuntor. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF2, lado de 230 kV, e cabos de controle e potência associados (6.390 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção eletromecânica por digital do TF3, lado de 230 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, alternada, terciário, diferencial de barras, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (2.740 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo da proteção, atuando nas duas bobinas do disjuntor. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF3, lado de 230 kV, e cabos de controle e potência associados (6.390 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de proteção eletromecânica por digital do TF4, lado de 230 kV. Substituição dos painéis de proteção principal, alternada, diferencial de barras, falha de disjuntor, e dos cabos de controle e potência associados (2.740 m). Implementação de dois conjuntos de relés de disparo da proteção, atuando nas duas bobinas do disjuntor. | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de controle do TF4, lado de 230 kV, e cabos de controle e potência associados (6.390 m). | 2022-01-31 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1. Esta substituição permitirá a inclusão da monitoração de variáveis adicionais no TF1. | 2022-12-01 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1. Esta substituição permitirá a inclusão da monitoração de variáveis adicionais no TF2. | 2022-12-01 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1. Esta substituição permitirá a inclusão da monitoração de variáveis adicionais no TF3. | 2022-12-01 | RB
ONS | CARTA ONS – 0349/DPL/2019 02 de julho de 2019 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230 kV Siderópolis | Substituição do sistema de registro de perturbações (RDP) - OSC230-RDP1. Esta substituição permitirá a inclusão da monitoração de variáveis adicionais no TF4. | 2022-12-01 | RB

## Alterações e Retiradas
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2019
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | ALTERAÇÃO OU RETIRADA?

## Retirada ou Alteração (hidden)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
Origem da Recomendação | Referência | Classificação da Obra | Região | UF | Concessionária | Identificação da Subestação/ Linha de Transmissão | Descrição | Classificação da Instalação | Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Reforço para aumento de vida útil | Centro-oeste | MG | CEMIG-GT | SE Emborcação | Substituição de transformador, posição T9. | RB | 2015
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Melhoria de grande porte | Nordeste | PI | Chesf | SE Boa Esperança | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | RB | 2017
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Ampliação | Sul | RS | - | SE CACHOEIRINHA 3 | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2, C1 e C2 na SE Cachoeirinha 3, circuitos duplos, 4 x 2,5 km, 1 x 636 MCM, 5 ELs 138 kV: 2 para SE Cachoeirinha 1; 1 para SE Canoas 3; 1 para SE São Leopoldo e; 1 para SE Taquara. | DIT | 2010
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Reforço | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | DIS | 2014
Escala de Cores | [6 empty] | Orientação
Amarelo | Alteração em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
Laranja | Retirada em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação