## Reforço
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Reforços de pequeno porte, Ciclo 2019 - Obras inéditas 3ª Emissão (12/8/2020) | [10 empty] | (1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR(1) | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | Tensão (kV) | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | CLASSIFICAÇÃO | Prazo (meses após autorização) | DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
ONS PAR/PEL 2020 -2024 Tomo 4 Carta ONS - 0549/DPL/2019, de 10/10/2019 | 003942/2019 | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ELETROSUL | SE CURITIBA | 525 | LT 525 kV CURITIBA /BATEIAS C-1 PR | Substituição de Transformadores de Corrente - TC do disjuntor 1072 da LT 525 kV Bateias - Curitiba C1, terminal de Curitiba. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente (A): 2400 A, Outras: Fator limitante igual a 1,5. | Superação por Fator limitante | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2021-04-01 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008215/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Poços de Caldas | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC (DJ9516). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008220/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Poços de Caldas | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC (DJ9316). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008225/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Campinas | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA (DJ9526). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008231/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Campinas | Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA (DJ9326). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008237/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Poços de Caldas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARPC (SC9515) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008241/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Poços de Caldas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARPC (SC9517) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008243/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Poços de Caldas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARPC SC9315) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008252/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Poços de Caldas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARPC (SC9317) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008255/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Poços de Caldas | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTARPC (SC9117/9110T) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008261/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Campinas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARCA (SC9525) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008268/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Campinas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARCA (SC9527) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008272/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Campinas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARCA (SC9325) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008279/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Campinas | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão LTARCA (SC9327). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008281/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Campinas | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LTARCA (SC9127/9120T) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008286/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Marimbondo 2 c1 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LIARAMAR1 (SC9037/9030T) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008292/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | LT Araraquara - Marimbondo 2 c2 | Substituição de 1 Secionadora com Chave de Terra do vão LIARAMAR2 (SC9057/9050T) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008295/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | Reator ARAMAR1 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão RTARAMAR1 (SC9030R) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 CARTA ONS – 0704/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008300/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE ARARAQUARA | 500 | Reator ARAMAR2 | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão RTARAMAR2 (SC9050R) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 50 kA. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0706/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008650/2019 | Regiões Norte e Nordeste | PA | A definir na Instrução Administrariva ANEEL | SE ONÇA PUMA | 230 | MG - MÓDULO GERAL | Substituição da proteção do barramento de 230kV | A proteção faz uso do protocolo GOOSE para enviar e receber sinais como posição de equipamentos, partida de falha de disjuntor e disparo da proteção 87B. As portas ethernet dos relés de proteção apresentam travamento frequente colocando o sistema em risco. | TDR V | 12 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0706/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008651/2019 | Regiões Norte e Nordeste | PA | A definir na Instrução Administrariva ANEEL | SE ONÇA PUMA | 230 | MG - MODULO GERAL | Instalação de sistema dedicado a coleta de oscilografia para os vãos de 230kV | Nenhum dos vãos 230kV da subestação possui sistema de coleta de oscilografia. | TDR V II | 12 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0706/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008652/2019 | Regiões Norte e Nordeste | PA | A definir na Instrução Administrariva ANEEL | SE ONÇA PUMA | 230 | MG - MÓDULO GERAL | Adequação do sistema de proteção e controle das linhas de 230kV | As controladoras dos vãos apresentam queima e travamento de alguns cartões. A substituição não é possível devido a falta de sobressalentes. O sistema de proteção não atende aos requisitos do submódulo 2.6 do procedimento de rede além de diversos erros de endereçamento no SAGE. | TDR V | 12 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0706/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008653/2019 | Regiões Norte e Nordeste | PA | A definir na Instrução Administrariva ANEEL | SE ONÇA PUMA | 230 | MG - MÓDULO GERAL | Adequação do sistema de serviços auxiliares da subestação. | Baixa confiabilidade da fonte principal que é derivada de uma instalação particular da VALE. Existe uma compartilhamento indevido do sistema além de falta de um banco de baterias 48V. | TDR V | 12 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0706/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008654/2019 | Regiões Norte e Nordeste | PA | A definir na Instrução Administrariva ANEEL | SE ONÇA PUMA | 230 | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Adequação de telecomunicações e teleproteção das linhas de 230kV | Cabo OPGW inoperante e sem possibilidade de recuperação. Esse problema impacta de forma direta o sistema de proteção da linha. | TDR V | 24 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0706/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008655/2019 | Regiões Norte e Nordeste | PA | A definir na Instrução Administrariva ANEEL | SE ONÇA PUMA | 230 | MG - MÓDULO GERAL | Adequação de Sistema de Coordenação de Isolamento e de Para-raios | Superação da capacidade operativa dos para-raios | TDR V | 12 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0706/DPL/2019, de 26/12/2019 | 008656/2019 | Regiões Norte e Nordeste | PA | A definir na Instrução Administrariva ANEEL | SE ONÇA PUMA | 230 | MG - MÓDULO GERAL | Adequação do sistema de medição de faturamento do consumidor livre Vale S.A. | A ONTE realizou a adequação do sistema de medição de faturamento da VALE por imposição da ANEEL apesar deste serviço não fazer parte de seu escopo. Até o momento o adicional de RAP referente a este escopo não foi liberado. | TDR V | 12 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0545/DPL/2019, de 10/10/2019 | 002661/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORÃ | 138 | MC 88 kV TR 138/88 kV MAIRIPORA TR1 SP | Instalação de 1 disjuntor e 1 transformador de potencial (fase branca) e substituição de 1 seccionador (9729-114) e 3 para-raios (fases azul, branca e vermelha) para adequação do módulo de conexão de 88 kV do transformadores nº 1, TR-1 138-88 kV. | Esse projeto tem como objetivo propiciar, igualmente, a operação em paralelo dos transformadores 138/88 kV da SE Mairiporã e conferir maior flexibilidade operativa e confiabilidade ao sistema, uma vez que facilitará as intervenções, permitindo manobras com carga e atendendo à solicitação da Elektro. | TDR IV | 24 | Imediato | DIT
ONS Carta ONS - 0545/DPL/2019, de 10/10/2019 | 002663/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE MAIRIPORÃ | 138 | MC 88 kV TR 138/88 kV MAIRIPORA TR2 SP | Instalação de 1 disjuntor e 1 transformador de potencial (fase branca) e substituição de 1 seccionador, 9729-108, e 3 para-raios (fases azul, branca e vermelha) para adequação do módulo de conexão de 88 kV do transformadores nº 2, TR-2 138-88 kV. | Esse projeto tem como objetivo propiciar, igualmente, a operação em paralelo dos transformadores 138/88 kV da SE Mairiporã e conferir maior flexibilidade operativa e confiabilidade ao sistema, uma vez que facilitará as intervenções, permitindo manobras com carga e atendendo à solicitação da Elektro. | TDR IV | 24 | Imediato | DIT
ONS Carta ONS - 0601/DPL/2019, de 8/11/2019 | 005293/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre - Rondônia | SP | CTEEP | USI TRÊS IRMÃOS | 440 | EL 440 kV TRES IRMAOS LT 440 kV ILHA SOL-TEIRA /TRES IR-MAOS C-1 SP | Instalação de ECE no mó-dulo de entrada da LT 440 kV Ilha Solteira – Três Ir-mãos C1. | Esta instalação tem como objetivo reduzir o carre-gamento da LT 440 kV Ilha Solteira – Três Ir-mãos, uma vez que há carregamentos inadmissí-veis na LT 440 kV Ilha Solteira – Três Irmãos, quando da perda dupla das LT 440 kV Jupiá – Getulina e LT 440 kV Ma-rechal Rondon – Getu-lina, conforme estudo do ONS. | TDR VI | 36 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0601/DPL/2019, de 8/11/2019 | 005294/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | SE CABREÚVA | 440 | EL 440 kV CABREUVA LT 440 kV CABREUVA /BOM JARDIM C-1 SP | Instalação de ECE no módulo de entrada da LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva | Esta instalação tem como objetivo reduzir o carregamento da LT 440 kV Bom Jardim – Cabreúva, uma vez que há carregamentos inadmissíveis nesta LT quando da perda dupla das LT 440 kV Bauru – Salto e LT 440 kV Bauru – Cabreúva, conforme estudos do ONS. | TDR VI | 36 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0601/DPL/2019, de 8/11/2019 | 005295/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | USI BARIRI | 138 | EL 138 kV BARIRI LT 138 kV BARIRI /BAURU C-1 SP | Instalação de ECE no módulo de entrada da LT 138 kV Bariri – Bauru C1 | Esta instalação tem como objetivo reduzir o carregamento das LT 138 kV Bariri – Bauru C1, uma vez que há carregamentos inadmissíveis nesta LT quando da perda dupla da LT 138 kV Bariri – Barra Bonita e fechamento do disjuntor de amarre do barramento de 138 kV da SE Bariri, conforme estudos do ONS. | TDR VI | 36 | Imediato | RB
ONS Carta ONS - 0601/DPL/2019, de 8/11/2019 | 005296/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | USI BARIRI | 138 | EL 138 kV BARIRI LT 138 kV BARIRI /BAURU C-2 SP | Instalação de ECE no módulo de entrada da LT 138 kV Bariri – Bauru C2 | Esta instalação tem como objetivo reduzir o carregamento das LT 138 kV Bariri – Bauru C2, uma vez que há carregamentos inadmissíveis nesta LT quando da perda dupla da LT 138 kV Bariri – Barra Bonita e fechamento do disjuntor de amarre do barramento de 138 kV da SE Bariri, conforme estudos do ONS. | TDR VI | 36 | Imediato | RB
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000215/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 1 Disjuntor GVO, com TCs de bucha e TPs, do vão LT1 CAMARGOS (26K4), instalação de novo TP e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000216/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 1 Disjuntor GVO, com TCs de bucha e TPs, do vão LT2 CAMARGOS (25K4), instalação de novo TP e obras associadas Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000217/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 1 Disjuntor GVO, com TCs de bucha e TPs, do vão T21 UH ITUTINGA (27K4), instalação de novo TP e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000218/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 1 Disjuntor GVO, com TCs de bucha e TPs, do vão T22 UH ITUTINGA (29K4), instalação de novo TP e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000219/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 1 Disjuntor GVO, com TCs de bucha e TPs, do vão T23 UH ITUTINGA (31K4), instalação de novo TP e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000220/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 1 Disjuntor GVO, com TCs de bucha e TPs, do vão T24 UH ITUTINGA (33K4), instalação de novo TP e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000221/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LT1 CAMARGOS (26K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Associado a outro equipamento superado. | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000222/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão LT2 CAMARGOS (25K) Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Associado a outro equipamento superado. | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000223/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão T21 UH ITUTINGA (27K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Associado a outro equipamento superado. | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000224/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão T22 UH ITUTINGA (29K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Associado a outro equipamento superado. | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000225/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão T23 UH ITUTINGA (31K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Associado a outro equipamento superado. | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000226/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI ITUTINGA | 138 | - | Substituição de 3 Transformadores de Corrente do vão T24 UH ITUTINGA (33K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 31,5, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Associado a outro equipamento superado. | GR II | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000227/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI TRÊS MARIAS | 138 | TR 289/138 kV TRES MARIAS TR11+12+13 MG | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR 11 - 300/138kV (20K4) e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000228/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI TRÊS MARIAS | 138 | LT 138 kV TRES MARIAS /LT JOAO PINHEIRO 3 C-1 MG | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT João Pinheiro 3 (3K4) e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000229/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI TRÊS MARIAS | 138 | MG TRES MARIAS / CCO-1997-006 - RB | Substituição de 1 Disjuntor do vão de Amarre (6K4) e obras associadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS IPAR 2016-2018 CARTA ONS – 0285/DPL/2020, de 30/4/2020 | 000230/2020 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG GT | USI TRÊS MARIAS | 138 | LT 138 kV TRES MARIAS /BURITIZEIRO C-1 MG | Substituição de 1 Disjuntor do vão LT Buritizeiro (8K4) e obras associdadas. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 40, Capacidade nominal de corrente (A): 2000. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | REDE COMPLEMENTAR
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 | 008466/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Substituição de TC Fase A com capacidade In=1000 A - Icc=45kA por outro de capacidade In=4000A/Icc=50kA. | A Consolidação de Obras 2015 RB e DIT jun/15 indicou a adequação da EL para Pimenta do arranjo BPT para BDDD. Os itens 8.5.10 e 7.4.1 do PR Submódulo 2.3, estes equipamentos terão capacidade operativa (In=4000A/Icc=50kA). Os equipamentos deste vão já estão em fim de vida útil regulatória e técnica. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 | 008468/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Substituição de TC Fase B com capacidade In=1000 A - Icc=45kA por outro de capacidade In=4000A/Icc=50kA. | A Consolidação de Obras 2015 RB e DIT jun/15 indicou a adequação da EL para Pimenta do arranjo BPT para BDDD. Os itens 8.5.10 e 7.4.1 do PR Submódulo 2.3, estes equipamentos terão capacidade operativa (In=4000A/Icc=50kA). Os equipamentos deste vão já estão em fim de vida útil regulatória e técnica. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 | 008476/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Substituição de TC Fase C com capacidade In=1000 A - Icc=45kA por outro de capacidade In=4000A/Icc=50kA. | A Consolidação de Obras 2015 RB e DIT jun/15 indicou a adequação da EL para Pimenta do arranjo BPT para BDDD. Os itens 8.5.10 e 7.4.1 do PR Submódulo 2.3, estes equipamentos terão capacidade operativa (In=4000A/Icc=50kA). Os equipamentos deste vão já estão em fim de vida útil regulatória e técnica. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 | 008448/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Substituição de DISJUNTOR DJ1064 com capacidade In=2500 A - Icc=25kA por outro de capacidade In=4000A/Icc=50kA. | A Consolidação de Obras 2015 RB e DIT jun/15 indicou a adequação da EL para Pimenta do arranjo BPT para BDDD. Os itens 8.5.10 e 7.4.1 do PR Submódulo 2.3, estes equipamentos terão capacidade operativa (In=4000A/Icc=50kA). Os equipamentos deste vão já estão em fim de vida útil regulatória e técnica. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 | 008455/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Substituição de SECIONADOR c/LT SC1062/1060T com capacidade In=1250 A - Icc=25kA por outro de capacidade In=4000A/Icc=50kA. | A Consolidação de Obras 2015 RB e DIT jun/15 indicou a adequação da EL para Pimenta do arranjo BPT para BDDD. Os itens 8.5.10 e 7.4.1 do PR Submódulo 2.3, estes equipamentos terão capacidade operativa (In=4000A/Icc=50kA). Os equipamentos deste vão já estão em fim de vida útil regulatória e técnica. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 | 008451/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Substituição de SECIONADOR SC1063 com capacidade In=1250 A - Icc=25kA por outro de capacidade In=4000A/Icc=50kA. | A Consolidação de Obras 2015 RB e DIT jun/15 indicou a adequação da EL para Pimenta do arranjo BPT para BDDD. Os itens 8.5.10 e 7.4.1 do PR Submódulo 2.3, estes equipamentos terão capacidade operativa (In=4000A/Icc=50kA). Os equipamentos deste vão já estão em fim de vida útil regulatória e técnica. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB
ONS PAR/PEL 2020-2024 Tomo 4 | 008450/2019 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | SE BARREIRO 1 | 345 | LT 345 kV BARREIRO 1 /PIMENTA C-1 MG | Substituição de SECIONADOR SC1065 por outro de maior capacidade | A Consolidação de Obras 2015 RB e DIT jun/15 indicou a adequação da EL para Pimenta do arranjo BPT para BDDD. Os itens 8.5.10 e 7.4.1 do PR Submódulo 2.3, estes equipamentos terão capacidade operativa (In=4000A/Icc=50kA). Os equipamentos deste vão já estão em fim de vida útil regulatória e técnica. | Reforço - Sem classificação | 36 | 2022-12-31 | RB

## Alterações e Retiradas
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Reforços de pequeno porte, Ciclo 2019 3ª Emissão (12/8/2020) | [11 empty] | (1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR(1) | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | Tensão (kV) | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO DO REFORÇO | JUSTIFICATIVA | CLASSIFICAÇÃO | Prazo (meses após autorização) | DATA DE NECESSIDADE SISTÊMICA | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | ALTERAÇÃO OU RETIRADA?
ONS RE3/0117/2017 | 000567/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE BRUMADO II | 230 | LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação nas subestações da Afluente T. | Identificado, no diagnóstico apontado no ítem 6 do relatório RE3/0117/2017, a necessidade da instalação de registradores digitais de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000568/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE BRUMADO II | 230 | MG BRUMADO II / CCO-2009-004 - RB | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000569/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE BRUMADO II | 230 | MG BRUMADO II / CCO-2010-001 - RB | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000570/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE BRUMADO II | 230 | RT 230 kV 10 Mvar BRUMADO II RT1 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000571/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE BRUMADO II | 230 | RT 230 kV 15 Mvar BRUMADO II RT2 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000572/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE BRUMADO II | 230 | TR 230/69 kV BRUMADO II TR1 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000573/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE BRUMADO II | 230 | TR 230/69 kV BRUMADO II TR2 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000581/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE FORD | 230 | LT 230 kV FORD /POLO C-1 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000582/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE FORD | 230 | LT 230 kV FORD /POLO C-2 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000583/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE FUNIL | 230 | LT 230 kV FUNIL /ITAGIBA C-1 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000584/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE ITAGIBA | 230 | RT 230 kV 15 Mvar ITAGIBA RT1 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000574/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | 230 | LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-1 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000575/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | 230 | LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-2 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000576/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | 230 | MG TOMBA / CCO-2010-001 - RB | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000577/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | 230 | TR 230/69 kV TOMBA TR1 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000578/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | 230 | TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000579/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | 230 | TR 230/69 kV TOMBA TR3 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE3/0117/2017 | 000580/2018 | Norte e Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | SE TOMBA | 230 | TR 230/69 kV TOMBA TR4 BA | Instalação de Registradores Digitais de Perturbação. | Conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE3/0117/2017, a instalação não possui registrador digital de perturbação. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001990/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE CARAJAS | 230 | LT 230 kV CARAJÁS/ITACAIÚNAS C-1 | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1+ Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ATE III | 003546/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE CARAJAS | 230 | LT 230 kV CARAJÁS/ITACAIÚNAS C-1 | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001992/2018 | Norte e Nordeste | TO | ATE III | SE COLINAS | 500 | MG COLINAS / CCO-2006-001 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1+ Nível 2 | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ATE III | 003545/2018 | Norte e Nordeste | TO | ATE III | SE COLINAS | 500 | MG COLINAS / CCO-2006-001 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001966/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE ITACAIUNAS | 500 | MG ITACAIUNAS / CCO-2006-001 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1+ Nível 2 | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ATE III | 003128/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE ITACAIUNAS | 500 | TR 500/230 kV ITACAIUNAS TR1 PA | Instalação de PMU e Substituição do Registrador Digital do equipamento TR 500 / 230 kV ITACAIUNAS 1 PA . | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento TR 500 / 230 kV ITACAIUNAS 1 PA, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ATE III | 003129/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE ITACAIUNAS | 500 | TR 500/230 kV ITACAIUNAS TR2 PA | Instalação de PMU e Substituição do Registrador Digital do equipamento TR 500 / 230 kV ITACAIUNAS 2 PA . | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento TR 500 / 230 kV ITACAIUNAS 2 PA, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ATE III | 003130/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE ITACAIUNAS | 500 | TR 500/230 kV ITACAIUNAS TR3 PA | Instalação de PMU e Substituição do Registrador Digital do equipamento TR 500 / 230 kV ITACAIUNAS 3 PA . | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento TR 500 / 230 kV ITACAIUNAS 3 PA, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ATE III | 003543/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE ITACAIUNAS | 500 | MG ITACAIUNAS / CCO-2006-001 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001974/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /ITACAIUNAS C-1 PA | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1+ Nível 2 | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ATE III | 003540/2018 | Norte e Nordeste | PA | ATE III | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /ITACAIUNAS C-1 PA | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Avaliação interna do Agente | 004535/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | LT CAMPINA GRANDE II - GOIANINHA (04L3) | 230 | LT - LINHA DE TRANSMISSÃO | Substituição do cabo para-raio existente por Dotterel nas saídas das subestações por, no mínimo, 8,25 km de distância e substituição por cabos EHS 3/8” no trecho intermediário da LT por uma extensão de até 82,70 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 27/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000425/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE ABAIXADORA | 230 | TR 230/69 kV ABAIXADORA TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 ABX. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CHESF | 004495/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE ABAIXADORA | 230 | MG ABAIXADORA / CCO-2001-061 - RB | INSTALAÇÃO DE NOVA UTR E IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE MPCC PARA ATENDIMENTO AO PR 2.7 DO ONS | Aumento da Observabilidade e implantação do PR 2.7 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000426/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE ACU II | 230 | TR 230/69 kV ACU II TR4 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 ACD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000427/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE ACU II | 230 | TR 230/69 kV ACU II TR6 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 ACD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000256/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE ANGELIM | 230 | TR 230/69 kV ANGELIM TR6 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 AGL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000428/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE ANGELIM | 230 | TR 230/69 kV ANGELIM TR3 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 AGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000429/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE ANGELIM | 230 | TR 230/69 kV ANGELIM TR5 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 AGL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000521/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE ANGELIM II | 500 | RT 500 kV 150 Mvar ANGELIM II E2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E2 AGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000522/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE ANGELIM II | 500 | RT 500 kV 150 Mvar ANGELIM II E3 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E3 AGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000257/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE ARAPIRACA III | 230 | TR 230/69 kV ARAPIRACA III TR1 AL | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 ART. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000348/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE ARAPIRACA III | 230 | BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC1 AL | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 ART. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000349/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE ARAPIRACA III | 230 | BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC2 AL | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H2 ART. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000352/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar BANABUIU BC1 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000353/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar BANABUIU BC2 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H2 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000432/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | TR 230/69 kV BANABUIU TRS1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000433/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | TR 230/69 kV BANABUIU TRS2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000476/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | RT 230 kV 10 Mvar BANABUIU E1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000477/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | RT 230 kV 10 Mvar BANABUIU E2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000478/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | RT 230 kV 10 Mvar BANABUIU E3 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E3 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000496/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE BANABUIU | 230 | RT 230 kV 20 Mvar BANABUIU RT4 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E4 BNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000235/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BARREIRAS | 230 | TR 230/138 kV BARREIRAS TR4 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 BRA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000259/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BARREIRAS | 230 | TR 230/69 kV BARREIRAS TR2 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 BRA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000434/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BARREIRAS | 230 | TR 230/69 kV BARREIRAS TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 BRA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000479/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BARREIRAS | 230 | RT 230 kV 10 Mvar BARREIRAS RT1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 BRA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000480/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BARREIRAS | 230 | RT 230 kV 10 Mvar BARREIRAS E2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BRA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000308/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | TR 500/230 kV B. ESPERANCA TR1 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T1 BEA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000508/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | RT 500 kV 100 Mvar B.ESPERANCA E1 P1 | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 BEA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000509/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | RT 500 kV 100 Mvar B.ESPERANCA E2 P1 | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E2 BEA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000510/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E3 BEA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000252/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | TR 230/13P8 T6 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 BJS | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000258/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | TR 230/69 kV B.JESUS LAPA TR1 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 BJS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000430/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | TR 230/69 kV B.JESUS LAPA TR2+2TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 BJS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000431/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | TR 230/69 kV B.JESUS LAPA TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 BJS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000475/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | RT 230 kV 10 Mvar B.JESUS LAPA RT3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E3 BJS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000489/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | RT 230 kV 15 Mvar B.JESUS LAPA RT1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 BJS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000490/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | RT 230 kV 15 Mvar B.JESUS LAPA RT2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BJS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000492/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE BOM JESUS DA LAPA | 230 | CR 230 kV 34,9 Mvar B.JESUS LAPA BC1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco Capacitor Série 04H1 BJS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000236/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BOM NOME | 230 | TR 230/138 kV BOM NOME TR4 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 BNO. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000243/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BOM NOME | 230 | TR 230/138 kV BOM NOME TR5 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 BNO. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000244/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BOM NOME | 230 | TR 230/138 kV BOM NOME TR6 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 BNO. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000260/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BOM NOME | 230 | TR 230/69 kV BOM NOME TR1 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 BNO. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000261/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BOM NOME | 230 | TR 230/69 kV BOM NOME TR2 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 BNO. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000418/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BONGI | 230 | TR 230/13,8 kV BONGI TR6 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 BGI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000419/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BONGI | 230 | TR 230/13,8 kV BONGI TR7 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T7 BGI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000435/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BONGI | 230 | TR 230/69 kV BONGI TR1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 BGI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000436/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BONGI | 230 | TR 230/69 kV BONGI TR2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 BGI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000437/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BONGI | 230 | TR 230/69 kV BONGI TR3 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 BGI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000438/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE BONGI | 230 | TR 230/69 kV BONGI TR4 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 BGI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000309/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 500 | TR 500/230 kV CAMACARI II TR1 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T1 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000310/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 500 | TR 500/230 kV CAMACARI II TR2 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T2 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000311/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 500 | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T3 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000312/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 500 | TR 500/230 kV CAMACARI II TR4 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T4 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000420/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 230 | TR 230 / 13P8 kV CAMACARI II T7 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T7 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000439/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 230 | TR 230/69 kV CAMACARI II TR5 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000440/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 230 | TR 230/69 kV CAMACARI II TR6 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000511/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 500 | RT 500 kV 100 Mvar CAMACARI II RT1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 CMD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CHESF | 002070/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CAMACARI II | 230 | LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA | Substituição de 24km de cabo para-raio por cabo OPGW da LT 230KV CAMAÇARI / COTEGIPE | Implantação de trecho de OPGW para redundância de rota em atendimento a Camaçari II, Cotegipe e Jacaracanga aumentando confiabilidade, disponibilidade e observabilidade dos sistemas de telecomunicações, proteção e teleproteção. Com esta implantação estaremos atendendo plenamente ao subitem 6.2 do submódulo 2.4 do PR ONS, com ganhos de seletividade nas teleproteções aumento de confiabilidade dos sistemas de proteção das três instalações citadas e também teremos o atendimento ao subitem 8.2.2 do submódulo 2.6 do PR ONS. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000245/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | TR 230/138 kV C.GRANDE II TR1 RT1 PB | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000246/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | TR 230/138 kV C.GRANDE II TR2 RT2 PB | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000262/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR3 PB | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000263/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR4 PB | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000264/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | TR 230/69 kV C.GRANDE II TR5 PB | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000354/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar C.GRANDE II BC1 PB | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000424/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | TR 230 / 26 kV C.GRANDE II T6 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000481/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | RT 230 kV 10 Mvar C.GRANDE II RT1 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000500/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | RT 230 kV 30 Mvar C.GRANDE II RT2 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 CGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000265/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CATU | 230 | TR 230/69 kV CATU TR1 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 CTU. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000441/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CATU | 230 | TR 230/69 kV CATU TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 CTU. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CHESF | 004485/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE CATU | 230 | MG CATU / CCO-2001-061 - RB | AMPLIAÇÃO DA UTR E IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE MPCC PARA ATENDIMENTO AO PR 2.7 DO ONS | Aumento da Observabilidade e implantação do PR 2.7 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000266/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE CAUIPE | 230 | TR 230/69 kV CAUIPE TR1 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 CPE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000278/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE CAUIPE | 230 | TR 230/69 kV CAUIPE TR2 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 CPE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000280/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE COREMAS | 230 | TR 230/69 kV COREMAS TR3 PB | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 CMA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000442/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE COREMAS | 230 | TR 230/69 kV COREMAS TR1 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 CMA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000443/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE COREMAS | 230 | TR 230/69 kV COREMAS TR2 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 CMA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000281/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE COTEGIPE | 230 | TR 230/69 kV COTEGIPE TR2 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 CTG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000282/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE COTEGIPE | 230 | TR 230/69 kV COTEGIPE TR3 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 CTG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000283/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE COTEGIPE | 230 | TR 230/69 kV COTEGIPE TR4 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 CTG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CHESF | 004493/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE COTEGIPE | 230 | MG COTEGIPE / CCO-2001-061 - RB | AMPLIAÇÃO DA UTR E IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE MPCC PARA ATENDIMENTO AO PR 2.7 DO ONS | Aumento da Observabilidade e implantação do PR 2.7 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000355/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE DELMIRO GOUVEIA | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar DELM. GOUVEIA BC1 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 DMG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000444/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE DELMIRO GOUVEIA | 230 | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 DMG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000445/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE DELMIRO GOUVEIA | 230 | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 DMG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000446/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE DELMIRO GOUVEIA | 230 | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR3 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 DMG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000447/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE DELMIRO GOUVEIA | 230 | TR 230/69 kV DELM. GOUVEIA TR4 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 DMG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000408/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE EUNAPOLIS | 230 | TR 230/138 kV EUNAPOLIS TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 ENP. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000409/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE EUNAPOLIS | 230 | TR 230/138 kV EUNAPOLIS TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 ENP. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000410/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE EUNAPOLIS | 230 | TR 230 / 138 kV EUNAPOLIS T3A BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3-A ENP. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000411/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE EUNAPOLIS | 230 | TR 230/138kV EUNAPOLIS T3B BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3-B ENP. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000487/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE EUNAPOLIS | 230 | RT 230 kV 11P1 Mvar EUNAPOLIS E1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 ENP. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000488/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE EUNAPOLIS | 230 | RT 230 kV 11P1 Mvar EUNAPOLIS E2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 ENP. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000498/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE EUNAPOLIS | 230 | RT 230 kV 22,2 Mvar EUNAPOLIS RT3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E3 ENP. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000254/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE EXTREMOZ II | 230 | TR 230/17P1 KV EXTREMOZ II T5 | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 ETD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Avaliação interna do Agente | 004887/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE EXTREMOZ II | 13,8 | CE 150/-75 Mvar EXTREMOZ II CE1 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Compensador Estático 01Q1 ETD. | AUMENTO OBSERVABILIDADE | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000255/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | TR 230/26KV FORTALEZA T5 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 FTZ | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000357/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar FORTALEZA BC1 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000448/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | TR 230/69 kV FORTALEZA TR1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000449/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | TR 230/69 kV FORTALEZA TR2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000450/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | TR 230/69 kV FORTALEZA TR3 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000451/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | TR 230/69 kV FORTALEZA TR4 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000503/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000504/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000505/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E3 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E3 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000506/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E4 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E4 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000507/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA | 230 | RT 230 kV 9P99 Mvar FORTALEZA E5 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E5 FTZ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000519/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA II | 500 | RT 500 kV 148 Mvar FORTALEZA II E1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E3 FZD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000520/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE FORTALEZA II | 500 | RT 500 kV 148 Mvar FORTALEZA II E2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E2 FZD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000358/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar FUNIL BC1 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000359/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar FUNIL BC2 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H2 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000412/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | TR 230/138 kV FUNIL TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000413/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | TR 230/138 kV FUNIL TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000414/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | TR 230/138 kV FUNIL TR6 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000417/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | TR 230 / 13P5 kV FUNIL T8 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T8 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000497/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | RT 230 kV 20 Mvar FUNIL RT1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000499/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE FUNIL | 230 | RT 230 kV 22,2 Mvar FUNIL RT2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 FNL. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000453/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE GOIANINHA | 230 | TR 230/69 kV GOIANINHA TR1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 GNN. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000454/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE GOIANINHA | 230 | TR 230/69 kV GOIANINHA TR2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 GNN. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000482/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE GOIANINHA | 230 | RT 230 kV 10 Mvar GOIANINHA RT1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 GNN. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000452/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE GOVERNADOR MANGABEIRA | 230 | TR 230/69 kV G.MANGABEIRA TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 GVM. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000455/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE ICO | 230 | TR 230/69 kV ICO TR1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 ICO. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000351/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IGAPORA II | 230 | BC 230 kV 50 Mvar IGAPORA II BC1 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 IGD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000248/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | TR 230/138 kV IRECE TR5 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000415/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | TR 230/138 kV IRECE TR4 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000421/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | TR 230 / 13P8 kV IRECE T7 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T7 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000456/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | TR 230/69 kV IRECE TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000457/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | TR 230/69 kV IRECE TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000458/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | TR 230/69 kV IRECE TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000491/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | RT 230 kV 15 Mvar IRECE RT1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000493/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE IRECE | 230 | CR 230 kV 81 Mvar IRECE BC1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco Capacitor Série 04H1 IRE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000459/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE ITABAIANA | 230 | TR 230/69 kV ITABAIANA TR1 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 ITB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000460/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE ITABAIANA | 230 | TR 230/69 kV ITABAIANA TR2 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 ITB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000461/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE ITABAIANINHA | 230 | TR 230/69 kV ITABAIANINHA TR1 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 ITH. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000462/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE ITABAIANINHA | 230 | TR 230/69 kV ITABAIANINHA TR2 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 ITH. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CHESF | 005107/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE ITABAIANINHA | 230 | MG ITABAIANINHA / CCO-2001-061 - RB | SUBSTITUIÇÃO DA UTR E IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE MPCC PARA ATENDIMENTO AO PR 2.7 DO ONS | AUMENTO DA OBSERVABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DO PR 2.7 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000463/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE JACARACANGA | 230 | TR 230/69 kV JACARACANGA TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 JCR. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000464/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE JACARACANGA | 230 | TR 230/69 kV JACARACANGA TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 JCR. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000285/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE JARDIM (CHESF) | 230 | TR 230/69 kV JARDIM SE TR4 SE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 JDM. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000465/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE JARDIM (CHESF) | 230 | TR 230/69 kV JARDIM SE TR1 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 JDM. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000466/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE JARDIM (CHESF) | 230 | TR 230/69 kV JARDIM SE TR2 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 JDM. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000467/2018 | Norte e Nordeste | SE | CHESF | SE JARDIM (CHESF) | 230 | TR 230/69 kV JARDIM SE TR3 SE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 JDM. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000468/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE JUAZEIRO II | 230 | TR 230/69 kV JUAZEIRO II TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 JZD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000469/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE JUAZEIRO II | 230 | TR 230/69 kV JUAZEIRO II TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 JZD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000231/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE MATATU | 230 | TR 230/11,9 kV MATATU TR4 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 MTT. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000233/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE MATATU | 230 | TR 230/11,9 kV MATATU TR5 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 MTT. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000470/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE MATATU | 230 | TR 230/69 kV MATATU TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 MTT. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000471/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE MATATU | 230 | TR 230/69 kV MATATU TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 MTT. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000472/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE MATATU | 230 | TR 230/69 kV MATATU TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 MTT. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000523/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE MESSIAS | 500 | RT 500 kV 150 Mvar MESSIAS E1 AL | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 MSI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000360/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar MILAGRES BC1 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000361/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar MILAGRES BC2 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H2 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000366/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 230 | TR 230/69 kV MILAGRES TR3 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000367/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 230 | TR 230/69 kV MILAGRES TR4 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000407/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 230 | TR 230 / 12P3 KV MILAGRES T5 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000483/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 230 | RT 230 kV 10 Mvar MILAGRES E1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000484/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 230 | RT 230 kV 10 Mvar MILAGRES E3 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E3 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000529/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 500 | RT 500 kV 99P1 Mvar MILAGRES E1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 MLG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Avaliação interna da CHESF | 004391/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES | 69 | Regulação Tensão Barra 69kV | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE REGULAÇÃO ASSOCIADOS A TRANSFORMADORES | ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE PROCEDIMENTO DE REDE 2.7, APERFEIÇOAMENTO DA CONFIABILIDADE E CONTROLABILIDADE DO SIN. O REFERIDO SISTEMA TEM A FUNCIONALIDADE DE CONCENTRAR OS DADOS DOS TRANSFORMADORES DAS SE´S E REALIZAR O ENVIO DOS MESMOS AO ONS. | TDR VII | 12 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000368/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE MIRUEIRA | 230 | TR 230/69 kV MIRUEIRA TR1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 MRR. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000372/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE MIRUEIRA | 230 | TR 230/69 kV MIRUEIRA TR2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 MRR. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000373/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE MIRUEIRA | 230 | TR 230/69 kV MIRUEIRA TR3 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 MRR. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000374/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE MIRUEIRA | 230 | TR 230/69 kV MIRUEIRA TR4 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 MRR. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000287/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE MIRUEIRA II | 230 | TR 230/69 kV MIRUEIRA II TR1 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 MID. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000288/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE MIRUEIRA II | 230 | TR 230/69 kV MIRUEIRA II TR2 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 MID. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000289/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE MOSSORO II | 230 | TR 230/69 kV MOSSORO II TR3 RN | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 MSD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000375/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE MOSSORO II | 230 | TR 230/69 kV MOSSORO II TR1 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 MSD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000376/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE MOSSORO II | 230 | TR 230/69 kV MOSSORO II TR2 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 MSD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000377/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE MUSSURE II | 230 | TR 230/69 kV MUSSURE II TR1 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 MRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000378/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE MUSSURE II | 230 | TR 230/69 kV MUSSURE II TR2 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 MRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000379/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE MUSSURE II | 230 | TR 230/69 kV MUSSURE II TR3 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 MRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000380/2018 | Norte e Nordeste | PB | CHESF | SE MUSSURE II | 230 | TR 230/69 kV MUSSURE II TR4 PB | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 MRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000381/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE NATAL II | 230 | TR 230/69 kV NATAL II TR1 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 NTD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000382/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE NATAL II | 230 | TR 230/69 kV NATAL II TR2 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 NTD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000383/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE NATAL II | 230 | TR 230/69 kV NATAL II TR3 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 NTD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000384/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE NATAL II | 230 | TR 230/69 kV NATAL II TR4 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 NTD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000501/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE NATAL II | 230 | RT 230 kV 30 Mvar NATAL II RT1 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 NTD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000502/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE NATAL II | 230 | RT 230 kV 9,9 Mvar NATAL II RT2 RN | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 NTD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000422/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE OLINDINA | 230 | TR 230/13,8 kV OLINDINA TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 OLD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000524/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE OLINDINA | 500 | RT 500 kV Mvar OLINDINA E1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 OLD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000525/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE OLINDINA | 500 | RT 500 kV 150 Mvar OLINDINA E2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E2 OLD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000249/2018 | Norte e Nordeste | RN | CHESF | SE PARAISO | 230 | TR 230/138 kV PARAISO TR2 RN | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 PRS. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000290/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE PAU FERRO | 230 | TR 230/69 kV PAU FERRO TR2 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 PFE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000291/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE PAU FERRO | 230 | TR 230/69 kV PAU FERRO TR3 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 PFE. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000327/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR7 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T7 PAQ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000328/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PAULO AFONSO IV | 500 | TR 500/230 kV P. AFONSO IV TR8 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T8 PAQ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000292/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE PENEDO | 230 | TR 230/69 kV PENEDO TR3 AL | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 PEN. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000385/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE PENEDO | 230 | TR 230/69 kV PENEDO TR1 AL | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 PEN. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000386/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE PENEDO | 230 | TR 230/69 kV PENEDO TR2 AL | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 PEN. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CHESF | 002067/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE PENEDO | 230 | LT 230KV PENEDO / NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Substituição de 113km de cabo para-raio por cabo OPGW da LT 230KV PENEDO / NOSSA SEHORA DO SOCORRO | Implantação de trecho de OPGW para redundância de rota em atendimento a Penedo, Arapiraca III e Nossa Senhora do Socorro aumentando confiabilidade, disponibilidade e observabilidade dos sistemas de telecomunicações, proteção e teleproteção. Com esta implantação estaremos atendendo plenamente ao subitem 6.2 do submódulo 2.4 do PR ONS, com ganhos de seletividade nas teleproteções aumento de confiabilidade dos sistemas de proteção das subestações de Penedo, Arapiraca, Nossa Senhora do Socorro, Jardim e Rio Largo e também teremos o atendimento ao subitem 8.2.2 do submódulo 2.6 do PR ONS. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000293/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE PICI II | 230 | TR 230/69 kV PICI II TR1 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 PCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000294/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE PICI II | 230 | TR 230/69 kV PICI II TR2 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 PCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000295/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE PICI II | 230 | TR 230/69 kV PICI II TR3 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 PCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000296/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE PICI II | 230 | TR 230/69 kV PICI II TR4 CE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 PCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000297/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PICOS | 230 | TR 230/69 kV PICOS TR1 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 PIC. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000298/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PICOS | 230 | TR 230/69 kV PICOS TR2 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 PIC. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000299/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PICOS | 230 | TR 230/69 kV PICOS TR3 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 PIC. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000494/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PICOS | 230 | RT 230 kV 16P6 Mvar picos E1 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 PIC. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000300/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE PIRAPAMA II | 230 | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR4 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 PRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000387/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE PIRAPAMA II | 230 | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 PRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000388/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE PIRAPAMA II | 230 | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 PRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000389/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE PIRAPAMA II | 230 | TR 230/69 kV PIRAPAMA II TR3 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 PRD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000250/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PIRIPIRI | 230 | TR 230/138 kV PIRIPIRI TR5 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 PRI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000301/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PIRIPIRI | 230 | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR3 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 PRI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000350/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PIRIPIRI | 230 | BC 230 kV 30 Mvar PIRIPIRI BC4 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 PRI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000416/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PIRIPIRI | 230 | TR 230/138 kV PIRIPIRI TR4 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 PRI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000485/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE PIRIPIRI | 230 | RT 230 kV 10 Mvar PIRIPIRI E1 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E1 PRI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000390/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PITUACU | 230 | TR 230/69 kV PITUACU TR1 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 PTU. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000391/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PITUACU | 230 | TR 230/69 kV PITUACU TR2 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 PTU. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000392/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PITUACU | 230 | TR 230/69 kV PITUACU TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 PTU. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000393/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PITUACU | 230 | TR 230/69 kV PITUACU TR4 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 PTU. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CHESF | 004491/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PITUACU | 230 | MG PITUACU / CCO-2001-061 - RB | AMPLIAÇÃO DA UTR E IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE MPCC PARA ATENDIMENTO AO PR 2.7 DO NOS, COM IMPLANTAÇÃO DE NOVO PAINEL SART | Aumento da Observabilidade e implantação do PR 2.7 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000329/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 500 | TR 500/230 kV RECIFE II TR1 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T1 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000330/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 500 | TR 500/230 kV RECIFE II TR2 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T2 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000331/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 500 | TR 500/230 kV RECIFE II TR3 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T3 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000362/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar RECIFE II BC1 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000363/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar RECIFE II BC2 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H2 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000423/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 230 | TR 230 / 13P8 kV RECIFE II T5 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000512/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 500 | RT 500 kV 100 Mvar RECIFE II RT1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000513/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RECIFE II | 500 | RT 500 kV 100 Mvar RECIFE II RT2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E2 RCD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000394/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RIBEIRAO | 230 | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 RIB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000395/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE RIBEIRAO | 230 | TR 230/69 kV RIBEIRAO TR3 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 RIB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000396/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE RIO LARGO II | 230 | TR 230/69 kV RIO LARGO II TR1 AL | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 RLD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000397/2018 | Norte e Nordeste | AL | CHESF | SE RIO LARGO II | 230 | TR 230/69 kV RIO LARGO II TR3 AL | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 RLD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000398/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE RUSSAS II | 230 | TR 230/69 kV RUSSAS II TR1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 RSD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000303/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE SANTO ANTONIO DE JESUS | 230 | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR1 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 STJ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000304/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE SANTO ANTONIO DE JESUS | 230 | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR2 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 STJ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000403/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE SANTO ANTONIO DE JESUS | 230 | TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 STJ. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000514/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE SAO JOAO DO PIAUI | 500 | RT 500 kV 100 Mvar S.JOAO PIAUI RT1 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 SJI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000515/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE SAO JOAO DO PIAUI | 500 | RT 500 kV 100 Mvar S.JOAO PIAUI E2 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E2 SJI. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000251/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE SENHOR DO BONFIM II | 230 | TR 230/138 kV SR.BONFIM II TR4 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 SNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000302/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE SENHOR DO BONFIM II | 230 | TR 230/69 kV SR.BONFIM II TRX1 BA | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 SNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000402/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE SENHOR DO BONFIM II | 230 | TR 230/69 kV SR.BONFIM II TR3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 SNB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000399/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE SOBRAL II | 230 | TR 230/69 kV SOBRAL II TR1 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 SBD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000400/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE SOBRAL II | 230 | TR 230/69 kV SOBRAL II TR2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 SBD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000401/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE SOBRAL II | 230 | TR 230/69 kV SOBRAL II TR3 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 SBD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000486/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE SOBRAL II | 230 | RT 230 kV 10 Mvar SOBRAL II E2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 SBD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000340/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE SUAPE II | 500 | TR 500/230 kV SUAPE II TR1 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 05T1 SUD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000305/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE SUAPE III | 230 | TR 230/69 kV SUAPE III TR1 PE | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 SUT. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000404/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE TACAIMBO | 230 | TR 230/69 kV TACAIMBO TR1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 TAC. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000405/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | SE TACAIMBO | 230 | TR 230/69 kV TACAIMBO TR2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 TAC. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000495/2018 | Norte e Nordeste | CE | CHESF | SE TAUA II | 230 | RT 230 kV 16P6 Mvar TAUA II E2 CE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 04E2 TAD. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000253/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE TERESINA | 230 | TRR 230/13 kV TERESINA TRR1 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 TSA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000364/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE TERESINA | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC1 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H1 TSA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000365/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE TERESINA | 230 | BC 230 kV 50,5 Mvar TERESINA BC2 PI | Substituição de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor BC230 04H2 TSA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000406/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE TERESINA | 230 | TR 230/69 kV TERESINA TR4 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 TSA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000473/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE TERESINA | 230 | TR 230/69 kV TERESINA TR5 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 TSA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000474/2018 | Norte e Nordeste | PI | CHESF | SE TERESINA | 230 | TR 230 / 69 kV TERESINA T7 PI | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Transformador 04T7 TSA. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000517/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | USI LUIZ GONZAGA | 500 | RT 500 kV 100 Mvar US.L.GONZAGA E3 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E3 ULG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Aumento da Observabilidade | 005373/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | USI PAULO AFONSO IV | 500 | MG USI USINA PA-IV | SUBSTITUIÇÃO DA UTR E IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE MPCC PARA ATENDIMENTO AO PR 2.7 DO ONS | AUMENTO DA OBSERVABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DO PR 2.7 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000516/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | USI SOBRADINHO | 500 | RT 500 kV 100 Mvar U.SOBRADINHO RT4 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E4 USB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000526/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | USI SOBRADINHO | 500 | RT 500 kV 150 Mvar U.SOBRADINHO E3 BA | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E3 USB. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Aumento da Observabilidade | 005372/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | USI SOBRADINHO | 500 | MG U.SOBRADINHO / CCO-2005-011 - RB | SUBSTITUIÇÃO DA UTR E IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE MPCC PARA ATENDIMENTO AO PR 2.7 DO ONS | AUMENTO DA OBSERVABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DO PR 2.7 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000518/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA | 500 | RT 500 kV 100 Mvar US.L.GONZAGA E4 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E4 ULG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000527/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA | 500 | RT 500 kV 150 Mvar US.L.GONZAGA E1 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E1 ULG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 000528/2018 | Norte e Nordeste | PE | CHESF | USI US. L.GONZAGA | 500 | RT 500 kV 150 Mvar US.L.GONZAGA E2 PE | Instalação de Registrador Digital de Perturbação (RDP) do Reator 05E2 ULG. | Atendimento ao documento ONS RE 3/0117/2017 item 6.12 para aumento da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/SGR - REC-006544/2017 | 000559/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-1 MA/PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de linha da SE Açailândia, bay Marabá C1 (AÇRE7-03) | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/SGR - REC 006636/2017 | 000560/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /P.DUTRA C-1 MA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de linha da SE Açailândia, bay Presidente Dutra C1 (AÇRE7-04) | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000790/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | MG ACAILANDIA / CCO-2012-011 - RB | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000892/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | CR 500 kV 315 Mvar ACAILANDIA BC2 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000923/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | CR 500 kV 435 Mvar ACAILANDIA BC3 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000963/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA RT1 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000964/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA RT2 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000965/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA RT6 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000967/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-1 MA/PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000968/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /P.DUTRA C-1 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000983/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 100 MVAr ACAILANDIA 3 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000984/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 180 MVAr ACAILANDIA 4 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000986/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /IMPERATRIZ C-1 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002052/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-1 MA/PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, Imperatriz e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002620/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-1 MA/PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Açailândia/Marabá C1, na SE Açailâsndia bay Marabá C1 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002628/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /P.DUTRA C-1 MA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Açailândia/P.Dutra C1, na SE Açailândia bay P. Dutra C1 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002629/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /IMPERATRIZ C-1 MA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Açailândia/Imperatriz C1, na SE Açailândia bay Imperatriz C1 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002630/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA RT1 MA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de barra AÇRE7-01 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002631/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA RT2 MA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de barra AÇRE7-02. | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002632/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 180 Mvar ACAILANDIA RT6 MA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de barra AÇRE7-06 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000990/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE IMPERATRIZ | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA/ IMPERATRIZ C 1 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002055/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE IMPERATRIZ | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA/ IMPERATRIZ C 1 MA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, Imperatriz e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/SGR - REC-006555/2017 | 000561/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-3 PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de linha da SE Marabá, bay Tucuruí C3 (MBRE7-05) | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000992/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-3 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000994/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C1 MA/PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000995/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | CR 500 kV 279 Mvar MARABA BC3 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000997/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | RT 500 kV 100 MVAr MARABA 5 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002053/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA/MARABA C1 MA/PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, Imperatriz e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002600/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-3 PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Tucuruí/Marabá C3, na SE Marabá bay Tucuruí C3 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002619/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA/MARABA C1 MA/PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Açailândia/Marabá C1, na SE Marabá bay Açailândia C1 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/SGR - REC-006638/2017 | 000563/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | LT 500kV P. DUTRA /AÇAILANDIA C-1 MA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de linha da SE Presidente Dutra, bay Açailândia C1 (PDRE7-10) | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000987/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA / P.DUTRA C 1 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000988/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | CR 500 kV 435 Mvar P.DUTRA BC3 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000989/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | RT 500 kV 180 MVAr P.DUTRA 10 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002054/2018 | Norte e Nordeste | MA | EATE | SE PRESIDENTE DUTRA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA / P.DUTRA C 1 MA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, Imperatriz e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000970/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ/MARABÁ C3 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002056/2018 | Norte e Nordeste | PA | EATE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ/MARABÁ C3 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, Imperatriz e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ELETRONORTE | 005158/2018 | Norte e Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE MIRANDA II | 69 | Transformador de Aterramento 69 kV | Substituição de 1 transformador de aterramento (MRTA4-01). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 20 kA, Capacidade nominal de corrente: 268,19 A e Xps=8 ohms. | Superação pelas potência de 10 segundos e potência permanente. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 19/12/2018 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/SGR REC-006545/2017 | 000564/2018 | Norte e Nordeste | MA | ENTE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-2 MA/PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de linha da SE Açailândia, bay Marabá C2 (AÇRE7-05) | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000998/2018 | Norte e Nordeste | MA | ENTE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-2 MA/PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000999/2018 | Norte e Nordeste | MA | ENTE | SE ACAILANDIA | 500 | CR 500 kV 315 Mvar ACAILANDIA BC4 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001000/2018 | Norte e Nordeste | MA | ENTE | SE ACAILANDIA | 500 | RT 500 kV 100 MVAr ACAILANDIA 5 MA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002057/2018 | Norte e Nordeste | MA | ENTE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-2 MA/PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, Imperatriz e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002622/2018 | Norte e Nordeste | MA | ENTE | SE ACAILANDIA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA /MARABA C-2 MA/PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Açailândia/Marabá C2, na SE Açailâsndia bay Marabá C2 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/SGR - REC-006556/2017 | 000565/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-4 PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de linha da SE Marabá, bay Tucuruí C4 (MBRE7-07) | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001080/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-4 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001088/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA/MARABA C2 MA/PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001090/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | CR 500 kV 279 Mvar MARABA BC4 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001092/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | RT 500 kV 100 Mvar MARABA 7 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002058/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA /TUCURUI C-4 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, Imperatriz e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002621/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV ACAILANDIA/MARABA C2 MA/PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Açailândia/Marabá C2, na SE Marabá bay Açailândia C2 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002624/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE MARABA | 500 | LT 500 kV MARABA/TUCURUI C 4 PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Tucuruí/Marabá C4, na SE Marabá bay Tucuruí C4 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000975/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ/MARABÁ C4 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002059/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV MARABA/TUCURUI C 4 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Açailândia, Marabá, e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório de Conformidade RDP - 2017 | 002623/2018 | Norte e Nordeste | PA | ENTE | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV MARABA/TUCURUI C 4 PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento da LT 500 kV Tucuruí/Marabá C4, na SE Tucuruí bay Marabá C4 | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002010/2018 | Norte e Nordeste | PA | ERTE | SE CASTANHAL | 230 | LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-1 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001447/2018 | Norte e Nordeste | PA | ERTE | SE SANTA MARIA | 230 | LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-2 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002016/2018 | Norte e Nordeste | PA | ERTE | SE SANTA MARIA | 230 | LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-2 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001445/2018 | Norte e Nordeste | PA | ERTE | SE VILA DO CONDE | 230 | LT 230 kV CASTANHAL/VILA DO CONDE C1 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002048/2018 | Norte e Nordeste | PA | ERTE | SE VILA DO CONDE | 230 | LT 230 kV CASTANHAL/VILA DO CONDE C1 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 000974/2018 | Norte e Nordeste | PA | ETEP | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-2 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002049/2018 | Norte e Nordeste | PA | ETEP | SE TUCURUI | 500 | LT 500 kV TUCURUI /VILA DO CONDE C-2 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Vila do Conde e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/SGR - REC-006633/2017 | 000566/2018 | Norte e Nordeste | PA | ETEP | SE VILA DO CONDE | 500 | LT 500kV VILA DO CONDE /TUCURUI C-2 PA | Aquisição e instalação de RDP para monitoramento do reator de linha da SE Vila do Conde, bay Tucuruí C2 (VCRE7-02) | Aumento da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN, com a instalação de equipamento em subestações para aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de oscilografia digital, bem como o sequenciamento de eventos. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001446/2018 | Norte e Nordeste | PA | ETEP | SE VILA DO CONDE | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ/VILA DO CONDE C2 PA | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 002051/2018 | Norte e Nordeste | PA | ETEP | SE VILA DO CONDE | 500 | LT 500 kV TUCURUÍ/VILA DO CONDE C2 PA | Redundância de comunicação (voz e dados) com proteção utilizando equipamentos distintos (2x (1+0)). Instalação de PDH adicional nas SEs Vila do Conde e Tucuruí. | Atendimento à REN 756/2016 e ao submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001708/2018 | Norte e Nordeste | RN | TAESA | SE ACU II | 230 | LT 230 kV PARAISO/ACU II C-1 | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003569/2018 | Norte e Nordeste | RN | TAESA | SE ACU II | 230 | LT 230 kV ACU II /LAGOA NOVA II C-1 RN | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001921/2018 | Norte e Nordeste | PE | TAESA | SE ANGELIM | 230 | LT 230 kV ANGELIM /C.GRANDE II C-1 PE/PB | Instalação de Multiplexador e Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001929/2018 | Norte e Nordeste | PE | TAESA | SE ANGELIM II | 500 | MG ANGELIM II / CCO-2002-002 - RB | Instalação de Multiplexador e Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003557/2018 | Norte e Nordeste | PE | TAESA | SE ANGELIM II | 500 | MG ANGELIM II / CCO-2002-002 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 000104/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE BOM JESUS DA LAPA II | 500 | FT MG 500 kV B.J.LAPA II MG1 BA | Instalação de reator reserva adicional para os bancos 05E1, 05E2 e 05E3. | Obra e equipamento destinado a diminuir a indisponibilidade dos bancos de reatores da subestação de Bom Jesus da Lapa II | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 30 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001860/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE BOM JESUS DA LAPA II | 500 | MG B.J.LAPA II / CCO-2000-097 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003468/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE BOM JESUS DA LAPA II | 500 | MG B.J.LAPA II / CCO-2000-097 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001890/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE CAMACARI II | 500 | LT 500 kV CAMACARI II /SAPEACU C-1 BA | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003484/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE CAMACARI II | 500 | LT 500 kV CAMACARI II /SAPEACU C-1 BA | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001902/2018 | Norte e Nordeste | PB | TAESA | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | LT 230 kV C. GRANDE II/ANGELIM | Instalação de Multiplexador e Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003561/2018 | Norte e Nordeste | PB | TAESA | SE CAMPINA GRANDE II | 230 | LT 230 kV C. GRANDE II/ANGELIM | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001767/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE COLINAS | 500 | MG COLINAS / CCO-2000-095 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002011/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE COLINAS | 500 | MG COLINAS / CCO-2005-011 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003459/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE COLINAS | 500 | MG COLINAS / CCO-2000-095 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001748/2018 | Norte e Nordeste | PE | TAESA | SE GOIANINHA | 230 | LT 230 kV GOIANINHA/NORFIL | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003563/2018 | Norte e Nordeste | PE | TAESA | SE GOIANINHA | 230 | LT 230 kV GOIANINHA/NORFIL | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 000103/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE GURUPI | 500 | FT MG 500 kV GURUPI MG3 TO | Aquisição e Instalação de unidade de supervisão e controle D20 dos bancos de capacitores FSCs. | Aumentar a confiabilidade na supervisão e controle dos bancos de capacitores. Há apenas uma remota D20 que envia os dados dos Bancos de Capacitores para a Remota Principal da Subestação por dois canais de comunicação. Nosso objetivo é duplicar a remota, em arquitetura redundante, para possibilitar a manutenção do envio de dados em caso de falha de uma das remotas. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001694/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE GURUPI | 500 | MG GURUPI / CCO-2000-095 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003457/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE GURUPI | 500 | MG GURUPI / CCO-2000-095 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 000130/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IBICOARA | 500 | FT MG 500 kV IBICOARA MG1 BA | Modificação do arranjo da barra de transferência dos bancos de reatores. | Permitirá diminuir o tempo de substituição de uma fase pela reserva, diminuindo o tempo da indisponibilidade. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 24 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001525/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE Ibicoara | 500 | FT MG 500 kV IBICOARA MG1 BA | Implantação de painéis com plugues para os reatores da SE, para transferência Semi-Automática de sinais de controle e proteção de fase Reserva. | Redução do tempo de manobra e da margem de erro durante a utilização da fase reserva, com obras e equipamentos destinados a diminuir a indisponibilidade da instalação. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 12 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001874/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IBICOARA | 500 | MG IBICOARA / CCO-2000-097 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003473/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IBICOARA | 500 | MG IBICOARA / CCO-2000-097 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004985/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IBICOARA | 500 | RT 500 kV 100 Mvar IBICOARA RT3 BA | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 100 Mvar IBICOARA E3 BA | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004992/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IBICOARA | 500 | LT 500 KV IBICOARA/IGAPORÃ III | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 200 Mvar IBICOARA E1 BA | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004993/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IBICOARA | 500 | LT 500 kV IBICOARA /SAPEACU C-1 BA | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 200 Mvar IBICOARA E2 BA | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001865/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IGAPORA III | 500 | LT 500 kV B.J.LAPA II /IGAPORA III C-1 BA | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003470/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE IGAPORA III | 500 | LT 500 kV B.J.LAPA II /IGAPORA III C-1 BA | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001797/2018 | Norte e Nordeste | MA | TAESA | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2000-095 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003460/2018 | Norte e Nordeste | MA | TAESA | SE IMPERATRIZ | 500 | MG IMPERATRIZ / CCO-2000-095 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001719/2018 | Norte e Nordeste | RN | TAESA | SE LAGOA NOVA II | 230 | MG LAGOA NOVA II / CCO-2002-087 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003573/2018 | Norte e Nordeste | RN | TAESA | SE LAGOA NOVA II | 230 | MG LAGOA NOVA II / CCO-2002-087 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 000102/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE MIRACEMA | 500 | FT MG 500 kV MIRACEMA MG2 TO | Aquisição e Instalação de unidade de supervisão e controle D20 do banco de capacitores FSC. | Aumentar a confiabilidade na supervisão e controle dos bancos de capacitores. Há apenas uma remota D20 que envia os dados dos Bancos de Capacitores para a Remota Principal da Subestação por dois canais de comunicação. Nosso objetivo é duplicar a remota, em arquitetura redundante, para possibilitar a manutenção do envio de dados em caso de falha de uma das remotas. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001729/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE MIRACEMA | 500 | MG MIRACEMA / CCO-2000-095 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003458/2018 | Norte e Nordeste | TO | TAESA | SE MIRACEMA | 500 | MG MIRACEMA / CCO-2000-095 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003565/2018 | Norte e Nordeste | PB | TAESA | SE MUSSURE II | 230 | LT 230 kV Norfil / Mussuré II | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001808/2018 | Norte e Nordeste | PB | TAESA | SE NORFIL | 230 | MG NORFIL / CCO-2002-001 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003566/2018 | Norte e Nordeste | PB | TAESA | SE NORFIL | 230 | MG NORFIL / CCO-2002-001 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001738/2018 | Norte e Nordeste | RN | TAESA | SE PARAISO | 230 | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-1 RN | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003577/2018 | Norte e Nordeste | RN | TAESA | SE PARAISO | 230 | LT 230 kV PARAISO /ACU II C-1 RN | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001294/2018 | Norte e Nordeste | PI | TAESA | SE RIBEIRO GONCALVES | 500 | MG RIB.GONCALVES / CCO-2005-011 - RB | Instalação de cubículo de média tensão (13,8KV) completo, transformador de Serviço Auxiliar (13,8KV/480Vca) e cabos de média tensão. | Adequação à nova configuração da SE, devido instalação do primeiro transformador, pertencente à ELETRONORTE. A subestação de Ribeiro Gonçalves terá maior confiabilidade na alimentação dos serviços auxiliares, conforme exigência dos Procedimentos de Rede. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002008/2018 | Norte e Nordeste | PI | TAESA | SE RIBEIRO GONCALVES | 500 | MG RIB.GONCALVES / CCO-2005-011 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003528/2018 | Norte e Nordeste | PI | TAESA | SE RIBEIRO GONCALVES | 500 | MG RIB.GONCALVES / CCO-2005-011 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001853/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE RIO DAS EGUAS | 500 | MG RIO DAS EGUAS / CCO-2000-097 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003465/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE RIO DAS EGUAS | 500 | MG RIO DAS EGUAS / CCO-2000-097 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004986/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE RIO DAS EGUAS | 500 | RT 500 kV 100 Mvar RIO DAS EGUAS RT3 BA | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 100 Mvar RIO DAS EGUAS E3 BA | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004994/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE RIO DAS EGUAS | 500 | LT 500 kV RIO DAS EGUAS / SERRA DA MESA II BA | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 200 Mvar RIO DAS EGUAS E1 BA | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004995/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE RIO DAS EGUAS | 500 | LT 500 kV RIO DAS EGUAS/B.J.LAPA II C-1 BA | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 200 Mvar RIO DAS EGUAS E2 BA | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002004/2018 | Norte e Nordeste | PI | TAESA | SE SAO JOAO DO PIAUI | 500 | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2005-011 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003522/2018 | Norte e Nordeste | PI | TAESA | SE SAO JOAO DO PIAUI | 500 | MG S.JOAO PIAUI / CCO-2005-011 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001878/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE SAPEACU | 500 | MG SAPEACU / CCO-2000-097 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2 | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001883/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE SAPEACU | 500 | MG SAPEACU / CCO-2004-006 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003479/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | SE SAPEACU | 500 | MG SAPEACU / CCO-2000-097 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001999/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | USI U.SOBRADINHO | 500 | MG U.SOBRADINHO / CCO-2005-011 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003531/2018 | Norte e Nordeste | BA | TAESA | USI U.SOBRADINHO | 500 | MG U.SOBRADINHO / CCO-2005-011 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003559/2018 | Norte e Nordeste | AL | TAESA | USI XINGO | 500 | MG USINA XINGO / CCO-2002-002 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Despacho ANEEL nº 966, de 02.04.2013 | 000542/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | AETE | SE COXIPO | outra | LT 230 kV COXIPO /SUB CUIABA C-1 MT | SE Coxipó - Instalar 02 conjuntos de bancos de Baterias e Retificadores 48 Vcc independentes entre si para o sistema de Telecomunicações | Atendimento aos Itens Anexo I (7.1.13) e Anexo II (9.1.13) do Plano de Ação (DESPACHO 966 - ANEEL) | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 10 | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Despacho ANEEL nº 966, de 02.04.2013 | 005113/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | AETE | SE COXIPO | 230 | LT 230 kV COXIPO /SUB CUIABA C-1 MT | SE Coxipó - Adequação das redes de telecomunicações para implantar o Sistema de Coleta de Arquivos de Perturbações - SPERT. | Atendimento ao relatório ONS RE 3/0117/2017 e Submódulo 11.6, no que tange ao monitoramento dos equipamentos da Rede Básica. | TDR VII | 8 | 31/08/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Despacho ANEEL nº 966, de 02.04.2013 | 000541/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | AETE | SE CUIABA | outra | MG SUB CUIABA / CCO-2004-008 - RB | SE Cuiabá - Instalar 02 conjuntos de bancos de Baterias e Retificadores 48 Vcc independentes entre si para o sistema de Telecomunicações | Atendimento aos Itens Anexo I (7.1.13) e Anexo II (9.1.13) do Plano de Ação (DESPACHO 966 - ANEEL) | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 10 | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 005112/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | AETE | SE CUIABA | 230 | MG SUB CUIABA / CCO-2004-008 - RB | SE Cuiabá - Adequação das redes de telecomunicações para implantar o Sistema de Coleta de Arquivos de Perturbações - SPERT. | Atendimento ao relatório ONS RE 3/0117/2017 e Submódulo 11.6, no que tange ao monitoramento dos equipamentos da Rede Básica. | TDR VII | 8 | 31/08/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Despacho ANEEL nº 966, de 02.04.2013 | 000543/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | AETE | SE RONDONOPOLIS | outra | LT 230 kV SUB CUIABA /RONDONOPOLIS C-1 MT | SE Rondonópolis - Instalar 02 conjuntos de bancos de Baterias e Retificadores 48 Vcc independentes entre si para o sistema de Telecomunicações | Atendimento aos Itens Anexo I (7.1.13) e Anexo II (9.1.13) do Plano de Ação (DESPACHO 966 - ANEEL) | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 10 | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RE 3/0117/2017 | 005114/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | AETE | SE RONDONOPOLIS | 230 | LT 230 kV SUB CUIABA /RONDONOPOLIS C-1 MT | SE Rondonópolis - Adequação das redes de telecomunicações para implantar o Sistema de Coleta de Arquivos de Perturbações - SPERT. | Atendimento ao relatório ONS RE 3/0117/2017 e Submódulo 11.6, no que tange ao monitoramento dos equipamentos da Rede Básica. | TDR VII | 8 | 31/08/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Despacho ANEEL nº 966, de 02.04.2013 | 000606/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | BRASNORTE | LT 230 kV JAURU/JUBA | 230 | LT 230 kV JAURU/JUBA C-1 MT | Implantar rota alternativa para o sistema de teleproteção / telecomunicações do enlace Juba / Jauru-MT (equipamentos + link terceiros) | Atendimento ao Anexo II (Item 7.3.2) do Plano de Ação (DESPACHO 966 - ANEEL) | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 18 | 30/06/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003059/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE AGUAS LINDAS | 230 | TR 230/69 kV AGUAS LINDAS TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003060/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE AGUAS LINDAS | 230 | TR 230/69 kV AGUAS LINDAS TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003077/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE AGUAS LINDAS | 230 | MG AGUAS LINDAS / CCO-2001-062 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E CONFIABILIDADE PARA O SISTEMA. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003040/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CELG - GT | SE ANHANGUERA | 230 | TR 230/138 kV ANHANGUERA TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO). | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003041/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CELG - GT | SE ANHANGUERA | 230 | TR 230/138 kV ANHANGUERA TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003042/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CELG - GT | SE ANHANGUERA | 230 | TR 230/69 kV ANHANGUERA TR3 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003043/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CELG - GT | SE ANHANGUERA | 230 | TR 230 / 69 kV ANHANGUERA TR7 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003044/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE CARAJAS CELG | 230 | TR 230/138 kV CARAJAS TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003045/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE CARAJAS CELG | 230 | TR 230/138 kV CARAJAS TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003046/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE FIRMINOPOLIS | 230 | TR 230/138 kV FIRMINOPOLIS TR5 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003049/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE FIRMINOPOLIS | 230 | TR 230 / 138 kV FIRMINOPOLIS TR6 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003073/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE FIRMINOPOLIS | 230 | MG FIRMINOPOLIS / CCO-2001-063 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E CONFIABILIDADE PARA O SISTEMA. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003054/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE GOIANIA LESTE | 230 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRA GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003055/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE GOIANIA LESTE | 230 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRB GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003057/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE GOIANIA LESTE | 230 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRC GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003058/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE GOIANIA LESTE | 230 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRD GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003076/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE GOIANIA LESTE | 230 | MG GOIANIA LESTE / CCO-2001-063 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E CONFIABILIDADE PARA O SISTEMA. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003061/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE ITAPACI | 230 | TR 230/69 kV ITAPACI TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003062/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE ITAPACI | 230 | TR 230/69 kV ITAPACI TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 000224/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE LUZIANIA | 500 | CT | INSTALAÇÃO DA UNIDADE RESERVA BANCO 500/15.7 KV, COMPENSADOR ESTÁTICO. | GARANTIR AUMENTO DE CONFIABILIDADE, INTEROPERABILIDADE E SEGURANÇA DA SUBESTAÇÃO | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 10 | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003063/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PALMEIRAS | 230 | TR 230/69 kV PALMEIRAS TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003064/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PALMEIRAS | 230 | TR 230/69 kV PALMEIRAS TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003065/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PALMEIRAS | 230 | TR 230 / 69 kV PALMEIRAS TR4 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003066/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PARANAIBA | 230 | TR 230/69 kV PARANAIBA TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003067/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PARANAIBA | 230 | TR 230/69 kV PARANAIBA TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003068/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PARANAIBA | 230 | TR 230 / 69 kV PARANAIBA TR3 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003047/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PIRINEUS CELG | 230 | TR 230 / 138 kV PIRINEUS CELG TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003048/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PIRINEUS CELG | 230 | TR 230/138 kV PIRINEUS CELG TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003074/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PIRINEUS CELG | 230 | MG PIRINEUS CELG / CCO-2001-063 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E CONFIABILIDADE PARA O SISTEMA. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003069/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PLANALTO | 230 | TR 230/69 kV PLANALTO TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003070/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PLANALTO | 230 | TR 230/69 kV PLANALTO TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003071/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PLANALTO | 230 | TR 230 / 69 kV PLANALTO TR4 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003078/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE PLANALTO | 230 | MG PLANALTO / CCO-2001-063 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E CONFIABILIDADE PARA O SISTEMA. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003050/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | TR 230/138 kV XAVANTES TR1 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003051/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | TR 230/138 kV XAVANTES TR2 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003052/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | TR 230/138 kV XAVANTES TR3 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003053/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | TR 230 / 138 kV XAVANTES TR4 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003075/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | MG XAVANTES / CCO-2001-059 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E CONFIABILIDADE PARA O SISTEMA. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 005294/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | LT 230 kV XAVANTES /BANDEIRANTES C-2 GO | Substituição de 1 Disjuntor do vão Bandeirantes C2 (764). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 A, Outras: Icrista 130 kA. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 28/02/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 005295/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | TR 230/138 kV XAVANTES TR1 GO | Substituição de 1 disjuntor do vão T1 230/138 kV (724) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 A, Outras: Icrista 130 kA. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 28/02/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 005296/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 230 | LT 230 KV PIRINEUS/XAVANTES C1 GO | Substituição de 1 disjuntor do vão Pirineus C1 (774). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 A, Outras: Icrista 130 kA. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/03/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 005299/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | SE XAVANTES | 138 | TR 230/138 kV XAVANTES TR1 GO | Substituição de 5 secionadoras sem chave de terra do vão T1 230/138 kV (613,615,617,618 e 619). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/03/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CELG GT | 003072/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | CELG - GT | USI CACHOEIRA DOURADA | 230 | TR 230 / 138 kV CACHOEIRA DOURADA TR4 GO | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE NEUTRO PARA MONITORAMENTO DA CORRENTE IN(PONTO DE ATERRAMENTO) | GARANTIR AUMENTO DE SUPERVISÃO E POSTERIOREMENTE A IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO 87N (TERRA RESTRITO), ATENDENDO AOS PROCEDIMENTOS DE REDE SUBMÓDULO 2.6 | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Cemig GT/ Análise interna | 005333/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE MESQUITA | 500 | TR 500/230 kV MESQUITA TR3 MG | Instalação de 3 TPs capacitivos de 500 kV para a amostra de tensão do T3 em atendimento ao submódulo 2.7. | Atendimento aos Procedimentos de Rede Submódulo 2.7. | TDR VII | A ser informado pela transmissora | 31/12/2018 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Cemig GT/ Análise interna | 005331/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE TIMOTEO 1 | outra | TR 230/13,8 KV TIMOTEO TR1 TR2 MG | Instalação de 02 medidores para medição trifásica nos barramentos de saída de Baixa Tensão dos transformadores T1 e T2 de 230-13,8 kV e expansão da remoto com instalação de cartão de comunicação de entradas/saídas digitais para transmissão das informações dos medidores para o COS/ONS. | Atendimento aos Procedimentos de Rede Submódulo 2.7. | TDR VII | A ser informado pela transmissora | 31/12/2018 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Cemig GT/ Análise interna | 005342/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE TRÊS MARIAS | 345 | TR 289/138 kV TRES MARIAS TR12 MG | Instalação de 3 TCs de 345 kV do autotransformador T12 para viabilizar a troca da proteção diferencial do mesmo. | TC de bucha existente não possui enrolamento disponível para 2 proteções diferenciais (principal e suplementar) do transformador. A instalação dos TCs também é necessária para separação dos secundários das proteções (principal e alternada) dos secundários de medição, conforme item 7.3.2 do Protocolo de Proteção. | Reforço - Sem classificação | A ser informado pela transmissora | 31/12/2018 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Cemig GT/ Análise interna | 002835/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE TRÊS MARIAS-SE | outra | MG TRES MARIAS-SE/ CCO-1997-006 – RB | Instalação de sistema para aquisição e disponibilização de dados fasoriais dos RDPs (função PMU), a fim de possibilitar o fechamento remoto dos disjuntores 3K4, 10P4, 11P4 e 12P4 pelo COS. | Aumento de observalidade e controlabilidade | TDR VII | A ser informado pela transmissora | 31/12/2018 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Cemig GT/ Análise interna | 002836/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE TRÊS MARIAS-SE | outra | MG TRES MARIAS-SE / CCO-1997-006 – RB | Implantação de um sistema automático de sincronismo da SE Três Marias com os geradores da UHE Três Marias. | Aumento de observalidade e controlabilidade. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | A ser informado pela transmissora | 31/12/2018 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Cemig GT/ Análise interna | 005343/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE TRÊS MARIAS-SE | 345 | TR 289/138 kV TRES MARIAS TR13 MG | Instalação de 3 TCs de 345 kV do autotransformador T13 para viabilizar a troca da proteção diferencial do mesmo. | TC de bucha existente não possui enrolamento disponível para 2 proteções diferenciais (principal e suplementar) do transformador. A instalação dos TCs também é necessária para separação dos secundários das proteções (principal e alternada) dos secundários de medição, conforme item 7.3.2 do Protocolo de Proteção. | Reforço - Sem classificação | 0 | Executada | RBF | ALTERAÇÃO
ONS PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - TOMO 3 NT 0016/2018 CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 | 003715/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE VARZEA DA PALMA 1 | 138 | EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 7K/ CCO-1997-006-RB | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra do vão LT Newcast (7K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - TOMO 3 NT 0016/2018 CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 | 003896/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE VARZEA DA PALMA 1 | 138 | EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 8K / CCO-1997-006-RB | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT Montes Claros 1 (8K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - TOMO 3 NT 0016/2018 CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 | 003963/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE VARZEA DA PALMA 1 | 138 | TR 138/13,8 kV VARZEA PALMA 1 TR1+TR2 / CCO-1997-006-RB | Substituição de 4 secionadoras sem chave de terra do vão TR-1 TR-2 138/13,8 kV (14K) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - TOMO 3 NT 0016/2018 CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 | 003968/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE VARZEA DA PALMA 1 | 138 | EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 16K/ CCO-1997-006-RB | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT Várzea da Palma 2 (16K) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por Corrente de Curto-Circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - TOMO 3 NT 0016/2018 CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 | 003973/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE VARZEA DA PALMA 1 | 138 | EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 17K/ CCO-1997-006-RB | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT Pirapora 1 C1 (17K) . Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS PAR - 2019 A 2023 - VOLUME I - TOMO 3 NT 0016/2018 CARTA ONS - 0023/DPL/2020, de 14 de janeiro de 2020 | 005018/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | CEMIG GT | SE VARZEA DA PALMA 1 | 138 | EL 138 KV VARZEA PALMA 1 DIT 12K / CCO-1997-006-RB | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT Três Marias (12K). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2021-12-31 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005438/2017 e REC-005439/2017 | 005268/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | COPEL-GT | SE CERQUILHO III | 230 | MG CERQUILHO III / CCO-2010-015 - RB | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP CRQ3_230kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES 2 E 4 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS DPL-REL-0089/2018. SISTEMA SGR REC-00856/2018 e ONS RE 3/0048/2017, REC-001810/2017 | 005269/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | COPEL-GT | SE CERQUILHO III | 230 | MG CERQUILHO III / CCO-2010-015 - RB | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA SUPERVISÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO. INSTALAÇÃO DE RELÉ DE PROTEÇAO DE DESEQUILÍBRIO E MEDIÇÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO PELO RDP DOS BANCOS DE CAPACITORES 2 E 3 DE 50 Mvar CADA. | ALTERAÇÃO DE FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES EM FUNÇÃO DA BAIXA CONFIABILIDADE DO RELÉ DE PROTEÇÃO ATUALMENTE INSTALADO ICP640, GERANDO ATUAÇÕES INDEVIDAS. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005997/2017 | 005279/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | COPEL-GT | SE PARAGUACU PAULISTA II | 230 | MG PAR.PAULISTA2 / CCO-2013-002 - RB | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP PGU_230kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DE NEUTRO DOS ENROLAMENTOS PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DO TRANSFORMADOR 1 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005151/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE BOM JARDIM | 440 | LT 440 kV BOM JARDIM /TAUBATE C-1 SP | Substituição de 1 bobina de bloqueio na fase branca do vão LT 440 kV Bom Jardim - Taubaté C1 (19252-3). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA e Capacidade nominal de corrente: 3.212 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005154/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE BOM JARDIM | 440 | FT LT 440 kV CABREUVA /BOM JARDIM C-1 SP | Substituição de 2 bobinas de bloqueio, nas fases branca e azul, do vão LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva (19252-4). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA e Capacidade nominal de corrente: 3.212 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005155/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE BOM JARDIM | 440 | FT MG 440 kV BOM JARDIM MG1 SP | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão de Interligação de Barramento (19252-5). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA e Capacidade nominal de corrente: 3.212 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005156/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE BOM JARDIM | 440 | FT MG 440 kV BOM JARDIM MG1 SP | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão de Interligação de Barramento (19252-2). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA e Capacidade nominal de corrente: 3.212 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005281/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE BOM JARDIM | 440 | LT 440 kV BOM JARDIM /TAUBATE C-1 SP | Instalação de 1 bobina de bloqueio na fase azul do módulo de entrada da LT 440 kV Bom Jardim - Taubaté. | Essa instalação tem como o objetivo a adequação do sistema de teleproteção das LT's 440 kV Bom Jardim - Taubaté e Bom Jardim - Cabreúva, devido a conexão da SE Fernão Dias. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005163/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE CABREUVA | 440 | LT 440 kV CABREUVA /BOM JARDIM C-1 SP | Substituição de 3 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva (10629-234 (55) / 10629-236 / 10629-238 / 10629-240). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA e Capacidade nominal de corrente: 3.212 A. | Superação por | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005164/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE CABREUVA | 440 | LT 440 kV CABREUVA /BOM JARDIM C-1 SP | Substituição de 2 bobinas de bloqueio do vão LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva (10652-24). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 50 kA e Capacidade nominal de corrente: 3.212 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/10/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005289/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE NORDESTE | 345 | MG NORDESTE / CCO-2001-059 - RB | Substituição do sistema de proteção de barras e falha de disjuntor do setor de 345 kV. | Eliminar restrição da LT 345 kV Itapeti - Nordeste, uma vez que as proteções eletromecânicas atuais exigem a utilização da mesma relação dos TC's hoje limitados a 1200 A. | TDR V | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005266/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE REGISTRO | 13,8 | TR 138/13,8 kV REGISTRO TR6 SP | Substituição de 180 metros de cabos muflas dos secundários 1 e 2 do TR-6. Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de corrente: 1500 A. | Superação por corrente nominal, devido ao crescimento vegetativo da carga da região. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005159/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE SAO JOSE DOS CAMPOS | 230 | LT 230 kV S.JOSE CAMPOS/TAUBATE C-1 SP | Substituição de 1 bobina de bloqueio do vão LT 230 kV São José dos Campos – Taubaté (37052-3). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005160/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE SAO JOSE DOS CAMPOS | 230 | LT 230 kV S.JOSE CAMPOS/TAUBATE C-1 SP | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT 230 kV São José dos Campos – Taubaté (37029-2(1) / 37029-4 / 37029-6). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005167/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE SAO JOSE DOS CAMPOS | 230 | TR 230/88 kV S.JOSE CAMPOS TR1 SP | Substituição de 1 disjuntor do vão TR-1 (37052-6). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 3150 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2022 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005161/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE TAUBATE | 230 | FT LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /TAUBATE C-1 SP | Substituição de 1 bobina de bloqueio do vão LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos (18652-22). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005171/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE TAUBATE | 230 | FT LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /TAUBATE C-1 SP | Substituição de 4 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos (18629-120 / 18629-122 / 18629-124 / 18629-126(33) / 18629-128). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente nominal. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2020 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005280/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | SE TAUBATE | 440 | LT 440 kV BOM JARDIM /TAUBATE C-1 | Instalação de 1 bobina de bloqueio e adequação do sistema de teleproteção do módulo de entrada da LT 440 kV Bom Jardim - Taubaté (futura LT 440 kV Fernão Dias - Taubaté). | Essa instalação tem como objetivo a adequação aos Procedimentos de Rede e compatibilização com a SE Bom Jardim, após a conexão da SE Fernão Dias. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005354/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT TR 138/13,8 kV AGUA VERMELHA TR7 SP | Substituição de 1 disjuntor do vão TR-7 138/13,8 kV (1652-38). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 75 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005356/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT TR 138/13,8 kV AGUA VERMELHA TR7 SP | Substituição de 5 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão TR-7 138/13,8 kV (1629-186 / 1629-188 / 1629-190 / 1629-192 / 1629-194/65 / 1629-242). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 75 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005357/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT TR 138/13,8 kV AGUA VERMELHA TR7 SP | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão TR-7 138/13,8 kV (3TC-38 - associado ao disjuntor 1652-38). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 75 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005359/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | MG AGUA VERMELHA / CCO-2001-059 - RB | Substituição de 1 disjuntor do vão de Amarre IB1 (1624-1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005361/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | MG AGUA VERMELHA / CCO-2001-059 - RB | Substituição de 2 secionadoras com chave de terra do vão de Amarre IB1 (1629-196/67 / 1629-198/69). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005363/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | MG AGUA VERMELHA / CCO-2001-059 - RB | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão de Amarre IB1 (3TC-1 - associado ao disjuntor 1624-1). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 2000 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005364/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV AGUA VERMELHA /GUARIROBA C-1 SP | Substituição de 1 disjuntor do vão LT 138 kV Água Vermelha/Guariroba (1652-35). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1045 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005365/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV AGUA VERMELHA /GUARIROBA C-1 SP | Substituição de 4 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT 138 kV Água Vermelha/Guariroba (1629-164 / 1629-162(59) / 1629-160 / 1629-158 / 1629-156). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1045 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005366/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV AGUA VERMELHA /GUARIROBA C-1 SP | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão LT 138 kV Água Vermelha/Guariroba (3TC-35 - associado ao disjuntor 1652-35). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1045 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005367/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV UFV BOA HORA /AGUA VERMELHA C-1 SP | Substituição de 1 disjuntor do vão LT 138 kV Água Vermelha/Coletora Boa Hora C1 (1652 - 36). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1226 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005368/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV UFV BOA HORA /AGUA VERMELHA C-1 SP | Substituição de 4 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT 138 kV Água Vermelha/Coletora Boa Hora C1 (1629 - 174(61) / 1629 - 172 / 1629 - 170 / 1629 - 166 / 1629 - 168). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1226 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005369/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV UFV BOA HORA /AGUA VERMELHA C-1 SP | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão LT 138 kV Água Vermelha/Coletora Boa Hora C1 (3TC - 36 - associado ao disjuntor 1652 - 36). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1226 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005370/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV UFV BOA HORA /AGUA VERMELHA C-2 SP | Substituição de 1 disjuntor do vão LT 138 kV Água Vermelha/Coletora Boa Hora C2 (1652-37). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1226 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005371/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV UFV BOA HORA /AGUA VERMELHA C-2 SP | Substituição de 4 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT 138 kV Água Vermelha/Coletora Boa Hora C2 (1629-184(63) / 1629-182 / 1629-180 / 1629-176 / 1629-178). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1226 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005374/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV UFV BOA HORA /AGUA VERMELHA C-2 SP | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão LT 138 kV Água Vermelha/Coletora Boa Hora C2 (3TC-37 - associado ao disjuntor 1652-37). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1226 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005375/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV AGUA VERMELHA /VOTUPORANGA 2 C-2 SP | Substituição de 1 disjuntor do vão LT 138 kV Agua Vermelha /Votuporanga 2 C-2 (1652-33). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1045 A. | Superação por | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005376/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV AGUA VERMELHA /VOTUPORANGA 2 C-2 SP | Substituição de 4 secionadoras sem chave de terra e 1 secionadora com chave de terra do vão LT 138 kV Agua Vermelha /Votuporanga 2 C-2 (1629-144(55) / 1629-142 / 1629-140 / 1629-136 / 1629-138). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1045 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005377/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV AGUA VERMELHA /VOTUPORANGA 2 C-2 SP | Substituição de 3 transformadores de corrente do vãoLT 138 kV Agua Vermelha /Votuporanga 2 C-2 (3TC-33 - associado ao disjuntor 1652-33). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1045 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS ISA CTEEP | 005380/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | CTEEP | USI AGUA VERMELHA | 138 | FT LT 138 kV AGUA VERMELHA /VOTUPORANGA 2 C-2 SP | Substituição de 2 bobinas de bloqueio do vão LT 138 kV Agua Vermelha /Votuporanga 2 C-2 (BB-33 - associado ao disjuntor 1652-33). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 1045 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003183/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | LT 230 kV BRASNORTE / JUINA C 2 MT | 230 | LT 230 kV BRASNORTE / JUINA C 2 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003184/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | LT 230 kV BRASNORTE / PARECIS C 1 MT | 230 | LT 230 kV BRASNORTE / PARECIS C 1 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003182/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | LT 230 kV BRASNORTE/ JUINA C 1 MT | 230 | LT 230 kV BRASNORTE/ JUINA C 1 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003180/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | LT 230 kV JUBA / BRASNORTE C 1 MT | 230 | LT 230 kV JUBA / BRASNORTE C 1 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003181/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | LT 230 kV JUBA / BRASNORTE C 2 MT | 230 | LT 230 kV JUBA / BRASNORTE C 2 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003192/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | LT 230 kV NOVA MUTUM/ SORRISO C 2 MT | 230 | LT 230 kV NOVA MUTUM/ SORRISO C 2 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003197/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | LT 230 kV SINOP/ SORRISO C 2 MT | 230 | LT 230 kV SINOP/ SORRISO C 2 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003176/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE BRASNORTE | 230 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 7 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003177/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE BRASNORTE | 230 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 5 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003178/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE BRASNORTE | 230 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 4 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003179/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE BRASNORTE | 230 | RT 230 kV 20 Mvar BRASNORTE 6 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003185/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE BRASNORTE | 230 | LT 230 kV BRASNORTE / PARECIS C 2 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001707/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE JUBA | 230 | MG JUBA / CCO-2008-003 - RB | Aquisição e implantação de dois conjuntos de baterias com retificadores, 48 Vcc, na SE Juba. | : Atendimento às alterações do submódulo 2.3 do procedimento de rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003186/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE JUBA | 230 | RT 230 kV 20 Mvar JUBA 2 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003187/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE JUBA | 230 | RT 230 kV 20 Mvar JUBA 3 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003188/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE JUINA | 230 | RT 230 kV 20 Mvar JUINA 3 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003190/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE JUINA | 230 | TR 230/138 kV JUINA TR1 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001724/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE NOVA MUTUM | 230 | MG NOVA MUTUM / CCO-2008-011 - RB | Aquisição e implantação de dois conjuntos de baterias com retificadores, 48 Vcc, na SE Nova Mutum. | Atendimento às alterações do submódulo 2.3 do procedimento de rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003191/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE NOVA MUTUM | 230 | RT 230 kV 20 Mvar NOVA MUTUM 4 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001712/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE PARECIS | 230 | MG PARECIS / CCO-2008-011 - RB | Aquisição e implantação de dois conjuntos de baterias com retificadores, 48 Vcc, na SE Parecis. | Atendimento às alterações do submódulo 2.3 do procedimento de rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003193/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE PARECIS | 230 | RT 230 kV 20 Mvar PARECIS RT1 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003194/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE PARECIS | 230 | TR 230/138 kV PARECIS TR1 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003195/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE PARECIS | 230 | TR 230/138 kV PARECIS TR2 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003196/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE PARECIS | 230 | TR 230/138 kV PARECIS TR3 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001785/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE SINOP | 230 | MG SINOP / CCO-2001-058 - RBF | Aquisição e implantação de dois conjuntos de baterias com retificadores, 48 Vcc, na SE Sinop. | Atendimento às alterações do submódulo 2.3 do procedimento de rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 001826/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE SORRISO | 230 | MG SORRISO / CCO-2001-058 - RBF | Aquisição e implantação de dois conjuntos de baterias com retificadores, 48 Vcc, na SE Sorriso. | Atendimento às alterações do submódulo 2.3 do procedimento de rede vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003198/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | EBTE TRA | SE SORRISO | 230 | RT 230 kV 20 Mvar SORRISO RT1 MT | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Solicitação - RE 3/0117/2017 | 000531/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | ELETROSUL | SE DOURADOS | 230 | TR 230/138 kV DOURADOS TR3 MS | Instalação de um novo sistema de registro de perturbações (RDP). | Inclusão da monitoração de variáveis adicionais no TF 3, conforme solicitação do ONS (RE 3/0117/2017 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2016). | TDR VII | A ser informado pela transmissora | 31/12/2018 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Solicitação - RE 3/0117/2017 | 000533/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | ELETROSUL | SE DOURADOS | 230 | TR 230/138 kV DOURADOS TR4 MS | Instalação de um novo sistema de registro de perturbações (RDP). | Inclusão da monitoração de variáveis adicionais no TF 4, conforme solicitação do ONS (RE 3/0117/2017 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2016). | TDR VII | A ser informado pela transmissora | 31/12/2018 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Solicitação - RE 3/0117/2017 | 000534/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | ELETROSUL | SE DOURADOS | 230 | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT1 MS | Instalação de um novo sistema de registro de perturbações (RDP). | Inclusão da monitoração de variáveis adicionais no Reator 1, conforme solicitação do ONS (RE 3/0117/2017 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2016). | TDR VII | 0 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS Solicitação - RE 3/0117/2017 | 000535/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | ELETROSUL | SE DOURADOS | 230 | RT 230 kV 27 Mvar DOURADOS RT2 MS | Instalação de um novo sistema de registro de perturbações (RDP). | Inclusão da monitoração de variáveis adicionais no Reator 2, conforme solicitação do ONS (RE 3/0117/2017 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2016). | TDR VII | 0 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS Avaliação interna da Eletrosul | 000536/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | ELETROSUL | SE DOURADOS | 230 | LT 230 kV DOURADOS/ANASTACIO C-1 MS | Instalação de um novo sistema de registro de perturbações (RDP). | Inclusão da monitoração das tensões na LT 230 kV Dourados - Anastácio, para proporcionar um aumento da observabilidade do SIN. | TDR VII | 0 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório ONS RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000625/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | DF | EXPANSION | SE SAMAMBAIA | 500 | LT 500 kV SAMAMBAIA /EMBORCACAO C-1 DF/MG | Substituição do sistema de registro de perturbação (RDP) da SE Samambaia para incluir o monitoramento do RTEBSB reator de linha da LT Samambaia / Emborcação em Samambaia. | Substituição do RDP da SE Emborcação de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 item 6.31. Para atendimento às solicitações do ONS para inclusão da monitoração do RT 4 da LT Samambaia / Emborcação no RDP será necessário o retrofit do RDP da SE Samambaia pois o sistema atual, SIMEAS R, não é mais fabricado pela Siemens, impossibilitando a ampliação e adequação.Com este retrofit todos os equipamentos serão monitorados pelo RDP.Atendimento aos PR vigentes.Recomendação:REC-6654/17 | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório ONS RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000626/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | DF | EXPANSION | SE SAMAMBAIA | 500 | LT 500 kV SAMAMBAIA /ITUMBIARA C-1 DF/MG | Substituição do sistema de registro de perturbação (RDP) da SE Samambaia para incluir o monitoramento do RTIMSB reator de linha da LT Samambaia / Itumbiara em Samambaia. | Substituição do RDP da SE Samambaia de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 item 6.31. Para atendimento às solicitações do ONS para inclusão da monitoração do RT5 da LT Samambaia/Itumbiara no RDP será necessário o retrofit do RDP da SE Samambaia pois o sistema atual, SIMEAS R, não é mais fabricado pela Siemens, impossibilitando a ampliação e adequação.Com este retrofit todos os equipamentos serão monitorados pelo RDP.Atendimento aos PR vigentes.Recomendação:REC-006655/2017 | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório ONS RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000624/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | EXPANSION | USI EMBORCACAO | 500 | LT 500 kV SAMAMBAIA /EMBORCACAO C-1 DF/MG | Substituição do sistema de registro de perturbação (RDP) da SE Emborcação para incluir o monitoramento do RT 7 da LT Samambaia / Emborcação nesta SE. | Substituição do RDP da SE Emborcação de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 item 6.31. Para atendimento às solicitações do ONS para inclusão da monitoração do RT 7 da LT Samambaia / Emborcação no RDP, será necessário o Retrofit do RDP da SE Emborcação pois o sistema atual, SIMEAS R, não é mais fabricado pela Siemens, impossibilitando a ampliação e adequação. Com este retrofit todos os equipamentos serão monitorados pelo RDP. Atendimento à recomendação: REC-006651/2017 | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Adequação aos PR vigentes | 000627/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | EXPANSION | USI ITUMBIARA | 500 | LT 500 kV SAMAMBAIA /ITUMBIARA C-1 DF/MG | Adequação do sistema de registro de perturbação (RDP) para os equipamentos da ETEE na SE Itumbiara de forma a incluir a monitoração do lado do neutro do reator RTIMSB. | Substituição do RDP da SE Itumbiara para inclusão da monitoração do reator RTIMSB da LT Samambaia/Itumbiara.Será necessário o Retrofit do RDP desta SE pois o sistema atual, SIMEAS R, não é mais fabricado pela Siemens, impossibilitando a ampliação e adequação.Com isto todos os equipamentos serão monitorados pelo RDP.O procedimento de 2002,ano de entrada em operação da ETEE, SM 2.5_Rev_1.0,não exigia o monitoramento do lado do neutro do reator,desta maneira a ETEE está se adequando revisão dos PR. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/ Estudo dos seccionamentos das LTs 345 kV Adrianópolis – Jacarepaguá para a SE Nova Iguaçu | 005054/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /JACAREPAGUA C-2 RJ | 345 | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /JACAREPAGUA C-2 RJ | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 23,4 km, no trecho entre a SE Jacarepaguá e a torre 38. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Jacarepaguá C2 na SE Nova Iguaçu. | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/ Estudo dos seccionamentos das LTs 345 kV Adrianópolis – Jacarepaguá para a SE Nova Iguaçu | 005055/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /JACAREPAGUA C-2 RJ | 345 | LT 345 kV ADRIANOPOLIS /JACAREPAGUA C-2 RJ | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 14,7 km, no trecho entre a SE Adrianópolis e a torre 38. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Jacarepaguá C2 na SE Nova Iguaçu. | TDR V | A ser informado pela transmissora | Imediato | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/PROJETO BASICO - LOTE T DO EDITAL DE LEILÃO 013-2015-ANEEL | 005099/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES | 345 | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-1 RJ/ES | Substituição de um cabo OPGW por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 3 km a partir do ponto de seccionamento na SE Rio Novo do Sul em direção a Campos C1; e substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 12 km a partir do ponto de seccionamento na SE Rio Novo do Sul em direção a Campos, totalizando 15 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 345 kV Campos - Vitória na SE Rio Novo do Sul. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/PROJETO BASICO - LOTE T DO EDITAL DE LEILÃO 013-2015-ANEEL | 005097/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-2 RJ/ES | 345 | LT 345 kV CAMPOS /RIO NOVO DO SUL C-2 RJ/ES | Substituição de um cabo OPGW por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 3 km a partir do ponto de seccionamento na SE Rio Novo do Sul em direção a Campos C2; e substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 12,5 km a partir do ponto de seccionamento na SE Rio Novo do Sul em direção a Campos, totalizando 15,5 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 345 kV Campos - Viana na SE Rio Novo do Sul. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/PROJETO BASICO - LOTE T DO EDITAL DE LEILÃO 013-2015-ANEEL | 005098/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | ES | FURNAS | LT 345 kV VIANA /RIO NOVO DO SUL C-1 | 345 | LT 345 kV VIANA /RIO NOVO DO SUL C-1 | Substituição de um cabo OPGW por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 3 km a partir do ponto de seccionamento na SE Rio Novo do Sul em direção a Viana; e substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 12,5 km a partir do ponto de seccionamento em direção a Viana, totalizando 15,5 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 345 kV Campos - Viana na SE Rio Novo do Sul. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/PROJETO BASICO - LOTE T DO EDITAL DE LEILÃO 013-2015-ANEEL | 005100/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | ES | FURNAS | LT 345 kV VITORIA /RIO NOVO DO SUL C-1 | 345 | LT 345 kV VITORIA /RIO NOVO DO SUL C-1 | Substituição de um cabo OPGW por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 3 km a partir do ponto de seccionamento na SE Rio Novo do Sul em direção a Vitória; e substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 12 km a partir do ponto de seccionamento na SE Rio Novo do Sul em direção a Vitória, totalizando 15 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 345 kV Campos - Vitória na SE Rio Novo do Sul. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/SECCIONAMENTOS DAS LT’S 500 kV CACH. PAULISTA OU RESENDE – ADRIANÓPOLIS PARA A SE TERMINAL RIO | 005102/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | FURNAS | LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA /TERMINAL RIO C-1 RJ | 500 | LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA /TERMINAL RIO C-1 RJ | A partir do ponto de seccionamento na SE Terminal Rio, em direção a C.Paulista, substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de 4 km e do outro cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de 14 km, totalizando 18 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 500 kV Adrianópolis - Cachoeira Paulista C1 na SE Terminal Rio. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/ Estudo dos seccionamentos das LTs 500 kV Angra – São José e Zona Oeste – Grajaú para a SE Nova Iguaçu | 005051/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /SAO JOSE C-1 RJ | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN entre as estruturas T.0016 (a 7,17 km de Adrianópolis) e T.3021, totalizando 2,13 km de extensão, substituição de um cabo OPGW3 por um CAA COCHIN entre as estruturas T.0020 (a 8,72 km de Adrianópolis) e T.3021, totalizando 0,58 km de extensão, e adição de um cabo 3/8’’ EAR a partir da SE Adrianópolis até a T.0020, totalizando 8,72 km de extensão. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/SECCIONAMENTOS DAS LT’S 500 kV CACH. PAULISTA OU RESENDE – ADRIANÓPOLIS PARA A SE TERMINAL RIO | 005101/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /TERMINAL RIO C-1 | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /TERMINAL RIO C-1 RJ | A partir do ponto de seccionamento na SE Terminal Rio, em direção a Adrianópolis C1, substituição de dois cabos 3/8’’ EAR, um deles por um cabo CAA DOTTEREL e o outro por um cabo OPGW, ambos em uma extensão de 15 km, totalizando 30 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 500 kV Adrianópolis - Cachoeira Paulista C1 na SE Terminal Rio. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/SECCIONAMENTOS DAS LT’S 500 kV CACH. PAULISTA OU RESENDE – ADRIANÓPOLIS PARA A SE TERMINAL RIO | 005103/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /TERMINAL RIO C-2 RJ | 500 | LT 500 kV ADRIANOPOLIS /TERMINAL RIO C-2 RJ | A partir do ponto de seccionamento na SE Terminal Rio, em direção a Adrianópolis C2, substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo OPGW em uma extensão de 15 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 500 kV Adrianópolis - Resende na SE Terminal Rio. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/ Estudo dos seccionamentos das LTs 500 kV Angra – São José e Zona Oeste – Grajaú para a SE Nova Iguaçu | 005026/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUACU C-1 RJ | 500 | LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUACU C-1 RJ | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN saindo de Angra até a estrutura T.00042, totalizando 17,20 km de extensão, e entre as estruturas T.00171 (a 75 km de Angra) e T.00243, totalizando 28,32 km de extensão. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento da LT 500 kV Angra - São José na SE Nova Iguaçu. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/LT 500 kV Seccionamento Fernão Dias | 005057/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | FURNAS | LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA /FERNAO DIAS SP | 500 | LT 500 kV CACHOEIRA PAULISTA /FERNAO DIAS SP | Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho de LT de 13 km a partir do ponto de seccionamento em direção a Cachoeira Paulista totalizando 26 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 500 kV Cachoeira Paulista - Campinas na SE Fernão Dias. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/LT 500 kV Seccionamento Fernão Dias | 005056/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | FURNAS | LT 500 kV CAMPINAS/FERNÃO DIAS SP | 500 | LT 500 kV CAMPINAS/FERNÃO DIAS SP | Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho de LT de 13 km a partir do ponto de seccionamento em direção a Campinas totalizando 26 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 500 kV Cachoeira Paulista - Campinas na SE Fernão Dias. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/ Estudo dos seccionamentos das LTs 500 kV Angra – São José e Zona Oeste – Grajaú para a SE Nova Iguaçu | 005050/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU /GRAJAU C-1 RJ | 500 | LT 500 kV NOVA IGUACU /GRAJAU C-1 RJ | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN saindo de Grajaú até a estrutura T.3028, totalizando 42,58 km de extensão, e por dois cabos CAA COCHIN entre as estruturas T.3028 e T.3021, totalizando 2 x 2,94 km de extensão. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento da LT 500 kV Grajaú - Zona Oeste na SE Nova Iguaçu. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/ Estudo dos seccionamentos das LTs 500 kV Angra – São José e Zona Oeste – Grajaú para a SE Nova Iguaçu | 005047/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU /SAO JOSE C-1 RJ | 500 | LT 500 kV NOVA IGUACU /SAO JOSE C-1 RJ | Acréscimo de um cabo COCHIN entre a saída de São José e a estrutura T.2112 (19,69 km), de dois cabos COCHIN entre as estruturas T.2112 e T.2105 (2 x 3,02 km) e de um cabo COCHIN entre as estruturas T.2105 e T.2102 (0,5 km), totalizando 26,23 km de extensão. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento da LT 500 kV Angra - São José na SE Nova Iguaçu. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/SECCIONAMENTOS DAS LT’S 500 kV CACH. PAULISTA OU RESENDE – ADRIANÓPOLIS PARA A SE TERMINAL RIO | 005104/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV RESENDE /TERMINAL RIO C-1 RJ | 500 | LT 500 kV RESENDE /TERMINAL RIO C-1 RJ | A partir do ponto de seccionamento na SE Terminal Rio, em direção a Resende, substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de 8,5 km. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento LT 500 kV Adrianópolis - Resende na SE Terminal Rio. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Furnas/ Estudo dos seccionamentos das LTs 500 kV Angra – São José e Zona Oeste – Grajaú para a SE Nova Iguaçu | 005049/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | FURNAS | LT 500 kV ZONA OESTE /NOVA IGUACU C-1 RJ | 500 | LT 500 kV ZONA OESTE /NOVA IGUACU C-1 RJ | Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um CAA COCHIN entre as estruturas T.016 (a 4,16 km de Angra) e T.0233, totalizando 19,57 km de extensão. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica, resultante do seccionamento da LT 500 kV Grajaú - Zona Oeste na SE Nova Iguaçu. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 2022-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Item 6.5.3 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede | 004492/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | GTE | SE MARIMBONDO II | 500 | MG MARIMBONDO 2 / CCO-2012-013 - RB | Redundância no sistema de proteção de barras e esquema de falha de disjuntor (87B e 50BF) | Devido a revisão dos procedimentos de rede em Janeiro de 2017, o ONS requer que o sistema de proteção de barras e o esquema de falha de disjuntor seja redundante. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Item 6.11.2 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede e Recomendação RE 3 060/2016 | 001944/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | GTE | SE RIO VERDE NORTE | 500 | CE 300/-200 Mvar R.VERDE NORTE CE1 GO | Instalação de proteção alternada no sistema de proteção do Compensador Estático da GTE na SE Rio Verde Norte. | A revisão dos procedimentos de rede do ONS de Janeiro de 2017 incluiu a necessidade de proteção alternada no sistema de proteção do SVC, além das proteções principais e intrínsecas já previstas e em operação; | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 19 | 2021-07-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Avaliação interna do Agente | 005383/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | IE MINAS GERAIS | LT 500 kV Neves – Mesquita (futura LT 500 kV Itabira 5 - Mesquita) | 500 | LT 500 kV Neves – Mesquita (futura LT 500 kV Itabira 5 - Mesquita) | Substituição de cabo para-raios existente no trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Mesquita conforme a seguir: Trecho entre as estruturas T205 e T216 (5,5 km): 1 CAA DOTTEREL e 1 OPGW 17,9; Trecho entre as estruturas T216 e T311 (51,2 km): 1 CAA DOTTEREL e 1 OPGW 12,4; Trecho entre as estruturas T311 e T346 (17,2 km): 1 OPGW 12,4 (CAA DOTTEREL existente mantido); Trecho entre a estrutura T346 e a SE Mesquita (5,8 km): 1 OPGW 17,9 (CAA DOTTEREL existente mantido). | Essa substituição tem como justificativa a superação de sua capacidade devido a corrente de curto circuito a partir da entrada em operação da subestação Itabira 5 em seccionamento da LT 500 kV Neves – Mesquita. | TDR V | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016 | 000969/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | IE PINHEIROS | SE GETULINA | 138 | LT 138 kV Getulina - Marilia C1 | Instalação de 3 TC's e 3 TP's no módulo de entrada da LT 138 kV Getulina - Marilia C1. | Instalação de equipamentos para adequação de módulo de entrada de linha no que diz respeito ao SMF, em função de alteração de configuração da rede elétrica, causada pela entrada do acessante UFV Guaimbê, em consonância com o Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016, que solicita a implementação de 4 SMFs na SE Getulina, nos bays de conexão em 138 kV dos dois circuitos para a SE Lins e dos dois circuitos para a SE Marília. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016 | 000971/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | IE PINHEIROS | SE GETULINA | 138 | LT 138 kV Getulina - Marilia C2 | Instalação de 3 TC's e 3 TP's no módulo de entrada da LT 138 kV Getulina - Marilia C2. | Instalação de equipamentos para adequação de módulo de entrada de linha no que diz respeito ao SMF, em função de alteração de configuração da rede elétrica, causada pela entrada do acessante UFV Guaimbê, em consonância com o Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016, que solicita a implementação de 4 SMFs na SE Getulina, nos bays de conexão em 138 kV dos dois circuitos para a SE Lins e dos dois circuitos para a SE Marília. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016 | 000972/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | IE PINHEIROS | SE GETULINA | 138 | LT 138 kV Getulina - Lins C1 | Instalação de 3 TC's e 3 TP's no módulo de entrada da LT 138 kV Getulina - Lins C1. | Instalação de equipamentos para adequação de módulo de entrada de linha no que diz respeito ao SMF, em função de alteração de configuração da rede elétrica, causada pela entrada do acessante UFV Guaimbê, em consonância com o Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016, que solicita a implementação de 4 SMFs na SE Getulina, nos bays de conexão em 138 kV dos dois circuitos para a SE Lins e dos dois circuitos para a SE Marília. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016 | 000973/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | IE PINHEIROS | SE GETULINA | 138 | LT 138 kV Getulina - Lins C2 | Instalação de 3 TC's e 3 TP's no módulo de entrada da LT 138 kV Getulina - Lins C2. | Instalação de equipamentos para adequação de módulo de entrada de linha no que diz respeito ao SMF, em função de alteração de configuração da rede elétrica, causada pela entrada do acessante UFV Guaimbê, em consonância com o Parecer de Acesso RE 2.2/0113/2016, que solicita a implementação de 4 SMFs na SE Getulina, nos bays de conexão em 138 kV dos dois circuitos para a SE Lins e dos dois circuitos para a SE Marília. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Plano de substituição de equipamentos da Light em atendimento ao artigo 3º da REN nº 443/2011. | 005060/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | LIGHT | USI NILO PECANHA | 138 | LT 138 kV Usi Nilo Peçanha /Usi Santa Cecilia - LTA 54 | Substituição do disjuntor do vão Usi Santa Cecilia (DJ 1273) a PVO por disjuntor a SF6 e instalação de TCs e TPs tipo pedestal. | Disjuntor PVO em fim de vida útil com TC de Bucha acoplado e atendimento ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS, para envio de V, I e P de todas as fases da LT. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 12 | 31/12/2019 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Plano de substituição de equipamentos da Light em atendimento ao artigo 3º da REN nº 443/2011. | 005062/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | LIGHT | USI NILO PECANHA | 138 | LT 138 kV Usi Nilo Peçanha /Usi Santa Cecília - LTA 58 | Substituição do disjuntor do vão Usi Vigário (DJ 1854) a GVO por disjuntor a SF6 e instalação de TCs e TPs tipo pedestal. | Disjuntor GVO em fim de vida útil com TC de Bucha acoplado e atendimento ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS, para envio de V, I e P de todas as fases da LT. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 12 | 31/12/2019 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Plano de substituição de equipamentos da Light em atendimento ao artigo 3º da REN nº 443/2011. | 005064/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | LIGHT | USI FONTES NOVA | 138 | LT 138 kV Usi Fontes Nova /Usi Pereira Passos | Substituição do disjuntor do vão Usi Pereira Passos (DJ 1229) a GVO por disjuntor a SF6 e instalação de TCs e TPs tipo pedestal. | Disjuntor GVO em fim de vida útil com TC de Bucha acoplado e atendimento ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS, para envio de V, I e P de todas as fases da LT. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 12 | 31/12/2019 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Plano de substituição de equipamentos da Light em atendimento ao artigo 3º da REN nº 443/2011. | 005065/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | LIGHT | USI FONTES NOVA | 138 | LT 138 kV Usi Fontes Nova /Usi Eletrobolt C1 | Substituição do disjuntor do vão Usi Eletrobolt C1 (DJ 1198) a GVO por disjuntor a SF6 e instalação de TCs e TPs tipo pedestal. | Disjuntor GVO em fim de vida útil com TC de Bucha acoplado e atendimento ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS, para envio de V, I e P de todas as fases da LT. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 12 | 31/12/2019 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Plano de substituição de equipamentos da Light em atendimento ao artigo 3º da REN nº 443/2011. | 005066/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | LIGHT | USI FONTES NOVA | 138 | LT 138 kV Usi Fontes Nova /Usi Eletrobolt C2 | Substituição do disjuntor do vão Usi Eletrobolt C2 (DJ 1950) a GVO por disjuntor a SF6 e instalação de TCs e TPs tipo pedestal. | Disjuntor GVO em fim de vida útil com TC de Bucha acoplado e atendimento ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS, para envio de V, I e P de todas as fases da LT. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 12 | 31/12/2019 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Plano de substituição de equipamentos da Light em atendimento ao artigo 3º da REN nº 443/2011. | 005067/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | RJ | LIGHT | USI FONTES NOVA | 138 | LT 138 kV Usi Fontes Nova /Usi Eletrobolt C3 | Substituição do disjuntor do vão Usi Eletrobolt C3 (DJ 1573) a GVO por disjuntor a SF6 e instalação de TCs e TPs tipo pedestal. | Disjuntor GVO em fim de vida útil com TC de Bucha acoplado e atendimento ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS, para envio de V, I e P de todas as fases da LT. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 12 | 31/12/2019 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS Análise do ONS através do RE 3/0117/2017 | 005179/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | LNT | SE NIQUELANDIA | 230 | TR 230/69 kV NIQUELANDIA TR1 GO | Implantar no RDP o monitoramento de corrente de fase no terminal de alta e/ou média e/ou baixa do equipamento TR 230 / 69 kV NIQUELANDIA 1 GO, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017. | Diagnóstico apontado pelo ONS no item 6 do relatório RE 3/0117/2017, registrado na recomendação REC-001698/2018. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Item 6.5.3 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede | 001960/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | MATRINCHA | SE CLAUDIA | 500 | MG CLAUDIA / CCO-2012-012 - RB | Redundância no sistema de proteção de barras e esquema de falha de disjuntor (87B e 50BF) | Devido a revisão dos procedimentos de rede em Janeiro de 2017, o ONS requer que o sistema de proteção de barras e o esquema de falha de disjuntor seja redundante. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 19 | 2021-07-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Item 6.5.3 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede | 001956/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | MATRINCHA | SE PARANAITA | 500 | MG PARANAITA / CCO-2012-012 - RB | Redundância no sistema de proteção de barras e esquema de falha de disjuntor (87B e 50BF) | Devido a revisão dos procedimentos de rede em Janeiro de 2017, o ONS requer que o sistema de proteção de barras e o esquema de falha de disjuntor seja redundante. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 19 | 2021-07-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Item 6.11.2 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede e Recomendação RE 3 060/2016 | 001947/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | CE 200/-200 Mvar PARANATINGA CE1 MT | Instalação de proteção alternada no sistema de proteção do Compensador Estático da MTE na SE Paranatinga | A revisão dos procedimentos de rede do ONS de Janeiro de 2017 incluiu a necessidade de proteção alternada no sistema de proteção do SVC, além das proteções principais e intrínsecas já previstas e em operação | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 19 | 2021-07-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Item 6.5.3 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede | 001962/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MT | MATRINCHA | SE PARANATINGA | 500 | MG PARANATINGA / CCO-2012-012 - RB | Redundância no sistema de proteção de barras e esquema de falha de disjuntor (87B e 50BF) | Devido a revisão dos procedimentos de rede em Janeiro de 2017, o ONS requer que o sistema de proteção de barras e o esquema de falha de disjuntor seja redundante. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 19 | 2021-07-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Relatório RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000647/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | MRTE | SE MARECHAL RONDON | 440 | TR 440/138 kV MARECH.RONDON TR1 MS | Adequação do sistema de registro de perturbação (RDP) para o transformador 8AT01 440/138 kV TR1 da SE Marechal Rondon incluindo a monitoração do terciário do transformador. | Adequação do RDP da SE Marechal Rondon de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 item 6.43, para monitoração do terciário do transformador desta SE. Atendimento à recomendação: REC-006162/2017 | TDR VII | 7 | Executada | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Relatório RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000345/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | PCTE | SE RIBEIRAO PRETO | 500 | MG RIBEIRAOPRETO / CCO-2007-002 - RB | Adequação do sistema de registro de perturbação da SE Ribeirão Preto para incluir o monitoramento do lado de 440 kV dos Autotransformadores 9AT01, 9AT02 e do TC de Neutro do Reator RT01. | Adequação do RDP da SE Ribeirão Preto em atendimento ao indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO, item 6.47. Para atendimento às solicitações do ONS para inclusão de novos canais de monitoração no RDP será necessário o Retrofit do RDP da SE Ribeirão Preto tendo em vista a obsolescência do sistema atual (Fabricante ECIL). Atendimento às recomendações: REC-006359/2017, REC-006360/2017, REC-006644/2017 | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Atendimento aos PR vigentes | 004486/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | PORTO PRIMAVERA | SE IMBIRUSSU | 230 | TR 230/138 KV IMBIRUSSU TR1 | Duplicação do Sistema de Proteção da transformação 230/138 kV da SE Imbirussu. | O submódulo 2.6, revisão 3.0 em vigência pelo ONS, exige sistema de proteção duplicado (Principal e Alternada) para transformadores. O atual sistema de proteção dos transformadores da SE Imbirussu não possuem sistema de proteção duplicado, existindo apenas uma proteção unitária (diferencial de Trafo) e gradativa (Sobrecorrente), conforme PR vigente quando da entrada em operação comercial. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Atendimento aos PR vigentes | 004487/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | PORTO PRIMAVERA | SE IMBIRUSSU | 230 | TR 230/138 KV IMBIRUSSU TR2 | Duplicação do Sistema de Proteção da transformação 230/138 kV da SE Imbirussu. | O submódulo 2.6, revisão 3.0 em vigência pelo ONS, exigem sistema de proteção duplicados (Principal e Alternada) para transformadores. O atual sistema de proteção dos transformadores da SE IMB não tem sistema de proteção duplicado, existindo apenas uma proteção unitária (diferencial de Trafo) e gradativa (Sobrecorrente). | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Atendimento aos PR vigentes | 004488/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MS | PORTO PRIMAVERA | SE IMBIRUSSU | 230 | TR 230/138 kV IMBIRUSSU TR3 MS | Duplicação do Sistema de Proteção da transformação 230/138 kV da SE Imbirussu. | O submódulo 2.6, revisão 3.0 em vigência pelo ONS, exigem sistema de proteção duplicados (Principal e Alternada) para transformadores. O atual sistema de proteção dos transformadores da SE IMB não tem sistema de proteção duplicado, existindo apenas uma proteção unitária (diferencial de Trafo) e gradativa (Sobrecorrente). | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Relatório RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000628/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | SMTE | SE PARACATU 4 | 500 | TR 500/138 kV PARACATU 4 TR1 MG | Adequação do sistema de registro de perturbação (RDP) para o transformador 9AT01 500/138 kV TR1 da SE Paracatu 4 incluindo a monitoração do terciário do transformador. | Ampliação da monitoração do RDP da SE Paracatu 4 para inclusão da monitoração do terciário do transformador 500/345 kV, de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO, item 6.51. Atendimento à recomendação: REC-006229/2017 | TDR VII | 12 | Executada | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Relatório RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000629/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | SMTE | SE PARACATU 4 | 500 | TR 500/138 kV PARACATU 4 TR2 MG | Adequação do sistema de registro de perturbação (RDP) para o transformador 9AT02 500/138 kV TR2 da SE Paracatu 4 incluindo a monitoração do terciário do transformador. | Ampliação da monitoração do RDP da SE Paracatu 4 para inclusão da monitoração do terciário do transformador 500/345 kV, de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO, item 6.51. Atendimento à recomendação: REC-006230/2017 | TDR VII | 12 | Executada | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Relatório RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000630/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | SPTE | SE PIRAPORA 2 | 345 | TR 345/138 kV PIRAPORA 2 TR1 MG | Adequação do sistema de registro de perturbação (RDP) para o transformador 8AT01 345/138 kV TR1 da SE Pirapora 2 incluindo a monitoração do terciário do transformador. | Substituição do RDP da SE Pirapora 2 de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 item 6.52. Para atendimento às solicitações do ONS para inclusão da monitoração do terciário do transformador no RDP, será necessário o retrofit do RDP da SE Pirapora 2 pois os equipamentos atuais, MR 1000 e o GPS 1052, não são mais fabricados pela Ecil, impossibilitando a ampliação e adequação. Com este retrofit todos os equipamentos serão monitorados pelo RDP, em atendimento aos PR vigentes. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Relatório RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000631/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | SPTE | SE PIRAPORA 2 | 345 | TR 345/138 kV PIRAPORA 2 TR2 MG | Adequação do sistema de registro de perturbação (RDP) para o transformador 8AT02 345/138 kV TR2 da SE Pirapora 2 incluindo a monitoração do terciário do transformador. | Substituição do RDP da SE Pirapora 2 de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 item 6.52. Para atendimento às solicitações do ONS para inclusão da monitoração do terciário do transformador no RDP, será necessário o retrofit do RDP da SE Pirapora 2 pois os equipamentos atuais, MR 1000 e o GPS 1052, não são mais fabricados pela Ecil, impossibilitando a ampliação e adequação. Com este retrofit todos os equipamentos serão monitorados pelo RDP, em atendimento aos PR vigentes. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Relatório RE 3/0117/2017 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO | 000632/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | SPTE | SE PIRAPORA 2 | 500 | TR 500/345 kV PIRAPORA 2 ATR1 MG | Adequação do sistema de registro de perturbação (RDP) para o transformador 9AT01 500/345 kV TR1 da SE Pirapora 2 incluindo a monitoração do terciário do transformador. | Substituição do RDP da SE Pirapora 2 de forma a atender o indicado no Relatório ONS RE 3/0117/2017 item 6.52. Para atendimento às solicitações do ONS para inclusão da monitoração do terciário do transformador no RDP, será necessário o retrofit do RDP da SE Pirapora 2 pois os equipamentos atuais, MR 1000 e o GPS 1052, não são mais fabricados pela Ecil, impossibilitando a ampliação e adequação. Com este retrofit todos os equipamentos serão monitorados pelo RDP, em atendimento aos PR vigentes. | TDR VII | 12 | 31/12/2019 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Nota Técnica NT-P.DTM-22-2018 – Compatibilidade dos TCs da SE Pirapora 2 considerando a entrada em operação da LT 500 kV Pirapora 2 – Arinos 2 da Veredas Transmissora de Eletricidade | 005312/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | SPTE | SE PIRAPORA 2 | 500 | MG PIRAPORA 2 / CCO-2007-007 - RB | Substituição dos TCS (6+1) dos vãos dos DJs 500 kV 9056 e 9066 da SE Pirapora 2 para possibilitar a conexão da LT 500 kV Pirapora 2 – Arinos 2 da acessante Veredas Transmissora de Eletricidade | Os TCs existentes nos DJs 9056 e 9066 da SE Pirapora 2 necessitam ser trocados para atendimento aos Procedimentos de Rede atuais para a conexão do vão da nova LT para Arinos 2, de forma que seja instalado com TCs classe TPY, para atender os requisitos de religamento e sistema de proteção da nova LT. Com o arranjo do tipo disjuntor e meio, os TCs do vão adjacente à nova LT (9056) precisam ser compatíveis para que que o sistema de proteção da linha funcione adequadamente. | TDR IV | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001985/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ARARAQUARA | 500 | LT 500 kV ASSIS /ARARAQUARA C-1 SP | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003517/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ARARAQUARA | 500 | LT 500 kV ASSIS /ARARAQUARA C-1 SP | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001996/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ASSIS | 525 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002007/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ASSIS | 440 | LT 440 kV ASSIS /SUMARE C-1 SP | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002014/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ASSIS | 440 | LT 440 kV ASSIS /SUMARE C-1 SP | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003493/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ASSIS | 440 | LT 440 kV ASSIS /SUMARE C-1 SP | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003507/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ASSIS | 525 | MG ASSIS / CCO-2004-003 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004983/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE ASSIS | 440 | RT 440 kV 100 Mvar ASSIS RT4 SP | Instalação de PMU e Registrador Digital do equipamento RT 440 kV 100 Mvar ASSIS 4 SP | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001673/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | DF | TAESA | SE SAMAMBAIA | 500 | MG SAMAMBAIA / CCO-2000-095 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001986/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | DF | TAESA | SE SAMAMBAIA | 500 | MG SAMAMBAIA / CCO-2000-095 - RB | Adequação para a implementação de uma nova fonte CA para os serviços auxiliares alimentados pelo terciário dos Trafos de Furnas e implantação de sala de Serviços Auxiliares. | Implantar outra fonte de alimentação para os serviços auxiliares CA em 13,8 kV, uma vez que a atual alimentação CA, de 460 VCA de Furnas, tem limite de consumo inferior as necessidades de crescimento dos sistemas de Supervisão, Controle e Telecom da TAESA. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003454/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | DF | TAESA | SE SAMAMBAIA | 500 | MG SAMAMBAIA / CCO-2000-095 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004989/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | DF | TAESA | SE SAMAMBAIA | 500 | LT 500 kV S.DA MESA /SAMAMBAIA C-3 GO/DF | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 136 Mvar SAMAMBAIA 3 DF | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001682/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA | 500 | MG S.DA MESA / CCO-2000-095 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001828/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA | 500 | LT 500 kV S.DA MESA /SERRA MESA 2 C-1 GO | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003456/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA | 500 | MG S.DA MESA / CCO-2000-095 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003461/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA | 500 | LT 500 kV S.DA MESA /SERRA MESA 2 C-1 GO | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004987/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA | 500 | LT 500 kV S.DA MESA /GURUPI C-2 GO/TO | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA GU2 GO | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004988/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA | 500 | LT 500 kV S.DA MESA /SAMAMBAIA C-3 GO/DF | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SB3 GO | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004990/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA | 500 | RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA RSD1 GO | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 136 Mvar S.DA MESA SD1 GO | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001845/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA 2 | 500 | MG SERRA MESA 2 / CCO-2000-097 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003463/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA 2 | 500 | MG SERRA MESA 2 / CCO-2000-097 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004991/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | GO | TAESA | SE SERRA DA MESA 2 | 500 | RT 500 kV 136 Mvar SERRA MESA 2 RT2 GO | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 500 kV 136 Mvar SERRA MESA 2 2 GO | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 000105/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE SUMARE | 440 | FT MG 440 kV SUMARE MG2 SP | Ampliação do sistema de proteção do reator RE-1 com implantação de sistema redundante, por meio de substituição dos relés da família siprotec 3 e 4 por unidades capazes de fornecer eventos e oscilografias satisfatórias. | Substituição do equipamento obsoleto com finalidade de aumentar a confiabilidade do sistema de proteção do reator e consequente aumento de confiabilidade do SIN. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002005/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE SUMARE | 440 | LT 440 kV ASSIS / SUMARÉ C1 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002015/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE SUMARE | 440 | MG SUMARE / CCO-2000-040 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003497/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE SUMARE | 440 | MG SUMARE / CCO-2000-040 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 004984/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | SE SUMARE | 440 | RT 440 kV 91,4 Mvar SUMARE RT1 SP | Instalação de PMU e do Registrador Digital do equipamento RT 440 kV 91P4 Mvar SUMARE 1 SP | Aumento de observabilidade com o monitoramento de corrente de fase no terminal de baixa do equipamento em questão, conforme diagnóstico apontado no item 6 do relatório RE 3/0117/2017 e em atendimento aos submódulos 2.6 e 11.6 do procedimento de rede do ONS, e implementação da funcionalidade de sincrofasores (PMU). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002003/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | USI TAQUARUCU | 440 | LT 440 kV TAQUARUCU /ASSIS C-1 SP | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002012/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | USI TAQUARUCU | 440 | LT 440 kV TAQUARUCU /ASSIS C-1 SP | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003503/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | SP | TAESA | USI TAQUARUCU | 440 | LT 440 kV TAQUARUCU /ASSIS C-1 SP | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS CEEE-GT | 004863/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE CRUZ ALTA 1 | 138 | MG 138 kV CRUZ ALTA 1 MG1 RS | Instalação de sistema de oscilografia | Instalação de sistema de oscilografia para registro de perturbações na instalação | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005317/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 69 | IB 69 kV MG 230 kV PORTO ALEGRE 10 MG1 RS IB1 | Substituição do sistema de proteção e controle (incluindo cabos e adequações civis na sala de comando) do módulo IB 69 kV MG 230 kV PORTO ALEGRE 10 MG1 RS IB1 e instalação de unidade central para a proteção diferencial de barras (ANSI 87B) para proteção do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo IB 69 kV para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo IB 69 kV e instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005318/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 10 PAL 3 | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo LT 69 kV PAL3 e instalação de unidade de bay para integração à nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10. | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo LT 69 kV PAL3 para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo LT 69 kV PAL3. Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005319/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 10 PAL 5 | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo LT 69 kV PAL5 e instalação de unidade de bay para integração à nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10. | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo LT 69 kV PAL5 para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo LT 69 kV PAL5. Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005320/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 10 PAL 6 | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo LT 69 kV PAL6 e instalação de unidade de bay para integração à nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10. | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo LT 69 kV PAL6 para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo LT 69 kV PAL6. Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005321/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 10 PUC | Substituição do sistema de controle do módulo LT 69 kV PUC e instalação de unidade de bay para integração à nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10. | Substituição do sistema de controle do módulo LT 69 kV PUC para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo LT 69 kV PUC. Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005322/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 69 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE10 TR1 RS | Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10. | Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005323/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 69 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE10 TR2 RS | Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10. | Instalação de unidade de bay para integração à nova proteção de barras (ANSI 87B) no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 10 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005324/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 230 | IB 230 kV MG 230 kV PORTO ALEGRE 10 MG1 RS IB1 | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo IB 230 kV e instalação de unidades centrais e unidades de bays redundantes para a nova proteção de barras do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo IB 230 kV para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo IB 230 kV. Instalação de unidades centrais e unidades de bays redundantes para a nova proteção de barras do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005325/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 230 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE10 TR1 RS | Substituição do sistema de proteção e controle do transformador TR-1. Instalação de unidades de bay redundantes para a nova proteção de barras (ANSI 87B) do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. Instalação de transformadores de corrente nas buchas de neutro de 230 kV e 69 kV. Instalação de módulo de conexão de transformador no enrolamento terciário de 13,8 kV do transformador TR-1. | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo CT 230 kV do transformador TR-1 para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo CT 230 kV do transformador TR-1 e integração ao novo sistema de proteção de barras de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. Serão instalados transformadores de corrente nas buchas de neutro (Nota 1), TCs (Nota 2), TPs (Nota 3) e disjuntor (Nota 4) no terciário do transformador para atendimento aos requisitos de proteção e oscilografia definidos pela revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS. Nota 1 - Conforme item 6.3.1.2 (a-5) da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "todo transformador ou autotransformador deve dispor função diferencial de terra restrito (87 N) vinculada a cada ponto de aterramento do transformador ou autotransformador". Também o item 7.4.3.1(b) do mesmo Submódulo 2.6 exige o monitoramento pelo sistema de registro de perturbações "de correntes de sequência zero para cada ponto de aterramento do transformador ou autotransformador". Portanto, devido a inexistência de TC conectado aos pontos de aterramento de 230 kV e 69 kV do transformador TR-1, é necessária a instalação de TCs de neutro nestes 2 pontos de aterramento para atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. Nota 2 - Conforme item 6.3.1.2 (a-2) da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "todo transformador ou autotransformador deve dispor de funções de sobrecorrente temporizada de fase (51) e residual (51 R) vinculadas a cada um dos enrolamentos do transformador ou autotransformador". Também o item 7.4.3.1(a) do mesmo Submódulo 2.6 exige o monitoramento pelo sistema de registro de perturbações "correntes das três fases para cada enrolamento do transformador ou autotransformador". Ainda, o tem 6.1.5 do mesmo Submódulo exige que "As correntes e tensões fornecidas para cada sistema de proteção – principal e alternada devem ser obtidas de núcleos independentes de transformadores de corrente...". Portanto, devido a inexistência de TCs conectados ao terciário do transformador TR-1, é necessária a instalação de TCs com núcleos independentes para a proteção deste enrolamento e atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. Nota 3 Conforme item 6.3.1.2 (a-4) da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "todo transformador ou autotransformador deve dispor de função de sobretensão de sequência zero (59 G) vinculada ao enrolamento terciário ligado em delta, para alarme de faltas à terra quando o terciário alimentar cargas locais na subestação". Neste caso, considerando que o terciário do transformador TR-1 alimenta um dos transformadores de serviço auxiliar da subestação (TSA-1) e devido a inexistência de TPs conectados ao terciário deste transformador, é necessária a instalação de TPs neste enrolamento para atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. Nota 4 Conforme item 6.1.2 da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "A proteção dos componentes deve ser concebida de maneira a não depender de proteção de retaguarda remota no sistema de transmissão". Neste caso, para atendimento a este critério de seletividade para eliminação de defeitos externos ao transformador e que envolvam componentes conectados ao enrolamento terciário, sem depender da proteção de retaguarda remota, é necessária a instalação de disjuntor neste enrolamento para atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005326/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 230 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE10 TR2 RS | Substituição do sistema de proteção e controle do transformador TR-2. Instalação de unidades de bay redundantes para a nova proteção de barras (ANSI 87B) do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. Instalação de transformadores de corrente nas buchas de neutro de 230 kV e 69 kV. Instalação de módulo de conexão de transformador no enrolamento terciário de 13,8 kV do transformador TR-2. | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo CT 230 kV do transformador TR-2 para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo CT 230 kV do transformador TR-2 e integração ao novo sistema de proteção de barras de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. Serão instalados transformadores de corrente nas buchas de neutro (Nota 1), TCs (Nota 2), TPs (Nota 3) e disjuntor (Nota 4) no terciário do transformador para atendimento aos requisitos de proteção e oscilografia definidos pela revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS. Nota 1 - Conforme item 6.3.1.2 (a-5) da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "todo transformador ou autotransformador deve dispor função diferencial de terra restrito (87 N) vinculada a cada ponto de aterramento do transformador ou autotransformador". Também o item 7.4.3.1(b) do mesmo Submódulo 2.6 exige o monitoramento pelo sistema de registro de perturbações "de correntes de sequência zero para cada ponto de aterramento do transformador ou autotransformador". Portanto, devido a inexistência de TC conectado aos pontos de aterramento de 230 kV e 69 kV do transformador TR-2, é necessária a instalação de TCs de neutro nestes 2 pontos de aterramento para atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. Nota 2 - Conforme item 6.3.1.2 (a-2) da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "todo transformador ou autotransformador deve dispor de funções de sobrecorrente temporizada de fase (51) e residual (51 R) vinculadas a cada um dos enrolamentos do transformador ou autotransformador". Também o item 7.4.3.1(a) do mesmo Submódulo 2.6 exige o monitoramento pelo sistema de registro de perturbações "correntes das três fases para cada enrolamento do transformador ou autotransformador". Ainda, o tem 6.1.5 do mesmo Submódulo exige que "As correntes e tensões fornecidas para cada sistema de proteção – principal e alternada devem ser obtidas de núcleos independentes de transformadores de corrente...". Portanto, devido a inexistência de TCs conectados ao terciário do transformador TR-2, é necessária a instalação de TCs com núcleos independentes para a proteção deste enrolamento e atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. Nota 3 Conforme item 6.3.1.2 (a-4) da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "todo transformador ou autotransformador deve dispor de função de sobretensão de sequência zero (59 G) vinculada ao enrolamento terciário ligado em delta, para alarme de faltas à terra quando o terciário alimentar cargas locais na subestação". Neste caso, considerando que o terciário do transformador TR-2 alimenta um dos transformadores de serviço auxiliar da subestação (TSA-2) e devido a inexistência de TPs conectados ao terciário deste transformador, é necessária a instalação de TPs neste enrolamento para atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. Nota 4 Conforme item 6.1.2 da revisão 2016.12 do Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Rede do ONS "A proteção dos componentes deve ser concebida de maneira a não depender de proteção de retaguarda remota no sistema de transmissão". Neste caso, para atendimento a este critério de seletividade para eliminação de defeitos externos ao transformador e que envolvam componentes conectados ao enrolamento terciário, sem depender da proteção de retaguarda remota, é necessária a instalação de disjuntor neste enrolamento para atendimento aos Procedimentos de Rede vigentes. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005327/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 230 | TR 230/13,8 kV PORTOALEGRE10 TR3 RS | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo CT 230 kV dos transformadores TR-3/TR-5 (CT compartilhado pelos 2 transformadores - disjuntor 52-2) e instalação de unidades de bay redundantes para a nova proteção de barras (ANSI 87B) do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. | Substituição do sistema de proteção e controle do módulo CT 230 kV dos transformadores TR-3/TR-5 (CT compartilhado pelos 2 transformadores) para viabilizar a integração do novo sistema de proteção e controle da LT PAL4 na SE PAL10, devido a necessidade de desativação do sistema de controle e intertravamento existente baseado na comunicação horizontal entre os IEDs de diferentes funções de transmissão através de protocolo proprietário, incluindo o módulo CT 230 kV dos transformadores TR-3 e TR-5 e integração ao novo sistema de proteção de barras de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005328/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 230 | TR 230/13,8 kV PORTOALEGRE10 TR3 RS | Instalação de unidades de bay redundantes para a nova proteção de barras (ANSI 87B) do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. | Instalação de unidades de bay redundantes no CT de 230 kV do transformador TR-3 para integração à nova proteção de barras de 230 kV da SE PAL10. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005329/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 230 | TR 230/13,8 kV PORTOALEGRE10 TR5 RS | Instalação de unidades de bay redundantes para a nova proteção de barras (ANSI 87B) do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. | Instalação de unidades de bay redundantes no CT de 230 kV do transformador TR-5 para integração à nova proteção de barras de 230 kV da SE PAL10. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005330/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 10 | 230 | EL 230 kV PORTO ALEGRE 10 LT 230 kV GRAVATAI 2 /PORTO ALEGRE 10 C-1 RS | Instalação de unidades de bay redundantes para a nova proteção de barras (ANSI 87B) do setor de 230 kV da subestação Porto Alegre 10. | Instalação de unidades de bay redundantes na LT 230 kV Gravataí 2 para integração à nova proteção de barras de 230 kV da SE PAL10. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CEEE-GT | 005310/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 13,8 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE6 TR1 RS | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-1 230/69/13,8 kV (52-21). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 1250 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CEEE-GT | 005311/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 13,8 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE6 TR2 RS | Substituição de 1 Disjuntor do vão TR-2 230/69/13,8 kV (52-22). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 1250 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CEEE-GT | 005315/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 13,8 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE6 TR2 RS | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão TR-2 230/69/13,8 kV (29-122). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 1250 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS CEEE-GT | 005316/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 13,8 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE6 TR1 RS | Substituição de 1 Secionadora sem Chave de Terra do vão TR-1 230/69/13,8 kV (29-120). Capacidade do novo equipamento: Capacidade nominal de curto-circuito: 40 kA e Capacidade nominal de corrente: 1250 A. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | A ser informado pela transmissora | 31/12/2023 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005334/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | MG PORTOALEGRE6 / CCO-2001-055 - RB | Instalação de uma unidade central para a proteção diferencial de barras (ANSI 87B) para proteção do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005335/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PAL16 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PAL16, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005336/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PAL10 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PAL10, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005337/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 VIAMAO 2 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 VIAMAO 2, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005338/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PAL14 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PAL14, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005339/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PUC | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 6 PUC, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005340/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE6 TR1 RS | Instalação de uma unidade bay para o MC 69 kV TR 230/69 kV PORTO ALEGRE 6 TR1 RS , associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005341/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 6 | 69 | TR 230/69 kV PORTOALEGRE6 TR2 RS | Instalação de uma unidade bay para o MC 69 kV TR 230/69 kV PORTO ALEGRE 6 TR2 RS, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 6. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 6 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005300/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | MG PORTO ALEGRE9 / CCO-2001-055 - RB | Instalação de uma unidade central para a proteção diferencial de barras (ANSI 87B) para proteção do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005301/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | TR 230/69 kV PORTO ALEGRE9 TR2 RS | Instalação de uma unidade bay para o módulo de 69 kV do transformador TR-2 230/69 kV, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005302/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | TR 230/69 kV PORTO ALEGRE9 TR5 RS | Instalação de uma unidade bay para o módulo de 69 kV do transformador TR-5 230/69 kV, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005303/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST1 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST1, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005304/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST1 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST1, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005305/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST2 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST2, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005306/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST3 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST3, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005307/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST4 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST4, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005308/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST5 | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 DIST5, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS/EPE EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1) | 005309/2018 | Sul | RS | CEEE GT | SE PORTO ALEGRE 9 | 69 | EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 AGRE | Instalação de uma unidade bay para o EL 69 kV PORTO ALEGRE 9 AGRE, associada a nova proteção diferencial de barras (ANSI 87B) do barramento de 69 kV da subestação Porto Alegre 9. | Instalação de proteção de diferencial de barras no setor de 69 kV da subestação Porto Alegre 9 visando o incremento da segurança do sistema elétrico de potência da Região Metropolitana de Porto Alegre através da redução do tempo de eliminação de defeitos internos ao barramento de 69 kV e consequente redução do impacto da perturbação na SEs adjacentes em função do incremento dos níveis de curto-circuito decorrente dos empreendimentos previstos pelo estudo da EPE para o ciclo 2020-2030 na Região Metropolitana de Porto Alegre (relatório EPE-DEE-RE-088-2018-rev0 - RMPOA (Volume 1)). | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CEEE-GT | 004901/2018 | Sul | RS | CEEE GT | USI JACUI | 138 | MG 138 kV UJAC MG1 RS | Instalação de módulo concentrador de informações de oscilografia e acessórios | Expansão do sistema de oscilografia para registro de perturbações na instalação | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | DIT | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005264/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE BATEIAS | 525 | MG BATEIAS / CCO-2001-060 - RB | SUBSTITUIÇÃO DO RDP BTA_230kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES C e D | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS DPL-REL-0316/2018. SISTEMA SGR REC-02490/2018. | 005265/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE BATEIAS | 525 | MG BATEIAS / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE 2 TPCs NA BARRA 2 525 kV PARA ALIMENTAÇÃO DO ESQUEMA DE INSERÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO DE REATORES 1 | FORNECER REFERÊNCIA DE TENSÃO PARA AS TRÊS FASES DO ESQUEMA DE INSERÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO DE REATORES 525 kV DA SE BATEIAS, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO ONS DPL-REL-0226/2018 "ESTUDOS PRÉ-OPERACIONAIS PARA A INTEGRAÇÃO DO REATOR DE BARRA DE 200 MVAR / 525 KV DA SE BATEIAS" | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005270/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE C.I.CURITIBA | 230 | MG C.I.CURITIBA / CCO-2001-060 - RB | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP CIC_230kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A e B, ALÉM DE INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DE NEUTRO DO ENROLAMENTO DE ALTA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES 3 e 4 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005267/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE CAMPO COMPRIDO | 230 | MG C.COMPRIDO / CCO-2001-060 - RB | SUBSTITUIÇÃO DO RDP CCO_TRs | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DE FASE E NEUTRO DOS ENROLAMENTOS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DOS BANCOS DE TRANSFORMADORES A e B, ALÉM SUPERVISÃO DE CORRENTE DE FASE E NEUTRO DO ENROLAMENTO SECUNDÁRIO DOS TRANSFORMADORES 1 e 2 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005271/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE CURITIBA NORTE | 230 | MG CURITIBA NORT / CCO-2014-005 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A e B, ALÉM DE CONCENTRAR A SUPERVISÃO DOS DOIS TRANSFORMADORES EM UM ÚNICO RDP, ELIMINANDO LIMITAÇÕES EXISTENTES NA SUPERVISÃO | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005272/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE DISTRITO SAO JOSE DOS PINHAIS | 230 | MG D.S.J.PINHAIS / CCO-2001-060 - RB | SUBSTITUIÇÃO DO RDP DJP_69kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE NEUTRO DOS ENROLAMENTOS DE ALTA E MÉDIA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES A e B | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005273/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE DISTRITO SAO JOSE DOS PINHAIS | 230 | MG D.S.J.PINHAIS / CCO-2001-060 - RB | SUBSTITUIÇÃO DO RDP DJP_230kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE NEUTRO DOS ENROLAMENTOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES 1 e 2 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005274/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE FOZ DO CHOPIM | 230 | MG FOZ DO CHOPIM / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DE NEUTRO DOS TRANSFORMADORES A e B, ALÉM DE CONCENTRAR A SUPERVISÃO DOS DOIS TRANSFORMADORES EM UM ÚNICO RDP, ELIMINANDO LIMITAÇÕES EXISTENTES NA SUPERVISÃO | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005275/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE GOVERNADOR PARIGOT SOUZA | 230 | MG PARIGOT SOUZA / CCO-2001-060 - RB | SUBSTITUIÇÃO DO RDP GPS_TRs | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A e B | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005276/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE JAGUARIAIVA | 230 | MG JAGUARIAIVA / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A, B e C, ALÉM DE CONCENTRAR A SUPERVISÃO DOS TRÊS TRANSFORMADORES EM UM ÚNICO RDP | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005277/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE JAGUARIAIVA | 230 | MG JAGUARIAIVA / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA SUPERVISÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO. INSTALAÇÃO DE RELÉ DE PROTEÇAO DE DESEQUILÍBRIO E MEDIÇÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO PELO RDP DO BANCO DE CAPACITORES 3 50 MVAR | OBSOLESCENCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO, QUE NÃO APRESENTA SOBRESSALENTES, ADEQUAÇÃO DE MEDIÇÕES ANALÓGICAS CONFORME RECOMENDAÇÃO DO ONS | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005278/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE MARINGA | 230 | MG MARINGA / CCO-2001-060 - RB | SUBSTITUIÇÃO DO RDP MGA_TRs | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE NO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A, B e C | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005282/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE PATO BRANCO | 230 | MG PATO BRANCO / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA SUPERVISÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO. INSTALAÇÃO DE RELÉ DE PROTEÇAO DE DESEQUILÍBRIO E MEDIÇÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO PELO RDP DO BANCO DE CAPACITORES 5 30 MVAR | ALTERAÇÃO DE FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 5 30 MVAR EM FUNÇÃO DA BAIXA CONFIABILIDADE DO RELÉ DE PROTEÇÃO ATUALMENTE INSTALADO ICP640, GERANDO ATUAÇÕES INDEVIDAS. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005283/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE PONTA GROSSA NORTE | 230 | MG PONTA G NORTE / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A e B, A SUPERVISÃO DAS CORRENTES DE NEUTRO DO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO DOS TRANSFORMADORES 1 e 2, ALÉM DE CONCENTRAR A SUPERVISÃO DOS TRANSFORMADORES EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005284/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE PONTA GROSSA SUL | 230 | MG PONTA G SUL / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE RDP | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A e B, A SUPERVISÃO DAS CORRENTES DE NEUTRO DO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO DOS TRANSFORMADORES 1 e 3, ALÉM DE CONCENTRAR A SUPERVISÃO DOS TRANSFORMADORES EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005285/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE PONTA GROSSA SUL | 230 | MG PONTA G SUL / CCO-2001-060 - RB | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA SUPERVISÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO. INSTALAÇÃO DE RELÉ DE PROTEÇAO DE DESEQUILÍBRIO E MEDIÇÃO DA CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO PELO RDP DO BANCO DE CAPACITORES 5 30 MVAR | ALTERAÇÃO DE FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 5 30 MVAR EM FUNÇÃO DA BAIXA CONFIABILIDADE DO RELÉ DE PROTEÇÃO ATUALMENTE INSTALADO ICP640, GERANDO ATUAÇÕES INDEVIDAS. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005287/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE SANTA MONICA | 230 | MG SANTA MONICA / CCO-2001-060 - RB | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP SMC_TRs | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A e B | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005286/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE SAO MATEUS SUL | 230 | MG S.MATEUS SUL / CCO-2001-060 - RB | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP SMS_230kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DE NEUTRO NO SECUNDÁRIO DOS TRANSFORMADORES 1 e 2 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-005401/2017 e REC-005402/2017 | 005288/2018 | Sul | PR | COPEL-GT | SE UBERABA | 230 | MG UBERABA / CCO-2001-060 - RB | SUBSTITUIÇÃO DO RDP UBR_TRs | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DOS TRANSFORMADORES A e B, ALÉM DE INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE NO SECUNDÁRIO DOS TRANSFORMADORES 1 e 2 | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003080/2018 | Sul | SC | ECTE | LT 525 kV BLUMENAU/ C.NOVOS C 1 SC | 525 | LT 525 kV BLUMENAU | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS SGR | 000691/2018 | Sul | SC | ECTE | SE BLUMENAU | 525 | TR 525/230 kV BLUMENAU TR7 SC | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do ATF 7 da SE Blumenau para monitoramento da corrente de fase nos terminais de alta/baixa e no terminal de neutro do Trafo, conforme recomendação REC-006372/2017 cadastrada no SGR. | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do ATF 7 da SE Blumenau , devido a obsolescência, falta de partes e peças, bem como atendimento a solicitação de aquisição das medidas analógicas do terciário conforme relatório técnico emitido pelo ONS. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003079/2018 | Sul | SC | ECTE | SE BLUMENAU | 525 | TR 525/230 kV BLUMENAU TR7 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Avaliação interna da Eletrosul | 003513/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE CANOINHAS ( ELETROSUL ) | 230 | MG CANOINHAS ESU / CCO-2001-057 - RB | Instalação de grupo motogerador diesel na SE Canoinhas para aumento da confiabilidade dos serviços essenciais. | Baixa confiabilidade operativa da instalação. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Solicitação do ONS - DPL REL-0156/2018 | 003602/2018 | Sul | MG | ELETROSUL | SE LAGOA GRANDE | 230 | TR 230/138 kV L.GRANDE TR1 RS | Aquisição e instalação de módulo de entrada de dados analógicos, para inclusão da monitoração de variáveis adicionais no ATF1. Este novo módulo deverá ser integrado na unidade central de registros de perturbações, já existente. | Aumento da observabilidade do SIN, através de solicitação do ONS, documento "DPL REL-0156/2018 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2017". | TDR VII | 36 | Executada | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Solicitação do ONS - DPL REL-0156/2018 | 003610/2018 | Sul | MG | ELETROSUL | SE LAGOA GRANDE | 230 | TR 230/138 kV L.GRANDE TR2 RS | Aquisição e instalação de módulo de entrada de dados analógicos, para inclusão da monitoração de variáveis adicionais no ATF2. Este novo módulo deverá ser integrado na unidade central de registros de perturbações, já existente. | Aumento da observabilidade do SIN, através de solicitação do ONS, documento "DPL REL-0156/2018 - Relatório de Análise de Conformidade dos Sistemas de Registro para Supervisão de Fenômenos de Curta Duração referente ao ano de 2017". | TDR VII | 36 | Executada | RBF | ALTERAÇÃO
ONS Solicitação do ONS | 002487/2018 | Sul | RS | ELETROSUL | SE NOVA STA RITA | 525 | MG NOVA STA RITA / CCO-2001-057 - RB | Implantação do SEP de bloqueio da Conversora de Frequência de Melo na contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita - Povo Novo. | O SEP foi definido pelo ONS e tem o objetivo de minimizar limitação prévia da importação de energia via Conversora de Frequência de Melo. Este SEP visa evitar colapso de tensão e corte de carga na região Sul do Rio Grande do Sul, em cenários de elevada geração eólica e térmica no Estado, associada à importação de energia via Conversora Melo, em situação de contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita – Povo. | TDR VI | 0 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS Complementação da REA 6.402/2017 e NT 058/2013-SFE/SRT/ANEEL | 002972/2018 | Sul | RS | ELETROSUL | SE URUGUAIANA5 | 230 | LT 230 kV URUGUAIANA 5 - CV URUGUAIANA C-1 RS | Adequação da proteção da Entrada de Linha da Conversora Uruguaiana, em 230 kV, na SE Uruguaiana 5, face a implantação de proteção diferencial de barras na SE Uruguaiana 5, autorizada a CEEE-GT, pela Resolução 6.402/2017. | A REA 6.402/2017 autorizou a CEEE-GT a instalar Proteção de Barra em 230 kV na SE Uruguaiana 5. Este reforço alcança e exige ALTERAÇÕES no módulo de Entrada de Linha (EL 230 kV) Conversora Uruguaiana, que está sob concessão da Eletrosul, com o objetivo de integrar este módulo ao Diferencial de Barras 230 kV. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 24 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003081/2018 | Sul | SC | ETSE | SE ABDON BATISTA | 525 | TR 525/230 kV ABDON BATISTA TR1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 2021-12-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003082/2018 | Sul | SC | ETSE | SE ABDON BATISTA | 525 | TR 525/230 kV ABDON BATISTA TR2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003083/2018 | Sul | SC | ETSE | SE GASPAR 2 | 230 | TR 230/138 kV GASPAR 2 TR1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003084/2018 | Sul | SC | ETSE | SE GASPAR 2 | 230 | TR 230/138 kV GASPAR 2 TR2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003085/2018 | Sul | SC | ETSE | SE GASPAR 2 | 230 | TR 230/138 kV GASPAR 2 TR3 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003086/2018 | Sul | SC | LUMITRANS | LT 525 kV C.NOVOS / MACHADINHO C 2 SC | 525 | LT 525 kV C.NOVOS / MACHADINHO C 2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE REGISTRO PARA SUPERVISÃO DE FENÔMENOS DE CURTA DURAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017 DPL-REL-0156/2018. SISTEMA SGR REC-03682/2017. | 005291/2018 | Sul | PR | MARUMBI | SE CURITIBA LESTE | 525 | MG CURIT.LESTE / CCO-2012-008 - RB | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP CTL_525kV | INCLUIR A SUPERVISÃO DE CORRENTE DO TERCIÁRIO DO BANCO DE TRANSFORMADORES A | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003174/2018 | Sul | SC | STC | BC 230 kV 100 Mvar RIO DO SUL 1 SC | 230 | BC 230 kV 100 Mvar RIO DO SUL 1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003170/2018 | Sul | SC | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA / BARRA GRANDE C 1 SC | 230 | LT 230 kV ABDON BATISTA / BARRA GRANDE C 1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003171/2018 | Sul | SC | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA/ BARRA GRANDE C 2 SC | 230 | LT 230 kV ABDON BATISTA/ BARRA GRANDE C 2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003172/2018 | Sul | SC | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA/ LAGES C 1 SC | 230 | LT 230 kV ABDON BATISTA/ LAGES C 1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003173/2018 | Sul | SC | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA/ LAGES C 2 SC | 230 | LT 230 kV ABDON BATISTA/ LAGES C 2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003168/2018 | Sul | SC | STC | LT 230 kV LAGES / RIO DO SUL C 1 SC | 230 | LT 230 kV LAGES / RIO DO SUL C 1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003169/2018 | Sul | SC | STC | LT 230 kV LAGES / RIO DO SUL C2 SC | 230 | LT 230 kV LAGES / RIO DO SUL C2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS | 000659/2018 | Sul | SC | STC | SE LAGES | 230 | TR 230/138 kV LAGES TR1 SC | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR1 na SE Lages | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR1 na SE Lages, devido a obsolescência, falta de partes e peças, bem como atendimento a solicitação de aquisição das medidas analógicas do terciário conforme relatório técnico emitido pelo ONS. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS | 000660/2018 | Sul | SC | STC | SE LAGES | 230 | TR 230/138 kV LAGES TR2 SC | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR2 na SE Lages. | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR2 na SE Lages, devido a obsolescência, falta de partes e peças, bem como atendimento a solicitação de aquisição das medidas analógicas do terciário conforme relatório técnico emitido pelo ONS. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS | 000661/2018 | Sul | SC | STC | SE LAGES | 230 | TR 230/138 kV LAGES TR3 SC | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR3. | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR3 na SE Lages, devido a obsolescência, falta de partes e peças, bem como atendimento a solicitação de aquisição das medidas analógicas do terciário conforme relatório técnico emitido pelo ONS. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003087/2018 | Sul | SC | STC | SE LAGES | 230 | TR 230/138 kV LAGES TR1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003162/2018 | Sul | SC | STC | SE LAGES | 230 | TR 230/138 kV LAGES TR2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003163/2018 | Sul | SC | STC | SE LAGES | 230 | TR 230/138 kV LAGES TR3 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS | 000662/2018 | Sul | SC | STC | SE RIO DO SUL | 230 | TR 230/138 kV RIO DO SUL TR1 SC | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR1 na SE Rio do Sul. | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR1 na SE Rio do Sul, devido a obsolescência, falta de partes e peças, bem como atendimento a solicitação de aquisição das medidas analógicas do terciário conforme relatório técnico emitido pelo ONS. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS | 000663/2018 | Sul | SC | STC | SE RIO DO SUL | 230 | TR 230/138 kV RIO DO SUL TR2 SC | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR2 na SE Rio do Sul. | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR2 na SE Rio do Sul, devido a obsolescência, falta de partes e peças, bem como atendimento a solicitação de aquisição das medidas analógicas do terciário conforme relatório técnico emitido pelo ONS. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS | 000664/2018 | Sul | SC | STC | SE RIO DO SUL | 230 | TR 230/138 kV RIO DO SUL TR3 SC | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR3 na SE Rio do Sul. | Substituição/modernização do sistema de registro de perturbações do TR3 na SE Rio do Sul, devido a obsolescência, falta de partes e peças, bem como atendimento a solicitação de aquisição das medidas analógicas do terciário conforme relatório técnico emitido pelo ONS. | TDR VII | 24 | 31/12/2020 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003165/2018 | Sul | SC | STC | SE RIO DO SUL | 230 | TR 230/138 kV RIO DO SUL TR1 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003166/2018 | Sul | SC | STC | SE RIO DO SUL | 230 | TR 230/138 kV RIO DO SUL TR2 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS REN756 | 003167/2018 | Sul | SC | STC | SE RIO DO SUL | 230 | TR 230/138 kV RIO DO SUL TR3 SC | Implantação do Centro de Operação Back-up para ativos do grupo TBE em compatibilização ao subitem “b” do item 4.2 do submódulo 10.14 dos atuais Procedimentos de Rede, conforme revisão proposta pela REN 756/2016. | A adequação dos centros de controle de transmissão (localizado em Lages-SC) e centro back-up (localizado em Açailândia-MA), visa o aumento da confiabilidade das concessões sob responsabilidade das empresas do Grupo TBE (EATE, EBTE, ECTE, ENTE, ERTE, ETEP, ETSE, LUMINTRANS e STC), em cumprimento à regulação vigente. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 36 | 31/12/2021 | RBF | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002002/2018 | Sul | PR | TAESA | SE LONDRINA (ELETROSUL) | 500 | MG LONDRINA ESU / CCO-2004-003 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003510/2018 | Sul | PR | TAESA | SE LONDRINA (ELETROSUL) | 500 | MG LONDRINA ESU / CCO-2004-003 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | Executada | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001941/2018 | Sul | RS | TAESA | SE MACAMBARA | 230 | LT 230 kV MACAMBARA /SANTO ANGELO C-1 RS | Instalação de Roteador/Firewall Nível1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 002000/2018 | Sul | RS | TAESA | SE MACAMBARA | 230 | LT 230 kV MACAMBARA /SANTO ANGELO C-1 RS | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003554/2018 | Sul | RS | TAESA | SE MACAMBARA | 230 | LT 230 kV MACAMBARA /SANTO ANGELO C-1 RS | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001957/2018 | Sul | RS | TAESA | SE SANTA ROSA 1 | 230 | LT 230 kV SANTA ROSA 1/SANTO ÂNGELO C-2 | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001997/2018 | Sul | RS | TAESA | SE SANTA ROSA 1 | 230 | LT 230 kV SANTA ROSA / SANTO ÂNGELO C2 | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. (Reforço Tipo VII) | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003553/2018 | Sul | RS | TAESA | SE SANTA ROSA 1 | 230 | LT 230 kV SANTA ROSA / SANTO ÂNGELO C2 | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001949/2018 | Sul | SP | TAESA | SE SANTO ANGELO | 230 | MG SANTO ANGELO / CCO-2002-081 - RB | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001994/2018 | Sul | SP | TAESA | SE SANTO ANGELO | 230 | LT 230 kV SANTO ANGELO /SANTA ROSA 1 C-2 RS | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003551/2018 | Sul | SP | TAESA | SE SANTO ANGELO | 230 | MG SANTO ANGELO / CCO-2002-081 - RB | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001936/2018 | Sul | RS | TAESA | USI U.URUGUAIANA | 230 | LT 230 kV U.URUGUAIANA /MACAMBARA C-1 RS | Instalação de Roteador/Firewall Nível 1 + Nível 2. | Aumento da observabilidade através da redundância de equipamentos e meios de comunicação em atendimento ao procedimento de rede 13.2 vigente | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 001991/2018 | Sul | RS | TAESA | USI U.URUGUAIANA | 230 | LT 230 kV U.URUGUAIANA /MACAMBARA C-1 RS | Instalação de registrador de perturbação digital - RDP com a funcionalidade de sincrofasores (PMU) e TW. | Substituição de RDP existente para melhoria da observabilidade. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS TAESA | 003556/2018 | Sul | RS | TAESA | USI U.URUGUAIANA | 230 | LT 230 kV U.URUGUAIANA /MACAMBARA C-1 RS | Implantação da coleta e análise de oscilografia digital geradas nas subestações | Maior velocidade na coleta das informações de eventos e assertividade na sua análise, visando maior observabilidade e controlabilidade e reduzindo o tempo de indisponibilidade em atendimento ao submódulo 11.6 rev. 2016.12 do Procedimento de Rede. | TDR VII | 36 | 31/12/2021 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CARTA ONS – 0079/DPL/2020, de 30/1/2020 | 004063/2017 | Cenro-Oeste | GO | CELG - GT | SE CARAJÁS | 138 | MG CARAJÁS / CCO-2001-063 - RB | Instalação da 5° chave seccionadora no vão do banco de capacitores em 138 kV de 80 Mvar. Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – POTEE – Ciclos 2018 (1ª emissão) – Volume II – Reforços de Pequeno porte das Instalações de Transmissão Existentes | Aumento da flexibilidade operativa, confiabilidade, operacionalidade, interoperabilidade e segurança do sistema de proteção da subestação. O arranjo da subestação é Barra Dupla a Cinco Chaves (BD5), a fim de não impor uma possível restrição operacional nessa instalação. | TDR IV | 30 | 2020-06-30 | RB | ALTERAÇÃO
ONS CARTA ONS – 0079/DPL/2020, de 30/1/2020 | 003953/2017 | Cenro-Oeste | GO | CELG - GT | SE GOIÂNIA LESTE | 13,8 | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRB GO | Adequação da conexão do lado de baixa tensão do Transformador B, com a instalação de um disjuntor na saída de 13,8 kV. Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – POTEE – Ciclos 2018 (1ª emissão) – Volume II – Reforços de Pequeno porte das Instalações de Transmissão Existentes | Na configuração atual da subestação, apenas o lado de 230 kV possui disjuntor, sendo que no lado de 13,8 kV a conexão ao barramento é feito apenas por chaves seccionadoras. | REFORÇO - SEM CLASSIFICAÇÃO | 24 | 2019-12-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005344/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | LT 230 kV SIDEROPOLIS / J. LACERDA B C-1 SC | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra do vão LT Forquilhinha C-1 (721 e 723). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. Obs.: Obra autorizada pela Resolução Autorizativa nº 8.314 de 2019. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | 22 | 2021-06-30 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005347/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | LT 230 kV SIDEROPOLIS / J. LACERDA B C-2 SC | Substituição de 2 secionadoras sem chave de terra do vão TF-2 230/69 kV (741 e 743). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. Obs.: Obra autorizada pela Resolução Autorizativa nº 8.314 de 2019. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica. | TDR V | 22 | 2021-06-30 | RB | ALTERAÇÃO
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005345/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | LT 230kV SIDEROPOLIS/ J. LACERDA B C-1 SC | Substituição de 3 secionadoras sem chave de terra do vão LT J. Lacerda B C-1 (711,713 e 715). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40kA, no mínimo | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | Não informado | Imediato | RB | RETIRADA
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005346/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | LT 230 kV SIDEROPOLIS / J. LACERDA B C-2 SC | Substituição de 3 secionadoras sem chave de terra do vão LT J. Lacerda B C-2 (771, 773 e 775). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo. | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | Não informado | Imediato | RB | RETIRADA
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005379/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | LT 230kV SIDEROPOLIS/ J. LACERDA B C-2 SC | Substituição de 3 transformadores de corrente do vão LT J. Lacerda B C-2 (TCA, TCB E TCC). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40kA, no mínimo | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | Não informado | Imediato | RB | RETIRADA
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005385/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | LT 230kV SIDEROPOLIS/ J. LACERDA B C-2 SC | Substituição de 1 disjuntor do vão LT J. Lacerda B C-2 (DJ772). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | Não informado | Imediato | RB | RETIRADA
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005386/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR2 SC | Substituição de 1 disjuntor do vão TF-2 230/69kV (DJ742). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | Não informado | Imediato | RB | RETIRADA
ONS Carta ONS - 0683/DPL/2019, de 11/12/2019 | 005387/2018 | Sul | SC | ELETROSUL | SE SIDEROPOLIS (ELETROSUL) | 230 | TR 230/69 kV SIDEROPOL.ESU TR3 SC | Substituição de 1 disjuntor do vão TF-3 230/69kV (DJ812). Capacidade nominal de curto-circuito do novo equipamento: 40 kA, no mínimo | Superação por corrente de curto-circuito simétrica | TDR V | Não informado | Imediato | RB | RETIRADA
ONS/CARTA ONS – 0004/DPL/2020, 10 de janeiro de 2020 | 005042/2018 | Sudeste e Centro-Oeste | MG | MGE TRA | SE MESQUITA | 500 | LT 500 kV Mesquita-Viana 2 (LIVDME) | Substituição de cabos para-raios 3/8" pelo Dotterel e o OPGW 14,4 pelo OPGW 15,6 num trecho de aproximadamente 12 km para cada lado do ponto de secionamento da LT 500 kV Mesquita-Viana 2, conforme relatório ONS RE 2.3/107/2017 Rev 1, item 7.2.3, referente a análise do projeto básico do secionamento da LT 500 KV Mesquita-Viana 2 que será realizado pela Transmissora Caminho do Café(TCC) (Relatório de Projeto Básico TCC-RT1P-LTG00-0022-REV 0B da TCC). | Superação de capacidade de corrente de curto-circuito dos cabos para-raios existentes no ponto de secionamento da LT 500 KV Mesquita-Viana 2 (LIVDME) | TDR V | 24 | 31/12/2020 | RB | RETIRADA
ONS Avaliação interna da CHESF | 004457/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE JACARACANGA | 69 | Regulação da Tensão Barra 69kV | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE REGULAÇÃO ASSOCIADOS A TRANSFORMADORES. | ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE PROCEDIMENTO DE REDES 2.7, APERFEIÇOAMENTO DA CONFIABILIDADE E CONTROLABILIDADE DO SIN. O REFERIDO SISTEMA TEM A FUNCIONALIDADE DE COCENTRAR OS DADOS DOS TRANSFORMADORES DAS SE´S E REALIZAR O ENVIO DOS MESMOS AO ONS. | TDR VII | Não informado | 31/12/2019 | DIT | RETIRADA
ONS Avaliação interna da CHESf | 004601/2018 | Norte e Nordeste | BA | CHESF | SE PITUACU | 69 | Regulação Tensão Barra 69kV | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE REGULAÇÃO ASSOCIADOS A TRANSFORMADORES. | ATENDIMENTO A CRITÉRIOS DE PROCEDIMENTO DE REDES 2.7, APERFEIÇOAMENTO DA CONFIABILIDADE E CONTROLABILIDADE DO SIN. O REFERIDO SISTEMA TEM A FUNCIONALIDADE DE CONCENTRAR OS DADOS DOS TRANSFORMADORES DAS SE´S E REALIZAR O ENVIO DOS MESMOS AO ONS. | TDR VII | Não informado | 31/12/2019 | DIT | RETIRADA

## Retirada ou Alteração (hidden)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
Origem da Recomendação | Referência | Classificação da Obra | Região | UF | Concessionária | Identificação da Subestação/ Linha de Transmissão | Descrição | Classificação da Instalação | Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Reforço para aumento de vida útil | Centro-oeste | MG | CEMIG-GT | SE Emborcação | Substituição de transformador, posição T9. | RB | 2015
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Melhoria de grande porte | Nordeste | PI | Chesf | SE Boa Esperança | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | RB | 2017
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Ampliação | Sul | RS | - | SE CACHOEIRINHA 3 | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2, C1 e C2 na SE Cachoeirinha 3, circuitos duplos, 4 x 2,5 km, 1 x 636 MCM, 5 ELs 138 kV: 2 para SE Cachoeirinha 1; 1 para SE Canoas 3; 1 para SE São Leopoldo e; 1 para SE Taquara. | DIT | 2010
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Reforço | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | DIS | 2014
Escala de Cores | [6 empty] | Orientação
Amarelo | Alteração em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
Laranja | Retirada em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação