## Slide 1: Seminário: Implantação e Integração de novos empreendimentos de transmissão e geração de energia ao sistema elétrico brasileiro
Gustavo Rodrigues
Gerente de Contratos e Contabilização da Transmissão
Brasília, 15 de março de 2018
Contratos de uso e de conexão ao sistema de transmissão e integração de uma nova usina ao SIN

## Slide 2
O livre acesso e sua importância
Contratos de Transmissão:
CUST e CCT
Integração de um novo gerador ao SIN
Contabilização dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão
Acesso às Instalações de Transmissão
Relação de Estudos e Testes para novo empreendimento de geração

## Slide 3
Livre Acesso: É o direito de qualquer agente – geradores, concessionária ou permissionária de distribuição ou unidade consumidora - de se conectar e fazer uso da rede elétrica, não condicionada a comercialização de energia (Art. 15 da Lei 9.074, de 1995).
Importante: A compra e venda da energia elétrica é contratada separadamente do acesso e uso da rede elétrica (Art. 9º da Lei 9.648, de 1998).
Relevância: Possibilita a comercialização direta entre produtores e comercializadores de energia elétrica (independente da localização geográfica) incentivando a concorrência entre os agentes, contribuindo para a redução dos custos e modicidade das tarifas ao consumidor final.
Livre Acesso e sua Importância

## Slide 4
Podem solicitar acesso ao ONS os seguintes Agentes conectados à Rede Básica e às Demais Instalações de Transmissão – DIT:
Agente gerador (PIE ou AP) detentor de concessão ou autorização de:
- Usina Hidrelétrica - UHE
- Usina Termelétrica - UTE
- Central Geradora Eólica - CGE
- Usina Fotovoltaica - UFV
Concessionária ou permissionária de distribuição
Agente de importação e/ou exportação de energia elétrica autorizado
Consumidor Livre detentor de Portaria do MME
Quem pode solicitar acesso ao ONS?

## Slide 5
O Módulo 3 tem como objetivo estabelecer as instruções e os processos para a viabilização do acesso, que compreende a conexão e o uso, às instalações de transmissão.
O Módulo 3 é composto pelos seguintes submódulos:
Submódulo 3.1 - Visão Geral
Submódulo 3.2 - Consulta de acesso
Submódulo 3.3 - Solicitação de acesso
Submódulo 3.4 - Informações para a solicitação de acesso
Submódulo 3.5 - Inspeções e ensaios nas instalações de conexão
Submódulo 3.6 - Requisitos técnicos mínimos para a conexão à Rede Básica
Procedimentos de Rede
Módulo 3 – Acesso às Instalações de Transmissão

## Slide 6
Processo de Acesso

## Slide 7
O acessante formaliza ao ONS a sua intenção em se conectar ao sistema de transmissão.
Documentos requisitados na solicitação de acesso (SM 3.4 dos Procedimentos de Rede):
Solicitação de Acesso
Autorização do Poder Concedente | Agente gerador termelétrico, eólico, solar ou PCH → ReA da ANEEL (ACL) ou Portaria do MME (ACR)
 | Agente de importação / exportação de energia → autorização da ANEEL
 | Agente gerador hidrelétrico → Contrato de Concessão emitido pela ANEEL
 | Consumidor livre ou autoprodutor (com carga maior que geração) → Portaria do MME
Estudos de integração do empreendimento no sistema de transmissão | Fluxo de potência
 | Curto-circuito
 | Estabilidade eletromecânica
 | Qualidade de energia (flutuação de tensão, desequilíbrio de tensão e distorção harmônica de tensão)
Dados e informações do Submódulo 3.4 do Módulo 3 dos Procedimentos de Rede | 

## Slide 8
Relação de Estudos e Testes a serem realizados ou complementados após a emissão do Parecer de Acesso:
Estudos Pré-Operacionais e de Comissionamento
Estudos de Recomposição do Sistema
Otimização de Controladores
Serviços Ancilares
Estudos de Reserva de Potência Operativa
Estudos do Controle Carga-Frequência
Validação de Dados e Modelos

## Slide 9
1. Estudos Pré-Operacionais e de Comissionamento
Relação de Estudos e Testes
Avaliar o desempenho de novas instalações da rede de operação e o seu impacto sobre a segurança do SIN;
Acompanhar o comissionamento de novas instalações da rede de operação, quando da realização de ensaios com repercussão sistêmica ou que sejam importantes para a aferição e identificação de parâmetros e modelos de representação de componentes utilizados nas simulações do desempenho elétrico do sistema.
PRODUTO: Relatório de Estudo Pré-Operacional, que consolida os resultados das análises do desempenho elétrico do sistema com a entrada da nova instalação, que irão subsidiar a elaboração das instruções de operação, os ajustes de proteções de caráter sistêmico e dos esquemas de religamento automático, bem como a concepção e a revisão de Sistemas Especiais de Proteção – SEP.

## Slide 10
2. Estudos de Recomposição do Sistema:
Estabelecer medidas para a recomposição do sistema, após grandes perturbações, através da definição de corredores de recomposição fluente e coordenada e que visam a redução do tempo de restabelecimento do sistema.
PRODUTO: Relatório de Estudos de Recomposição do Sistema, que consolida os resultados das análises efetuadas com base na evolução do sistema e dos cronogramas de obras de geração e de transmissão, do diagnóstico e da priorização das necessidades para cada instalação decorrentes de demanda específica.
Relação de Estudos e Testes

## Slide 11
3. Otimização de Controladores
Avaliar a necessidade de reajustes dos controladores automáticos dos equipamentos do sistema elétrico, como também de ajustar os novos controladores, para garantir um desempenho adequado e otimizado da rede.
PRODUTO: Relatório de Estudos que define as necessidades de otimização e de ajustes para os equipamentos de controle, tanto novos quanto já existentes, e apresenta, para testes de comissionamento, as restrições operativas, as diretrizes operativas e os procedimentos específicos de cada teste.
Relação de Estudos e Testes

## Slide 12
4. Análise Técnica dos Serviços Ancilares
Determinar quais usinas, entre as novas e as em operação, devem prover serviços, tais como: operação como compensador síncrono, controle secundário de frequência e de auto-restabelecimento (black start), bem como SEPs.
PRODUTO: Parecer Técnico Relativo a Serviço Ancilar.
Relação de Estudos e Testes

## Slide 13
5. Estudos de Reserva de Potência Operativa
Garantir o controle adequado da frequência e dos intercâmbios através da quantificação e alocação corretas da reserva de potência operativa.
PRODUTO: Relatório de Cálculo Anual da Reserva de Potência Operativa, que consolida os resultados dos estudos de reserva de potência operativa e que contém diretrizes para a quantificação e alocação da reserva de potência operativa do SIN.
Relação de Estudos e Testes

## Slide 14
6. Estudos do Controle Carga-Frequência
Garantir o controle adequado da frequência e dos intercâmbios através da avaliação do desempenho do controle carga-frequência.
PRODUTO: Relatório com análises do desempenho da função de controle carga-frequência, no âmbito do Controle Automático de Geração – CAG.
No caso de novas usinas, determina a necessidade de integração ao CAG.
Relação de Estudos e Testes

## Slide 15
7. Definições de Proteções de Caráter Sistêmico
Garantir a integridade do sistema através dos resultados dos estudos que definem ajustes de proteções de sobretensão; de sub e sobrefrequência; de bloqueio por oscilação e de disparo por perda de sincronismo (PPS).
PRODUTO: Banco de Dados de Proteções de Caráter Sistêmico.
Relação de Estudos e Testes

## Slide 16
8. Validação de Dados e Modelos
Estabelecer a sistemática para validação, uniformização do tratamento, organização e atualização dos dados e dos modelos de componentes utilizados em programas computacionais e relativos às atividades de estudos elétricos.
PRODUTO: Arquivos de dados para estudos elétricos de regime permanente, de estabilidade eletromecânica e de transitórios eletromagnéticos que irão compor a Base de Dados de Modelos e Componentes para Estudos Elétricos.
Relação de Estudos e Testes

## Slide 17: Contratos de Transmissão
  Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT
  Estabelece as condições, procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que regulam a conexão da Usuária com a Rede Básica.
  Requisitos e regras: Operação e manutenção das instalações de conexão, pagamento pela conexão (condições de cobrança, pagamento e garantias financeiras) e descrição das instalações pertencentes a cada parte.
CCT
Transmissora
ONS
(anuente ou interveniente)
Usuária
(transm. à qual a usuária está conectada)
  Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST
  Estabelece os termos e as condições que regulam o uso da Rede Básica, incluindo:
    Prestação dos Serviços de Transmissão pelas Transmissoras, mediante controle e supervisão do ONS;
    Prestação pelo ONS dos serv. de coordenação e controle da operação dos sist. eletro-energéticos interligados, das interligações internacionais e de administração dos Serv. de Transmissão prestados pelas Transmissoras.
    A administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos EUST e a execução do sistema de garantias.
  Requisitos e regras: Atendimento aos Proc. de Rede; disponibilização de canais de dados e voz, pagamento pelo uso (cobrança, pagamento e garantias financeiras), discriminação dos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão - MUST (MW) por ponto de conexão ou empreendimento.
CUST
Usuária
Transmissoras & ONS
(geradores, distribuidoras, unid. consumidoras conectadas à Rede Básica, exp./importadores)
(ONS é signatário representante também das transmissoras)
Todas as Usuárias Conectadas à RB
Transmissoras & ONS
Encargos de Uso do Sistema de Transmissão: EUST = TUST x MUST
(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão )

## Slide 18: GERAÇÃO - Contratação e Contabilização do Uso da Transmissão
  NÚMERO DE CUST DE GERAÇÃO ASSINADOS: 687 (associados a 790 usinas)
  * Usinas não conectadas diretamente à Rede Básica (centralmente despachadas) ou com MUST ainda não vigentes
  NÚMERO DE CUST DE GERAÇÃO CONTABILIZADAS: 646 (referentes a 728 usinas) perfazendo 107,4 GW
  TOTAL DE EUST PAGOS PELOS GERADORES (MENSAL): R$ 796 Milhões

## Slide 19
Integração de Instalações de Geração
    Etapas para emissão das Declarações de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede – DAPR
    DAPR-T: Atesta o atendimento aos requisitos estabelecidos nos Procedimentos de Rede para sua operação em teste. Alguns requisitos para obtenção da DAPR-T são:
  Solicitação e emissão do Parecer de Acesso / celebração do CUST
  Início dos estudos pré-operacionais
  Envio do projeto do Sist. de Medição para Faturamento e cadastro do Ponto de Medição no SCDE - CCEE
  Solicitação de intervenção para comissionamento
  Implantação dos Sistemas de Supervisão e Controle e Telecomunicação
  Implantação das instruções de operação
    DAPR- P: Atesta o atendimento aos requisitos estabelecidos nos Proc. de Rede para sua operação integrada SIN em caráter provisório, com pendências não impeditivas a serem atendidas pelo agente de geração em prazo acordado com o ONS. Alguns requisitos para obtenção da DAPR-T são:
  Declaração de conclusão dos testes em tempo real
  Relatório de comissionamento para Sistema de Medição para Faturamento
  Avaliação do desempenho de supervisão, controle e telecomunicações
  fadfa
    DAPR- D: Atesta o atendimento, sem pendências, aos requisitos estabelecidos nos Procedimentos de Rede para sua operação integrada ao SIN. São requisitos para obtenção:
  Compensação de reativo, filtros QEE
  Relatório final de comissionamento
  Campanha de medição QEE pós-operação

## Slide 20
TIPO I
Emissão do Parecer de Acesso (SM 3.3)
Fornecimento Diagramas Unifilares para a fase pré-operacional (SM 10.17)
Implantação dos Sistemas de Supervisão, Controle e Telecomunicação (SM 13.2 e SM 2.7)
Solicitação de Intervenção para comissionamento
(SM 6.5)
Envio do Projeto SMF e Cadastro do Ponto de Medição no SCDE - CCEE
(SM 12.2)
Relatório de Comissionamento do Sistema de Medição para Faturamento
(SM 12.2)
Solicitação de DAPR-T
(SM 24.2)
DAPR-T emitida
Declaração de Conclusão dos Testes em Tempo Real
(SM 10.5)
Atualização dos Diagramas Unifilares Operacionais (SM 10.17)
Relatório Final de Comissionamento
(SM 21.2)
Definição de Modalidade (Mód 26)
Solicitação
de Acesso
(SM 3.3)
Conformidade com o Ato Autorizativo (SM 3.3)
Início Estudos Pré Operacionais (SM 21.2)
Celebração do CUST e do CCT (SM 15.4 e SM 15.5) e Associação ao ONS (Estatuto ONS)
Designação dos Responsáveis pelo Relacionamento com ONS (Mód 10)
Filtros QEE
(SM 2.8)
Campanha de Medição de QEE pré-operação
(SM 2.8)
Teste 96 horas (SM 10.6)
Solicitação de DAPR-P
(SM 24.2)
DAPR-P emitida
Avaliação do Desempenho de Supervisão, Controle e Telecomunicação (SM 13.3 e 2.7)
Compensação de Reativo
(SM 3.6)
Campanha de Medição de QEE pós-operação
(SM 2.8)
Solicitação de DAPR-D
(SM 24.2)
DAPR-D emitida
Implantação das Instruções de Operação (SM 10.17)
Macroprocesso de Integração de um novo gerador ao SIN

## Slide 21
Fim. Obrigado.