## Ampliação e Reforço
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2018 1° Emissão (26/12/2018)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-032/2015-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV LONDRINA - MARINGÁ C1 | Seccionamento da LT na SE Sarandi, 2 x 1 km, 795 MCM | Associada à implantação do novo setor de 525 kV da SE Sarandi | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 26,7 km | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 63,4 km | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-032/2015 rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ELETROSUL | - | LT 230 kV ASSIS - LONDRINA (ESUL) | Seccionamento da LT na SE Londrina (COPEL-GT) | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV Bateias - Pilarzinho, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 29 km | 2019-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 6 km | 2019-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6 | Circuito Simples 230 kV, 30 km, 2 x 477 MCM | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro | Circuito Simples 230 kV, 26 km, 2 x 477 MCM | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos | Circuito Simples 230 kV, 24 km, 2 x 477 MCM | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV INDAIAL - GASPAR 2 C1 e C2 | Circuito duplo, 57 km, 1 x 1113 MCM | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 93,3 km | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 51,7 km | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | - | LT 230 kV MONTE CLARO - NOVA PRATA 2 C1 e C2 | Recapacitação Circuito simples, 30,9 km (C1) e 31,9 km (C2), 1 x 636 MCM | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | - | LT 230 kV NOVA PRATA 2 - VILA MARIA C1 e C2 | Recapacitação Circuito simples, 55 km (C1) e 52 km (C2), 1 x 636 MCM Necessidade: associada à Vila Maria. | Associada à implantação da SE Vila Maria 230/138 kV | RB
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV Osório 3 – Gravataí 3 | Circuito simples, 66 km, 2 x 795 MCM. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV Pilarzinho - Santa Mônica, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 27,9 km | 2019-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV RIO DO SUL - INDAIAL C1 e C2 | Circuito duplo, 51 km, 1 x 1113 MCM | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | - | LT 230 kV VILA MARIA - PASSO FUNDO C1 e C2 | Recapacitação Circuito simples, 140 km, 1 x 636 MCM Necessidade: associada à Vila Maria. | Associada à implantação da SE Vila Maria 230/138 kV | RB
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 EPE-DEE-RE-030/2014-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 525 kV Capivari do Sul – Gravataí | Circuito simples, 83 km, 4 x 954 MCM. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 525 kV Guaíba 3 – Gravataí | Circuito simples, 127 km, 4 x 954 MCM. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 525 kV Guaíba 3 – Povo Novo C2 | Circuito simples, 245 km, 4 x 954 MCM. Reator de Linha fixo (sem disjuntor) de 150 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 50 Mvar), no terminal da SE Povo Novo. Reator de Linha fixo (sem disjuntor) de 150 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 50 Mvar), no terminal da SE Guaíba 3. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-024/2015-rev0 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | RGE SUL | - | REENCABEÇAMENTO DO TERMINAL CACHOEIRINHA 1 DA LT 138 kV SÃO LEOPOLDO - CACHOEIRINHA 1 NA SE CACHOEIRINHA 3 | Construção do trecho de linha de 138 kV, circuito simples, 1 km, 477 MCM Associada à Integração do setor de 138 kV da SE Cachoeirinha 3 | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230/138 kV Foz do Chapecó | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3Ф | 2020-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV - 115 MVA (composto por bancos 1Ф 3 x 38,33 MVA) e conexões | 2020-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | Substituição dos ATFs 230/138 kV por unidades de 150 MVA (provenientes da SE Ponta Grossa Norte) | 2019-12-01 | RB
ONS | PAR 2019-2023 CARTA ONS - 0520/DPL/2018 Ofício nº 505/2018/SPE-MME | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230/69 kV Siderópolis | Substituição dos barramentos principais, de transferência e do vão de interligação de barramentos do pátio de 230 kV, no trecho sob concessão da ELETROSUL; capacidade do novo equipamento: 1.780 A (regime normal) e 2.000 A (regime de emergência); Recapacitação dos barramentos principais, de transferência e do vão de interligação de barramentos do pátio de 69 kV; capacidade do novo equipamento: 2.180 A (regime normal) e 2.300 A (regime de emergência); Substituição de 02 (duas) seccionadoras 245 kV do vão de interligação dos barramentos 230 kV; capacidade do novo equipamento: corrente nominal de 2.000 A e de curto-circuito de 40 kA; | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | SE 230/13.8 kV CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | 2020-01-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф | 2019-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | SE 525/230 kV Itá | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф e conexões Rearranjo dos reatores de linha da LT 525 kV Itá – Santo Ângelo C1 e C2 na SE Itá Nota: O rearranjo dos reatores de linha da LT 525 kV Itá – Santo Ângelo C1 e C2 é necessário para viabilizar o espaço requerido para instalação dos novos transformadores 525/230 kV da SE Itá. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-009/2013-rev1 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | - | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф | 2022-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | SE 525/230/138 kV Caxias Norte (Nova) | 1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, de 672 MVA , (compostos por bancos 1Ф (9+1R) x 224 MVA e conexões 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV 3Ф, 3 x 225 MVA e conexões 2 Els 138 kV para conexão em circuito duplo da nova SE Caxias 8 138/69/13,8 kV (RGE) | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-024/2015-rev0 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | SE Cachoeirinha 3 (Nova) | Construção da subestação, 1º, 2º e 3º ATF 230/138 kV de 165 MVA (compostos por bancos 1ø de (9+1) x 55 MVA) e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Gravataí 2 C1 na SE Cachoeirinha 3, circuito duplo, 2,5 km, 1 x 795 MCM (Drake). Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Gravataí 2 C2 na SE Cachoeirinha 3, circuito duplo, 2,5 km, 1 x 795 MCM (Drake). 5 ELs 138 kV: duas para seccionamento da LT 138 kV Canoas 3 – Cachoeirinha 1 (DIT); duas para seccionamento da LT 138 kV Taquara – Cachoeirinha 1 (DIT) e uma para reencabeçamento do terminal da SE Cachoeirinha 1 da LT 138 kV São Leopoldo – Cachoeirinha 1 na SE Cachoerinha 3. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE SUL | SE Campo Bom | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 4 x 7,2 Mvar (3ø) e conexões. 3 ELs 23 kV, arranjo BPT. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE SUL | SE Canoas 1 | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | - | SE Caxias | 2º Reator de Barra de 150 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 50 Mvar) e conexões. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE CAXIAS DO SUL 2 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA Bancos 1ø de 3 x 55 MVA) e conexões. Rearranjo do barrramento 230 kV de BPT para BD4 GIS. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT/ELETROSUL | RGE | SE Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 Kv - 50 MVA (3Ф) e conexões | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT/ELETROSUL | RGE | SE Caxias do Sul 5 | Implantação de lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos três transformadores 230/13,8 kV. | Imediato | DIT
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT/ELETROSUL | RGE | SE Caxias do Sul 5 | Desmantelamento do Pátio de 69kV | Imediato | DIT
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 6 | 3º TF 230/69 kV – 165 MVA Bancos 1ø de 3 x 55 MVA e conexões. | 2020-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 138 kV Caxias Norte – Caxias 8 C1 e C2 | Construção da LT 138 kV Caxias Norte – Caxias 8 C1 e C2, CD, 16 km. Associada à integração do setor de 138 kV da SE Caxias Norte. | Associada à implantação da SE Caxias Norte 230/138 kV | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE SUL RGE | SE Cidade Industrial | Substituição dos 2 ATFs 230/138 kV – 150 MVA (compostos por bancos 1ø de 6 x 50 MVA) por 2 ATFs 230/138 kV – 225 MVA (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 75 MVA) e conexões. Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 6 x 7,2 Mvar (3ø) e conexões. 12 ELs 23 kV, arranjo BPT. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE Eldorado do Sul | Substituição do TF 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por outro TF 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. 2º TF 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 1 x 3,6 Mvar (3ø) e conexões. 7 ELs 23 kV, arranjo BPT. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | - | SE Gravataí | Substituição dos 3 ATFs 525/230 kV – 672 MVA (compostos por bancos 1ø de (9+1) x 224 MVA) por 3 ATFs 525/230 kV – 672 MVA (compostos por bancos 1ø de (9+1) x 224 MVA e projetados para operar adequadamente sob condições de surtos de elevada frequência e na configuração com barramentos híbridos) e conexões. 4º ATF 525/230 kV – 672 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 224 MVA e projetados para operar adequadamente sob condições de surtos de elevada frequência e na configuração com barramentos híbridos) e conexões. | Associada à adequação do barramento de 230 kV da SE Gravataí 2 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE SUL RGE | SE Gravataí 2 | Substituição do TF 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por outro TF 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. 2º TF 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 2 x 7,2 Mvar (3ø) e conexões. 8 ELs 23 kV, arranjo BPT. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | RGE | SE Gravataí 3 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 55 MVA) e conexões. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | RGE | SE NOVA PETROPOLIS 2 | 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões. | 2021-12-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE | SE NOVA PRATA 2 | Substituição dos 3 TFs 230/69 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA (3ø) e conexões. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE SUL | SE Polo Petroquímico | Substituição dos 2 TFs 230/69 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/69 kV – 165 MVA (3ø) e conexões. 1 EL 69 kV, arranjo BPT. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | SE PONTA GROSSA NORTE e CAMPO DO ASSOBIO (PR) | Substituição dos 2 ATF 230/138 kV - 150 MVA da SE Ponta Grossa Norte, por 2 novas unidades de 225 MVA e remanejamento das unidades transformadoras 230/138 kV - 150 MVA da SE Ponta Grossa Norte para a SE Campo do Assobio em substituição as atuais unidades de 50 MVA. Nota: MUST em avaliação pela ANEEL. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE Porto Alegre 10 | Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE Porto Alegre 13 | Substituição dos 2 TFs 230/13,8 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. Capacitor em derivação 13,8 kV 3 x 3,6 Mvar (3ø) e conexões. 18 ELs 13,8 kV, arranjo BPT (cubículo abrigado). | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE Porto Alegre 4 | Substituição dos 5 TFs 230/13,8 kV – 50 MVA (3ø) por 5 TFs 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. Substituição do atual barramento de 230 kV 2 BS para BD4 GIS. Capacitor em derivação 13,8 kV 7 x 3,6 Mvar (3ø) e conexões. 3 ELs 230 kV, arranjo BD4 GIS. 56 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado). | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE Porto Alegre 6 | Substituição do TF 230/13,8 kV – 50 MVA (3ø) por outro TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. 2º TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. 5 ELs 13,8 kV, arranjo BPT. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D | SE Porto Alegre 9 | Substituição do TF 230/13,8 kV – 60 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 20 MVA) por outro TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. 2º TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. Capacitor em derivação 13,8 kV 2 x 3,6 Mvar (3ø) e conexões. 12 ELs 13,8 kV, arranjo BPT (cubículo abrigado). | Imediato | RB
ONS | PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | 2 BC de 4,8 Mvar / 13,8 kV. | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento od disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | RGE SUL | SE Scharlau | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | CEEE-D RGE | SE TAQUARA | 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (composto por bancos 1ø de 3 x 50 MVA) e conexões. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | Seccionamento LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715,5 MCM (STARLING), 10 km | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | Seccionamento LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | Seccionamento LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | Seccionamento LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LD 138KV NOVO PROGRESSO RB - NOVO PROGRESSO CELPA C1 | LD 138kV com 3 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 2x477 MCM. | 2023-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-041/2012-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV CASTANHAL (REDE BÁSICA) - CIDADE MODELO | Construção de duas LTs 138 kV Castanhal (RB) - Cidade Modelo (CELPA), CD, 15,5 km, cabo 1x740,8 MCM CAL, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 CTA-DP Nº 027/2017 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | - | ED PIAUÍ | LT 138 kV CHAPADA I - SIMÕES (E.D PIAUÍ) C1 | Construção de LT 138 kV C1, associada à integração do setor de 138 kV da SE Chapada I | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT 138 kV LARANJAL (REDE BÁSICA) - MONTE DOURADO | Construção da LT 69 kV, CS, 10 km, 1x394,5 MCM CAL | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | LT 230 KV CACHIMBO - NOVO PROGRESSO RB, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 186,4 km – Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 59,6 km – Torres Alteadas . reator de linha fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3Ф (terminal Cachimbo), reator de linha fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3Ф (terminal Novo Progresso) | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MT/PA | - | - | LT 230 KV CLÁUDIA - CACHIMBO, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 223,2 km – Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 40,8 km – Torres Alteadas . reator de linha fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф (terminal Cláudia), reator de linha fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф (terminal Cachimbo) | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-054/2017-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO/BA | - | - | LT 230 kV DIANÓPOLIS II - BARREIRAS II C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 103 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24 km - ÁREAS COM TORRES ALTEADAS Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 129 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 1 km - ÁREAS ALAGADIÇAS | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-054/2017-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | - | LT 230 kV DIANÓPOLIS II - GURUPI C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 234 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 20 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 3 km - ÁREAS ALAGADIÇAS | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-054/2017-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | - | LT 230 kV DIANÓPOLIS II - PALMAS C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 195 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 35 km - ÁREAS COM TORRES ALTEADAS Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 31 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AL | - | - | LT 230 kV MESSIAS - RIO LARGO C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 15 km | 2023-01-01 | RB
EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-074/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV Rio das Éguas – Rio Formoso II C1 e C2 | Circuito Duplo 230 kV, 105 km, 2 x 795 MCM | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 Carta CELPE de 26/06/2017 e EPE-DEE-RE-064/2015-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | - | CELPE | LT 69 kV FIAT SECCIONADORA - TEJUCOPAPO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CS, 2x18 km, cabo 1 x 636 MCM | 2021-01-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA - PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - CONDE C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 Carta Energisa CE Nº 016/2017 - DTEC | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | - | ENERGISA - PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - COTEMINAS C1 | Construção de LT 69 kV - 1x266,8 MCM, 0,5 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE João Pessoa II | 2021-12-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LT 69 kV OLINDINA-OLINDINA II C1 | LT 69 kV Olindina-Olindina II C1 1x636 MCM 1km | 2023-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT138kV SECC. TOCANTIZINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM. | 2023-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA | Novo Pátio138 kV na SE | 2023-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | SE 230 kV CACHIMBO (NOVA) | 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-139-2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230 kV Eunápolis | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-054/2017-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | - | SE 230/138 kV DIANÓPOLIS II (NOVA) | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 200 MVA 3Ф 1º e 2º Reator de Barra 230 kV, 2 x 25 MVar 3Ф | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | SE 230/138 kV NOVO PROGRESSO (NOVA) | 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 2 CT 230 kV, Arranjo BD4 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф 1 IB 138 kV, Arranjo BPT 2 CT 138 kV, Arranjo BPT 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф 1 CRB 230 kV, Arranjo BD4 1 EL 138 kV, Arranjo BPT | 2023-01-01 | RB
EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-074/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 230/138 kV Rio Formoso II (NOVA) | Nova subestação, 1° e 2° AT 230/138 kV, 2 x 200 MVA. | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE 230/69 kV Cotegipe | 5º TF 230/69 kV 100 MVA 3Ф | 2020-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE 230/69 kV Matatu | 4º TF 230/69 kV 100 MVA 3Ф | 2020-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SE NARANDIBA S.A. | COELBA | SE 230/69 kV Narandiba | 4º TF 230/69 kV 100 MVA 3Ф | 2020-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 230/69 kV Olindina | Nova subestação. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф. Transformador de Aterramento 69 kV, 10 Ω/fase | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-049-2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SECC LT 230 kV CÍCERO DANTAS - CATU, C1 E C2 NA SE OLINDINA | Circuito Duplo, 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 0,4 km | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-006-2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | ODOYÁ | - | SE 500 kV Morro do Chapéu II | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф | 2021-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-006-2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | TJMME - TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE | - | SE 500 kV Ourolândia II | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф | 2021-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-054/2017-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO | - | - | SE 500/230 kV GURUPI | 1º ATF 500/230 kV, (3 + 1) x 150 MVA 1Ф 1 IB 230 KV | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SE 500/230 kV Messias | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 191 km Reator de linha fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф //SE Itapebi Reator de linha fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф //SE Porções III). | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24.8 km (trecho aéreo convencional) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 10.4 km (trecho aéreo compacto) Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 mm2, 4.8 km (trecho subterrâneo) | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 230/69 kV Pirajá | Nova subestação compacta SF6. 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 Ω/fase 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 2CT 230 kV, Arranjo BD4 1° E 2° TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3Ф 2 CT 69 kV, 1 IB 69 kV 1 CTA 69 kV Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2023-12-31 | RB
EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-074/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 500/230 kV Rio das Éguas | Nova pátio de 230 kV na subestação, 1° e 2° AT 500/230 kV, (6+1R) x 100 MVA. | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | CHESF | - | SE 500/230 kV Teresina II | 4º ATF 500/230 kV 3x100 MVA 1Ф | 2021-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 69/13,8 KV OLINDINA 2 | 1° TF 69/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф | 2023-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM | 2019-05-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE BOM JESUS DA LAPA 230/69 kV | 2º TR 230/69 kV - 100 MVA e conexões (em substituição a um dos TRs 230/69 kV - 39 MVA existentes) | 2019-12-01 | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE CIDADE MODELO | Construção dos setores de 138 kV e 13,8 kV, implantação de 1 TR 138/13,8 kV - 25/30 MVA, associada à integração da SE Castanhal 230/138 kV | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | LT 138 kV Jorge Teixeira - Distrito Três - C1 e C2 - 2 x 795 MCM - cabo OPGW (radial) | 2019-12-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | CEMAR | SE IMPERATRIZ 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA | 2020-11-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-137/2013-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | SE | LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTÃO TRANSMISSORA S.A. | - | SE JARDIM 500 kV (SE) | 1 IB 500 kV arranjo disjuntor e meio (DJM) | 2022-02-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE MARABÁ 230/69 kV (PA) | Substituição do transformador (MBTF6-02) 230/69 kV de 33 MVA por um transformador de 100 MVA e conexões | 2019-01-01 | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | CEMAR | SE MIRANDA II 230/69 kV (MA) | 3º TR 230/69 kV - 100 MVA | 2022-11-01 | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE MONTE DOURADO | Construção dos setores 69, 34,5 e 13,8 kV, implantação de 1 TR 69/13,8 kV - 12,5/15 MVA e 1 TR 69/34,5 kV - 12,5/15 MVA | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-130/2015-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE MORRO DO CHAPEU II 230/69 kV (BA) | 2º TR 230/69 kV - 150 MVA | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE PORTO FRANCO 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE RIBEIRO GONÇALVES 230/69 kV (MA) | 2º TR 230/69 kV - 50 MVA | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-074/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SÃO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA | COELBA | SE RIO GRANDE II 230/138 kV | 3º AT 230/138 kV - 100 MVA | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-047/2012-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SÃO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA | COELBA | SE RIO GRANDE II 230/138 kV (BA) | 2º AT 230/138 kV - 100 MVA | Imediato | RB
ONS | PAR 2012-2014 EPE-DEE-RE-036/2011-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | SE SOBRAL III 500/230 kV (CE) | 1° Reator de barra 3 x 50 Mvar /500 kV | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | CELPA | SE TUCURUÍ 230/69 kV (PA (PA) | 2º TR 230/69 kV - 100 MVA | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SECC LT (CD) 230 kV Funil - Itapebi C1 na SE Itabuna III | Circuito duplo, 2x28 km, 1x636 MCM. | 2021-09-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SE 500/230 kV CLÁUDIA | 1 CT 500 kV, Arranjo DJM 1° ATF 500230 kV, (3 + 1) x 100 MVA 1Ф 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 1 CT 230 kV, Arranjo BD4 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | SE 230/138 kV CLÁUDIA | 1 CT 230 kV, Arranjo BD4 1° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1 IB 138 kV, Arranjo BPT 1 CT 138 kV, Arranjo BPT 2 EL 138 kV, Arranjo BPT | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | LD 138 kV SECC. SINOP B-COLIDER C1/ CLÁUDIA CS | LD 138 kV com 3 km de extensão, circuito duplo, cabo 1 X 477 MCM. | 2023-01-01 | Distribuição
ONS | PAR 2016-2018 PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | - | SE ITUMBIARA 345/230 kV (GO) | Instalação de módulos de conexão de 345 kV e 230 kV e o prolongamento dos barramentos A e B dos respectivos setores da SE Itumbiara, de forma a viabilizar a entrada em operação do 4º TR 345/230 kV – 225 MVA, que foi indicado no PAR 2015-2017 como reserva fria. Aquisição do sistema de proteção, controle e supervisão para viabilizar a entrada em operação do 4º TR 345/230 kV. Instalação de sistema de proteção primária e alternada e registrador de perturbação para supervisão das grandezas analógicas e digitais da proteção para o 4º TR. Substituição do sistema de proteção diferencial primária e alternada de barras dos setores de 230 e 345 kV, visto que a proteção de barras do setor de 230 kV é de tecnologia eletromecânica e que a proteção de barras do setor de 345 kV é obsoleta e que não haverá suporte do fabricante em caso de expansão da proteção. Instalação de painel de Supervisão e Controle equipado com Unidades de Aquisição e Controle e acessórios, dimensionado para atender os requisitos de FURNAS e do submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede do ONS vigentes para o 4º TR e integração dos dados no Sistema de Supervisão e Controle existente. Instalação de sistemas de controle dos vãos de alta e baixa, sistemas de proteção contra incêndio, sistema de paralelismo dos autotransformadores e demais adequações necessárias nos sistemas de proteção, controle e supervisão para atendimento aos Procedimentos de Rede do ONS vigentes, em função da instalação do 4º TR trifásico 345/230 kV - 225 MVA. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2018-2020 Carta ONS nº 1049/100/2017, de 03 de julho de 2017. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | - | SE COLETORA PORTO VELHO 500 kV (RO) | 2 reatores de barra monofásicos manobráveis de (6 + 1R) x 50 Mvar/500 kV e conexões DJM. Transferência do reator manobrável de linha de 110 Mvar/500 kV da LT 500 kV Coletora Porto Velho - UHE Jirau (ESBR) para a barra da SE Coletora Porto Velho 500 kV e conexão DJM. | Imediato | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV BARIRI - BAURU (SP) | Reconstrução / recondutoramento para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, 37,8 km. Substituição de cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Bauru - Bariri C1/C2 na SE Bariri. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV DRACENA - FLÓRIDA PAULISTA (SP) | Reconstrução / recondutoramento para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, 45,1 km, + 17,7 km (trecho de seccionamento da UTE Rio Vermelho). Substituição de 10 seccionadores cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Dracena - UTE-Rio Vermelho/Flórida Paulista e do sistema de proteção e teleproteção do módulo de entrada da LT 138 kV Dracena – Flórida Paulista na SE Dracena. Substituição de 10 seccionadores, 6 TC's, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Dracena - UTE-Rio Vermelho/Flórida Paulista e de 1 bobina de bloqueio e do sistema de proteção e teleproteção do módulo de entrada da LT 138 kV Dracena - Flórida Paulista na SE Flórida Paulista. Substituição de 2 seccionadores do módulo de interligação de barramentos 138 kV na SE Flórida Paulista. Substituição dos cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV UTE Rio Vermelho – Flórida Paulista / Dracena e do módulo de interligação de barramentos na SE UTE Rio Vermelho. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2013-2015 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV EMBU GUAÇU - PERUÍBE (SP) | Substituição na SE Peruíbe do sistema de proteção/teleproteção dos módulos de entrada da LT 138 kV para Mongaguá por outro que seja compatível com o sistema de proteção a ser instalado na SE Mongaguá após o seccionamento da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe C1/C2 formando as LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2 e Mongaguá - Peruíbe C1/C2. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA (SP) | Recapacitação trecho de 14,6 km para 75/90°C. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV IBITINGA - BARIRI (SP) | Reconstrução / recondutoramento para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, trecho de 5,3 km entre a SE Ibitinga e a derivação Ibitinga (CPFL Paulista). Substituição de 2 disjuntores, 6 seccionadores, 6 TC’s, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 na SE Ibitinga. | Imediato | DIT
ONS/EPE | PAR 2014-2016 EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV PORTO FERREIRA - ARARAS (SP) | Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV Araras - Porto Ferreira C1 e C2, no trecho entre Porto Ferreira e a derivação Araras I (ELEKTRO), com extensão de 56,7 km, alterando o seu limite de transmissão para a capacidade mínima de 206/242 MVA. Adequação dos módulos de entrada de linha na subestação Porto Ferreira, associada à reconstrução de trecho da LT 138 kV Araras - Porto Ferreira C1 e C2, por meio da substituição de 6 seccionadoras, 6 TCs, cabos e conexões, para capacidade nominal mínima de 1.011 A. Será necessária a utilização de bay móvel, painel provisório e variante para viabilizar a substituição. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV RIO CLARO I - BARRA BONITA (SP) | Reconstrução / recondutoramento para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, trecho de 8,8 km entre a SE Rio Claro I e a derivação Rio Claro III. Substituição de 6 seccionadores dos módulos de entrada da LT 138 kV Rio Claro - Barra Bonita C1/C2 na SE Rio Claro I. | Imediato | DIT
ONS/EPE | PAR 2014-2016 EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CATANDUVA (SP) | Reconstrução / recondutoramento para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, com extensão de 49,3 km. Adequação dos módulos de entrada de linha nas duas subestações para capacidade nominal mínima de 680 A. Substituição dos sistemas de proteção e teleproteção dos módulos de entrada da LT 138 kV São José do Rio Preto - Catanduva C1/C2, nas SE São José do Rio Preto e Catanduva. | 2019-04-01 | DIT
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE DRACENA (SP) | Substituição de 75 seccionadores monopolares 13,8 kV, 1 seccionador tripolar 13,8 kV, 8 disjuntores 13,8 kV, 3 TCs 13,8 kV e sistema de proteção 13,8 kV do alimentador 15 e adequações necessárias no setor de 13,8 kV, devido final de vida útil. (Complementação do escopo já indicado nos POTEE anteriores) | Imediato | DIT
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE PORTO FERREIRA 138 kV (SP) | Instalação de sistemas de comando, controle, medição, supervisão e proteção, associados ao novo banco de capacitores; Ampliação do sistema de proteção de barras do setor 138 kV, devido à implantação do banco de capacitores; Instalação de sistema de proteção, controle e supervisão no módulo de manobra de interligação de barramento que atualmente não dispõe desse sistema. (Complementação do escopo já indicado nos POTEE anteriores). | Imediato | DIT
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE VÁRZEA DA PALMA 1 138/13,8 kV (MG) | Instalação de transformador regulador 138/13,8 kV – 15 MVA trifásico em substituição ao transformador T2 138/13,8 kV – 5 MVA, que se encontra sinistrado desde 19/10/2016. Está prevista a instalação de proteção principal e alternada para o novo transformador. Para adequação do setor 13,8 kV, está prevista a instalação de módulo de conexão de transformador (disjuntor geral), a interligação de barras, além de banco de capacitores de 3,6 Mvar e a desmontagem do regulador (1.000 KVA). Cabe informar que a SE Várzea da Palma 1 dispõe de outra unidade 138/13,8 kV – 12,5 MVA (T1), cujo diagnóstico de manutenção indica a evolução de gases internamente. Esta unidade será desativada após entrada da nova unidade. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE TRÊS MARIAS 138/13,8 kV (MG) | Instalação do 2º transformador regulador 138/13,8 kV – 15 MVA trifásico e instalação de proteção diferencial principal e alternada para o novo transformador. Individualização das manobras em 138 kV e de duas conexões em 13,8 kV. Instalação de BC 3,6 Mvar. Instalação de interligação de barras de 13,8 kV. Desativação do pátio de 69 kV, e a desmontagem do auto T11 - 289/138-69 kV – 40 MVA e equipamentos associados (3TCs 300 kV, 6 TCs 138 kV, 3 TPs 138 kV, 3 PR 138 kV, 1 secionador 300 kV, proteções do banco, bases e fundações). Adicionalmente, está prevista a instalação de disjuntores e secionadores nos terciários (13,8 kV) dos autos T10 e T15 para suprimento aos serviços auxiliares da SE, contemplando: disjuntor, 1 secionador, 3TPs, trafo 300 kVA, 3 chaves fusíveis, barramentos de 13,8 kV e painel dual para automatismos, em cada um dos terciários. | 2020-12-01 | DIT
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE VÁRZEA DA PALMA 1 138/13,8 kV (MG) | Instalação de transformador trifásico 138/13,8 kV – 15 MVA a ser utilizado como reserva regional, para atendimento às SEs Várzea da Palma 1 e Três Marias 1, no caso de contingências nas transformações de atendimento ao mercado regional. | Imediato | DIT
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE GOV. VALADARES 2 138/69 kV (MG) | Instalação de dois bancos AT 138/69 kV trifásicos, de 40 MVA cada, em substituição aos bancos T5, T6 e T7 e instalação de uma conexão de transformador em 69 kV BPT. | Imediato | DIT
ONS/EPE | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE GOV. VALADARES 2 230/13,8 kV | Substituição dos bancos AT 230/13,8 kV T8 e T9 por dois bancos AT 230/13,8 kV trifásicos, de 50 MVA cada, instalação de 1 conexão de transformador em 230 kV, e instalação de 1 conexão de transformador 13,8 kV. Conversão do vão 6F em interligador de barras visando a interligação por disjuntor dos barramentos principais de 13,8 kV, necessária para atendimento ao critério N-1 sem corte de carga. Substituição do barramento principal de 13,8 kV por superação da corrente nominal de 1.460 A por novo barramento com capacidade de 3.000 A. Remanejamento dos bancos T8 e T9 para as subestações Itabira 2 e Ipatinga 1. | Imediato | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | ENEL - GO | SE RIO VERDE 138 kV (GO) | 1 BC de 80 Mvar /138 kV, conexão BPT3 e demais adequações necessárias nos sistemas de proteção, controle e supervisão, para atendimento aos Procedimentos de Rede, do ONS | Imediato | DIT
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE COXIPÓ 138 kV (MT) | 3 (três) Bancos de Capacitores de 35 Mvar / 138 kV e respectivas conexões. | Imediato | DIT
EPE | EPE-DEE-NT-076/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENERGISA - SUL/SUDESTE | SE TUPÃ 138 kV | Instalação de 1 (uma) EL 138 kV (barra simples) para a conexão da LT 138 kV Tupã - Getulina, incluindo Sistema de Medição para Faturamento. Instalação de 3 (três) CT 138 kV, incluindo Sistema de Medição de Faturamento em cada CT. Manutenção de espaço físico para possível necessidade futuras de instalação de compensação capacitiva na subestação. | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | SE CASTILHO 138 kV | Substituição de 01 disjuntor (52-1), de 07 seccionadoras (29-2, 29-4, 29-6, 29-8, 29-10, 29-12, 29-14), todos associados com o vão do TR-1, e adequação da malha de terra. | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE VESPASIANO 2 138 kV | Instalação de 2 bancos de capacitores de 24,6 Mvar/138 kV e módulo de conexão. | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV VESPASIANO 2 – SANTA LUZIA 1 (LD 2) E LD 138 kV VESPASIANO 2 – BH HORTO | Seccionamento da LD 138 kV Santa Luzia 1 – BH Horto e a construção de 17 km de circuito duplo, 170 mm2, 150 MVA, até a SE Vespasiano 2 | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE IPATINGA 2 | Instalação de transformador 138/69 kV, 2 x 15 MVA. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. | 2021-03-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | PARQUE DAS EMAS 34,5 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | MINEIROS 13,8 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | PIRES DO RIO 34,5 kV | 1 BC DE 5,4 Mvar | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SANTANA 13,8 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PACAEMBU 13,8 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ÁGUAS LINDAS 13,8 kV | 2 BC DE 1,8 Mvar | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SENADOR CANEDO 13,8 kV | 3 BC de 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE AREIÃO 13,8 kV | 6 BC de 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SANTANA 13,8 kV | 4 BC DE 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PIRACANJUBA 13,8 kV | 2 BC DE 1,8 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 13,8 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ESTRELA DALVA 13,8 kV | 4 BC DE 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE FERROVIÁRIO 13,8 kV | 4 BC DE 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE TRINDADE 13,8 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SANTA GENOVEVA 13,8 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE GOIANIRA 13,8 kV | 1 BC DE 1,8 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE NIQUELÂNDIA 13,8 kV | 1 BC DE 1,8 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE NIQUELÂNDIA 34,5 kV | 1 BC DE 1,8 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE RIVIERA 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE IPÊ 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PAMPLONA 34,5 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ITUMBIARA 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PARANAÍBA 13,8 kV | 2 BC de 1,8 Mvar | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PALMEIRAS 13,8 kV | 2 BC de 1,8 Mvar | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE HIDROLÂNDIA 13,8 kV | 2 BC de 1,8 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ITIQUIRA 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ITIQUIRA 34,5 kV | 1 BC de 5,4 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE CABRIÚVA 13,8 kV | 2 BC de 3,6 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE CABRIÚVA 34,5 kV | 1 BC de 3,6 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SÃO MIGUEL ARAGUAIA 34,5 kV | 2 BC de 1,8 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ALTO PARAÍSO 34,5 kV | 1 BC de 5,4 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE NERÓPOLIS 13,8 kV | 2 BC DE 5,4 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SERRA DE CALDAS 13,8 kV | 1 BC DE 5,4 Mvar | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ORIZONA 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE APARECIDA 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ARTURLÂNDIA 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE POSSE 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ABADIA 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE INDEPENDÊNCIA 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE IPORÁ 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE MESSIANÓPOLIS 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE GOIANÁPOLIS 34,5 kV | 2 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE LEOPOLDO DE BULHÓES 34,5 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE JOVIÂNIA 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE IPEGUARI 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE CRISTALINA 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE MEIA PONTE 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PETROLINA 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ITAÚÇU 13,8 kV | 2 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE XAVANTES 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ASA BRANCA 34,5 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PARQUE DA BARRAGEM 34,5 kV | 2 BC de 1,8 Mvar | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PARAÚNA 34,5 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE JARAGUÁ 13,8 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE PLANALTINA DE GOIÁS 34,5 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SÃO JOÃO DA ALIANÇA 34,5 kV | 1 BC de 5,4 Mvar | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE MONTIVIDIU 34,5 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE AEROPORTO 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2023-12-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-018_2017-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ITE - Itumbiara Transmissora de Energia | - | SE CUIABÁ 500/230 kV (MT) | 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV de 750 MVA e conexões. | Imediato | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL - RJ | SE ITAMBI 138 kV | Nova SE da ENEL | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL - RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C1 e C2 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C1 e C2 para o cabo T-Linnet, 1,5 km | 2022-03-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL - RJ | LT 138 kV ROCHA LEÃO (ENEL) - LAGOS C3 e C4 | Recondutoramento, CD LT 138 kV Rocha leão (ENEL) - Lagos C3 e C4 para o cabo T-Linnet, 1,8 km | 2022-03-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | SE 500/138 kV Zona Oeste | 2º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Ф | 2020-07-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LTTE - LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | - | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | 3º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Ф | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LTTE - LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | - | SE 500 kV Nova Iguaçu | 1º banco de reatores de barra (3+1) x 45,3 Mvar /500 kV e conexões. | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | - | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Lagos | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | - | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 101 km | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | - | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 230 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Campos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Mutum | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | - | SE 500 kV Lagos | Novo Pátio 500 kV na SE Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | - | SE 500 kV Campos 2 | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 33,3 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500/345 kV NOVA PONTE (NOVO PÁTIO EM 345 KV) | Construção de pátio de 345 kV na SE Nova Ponte para conexão das novas subestações de Rede Básica de Fronteira Araxá 3 345/138 kV e Uberlândia 10 345/138 kV, com 2 bancos de AT 500/345 kV de (6+1) x 100 MVA com LTC e terciário. 4 EL 138 kV para o seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE 345/138 KV UBERLÂNDIA 10 (NOVA) | Construção de subestação com 1 banco de AT 345/138 kV de (3+1) x 100 MVA com LTC e terciário. 4 EL 138 kV para o seccionamento da LD 138 kV Miranda – Uberlândia 6 | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE 345/138 KV ARAXÁ 3(NOVA) | Construção de subestação com 1 banco de AT 345/138 kV de (3+1) x 100 MVA com LTC e terciário. 2 EL 138 kV para o seccionamento da LD 138 kV Araxá 2 – Araxá 1. | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE 345/138 KV MONTE ALEGRE DE MINAS 2(NOVA) | Construção de subestação com 2 bancos de AT 345/138 kV de (6+1) x 66,67 MVA com LTC e terciário. 4 EL 138 kV para o seccionamento da LD 138 kV Avatinguara – Uberlândia 1, C1 e C2. | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | FURNAS | - | SECC LT 345 kV ITUMBIARA - PORTO COLÔMBIA, C1, NA SE MONTE ALEGRE DE MINAS 2 | Seccionamento da LT 345 kV Itumbiara – Porto Colômbia C1, na SE Monte Alegre de Minas 2, com a construção de 0,5 km de circuito duplo, 2 x 954 MCM. | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 345 kV NOVA PONTE - ARAXÁ 3 C1 | Construção de nova LT de 115 km 2x954MCM para conexão da nova subestação de rede básica de fronteira - Araxá 3 | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 345 KV NOVA PONTE - UBERLÂNDIA 10 | Construção de nova LT de 57,8 km 2x954MCM para conexão da nova subestação de rede básica de fronteira - Uberlândia 10 | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2. | Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2. | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV PATROCÍNIO - SERRA DO SALITRE, C1 | Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1 | Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ARAXÁ 1 - ARAXÁ 2, C1 | Recapacitação do circuito existente para conexão da nova subestação de RBF Araxá 3 (150/160 MVA) | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SE LEOPOLDINA 2 345/138 KV | Nova SE 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф 2CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 2CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 2IB (Interligação de Barras)345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 345 KV SANTOS DUMONT 2 - LEOPOLDINA 2 C1 | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 - 3x785 MCM - 92 km | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 345 KV LEOPOLDINA 2 - LAGOS 1 C1 | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos 1 C1 - 3x795 MCM - 140 km | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | LTMC - LINHAS DE TRANSMISSÃO MONTES CLAROS | ENERGISA - MG | SE 345/138 KV PADRE FIALHO | Instalação de 20. banco transformador 3x50 MVA | 2022-01-01 | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV PADRE FIALHO – VIÇOSA 1 (VIA JEQUERI) | Construção da LD 138 kV Padre Fialho - Viçosa 1 (via Jequeri) de 79 km de extensão, 180 MVA, cabo grosbeak, sendo que o trecho entre Padre Fialho e Jequeri tem aproximadamente 40 km | 2022-03-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | LD 138 KV VOTORANTIM-MURIAÉ C1 | LD 138 kV Votorantim-Muriaé C1 1x 636 MCM 28 km | 2020-12-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - CATAGUASES 2 | Seccionamento da LD 138 kV Nova Maurício - Cataguases 2 - 1xCD 2x9 km na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 Kv. | 2022-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV ALÉM PARAÍBA - CATAGUASES 2 | Seccionamento (1 x CD 2x1 km) da LD 138 kV Cataguases 2 – Além Paraíba na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV | 2022-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - LEOPOLDINA 1 | Seccionamento (1 x CD 2x3 km) da LD 138 kV Nova Maurício – Leopoldina 1 na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV. | 2022-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV OURO PRETO 1 - ALCAN(Novelis) | Recapacitação para 150 MVA - 4 km | 2021-03-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE 69/13,8 KV ITABIRA 2 | Instalação do trafo 69-13,8 kV - 33,2 MVA, triafásico, regulado, módulos de conexão de trafo de 69 e 13,8 kV, uma interligação de barras de 69 e 13,8 kV (BPT) e instalação de módulo de conexão 69 kV para o trafo 230/69 kV, T1 | Imediato | DIT
EPE | EPE-DEE-RE-102/2016-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | ENEL - GO | SECC LT 138 KV RIO VERDE - CACHOEIRA DOURADA, C1, NA SE RIO DOS BOIS | Seccionamento da LT 138 kV Rio Verde (Furnas) – Cachoeira Dourada na SE Rio dos Bois 138 kV em circuito simples, 1x336,4 MCM(LINNET) 0,5 km. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE 230/138 kV LUCAS DO RIO VERDE | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 25 MVA 1Ф e conexões | 2022-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE ÁGUA VERMELHA 440/138 kV | 2° TF 440/138 kV, (3+1R) x 100 MVA 1Ф Instalação de cabo isolado 138 kV para a conexão do setor 138 kV com o novo banco de transformadores e outras adequações. | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA - TRÊS IRMÃOS, C2 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), com extensão de 38 km (sendo 2,5 km o trecho estimado para travessia do rio) e obras associadas. | Imediato | RB
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 138 kV ÁGUA VERMELHA - BOA HORA | Reconstrução / recondutoramento para capacidade mínima de 249/293 MVA, com extensão de 7 km e adequações nas subestações. | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 138 kV BOA HORA - JALES | Recapaciação para capacidade mínima de 139/163 MVA, com extensão de 47,7 km e adequações nas subestações. | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 138 kV ÁGUA VERMELHA - VOTUPORANGA II | Adequação nos equipamentos terminais. | 2022-01-01 | DIT
EPE | PAR 2014-2016 EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CATANDUVA II | Reconstrução / recondutoramento para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação, com extensão de 49,3 km. Adequação dos módulos de entrada de linha nas duas subestações para capacidade nominal mínima de 680 A. Substituição dos sistemas de proteção e teleproteção dos módulos de entrada da LT 138 kV São José do Rio Preto - Catanduva C1/C2, nas SE São José do Rio Preto e Catanduva. | 2019-04-01 | DIT
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 230 kV TAUBATÉ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C1 | Adequação nos equipamentos terminais. | 2020-01-01 | RB
ONS | PAR 2019-2023 CARTA ONS - 0393/DPL/2018 Oficio 395/2015/SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 138 kV Flórida Paulista – Presidente Prudente C1-C2 | Repotenciação do trecho de aproximadamente 2,5 km da LT 138 kV Flórida Paulista – Presidente Prudente, C1-C2, entre a SE Flórida Paulista e o ponto de seccionamento para conexão da SE Alta Paulista 440/138 kV, para capacidade mínima de 1.720 A em regime normal e 2.000 A em emergência; Substituição, na SE Flórida Paulista 138 kV, de 2 disjuntores, 10 chaves seccionadoras, 6 transformadores de corrente, 2 bobinas de bloqueio, cabos e conexões, nos módulos de entrada da LT 138 kV Flórida Paulista – Presidente Prudente, C1-C2. | Imediato | DIT
ONS | ONS REL n° 0049/2013 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | STATE GRID BRASIL | - | SE Marimbondo 500 kV | Barramento Flexivel sobre o arranjo; Expanção da casa de controle dos operadores de State Grid. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-044/2017-rev1 Carta Furnas ET.E.E.017.2018, de 08 de agosto de 2018. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE SUL 345 kV (SP) | Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C1 e construção de trecho de LT circuito duplo 3x954 MCM, 12 km (com fator de linha curta de 20 %), entre o ponto de seccionamento e a SE Sul. Instalação de 2 módulos de entrada de linha (EL) e 345 kV na SE Sul. Implantação de casa de controle e serviços auxiliares na SE Sul. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | TIJOA (GERAÇÃO) | - | SE TRÊS IRMÃOS 440 kV (SP) | Adequação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão do módulo de conexão do gerador G-3 da UHE Três Irmãos. | Imediato | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE NEVES 1 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV – 30,2 Mvar. | Imediato | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE EMBORCAÇÃO 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV - 30,2 MVAr. | Imediato | RB
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE JAGUARA 500 kV (MG) | Instalação de reator unidade monofásica reserva 500 kV - 30,2 MVAr. | Imediato | RB
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | - | SE BANDEIRANTES 345/230 kV (GO) | Instalação de 1 fase reserva de 75 MVA para atendimento ao banco de transformadores AT05. Instalação de barramento de transferência de 345 kV e 230 kV para conexão do banco AT05 à fase reserva. | Imediato | RB
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | SE 500/138 kV São José | 5º ATF 500/138 kV, 3 x 200 MVA 1Ф | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | SE 138 kV São José | Troca de equipamentos/138 kV com capacidade de 40 kA para 63 kA: um disjuntor de amarre (DJ 608), onze Chaves seccionadoras sendo 8 chaves de by-pass de disjuntor e 3 chaves do vão do AT14 (duas isoladoras de disjuntor e a de by-pass). | Imediato | DIT
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL - RJ | SE 138 kV Casimiro de Abreu 138 kV | Construção de nova subestação. Seccionamento da LI 138 kV Rocha Leão (Furnas) - Magé –C1 e C2 na SE Casimiro de Abreu 138 de 04 ELs kV. | 2020-12-01 | DIT
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL - RJ | SE 138 kV Seccionadora | Construção de uma subestação Seccionadora e 7,0 km de linha de transmissão para interligar a SE LAGOS 345/138 kV (NOVA SE). | 2022-03-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE PETROVINA | Adequação da SE aos Procedimentos de Rede: Seccionamento da LT 138 kV Rondonópolis – Couto Magalhães (DIT) e adequação do barramento de 138 kV | Imediato | DIT
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | - | SE 230/138 kV CALADINHO II | 1º e 2º autotransformadores trifásicos 230/138 kV – 2 x 40 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho C2 na SE Caladinho II, Circuito simples, 2 X 954,0 MCM, 2 x 1,0 km. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/01924/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE INTERLAGOS 345/230 kV | Substituição da fase vermelha do ATR-1, 345/230 kV - 1x166,6 MVA, em decorrência de sinistro ocorrido em 15/07/2018. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS - 0258/DPL/2018 Carta ISA CTEEP CT/EP/0938/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE VOTUPORANGA II 138/69 kV | Substituição do autotransformador trifásico (TR-2) 138/69 kV – 25 MVA, em decorrência de sinistro ocorrido em 31/12/2017. | Imediato | DIT
ONS | Carta ONS-0153/DPL/2018 Ofício nº 368/2018/SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELETROPAULO | SE CENTRO 20 kV | Substituição de 04 disjuntores de 20 kV dos módulos de conexão dos Bancos de Capacitores e respectivos Bancos | Imediato | DIT
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE VALPARAÍSO 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 70 Mvar/138 kV, e módulo de conexão associado. | Imediato | DIT
ONS | PAR 2019-2023 Carta ISA CTEEP CT/EP/02102/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE PRESIDENTE PRUDENTE 138 kV | Instalação de 01 banco de capacitores, 30 Mvar/138 kV, ampliando o banco existente | Imediato | DIT
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE GUAPÓ 34,5 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | 2019-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE CAMPINAS 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | 2023-12-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-047/2018-rev02. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE JAGUARA 345/138 kV | Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, com comutação sob carga e enrolamento terciário | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | CELG-GT | - | SE PIRINEUS 230/138 kV | 3º banco de AT 230/138 kV de 3 x 75 MVA e conexões | 2023-03-01 | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE CONSELHEIRO LAFAIETE | Mudança do escopo da substituição por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 MVAr (C1, C2, C3, C4, C5, C6) por um novo banco de capacitores de 138 kV – 32,8 MVAr. A descontinuidade das funções de transmissão compensação reativa em terciário ocorrerá à medida que as unidades capacitivas forem sendo avariadas. Ademais, a medida em que forem sendo desativadas, os componentes poderão ser utilizadas pelas remanescentes até desativação total desses equipamentos. | 2021-12-01 | DIT
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 2 | Seccionamento da LD138 kV Araxá 1 – Araxá 2 na SE Araxá 3, circuito duplo, 0,5 km | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV RIO PARANAÍBA - GALVANI | Seccionamento da LD 138 kV Rio Paranaíba – Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA – MONTE ALEGRE DE MINAS 2, C1 | Recapacitação da LD 138 kV Avatinguara – Monte Alegre de Minas 2, C1, 8 km, aumentando a capacidade para 125/150 MVA | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA – MONTE ALEGRE DE MINAS 2, C2 | Recapacitação da LD 138 kV Avatinguara – Monte Alegre de Minas 2, C2, 8 km, aumentando a capacidade para 125/150 MVA | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV MONTE ALEGRE DE MINAS 2 – UBERLÂNDIA 1, C1 | Recapacitação da LD 138 kV Monte Alegre de Minas 2 – Uberlândia 1, C1, 73 km, aumentando a capacidade para 125/150 MVA | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV MONTE ALEGRE DE MINAS 2 – UBERLÂNDIA 1, C2 | Recapacitação da LD 138 kV Monte Alegre de Minas 2 – Uberlândia 1, C2, 73 km, aumentando a capacidade para 125/150 MVA | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-031/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV MANGA 5 – MANGA 3 | Seccionamento da LD 138 kV Manga 5 – Manga 3 na SE Jaíba, circuito duplo, 2 x 0,5 km | 2022-01-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - NAQUE | Construção de 43,5 km de circuito simples, cabo 170,5 mm2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV | 2021-03-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE JANAÚBA 3 138 kV - SECCIONAMENTO | Seccionamento da LD 138 kV Francisco Sá - Janaúba 1 na SE Janaúba 3. Obra associada à nova SE Janaúba 3 230/138 kV e LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 | 2021-03-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV PADRE FIALHO – VIÇOSA 1 (VIA JEQUERI) | Construção da LD 138 kV Padre Fialho - Viçosa 1 (via Jequeri) de 79 km de extensão, 180 MVA, cabo grosbeak, sendo que o trecho entre Padre Fialho e Jequeri tem aproximadamente 40 km | 2022-03-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SE LAFAIETE 1 - 138/13,8 kV | 2 bancos de capacitores de 2,4 Mvar e 2 bancos de capacitores de 4,8 Mvar, conectados no barramento de 13,8 kV dos transformadores 138/13,8 kV | Imediato | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-043/2018-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SE UBÁ 3 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 10,8 MVAr | 2022-01-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-043/2018-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SE UBÁ 2 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 10,8 MVAr | 2022-01-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-043/2018-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SE TOCANTINS - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-043/2018-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SE VISCONDE RIO BRANCO - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 7,2 MVAr | 2022-01-01 | Distribuição
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-043/2018-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA - MG | SE MURIAÉ 1 - 138 kV | Capacitor em derivação trifásico de 14,4 MVAr | 2022-01-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV SOBRADINHO TRANSMISSÃO – BRASÍLIA LESTE | LD 138 kV com 26,1 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 KCMIL e com 0,5 km de extensão, circuito simples, subterrâneo, cabo 800 mm² Al | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV MANGUEIRAL – BRASÍLIA CENTRO | Seccionamento da LD 138 kV Mangueiral – Brasília Centro na SE Brsília Leste 500/138 kV - LTD138kV com 12 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM, sublacustre, cabo 630 mm² Cu, subterrâneo, cabo 800 mm² Al | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | DF | - | CEB-D | LD 138 kV SUBESTAÇÃO 06 – BRASÍLIA LESTE | LT 138 kV com 20 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 MCM, sublacustre, cabo 630 mm² Cu, subterrâneo, cabo 800 mm² Al | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kV com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM. | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE RIO DOS BOIS 138 kV | Extensão do barramento de 138 kV e demais obras necessárias para permitir o seccionamento da LT138 kV Rio Verde – Cachoeira Dourada em Rio dos Bois | Imediato | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE AREIÃO 138 kV | Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de três transformadores 138/13,8 kV – 63 MVA cada um. | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV ATLÂNTICO - AREIÃO | LD 138 kV com 7,2 km de extensão, circuito simples | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV REAL - AREIÃO | LD 138 kV com 7,4 km de extensão, circuito simples | 2023-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE RIVIERA 138 kV | Implantação da nova subestação Riviera, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ANHANGUERA - DAIA NA SE RIVIERA 138 kV com construção de circuito duplo, com 0,3 km do trecho de seccionamento até a SE Riviera 138 kV. | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA | Recapacitação da nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA | 2021-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE SANTA GENOVEVA 138 kV | Implantação da nova subestação Santa Genoveva, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV XAVANTES - DAIA | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV XAVANTES - DAIA NA SE SANTA GENOVEVA 138 kV com construção de LD 138 kV, circuito duplo, com 3,3 km do trecho de seccionamento até a SE Santa Genoveva 138 kV | 2020-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE APARECIDA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Aparecida com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um. | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV ANHANGUERA - APARECIDA | LD 138 kV com 6 km de extensão, circuito simples | 2022-12-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD138 kV PIRINEUS – DAIA | LD138 kV PIRINEUS – DAIA com 10 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 336,4 MCM | 2022-12-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SECC LT (CD) 500 kV Angelim II - Recife II C2 na SE Suape II | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2x22,5 km | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SECC LT 230 kV Pirapama II - Recife II C2 na SE Jaboatão II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2x0,5 km | 2023-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-160/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 2x1 km | 2023-01-01 | RB
KV

## Alterações e Retiradas
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2018 1° Emissão (26/12/2018) | [7 empty] | Legenda de cor: Alteração Retirada
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | ALTERAÇÃO OU RETIRADA?
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-032/2015-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV LONDRINA - MARINGÁ C1 | Seccionamento da LT na SE Sarandi, 2 x 1 km, 795 MCM | Associada à implantação do novo setor de 525 kV da SE Sarandi | RB | Alteração
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | SE GASPAR 2 (NOVO PÁTIO 525 kV) | Construção da subestação 525/230 kV Bancos AT monofásicos 525/230 kV de (6+1) x 224 MVA e conexões Banco de reatores de barra de (3+1) x 50 Mvar / 525 kV e conexões Seccionamento da LT 525 kV Curitiba - Blumenau na SE Gaspar 2, circuito duplo, 23 km, 4 x 636 MCM Seccionamento da LT 525 kV Blumenau - Biguaçu na SE Gaspar 2, circuito simples, 7,1 km, 4 x 954 MCM | Imediato | RB | Alteração
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | SE JOINVILLE SUL (NOVA) | Construção da subestação 525/230/138 kV Bancos AT monofásicos 525/230 kV de (9+1) x 224 MVA e conexões 2 AT trifásicos 230/138 kV de 225 MVA e conexões Bancos de reatores de barra de (3+1) x 50 Mvar / 525 kV e conexões Seccionamento da LT 525 kV Curitiba - Blumenau na SE Joinville Sul, circuito duplo, 39 km, 4 x 636 MCM Seccionamento da LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau na SE Joinville Sul, circuito duplo, 43 km, 4 x 636 MCM Banco de reatores de linha (manobrável) de (3+1) x 50 Mvar no terminal de 525 kV da SE Joinville Sul Seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte na SE Joinville Sul, circuito duplo, 5,5 km, 2 x 795 MCM Seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Joinville na SE Joinville Sul, circuito duplo, 5,5 km, 2 x 795 MCM Seccionamento da LT 230 kV Joinville - Joinville Norte na SE Joinville Sul, circuito duplo, 13,3 km, 2 x 795 MCM | Imediato | RB | Alteração
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV Guaiba 3 - Nova Santa Rita | Circuito simples, 38 km, 2 x 795 MCM | 2015-12-01 | RB | Retirada
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-DEA-RE-006/2013-rev3 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | - | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilinha C2 | Circuito simples, 111 km, 1 x 636 MCM | 2015-12-01 | RB | Retirada
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-DEA-RE-006/2013-rev3 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | SE Lajeado Grande 2 (Nova) | Construção da subestação 230 kV. Seccionamento da LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha na SE Lajeado Grande 2. Circuito simples, 2 x 4 km, 1 x 636 MCM | Imediato | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-029/2017-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/CE | BR Transmissora Cearense de Energia LTDA | - | LT 230 kV BANABUÍU - RUSSAS II C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795,00 MCM (TERN), 110 km | 2016-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-029/2017-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | BR Transmissora Cearense II de Energia LTDA | - | LT 230 kV RUSSAS II - ARACATI III CD | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740,80 MCM (), 62 km | 2016-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-029/2017-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 230/138 kV ARACATI III | 1º TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | 2016-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO/PI | ATE XVI Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV MIRACEMA - GILBUÉS C1 | Circuito Simples 500 kV,6x 795,00 MCM (TERN), 387 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | TO/PI | ATE XVI Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV MIRACEMA - GILBUÉS C2 | Circuito Simples 500 kV,6x 795,00 MCM (TERN), 387 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/BA | ATE XVI Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV GILBUÉS -BARREIRAS II C1 | Circuito Simples 500 kV,6x 795,00 MCM (TERN), 281 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | ATE XVI Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV BARREIRAS II - BOM JESUS DA LAPA C1 | Circuito Simples 500 kV,6x 795,00 MCM (TERN), 219 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | ATE XVI Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV BOM JESUS DA LAPA-IBICOARA C2 | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 232 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | ATE XVI Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV IBICOARA-SAPEAÇU C2 | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 257 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE/PB/RN | ATE XVIII Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV MILAGRES II-AÇU III CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 330 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-059/2011-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MG | ABENGOA | - | LT500 kV ESTREITO-ITABIRITO 2 CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 370 km | 2015-05-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/CE | ATE XIX Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV SÃO JOÃO DE PIAUÍ-MILAGRES, C2, CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 400 km | 2014-06-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PE/CE | ATE XIX Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV LUIZ GONZAGA-MILAGRES, C2, CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 215 km | 2013-12-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA/PI | ATE XX Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV P.DUTRA-TERESINA II, C3, CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 210 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MA | - | - | SE 500 kV P.DUTRA | 4 Reatores de linha 50 Mvar, 500 kV, monofásico saída para Teresina | 2014-06-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI | ATE XX Transmissora de Energia S.A. | - | SE 500 kV TERESINA II | 4 Reatores de linha 50 Mvar, 500 kV, monofásico saída para Sobral 4 Reatores de linha 50 Mvar, 500 kV, monofásico saída para Teresina | 2014-06-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PI/CE | ATE XX Transmissora de Energia S.A. | - | LT500 kV TERESINA II-SOBRAL III, C3, CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 334 km | 2014-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 500 kV SOBRAL III | 3 Reatores de barra 50 Mvar, 500 kV, monofásico 4 Reatores de linha 33 Mvar, 500 kV, monofásico saída para P. Dutra | 2014-06-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia – LITE | - | LT500 kV TUCURUÍ 2-ITACAIÚNAS CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 200 km | 2016-05-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-037/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia – LITE | - | LT500 kV ITACAIÚNAS - COLINAS CS | Circuito Simples 500 kV,4x 954,00 MCM (RAIL), 304 km | 2016-05-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | BR Transmissora Cearense II de Energia LTDA | - | LT500 kV SOBRAL III - IBIAPINA II C1 | Circuito Simples 500 kV,4 x 954,00 MCM (RAIL), 110 km | 2016-01-01 | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | BR Transmissora Cearense II de Energia LTDA | - | SE 500/230 kV IBIAPINA II | 1º ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф | 2016-01-01 | RB | Retirada
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-065/2016-rev.0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | ENERGISA - PB | SE CAMPINA GRANDE II 230/69 kV | 4º AT 230/69 kV - 100 MVA | 2022-01-01 | RB | Alteração
ONS | PAR 2018-2020 Carta ONS - 0430/DPL/2018 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SE Suape II | 3º AT 500/230 kV - 3x 200 MVA | 2017-06-01 | RB | Retirada
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-012/2013- rev2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | SE SOBRAL III 500/230 kV (CE) | 3° AT 500/230 kV - 3x200 MVA | Imediato | RB | Retirada
EPE | EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | Imediato | RB | Retirada
ONS/EPE | PAR 2019-2023 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | CEMAR | SE PRESIDENTE DUTRA 230/69 kV (MA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA | 2020-11-01 | RB | Alteração
ONS/EPE | PAR 2019-2023 Oficio 0897/2018/DEE/EPE Carta ONS 0487/DPL/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | ENERGISA - MT | SE Coxipó 138 kV | 3 bancos de capacitores de 35 MVAr / 138 kV e conexões BD4 | Imediato | DIT | Alteração
ONS/EPE | PAR 2017-2019 Oficio 0897/2018/DEE/EPE Carta ONS 0487/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | - | SE Jauru 230 kV | Banco de reatores de barra monofásico (3 + 1R) x 33,33 MVAr / 230kV e conexão BD4 | Imediato | RB | Alteração
ONS | PAR 2017-2019 Cartas SAE-SP-01387/16, ONS-0252/300/2016 e ONS-1166/100/2016. Ofício EPE nº 0080/EPE/2017 Ofício nº 329/2018/SPE-MME. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | - | SE Coletora Porto Velho 500 kV (RO) | Transformador existente 525/230 kV - 465 MVA (TF13), complemento da conexão 500 kV DJM e adequações. | Imediato | RB | Retirada
ONS/EPE | PAR 2017-2019 Oficio 0897/2018/DEE/EPE Carta ONS 0487/DPL/2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | TME | - | SE Jauru 230 kV | Reator manobrável de barra trifásico e conexão BD4 | Imediato | RB | Retirada
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | ENEL - RJ | SE IRIRI | Seccionamento da LT 138 kV Rocha Leão - Campos na SE Iriri, CS 138 kV, 1x556,5 MCM, 0,5 km, 2 EL Obra relacionada à SE Lagos 345/138 kV. Módulo de infraestrutura de manobra. | Imediato | DIT | Alteração
ONS/EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | ELECNOR/PTE | - | SE VENDA DAS PEDRAS 138 kV | Instalação de 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar 3Ф e conexões | 2022-03-01 | DIT | Alteração
EPE | EPE-DEE-NT-076/2017-rev0 e Correspondência ENERGISASS/VPR/Nº002/2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENERGISA - SUL/SUDESTE | LT 138 kV TUPÃ - GETULINA | Construção de LT 138 kV, circuito simples, condutor T-LINNET 336,4 MCM, predominando estruturas de concreto em área urbana e metálicas em área rural, com capacidade operativa de 150/199 (normal/emergência), com extensão de aproximadamente 83,5 km e 01 EL de 138 kV na SE Getulina. | Imediato | Distribuição | Alteração
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENERGISA - SUL/SUDESTE | SE QUATÁ 88 kV | Instalação de banco de capacitor de 21 Mvar. (Não será necessário com a implantação da SE Alta Paulista 440/138 kV, licitada à IE AGUAPEÍ, e complementação dos bancos de capacitores na SE Presidente Prudente 138 kV.) | Imediato | Distribuição | Retirada
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE DRACENA | Individualização dos módulos de conexão 138 kV dos transformadores 138-13,8 kV n.º 1 e 2 com a instalação de um novo módulo de conexão de transformador, barra dupla a cinco chaves, cabo isolado 138 kV e remoção dos seccionadores 138 kV n.º 18329-66 e 18329-68. Instalação de 3 TC 138 kV de pedestal em substituição aos instalados na bucha do TR-2 138-13,8 kV; Implantação de módulo de interligação de barramentos 13,8 kV conectado por meio de cabo isolado num dos segmentos do barramento principal; Ampliação do barramento 13,8 kV para possibilitar a implantação do módulo de interligação de barramentos; Instalação de sistema de automatismo dos transformadores 138-13,8 kV; Substituição de 21 TC 13,8 kV e do sistema de proteção dos alimentadores n.º 10,11,12,13,14,16 e 17 por superação da capacidade nominal; Ampliação do sistema de serviços auxiliares composto da substituição do transformador de serviço auxiliar 13,8-0,22 kV e adequação dos painéis de distribuição dos Serviços Auxiliares CA e CC Utilização de SE Móvel para substituição dos transformadores. Substituição de 75 seccionadores monopolares 13,8 kV, 1 seccionador tripolar 13,8 kV, 8 disjuntores 13,8 kV, 3 TCs 13,8 kV e sistema de proteção 13,8 kV do alimentador 15 e adequações necessárias no setor de 13,8 kV, devido final de vida útil. | Imediato | DIT | Alteração
ONS | PAR 2015-2017 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE DRACENA | Substituição do TR-4 de 138-69 kV de 25 MVA para 40 MVA, prevendo-se TC em todas as buchas; Módulo de conexão de transformador 138 kV, arranjo BD5, considerando-se instalação de um disjuntor, cinco secionadores sem lâmina terra (dois a serem remanejados), três TP e três pararraios, com utilização de cabo isolado 138 kV para conexão do módulo de conexão ao TR-4. Realocação de três TPs que atualmente atendem os TR-3 e TR-4, para atender a alta do TR-3, Realocação de três TC do lado 138 kV do TR-4 para nova posição no bay do TR4, Realocação de dois secionadores 138 kV das entradas dos TR-3 e TR-4 para isolarem o disjuntor do novo TR-4. Instalação de módulo de interligação das saídas das linhas de 69 kV, considerando instalação de um disjuntor, um secionador sem lâmina terra, relocação do secionador 154 e instalação de seis TC e seis TP nas saídas de linhas de 69 kV; Adequação dos painéis de distribuição de 220/125 VCC, para serviços auxiliares; Adequação de Sistema de Proteção, Controle, Supervisão e paralelismo, com instalação de painel de comando do módulo de conexão 138 kV do TR-4; Instalação de painel de automatismo para ELs de 69 kV; Ampliação das Proteções de Barras de 138 kV. | Imediato | DIT | Alteração
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE DRACENA | Instalação de 01 banco de capacitores, 138 kV, 50 Mvar e módulo de conexão, arranjo BD-3, associado. Será necessária a utilização de variante para a fase interna dos barramentos, a fim de respeitar as distâncias de segurança quando da execução dos serviços. (Não será necessário com a implantação das SE Alta Paulista 440/138 kV e Baguaçu 440/138 kV, licitadas à IE AGUAPEÍ, bem como a ampliação da SE Rosana com transformação 230/138 kV, licitada à IE TIBAGI.) | Imediato | DIT | Retirada
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE ITAPEVA (SP) | Instalação do 2º TR 138/34,5 kV de 30 MVA e módulos de conexão associados. Remoção dos transformadores 13,8/34,5 kV que atualmente funcionam como reserva (unidades TR-5, TR-6 e TR-7). Os cubículos 25, 26 e 27 devem ser adaptados para operar com rede de distribuição 13,8 kV, com capacidade de suportar corrente de 600 A e com função de proteção para terra de alta impedância (RAI). Ampliação dos barramentos 138 kV com implantação de módulo de infraestrutura de manobra; Reconfiguração do setor de 34,5 kV para arranjo barra principal e transferência, com instalação de barramento de transferência, complementação dos módulos de entrada de linha com a instalação de 4 seccionadores 34,5 kV em cada módulo de entrada de linha, 2 módulos de conexão de transformador e 1 de interligação de barramentos; Instalação de cabo isolado 34,5 kV no módulo de conexão do novo transformador; Remanejamento do módulo de entrada de linha 34,5 kV referente ao alimentador n.º37 para possibilitar a instalação do módulo de interligação de barramento 34,5 kV; Ampliar infraestrutura geral do setor de 34,5 kV; Instalação de sistema de paralelismo dos transformadores 138-34,5 kV; Instalação de 1 módulo de interligação de barramentos 13,8 kV, 2500 A, conectado por meio de cabo isolado num dos segmentos do barramento principal; Adequação do sistema de automatismo dos transformadores 138-13,8 kV; Remoção dos seccionadores 13,8 kV 7029-166/168; Instalação de bacia coletora e caixa separadora de óleo destinado ao TR-2 e 4. Instalação de parede corta-fogo destinado ao TR-4. Ampliação do sistema de serviços auxiliares composto da substituição do GAE e do sistema de automatismo e ampliação de painéis de distribuição dos Serviços Auxiliares CA e CC. | Imediato | DIT | Alteração
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE ITAPEVA (SP) | Ampliação dos barramentos 138 kV com implantação de módulo de infraestrutura de manobra; Reconfiguração do setor de 34,5 kV para arranjo barra principal e transferência, com instalação de barramento de transferência, complementação dos módulos de entrada de linha com a instalação de 4 seccionadores 34,5 kV em cada módulo de entrada de linha, 2 módulos de conexão de transformador e 1 de interligação de barramentos; Instalação de cabo isolado 34,5 kV no módulo de conexão do novo transformador; Remanejamento do módulo de entrada de linha 34,5 kV referente ao alimentador n.º37 para possibilitar a instalação do módulo de interligação de barramento 34,5 kV; Ampliar infraestrutura geral do setor de 34,5 kV; Instalação de sistema de paralelismo dos transformadores 138-34,5 kV; Instalação de 1 módulo de interligação de barramentos 13,8 kV, 2500 A, conectado por meio de cabo isolado num dos segmentos do barramento principal; Adequação do sistema de automatismo dos transformadores 138-13,8 kV; Remoção dos seccionadores 13,8 kV 7029-166/168; Instalação de bacia coletora e caixa separadora de óleo destinado ao TR-2 e 4. Instalação de parede corta-fogo destinado ao TR-4. Ampliação do sistema de serviços auxiliares composto da substituição do GAE e do sistema de automatismo e ampliação de painéis de distribuição dos Serviços Auxiliares CA e CC. Utilização da SE Móvel e barramento provisório, além de contratação de serviço para utilização de religadores 13,8 kV, para permitir os desligamentos necessários para substituição do transformador 138-13,8 kV e obras adicionais no setor de 13,8 kV. | Imediato | DIT | Retirada
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ELEKTRO | SE PORTO FERREIRA (SP) | Substituição do TR-1 e 2 138/13,8 kV de 33,33 e 30 MVA, respectivamente, por outras duas unidades de 50 MVA. Os mesmos deverão ser adquiridos para que não superem os limites de Icc de 10 kA, da distribuidora, sendo assim não será possível esses equipamentos operarem em paralelo. Instalação de bacia coletora, parede corta fogo, e caixa separadora de óleo destinado aos TR-1 e 2; Instalação de 6 TC de pedestal em substituição aos TC instalados nas buchas dos TR-1 e 2; Substituição de 6 para-raios 132 kV nos módulos do TR-1 e TR-2, devido ao final de vida útil; Substituição dos módulos de conexão 13,8 kV dos TR-1 e TR-2 e do módulo de interligação de barramentos 13,8 kV com a substituição de 3 disjuntores (8552-8/9 e 8524-1), 12 seccionadores monopolares, 9 TC, 6 TP, cabos isolados, e cabos/conexões aéreas devido à superação de capacidade nominal; Substituição de 6 para-raios 15 kV nos módulos do TR-1 e TR-2, devido ao final de vida útil; Substituição do barramento principal 13,8 kV para 2500 A; Adequação dos painéis de distribuição dos serviços auxiliares. | Imediato | DIT | Retirada
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE BOTUCATU (SP) | Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por dois autotransformadores de 40 MVA Adequação dos módulos de conexão, envolvendo disjuntores, seccionadores, TC’s, TP’s, pararraios e sistema de proteção e obras associadas. | Imediato | DIT | Alteração
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 88 kV MONGAGUÁ - PEDRO TAQUES (SP) | Desmontagem da LT 88 kV circuito simples devido à solicitação do DER para construção da faixa adicional na Rodovia Padre Manoel da Nobrega. A execução dessa obra deverá ser combinada com a construção da LT 138 kV Mongaguá - Manoel da Nóbrega, de responsabilidade da ELEKTRO, e da LT 88 kV Manoel da Nobrega - Pedro Taques, de responsabilidade da CPFL Piratininga. Será necessária a desmontagem das chaves n.º 206 e 89-2 existentes na LT e painel de telecomando das chaves localizados na SE Pedro Taques (CPFL). | Imediato | DIT | Alteração
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | LT CAMPOS - UTEC 138 kV | Desconectar os dois circuitos da LT 138 kV UTEC - Mombaça na SE UTEC. Nova LD 138 kV Mombaça - Campos. Retornar para a SE UTEC o circuito que atende as cargas de Italva e transferir a alimentação do consumidor LLX para a SE Mombaça. OBRA DA ENEL. | Imediato | Distribuição | Alteração
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | ENEL - RJ | - | SE LAGOS 138 kV (NOVA) | Seccionamento da LT Rocha Leão (ENEL) - Araruama C1 e C2, em 138 kV, com construção de 0,8 km em 138 kV, partindo da SE Seccionadora. Seccionamento da LT Rocha Leão (ENEL) – Porto do Carro C1 e C2, em 138 kV, com construção de 0,5 km em 138 kV, partindo da SE Seccionadora | Imediato | Distribuição | Alteração
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 Revisado EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CPFL PAULISTA | - | LT 138 kV MIRASSOL II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (ISA CTEEP) | Reconstrução/ recondutoramento para capacidade mínima de 216/253 MVA, com extensão de 6km. | Imediato | Distribuição | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | Chesf | - | LT 230 kV Funil - Itapebi, C2 | Circuito Simples 230 kV | Imediato | RB | Retirada

## POTEE Anteriores
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2018 1° Emissão (26/12/2018)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | CICLO DO POTEE 1ºOCORRÊNCIA OU ÚLTIMA MODIFICAÇÃO
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-032/2015-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE SARANDI (PR) | 3º AT 230/138 kV 150 MVA e conexões. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-086/2014-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | SE SÃO JOSÉ REAL PARQUE 138/13,8 kV (NOVA) | Seccionamento da LT 138 kV Biguaçu - Florianópolis C2 (DIT da Eletrosul) para conexão da nova SE São José Real Parque, de propriedade da CELESC, com trecho de linha 138 kV, CD, até 0,5 km, condutor 477 MCM, 2 ELs 138 kV, BPT, MIG-A, e adequações nos equipamentos terminais da linha seccionada. | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE PONTA GROSSA SUL (PR) | Banco de capacitores 15 Mvar/138 kV. | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 138 kV JOINVILLE SUL - JOINVILLE SANTA CATARINA C1 e C2 | Construção de linha de 138 kV, circuito duplo, 9,2 km, 1 x 636 MCM Associada à integração do setor de 138 kV da SE Joinville Sul 230/138 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | SECCIONAMENTO DA LT 138 kV BLUMENAU FORTALEZA - INDAIAL NA SE INDAIAL 230/138 kV | Construção do trecho de linha de 138 kV até o ponto de seccionamento, circuito duplo, 0,5 km, 1 x 477 MCM Associada à integração do setor de 138 kV da SE Indaial 230/138 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | SECCIONAMENTO DA LT 138 kV JARAGUÁ DO SUL - MALWEE NA SE JARAGUÁ DO SUL 230/138 kV | Construção do trecho de linha de 138 kV até o ponto de seccionamento, circuito duplo, 7 km, 1 x 636 MCM Associada à integração do setor de 138 kV da SE Jaraguá do Sul 230/138 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Instalação de disjuntor interligador de barras em 13,8 kV mediante remanejamento do circuito de transferência. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SE CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA | Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do circuito de transferência e da canaleta do setor de 13,8 kV. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SE PONTA GROSSA NORTE | Instalação de disjuntor interligador dos barramentos em 13,8 kV, individualização da BT dos TRs em 13,8 kV e instalação de relé para implementar transferência automática de atendimento às cargas em 13,8 kV e 34,5 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SE PONTA GROSSA SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras e construção do circuito geral do transformador 2. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. Setor 34,5 kV: Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SE SÃO MATEUS DO SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-6/2013-rev3 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE 525 kV Marmeleiro 2 | Compensador Síncrono 525 kV, 1 x (-90/+150) Mvar | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Livramento 3 (Nova) | Construção da subestação 230 kV. Compensador síncrono de (- 90/+150 Mvar) / 230 kV e conexões. 1º e 2º Reatores de Barra de 30 Mvar / 230 kV (3ø) e conexões. | RB | 2014
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-6/2013-rev3 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE 230 kV Livramento 3 | Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-90/+150) Mvar | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CELESC | SE JARAGUÁ DO SUL (NOVA) | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 225 MVA e conexões 2 EL 138 kV para o seccionamento da LT 138 kV Jaraguá do Sul - Malwee, de propriedade da CELESC Seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte na SE Jaraguá do Sul, circuito duplo, 38 km, 2 x 795 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE PATO BRANCO (PR) | Substituição dos 2 transformadores 230/138 kV de 67 MVA, por unidades trifásicas de 225 MVA e conexões. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 PTEC-DPRD-66/2015 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SEs REGIÃO CENTRO SUL | Instalação de bancos de capacitores na rede de distribuição da região Centro Sul, totalizando 76,8 Mvar, conforme o Parecer Técnico ''Definição da Compensação Reativa do Sistema de Distribuição da COPEL''. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 PTEC-DPRD-66/2015 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SEs REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | Instalação de bancos de capacitores na rede de distribuição da região Metropolitana de Curitiba, totalizando 208,8 Mvar, conforme o Parecer Técnico ''Definição da Compensação Reativa do Sistema de Distribuição da COPEL''. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 PTEC-DPRD-66/2015 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SEs REGIÃO NOROESTE | Instalação de bancos de capacitores na rede de distribuição da região Noroeste, totalizando 94,8 Mvar, conforme o Parecer Técnico ''Definição da Compensação Reativa do Sistema de Distribuição da COPEL''. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 PTEC-DPRD-66/2015 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SEs REGIÃO NORTE | Instalação de bancos de capacitores na rede de distribuição da região Norte, totalizando 141,6 Mvar, conforme o Parecer Técnico ''Definição da Compensação Reativa do Sistema de Distribuição da COPEL''. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 PTEC-DPRD-66/2015 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-D | SEs REGIÃO OESTE | Instalação de bancos de capacitores na rede de distribuição da região Oeste, totalizando 75,4 Mvar, conforme com o Parecer Técnico ''Definição da Compensação Reativa do Sistema de Distribuição da COPEL''. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-32/2015-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COTE | SE 230/138 kV Umuarama Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-32/2015-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COTE | SE 230/138 kV Umuarama Sul | Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | SE UBERABA | Instalação de disjuntor interligador de barras em 13,8 kV mediante remanejamento do circuito de transferência. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | SECC LT (CD) 138 kV Camboriú Morro do Boi - Itajaí C1 na SE Itajaí 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 2,4 km | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | SECC LT (CD) 230 kV Blumenau - Joinville Norte C1 na SE Jaraguá do Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | SECC LT (CD) 230 kV Blumenau - Joinville Norte C1 na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC/PR | - | SECC LT (CD) 525 kV Blumenau - Curitiba Leste C1 na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 43 km | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2014-2016 EPE-DEE-RE-070/2010-rev1 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | SE Quinta (RS) | 3º banco de TR monofásicos 230/69 kV, 3 x 55 MVA. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-024/2015-rev0 EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | LT 138 kV Canoas 3 - Cachoeirinha 1 | Seccionamento da LT 138 kV Canoas 3 - Cachoeirinha 1 na SE Cachoeirinha 3, circuito simples, 2 x 2,5 km, 1 x 477MCM. Associada à integração do setor de 138 kV da SE Cachoeirinha 3 | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-024/2015-ver EPE-DEE-RE-088/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | Seccionamento da LT 138 kV Taquara - Cachoeirinha 1 , na SE Cachoeirinha 3 (RS) | Seccionamento da LT 138 kV Taquara - Cachoeirinha 1 na SE Cachoeirinha 3, circuito duplo, 2 x 4,5 km, 1 x 477MCM. | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 525 kV JOINVILLE SUL - AREIA | Circuito simples, 292,4 km, 4 x 954 MCM Banco de reatores de linha (fixo) de (3+1) x 50 Mvar no terminal de 525 kV da SE Joinville Sul Banco de reatores de linha (fixo) de (3+1) x 50 Mvar no terminal de 525 kV da SE Areia | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CELESC | SE ITAJAÍ 2 (NOVA) | Construção da subestação 525/230/138 kV Bancos AT monofásicos 525/230 kV de (6+1) x 224 MVA e conexões 2 AT trifásicos 230/138 kV de 225 MVA e conexões 6 EL 138 kV para os seccionamentos das LTs 138 kV Camboriú Morro do Boi - Itajaí | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CELESC | SE ITAJAÍ 2 (NOVA) | Itajaí Fazenda - Itajaí, DIT de propriedade da ELETROSUL, e da LT 138 kV Itajaí Itaipava - Camboriú, de propriedade da CELESC Bancos de reatores de barra de (6+1) x 50 Mvar / 525 kV e conexões | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 230 kV ITAJAÍ 2 - ITAJAÍ C1 e C2 | Circuito simples, 2 x 10 km, 2 x 636 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 525 kV ITAJAÍ 2 - JOINVILLE SUL | Circuito simples, 81,5 km, 4 x 954 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | SECCIONAMENTO DA LT 138 kV ITAJAÍ ITAIPAVA - CAMBORIU NA SE ITAJAÍ 2 230/138 kV | Construção do trecho de linha de 138 kV até o ponto de seccionamento, circuito duplo, 2 km, 1 x 636 MCM Associada à integração do setor de 138 kV da SE Itajaí 2 230/138 kV Nota: Para integração da SE Itajaí 2 230/138 kV à rede de 138 kV também estão previstos os seccionamentos das LTs 138 kV Camboriú Morro do Boi - Itajaí e Itajaí Fazenda - Itajaí, ambas DIT sob responsabilidade da ELETROSUL. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 PAR 2017-2019 2018-2020 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | SE JOINVILLE | Substituição de um dos TRs 138/69 kV de 33 MVA (TF2 ou TF5) (DIT da Eletrosul) por outro TR 138/69 kV de 66 MVA Recapacitação dos barramentos de 230 kV, 138 kV e 69 kV Nota 1: As substituições dos TRs 230/138 kV, 230/69 kV e 138/69 kV da SE Joinville estão associadas às adequações dos barramentos de 230 kV, 138 kV e 69 kV, das bacias de captação de óleo, das paredes corta-fogo e das caixas separadoras de óleo. Nota 2: As etapas das obras para a recapacitação dos barramentos 230, 138 e 69 kV da SE Joinville foram propostas pela ELETROSUL na Nota Técnica nº S003-900-0003-r0, de 22/09/2016. Nota 3: A data de necessidade da recapacitação dos barramentos de 230 kV, 138 kV e 69 kV da SE Joinville está associada ao aumento da carga previsto após a substituição dos transformadores dessa subestação e à implantação da nova SE Joinville Sul 525/230/138 kV. | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | LT 230 kV JOINVILLE SUL - JOINVILLE C1 | Recapacitação Circuito simples, 12 km, 1 x 715 MCM Nota: Recapacitação no trecho entre a SE Joinville e o ponto de seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Joinville para a integração da SE Joinville Sul. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | LT 230 kV JOINVILLE SUL - JOINVILLE C2 | Recapacitação Circuito simples, 0,2 km, 1 x 715 MCM Nota: Recapacitação no trecho entre a SE Joinville e o ponto de seccionamento da LT 230 kV Joinville - Joinville Norte para a integração da SE Joinville Sul. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | LT 230 kV JOINVILLE SUL - JOINVILLE NORTE C1 | Recapacitação Circuito simples, 18 km, 1 x 636 MCM Nota 1: Compatibilização com o circuito C2. Nota 2: Recapacitação no trecho entre a SE Joinville Norte e o ponto de seccionamento da LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte para a integração da SE Joinville Sul. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 525 kV ITAJAÍ 2 - BIGUAÇU | Circuito simples, 63,4 km, 4 x 954 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CELESC | SE INDAIAL (NOVA) | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 225 MVA e conexões 4 EL 138 kV para os seccionamentos das LTs 138 kV Timbó - Salto Pilão e Blumenau Fortaleza - Indaial, de propriedade da CELESC | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 230 kV RIO DO SUL - INDAIAL C1 e C2 | Circuito duplo, 51 km, 1 x 1113 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 230 kV INDAIAL - GASPAR 2 C1 e C2 | Circuito duplo, 57 km, 1 x 1113 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | SECCIONAMENTO DA LT 138 kV TIMBÓ - SALTO PILÃO NA SE INDAIAL 230/138 kV | Construção do trecho de linha de 138 kV até o ponto de seccionamento, circuito duplo, 0,5 km, 1 x 477 MCM Associada à integração do setor de 138 kV da SE Indaial 230/138 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-DEA-RE-009/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | LT 230 kV SIDERÓPOLIS 2 - FORQUILHINHA C2 | Circuito simples, 28 km, 1 x 954 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Candiota 2 (Nova) | Construção da subestação, 1º e 2º ATF 525/230 kV de 672 MVA (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 224 MVA) e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Presidente Médici – Bagé 2 na SE Candiota 2, circuito simples, 2x2 km, 1 x 715 MCM. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 525 kV Candiota 2 – Guaíba 3 C1 e C2 | Circuito duplo, 279 km, 4 x 954 MCM. 2 Reatores de Linha fixos (sem disjuntor) de 150 Mvar / 525 kV (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 50 Mvar), no terminal da SE Candiota 2, um em cada circuito. 2 Reatores de Linha fixos (sem disjuntor) de 150 Mvar / 525 kV (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 50 Mvar), no terminal da SE Guaíba 3, um em cada circuito. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2017-2019 Ref. Carta ONS-0663/100/2016; Ofício nº0544/EPE/2016; Ofício nº1376/EPE/2016. ONS-0337/100/2017; ONS-0558/100/2017; Ofício nº0437/EPE/2017; Nota Técnica ONS-RE-3-0035/2017-Rev1. | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE CANDIOTA 2 525/230 kV | Equipamentos e adequações necessárias para a interligação dos barramentos de 230 kV e 525 kV da SE Candiota e da SE Candiota 2 | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 EPE-DEE-RE-030/2014-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 525 kV Capivari do Sul – Gravataí | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV Osório 3 – Gravataí 3 | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 525 kV Guaíba 3 – Gravataí | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-086/2014-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | SE DESTERRO | 2 reatores de barra de 50 Mvar / 230 kV e conexões | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEA-RE-006/2013-rev3 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | LT 230 kV GRAVATAÍ 2 - GRAVATAÍ 3 C1 (RS) | Recondutoramento, 13,5 km, 1 x 715,5 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA (PR) | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-086/2014-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | SE PALHOÇA | Substituição do TR 230/138 kV de 84 MVA (TF1) por outro TR 230/138 kV de 150 MVA | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-086/2014-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | SE PALHOÇA | Substituição dos TRs 230/138 kV de 75 MVA (TF2 e TF3) por outros 2 TRs 230/138 kV de 150 MVA | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | TSLE | SE SANTA VITÓRIA DO PALMAR 2 | 2º TF 525/138 kV – 75 MVA (3ø) e conexões. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 525 kV Marmeleiro 2 – Santa Vitória do Palmar 2 C2 | Circuito simples, 48 km, 4 x 954 MCM. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 50 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 16,67 Mvar), no terminal da SE Santa Vitória do Palmar 2. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 525 kV Povo Novo – Marmeleiro 2 C2 | Circuito simples, 152 km, 4 x 954 MCM. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 50 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 16,67 Mvar), no terminal da SE Povo Novo. Reator de Linha fixo (sem disjuntor) de 100 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 33,3 Mvar), no terminal da SE Marmeleiro 2. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Marmeleiro 2 | Reator de Barra de 100 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de 3 x 33,3 Mvar) e conexões. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ETSE | SE GASPAR 2 | 4º AT 230/138 kV, 150 MVA | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-069/2015-rev1 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | SE GUAÍRA (PR) | Substituição dos 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA por unidades de 225 MVA. Implantação do 3º AT trifásico de 225 MVA. | RB | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-6/2013-rev3 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS/SC | - | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 249 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Siderópolis 2 | RB | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-6/2013-rev3 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 244,5 km Reator de linha (manobrável) de 27 Mvar no terminal de 230 kV da SE Livramento 3 Reator de linha (fixo) de 27 Mvar no terminal de 230 kV da SE Santa Maria 3 | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-ver | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 245,7 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Guaíba 3 Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Povo Novo | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-029/2009-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Jardim Botânico – Porto Alegre 1 | Circuito simples, 4 km, (subterrânea). | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Guaíba 3 (Nova) | Construção da subestação, 1º e 2º ATF 525/230 kV - 672 MVA (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 224 MVA) e conexões. 1º e 2º Reatores de Barra de 100 Mvar / 525 kV (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 33,3 Mvar) e conexões. Seccionamento da LT 525 kV Nova Santa Rita – Povo Novo na SE Guaíba 3, circuito duplo, 4 km, 4 x 954 MCM. Remanejamento do Reator de Linha fixo de 150 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 50 Mvar), e respectivo módulo de conexão sem disjuntor, do terminal da SE Nova Santa Rita da LT 525 kV Nova Santa Rita – Povo Novo para o terminal da SE Guaíba 3 da LT 525 kV Guaíba 3 – Povo Novo. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Guaíba 3 – Guaíba 2 C1 e C2 | Circuito simples, 2 x 19 km, 2 x 795 MCM. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 525 kV Guaíba 3 – Nova Santa Rita C2 | Circuito simples, 40 km, 4 x 954 MCM. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Osório 3 (Nova) | Construção da subestação 230 kV. Seccionamento da LT 230 kV Osório 2 – Lagoa dos Barros na SE Osório 3, circuito simples, 2 x 4 km, 1 x 636 MCM. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-083/2013-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Vila Maria (Nova) | Construção da subestação, 1º e 2º ATF 230/138 kV (3ø) de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Passo Fundo – Nova Prata 2 C1 e C2 na SE Vila Maria, 2 circuitos duplos, 4 x 1 km, 1 x 795 MCM. 3 ELs 138 kV: duas para seccionamento da LT 138 kV Casca – Marau (RGE) e uma para conexão da SE Marau 2 (COPREL). | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-083/2013-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | RGE COPREL | SE Vila Maria (Nova) | Construção de trecho de linha de 138 kV até o ponto de seccionamento da LT 138 kV Casca – Marau (RGE) na SE Vila Maria, CD, 1 km. Construção da LT 138 kV Vila Maria – Marau 2 (COPREL), CS, 18 km. Associada à integração do setor de 138 kV da SE Vila Maria. | Distribuição | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-029/2009-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1 | Circuito simples, 3,4 km, (subterrânea). | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-029/2009-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Porto Alegre 1 (Nova) | Construção da subestação (isolada a SF6), 1º, 2º e 3º ATF 230/69 kV (3ø) de 83 MVA e conexões. 3 ELs 69 kV: para conexão das SEs Porto Alegre 2, Zaffari e Floresta. 2 CTs 69 kV: para conexão dos 2 TRs 69/13,8 kV da atual SE Porto Alegre 1. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-029/2009-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-D | SE Porto Alegre 1 (Nova) | Construção da LT 69 kV Porto Alegre 1 – Floresta, CS, 3 km. Associada à integração do setor de 69 kV da SE Porto Alegre 1. | Distribuição | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Maçambará 3 (Nova) | Construção da subestação 230 kV. Seccionamento da LT 230 kV Maçambará – Santo Ângelo C1 e C2 na SE Maçambará 3, 2 circuitos duplos, 4 x 4 km, 1 x 1113 MCM. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 30 Mvar / 230 kV (3ø) no terminal da SE Maçambará 3 da LT 230 kV Maçambará 3 – Santo Ângelo C1. Remanejamento do Reator de Linha manobrável de 30 Mvar / 230 kV (3ø) e respectivo módulo de conexão com disjuntor do terminal da SE Maçambará da LT 230 kV Maçambará – Santo Ângelo C2 para o terminal da SE Maçambará 3 da LT 230 kV Maçambará 3 – Santo Ângelo C2. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Livramento 3 – Alegrete 2 | Circuito simples, 125 km, 2x795 MCM. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Livramento 3 – Cerro Chato | Circuito simples, 10 km, 2x795 MCM. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Livramento 3 – Maçambará 3 | Circuito simples, 205 km, 2 x 795 MCM. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 15 Mvar / 230 kV (3ø) no terminal da SE Livramento 3. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 15 Mvar / 230 kV (3ø) no terminal da SE Maçambará 3. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Livramento 3 – Santa Maria 3 | Circuito simples, 247 km, 2x795 MCM. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 27 Mvar / 230 kV (3ø) no terminal da SE Livramento 3. Reator de Linha fixo (sem disjuntor) de 27 Mvar / 230 kV (3ø) no terminal da SE Santa Maria 3. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 EPE-DEE-RE-030/2014-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | SE Capivari do Sul (Nova) | Construção da subestação, 1º e 2º ATF 525/230 kV de 672 MVA (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 224 MVA) e conexões. 1º e 2º ATF 230/138 kV (3ø) de 100 MVA e conexões. 2 ELs 138 kV: para seccionamento da LT 138 kV Osório 2 – Palmares. 1º e 2º Reatores de Barra de 100 Mvar / 525 kV (compostos por bancos 1ø de (6+1) x 33,3 Mvar) e conexões. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 EPE-DEE-RE-030/2014-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-D | SE Capivari do Sul (Nova) | Construção de trecho de linha de 138 kV até o ponto de seccionamento da LT 138 kV Osório 2 – Palmares na SE Capivari do Sul, CD, 5 km. Associada à integração do setor de 138 kV da SE Capivari do Sul. | Distribuição | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 EPE-DEE-RE-030/2014-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 230 kV Capivari do Sul – Viamão 3 | Circuito simples, 65 km, 2 x 795 MCM. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 EPE-DEE-RE-030/2014-rev0 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | LT 525 kV Capivari do Sul – Guaíba 3 | Circuito simples, 178 km, 4 x 954 MCM. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 100 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 33,3 Mvar), no terminal da SE Capivari do Sul. Reator de Linha manobrável (com disjuntor) de 50 Mvar / 525 kV (composto por bancos 1ø de (3+1) x 16,67 Mvar), no terminal da SE Guaíba 3. | RB | 2014
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-NT-064/2016-rev0 ONS-NT-0078/2016 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT | SE Lajeado 2 | 4º TF 230/69 kV – 83 MVA (Provisório) e conexões. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | - | Seccionamento LT 138 kV Itajaí Fazenda - Itajaí C1 na SE Itajaí 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 2,4 km | DIT | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-22/2015-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE 230/69 kV São Luís III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | RB | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-37/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE/PI | TAESA | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km. Remanejamento dos reatores de linha da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1, alocados atualmente no terminal da SE Milagres, para a nova LTs 500 kV Curral Novo do Piauí II - Milagres II C1, no terminal da SE Milagres II | RB | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-37/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE/PI | CHESF | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga C1 na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km. Remanejamento dos reatores de linha da LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga C1, alocados atualmente no terminal da SE Milagres, para a nova LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C1, no terminal da SE Milagres II | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | LT 230 kV Mauá III - Manaus C1 (AM) | Remanejamento dos reatores de linha das LTs 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 e Curral Novo do Piauí II - Milagres C1, alocados atualmente no terminal da SE Milagres, para as novas LTs 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C1 e Curral Novo do Piauí II - Milagres II C1, no terminal da SE Milagres II | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2014-2016 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | SE Catu 230/69 kV (BA) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2014-2016 Ofício 155/2016-SPE-MME | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | LT 69 kV Zebu - Itaparica C2 (PE) | Construção da LT Zebu - Itaparica 69 kV, CS, C2 e reforma no setor de 69 kV. | DIT | 2017/2016
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | SE Barbalho | Implantação de uma nova subestação de distribuição. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | SE TARUMÃ 230/138 kV (NOVA) (AM) | 2 ATs 230/138 kV - (6+1) x 100 MVA e 2 ELs de 138 kV | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | LT 230 kV LECHUGA - TARUMÃ C1 e C2 (AM) | Circuito duplo, 9,3 km, 2x954 MCM e 3,2 km subterrâneo, 1x2000 mm² (XLPE Cobre). | RB | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-054/2017-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | SÃO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | SE BARREIRAS II 500 / 230 kV (BA) | 2º AT 500/230 kV - 3 x 100 MVA | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-112/2011-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 500/230 kV (PI) | 2º AT 500/230 kV - 3 x 100 MVA | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-022/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | SE SÃO LUÍS II 500 kV (MA) | 2º reator de barra 3 x 45,33 Mvar/500 kV | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | SE MILAGRES 230/69 kV (CE) | 4º TR 230/69 kV - 100 MVA | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | SE ICÓ 230/69 kV (CE) | 3º TR 230/69 kV - 100 MVA | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-111/2012-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | SE GUAMÁ 230/69/13,8 kV (PA (PA) | 4º TR 230/69 kV - 150 MVA | RB | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- 002.2007-rev01 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 138 kV DERIVAÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS/POSTO DA MATA - TEIXEIRA DE FREITAS II | Construção - 2,5 km - associada à integração do setor de 138 kV da SE Teixeira de Freitas II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-003/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 69 kV FEIRA DE SANTANA III - FEIRA DE SANTANA II C1 | Construção de LT 69 kV - 1x636 MCM, 12 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE Feira de Santana III | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-057/2009-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 138 kV POÇÕES II - POÇÕES | Construção de LT 138 kV - 1X336,4 MCM, 100 m, CS | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-057/2009-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 138 kV POÇÕES II - VITÓRIA DA CONQUISTA | Construção de LT 138 kV - 1x336,4 MCM, 100 m | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-139/2015-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 138 kV ITABUNA III - ITABUNA II C1 E C2 BA | Construção de LT 138 kV - 1x636 MCM, CD, 1 km - associada à SE Itabuna III. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 69 kV PÓLO - CAMAÇARI III | Construção de uma LT 69 kV, 2x10 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE Pólo. Ref. PAR 2016-2018 | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 69 kV PÓLO - GUARAJUBA | Construção de uma LT 69 kV, 2x17 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE Pólo. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-044/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | SE ARAPIRACA 69 kV | Implantação de 1 BC 5,0 Mvar - 69 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-044/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | SE ARAPIRACA II 69 kV | Implantação de 2 BC 5,0 Mvar - 69 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-078/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | LT 69 kV MACEIÓ II - BENEDITO BENTES C1 | Construção de LT 69 kV C1 - 1 x 954 MCM, 6 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-078/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | LT 69 kV MACEIÓ II - BENEDITO BENTES C2 | Construção de LT 69 kV C2 - 1 x 954 MCM, 6 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-078/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | LT 69 kV MACEIÓ II - SERRARIA C1 | Construção de LT 69 kV C1 - 1 x 954 MCM, 12 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-078/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | LT 69 kV MACEIÓ II - SERRARIA C2 | Construção de LT 69 kV C2 - 1 x 954 MCM, 12 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-044/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | SE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 69 kV | Implantação de 1 BC 3,7 Mvar - 69 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-044/2009-r2 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | SE SÃO BRAZ 69 kV | Implantação de 1 BC 5,0 Mvar - 69 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-080/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AL | ED ALAGOAS | LT 69 kV SANTANA II - SANTANA DO IPANEMA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CS, 2x24 km, cabo 1 x 636 MCM | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | ENERGISA - PB | SE BESSA 13,8 kV | Implantação de 1 BC 5,46 Mvar - 13,8 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | ENERGISA - PB | SE CABEDELO 13,8 kV | Implantação de 1 BC 8,22 Mvar - 13,8 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | ENERGISA - PB | SE JACARAÚ 13,8 kV | Implantação de 1 BC 1,92 Mvar - 13,8 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PB | ENERGISA - PB | SE MATARACA 13,8 kV | Implantação de 1 BC 2,52 Mvar - 13,8 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 Carta CELPE de 23/08/2016 e EPE-DEE-RE-025/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV LAGOA DO CARRO - CARPINA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CS, 2x1,5 km, cabo 1 x 336,4 MCM | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2028-2020 Carta CELPE de 23/08/2016 e EPE-DEE-RE-025/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV LAGOA DO CARRO - LIMOEIRO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CS, 2x1,5 km, cabo 1 x 336,4 MCM | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-071/2011-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV JABOATÃO II - CONE/PIRAPAMA II | Construção da LT 69 kV - 2,6 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-071/2011-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV JABOATÃO II - PIRAPAMA II | Construção da LT 69 kV - 1 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-071/2011-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV JABOATÃO II - PRAZERES C1 | Construção da LT 69 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-071/2011-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV JABOATÃO II - PRAZERES C2 | Construção da LT 69 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-071/2011-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV JABOATÃO II - PRAZERES C3 | Construção da LT 69 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV ARCOVERDE II - ARCOVERDE C1 e C2 | Seccionamento das LTs 69 kV Arcoverde - Buique e Arcoverde - Ibimirim, na SE Arcoverde II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV ARCOVERDE II - BUÍQUE C1 | Seccionamento da LT 69 kV Arcoverde - Buíque, na SE Arcoverde II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV ARCOVERDE II - IBIMIRIM C1 | Seccionamento da LT 69 kV Arcoverde - Ibimirim, na SE Arcoverde II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV GARANHUNS II - BREJÃO C1 | Recondutoramento da LD 69 kV Garanhuns - Brejão existente, que possui cabo 1/0 AA | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV GARANHUNS II - BREJÃO C1 e C2 | Construção de um trecho de LTs de 3,5 km, para possibilitar a conexão das LTs Garanhuns II - Brejão C1 e C2, quando da abertura dos dois circuitos da LD 69 kV Brejão - TAP LD Angelim/Garanhuns | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CELPE | LT 69 kV GARANHUNS II - HELIÓPOLIS C1 e C2 | Construção de LT 69 kV 1 x 336,4 MCM - C1 e C2, 8 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-087/2011-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CELPE | SE SANTA CRUZ II | Implantação de 2 ELs 69 kV e 1 ELs 13,8 kV para complementação de conexão de LTs da COSERN | Distribuição | 2017/2016
EPE | PAR 2018-2020 Ofício nº 457/EPE/2017 EPE-DEE-NT-034/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CELPE | LT 69 kV LAGOA NOVA II - SANTANA DO MATOS I | Construção de LT 69 kV C1 - 1 x 636 MCM, 27 km | Distribuição | 2017/2016
EPE | PAR 2018-2020 Ofício nº 457/EPE/2017 EPE-DEE-NT-034/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CELPE | SE SANTANA DO MATOS I (NOVA) | Construção de nova subestação 69/13,8 kV com 1 TR de 10 MVA | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CELPE | LT 69 kV AQUIRAZ II - EUSÉBIO - ÁGUA FRIA C2 | Construção de circuito 69 kV cabo Greeley 500 mm2 associado à integração da SE Aquiraz II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV AQUIRAZ II - JABUTI | Recondutoramento trecho 69 kV em cabo 266.8 MCM-CAA do circuito Aquiraz - Jabuti para cabo Greeley 500 mm2 associado à integração da SE Aquiraz II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT AQUIRAZ II - EUSÉBIO C3 | Construção de circuito 69 kV em cabo Greeley 500 mm2 associado à integração da SE Aquiraz II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV MARACANAÚ - BOM JARDIM | Construção de LT 69 kV CS, 10 km, cabo CAL 500 mm2 - associado à integração da SE Maracanaú II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV MARACANAÚ - MARANGUAPE | Construção de LT 69 kV CS,9 km, cabo Greeley 500 mm2 - associado à integração da SE Maracanaú II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV MARACANAÚ - SEC1 - DISTRITO INDUSTRIAL II | Construção de LT 69 kV CS, 10km, cabo CAL Greeley 500 mm2 - associado à integração da SE Maracanaú II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV MARACANAÚ - SEC2 - ACARAPE | Construção de LT 69 kV CS, 10 km, cabo ELGIN 315 mm2 - associado à integração da SE Maracanaú II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE/GET-NE R1- r01- 002.2008 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV MARACANAÚ - SEC2 - DISTRITO INDUSTRIAL II | Construção de LT 69 kV CS, 10km, cabo CAL Greeley 500 mm2 - associado à integração da SE Maracanaú II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-090/2014-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV ACARAÚ II - DERIV. ACARAÚ | Construção de LT 69 kV, 1 km, cabo CAL 315mm2 - associado ao acesso da COELCE na SE Acaraú II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-090/2014-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV ACARAÚ II - DERIV. MARCO | Construção de LT 69 kV, 1 km, cabo CAL 315mm² - associado ao acesso da COELCE na SE Acaraú II. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-090/2014-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV IBIAPINA II - IBIAPINA | Construção de LT 69 kV, 40 km, cabo CAL 315mm2 - associado ao acesso da COELCE na SE Ibiapina II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-090/2014-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | COELCE | LT 69 kV IBIAPINA II - TIANGUÁ | Construção de LT 69 kV, 28 km, cabo CAL 315mm2 - associado ao acesso da COELCE na SE Ibiapina II | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - BERTOLÍNEA | Construção de LT 69 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - FLORIANO C2 | Construção de LT 69 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT BOA ESPERANÇA II - GUADALUPE | Construção de LT 69 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT 69 kV CURIMATÁ - PARNAGUÁ C2 | Construção de LT 69 kV 1 x 477 MCM - CS (C2) | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-067/2007-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT GILBUÉS - CORRENTES | Construção de LT 69 kV CS, 75 km, cabo 477 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Correntes | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-067/2007-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT GILBUÉS - SANTA FILOMENA | Construção de LT 69 kV CS, 140 km, cabo 336 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Santa Filomena | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT 138 kV PIRIPIRI - ESPERANTINA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 73 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT 138 kV PARNAÍBA III / TABULEIROS II C1 | Construção de LT 138 kV CS, 1 x 10 km, cabo 1 x 636 MCM, associado à integração da SE Parnaíba III (futura Rede Básica) | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-042/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | SE ESPERANTINA | Implantação do 1º AT 138/69 kV - 50 MVA | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-003/2013-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | CELTINS | LT 138 kV PALMAS - PALMAS II C1 | Construção de LT 138 kV CD, 0,5 km, cabo 2 x 397,5 MCM, associada à integração do setor de 138 kV da SE Palmas (Rede Básica) | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA | Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS | Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV JORGE TEIXEIRA - DISTRITO III | Construção de LT 138 kV CD, 5 km, 2x795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE CACHOEIRA GRANDE | Implantação do TR4 138/13.8 kV - 40 MVA e 11 alimentadores | Distribuição | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE CENTRO | Construção do setor 138 kV, TR 138/13.8 kV - 4 x 40 MVA, 24 alimentadores e seccionamento da LT 138 kV Cachoeira Grande - Compensa - CS - 2 x 795 MCM - 1 km | Distribuição | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE COMPENSA | Implantação do TR3 138/13.8 kV - 40 MVA e 9 alimentadores | Distribuição | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE IRANDUBA DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV | Distribuição | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE MANACAPURU DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois - Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-112/2011-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT BOM JESUS II - BOM JESUS | Construção de LT 69 kV CD, 1 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV das SEs Bom Jesus II e Gilbués II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-112/2011-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT GILBUÉS II - GILBUÉS | Construção de LT 69 kV CD, 7 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV das SEs Bom Jesus II e Gilbués II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-135/2013- rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT TERESINA II - ESPLANADA | Construção de LT 69 kV CS, 11 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Teresina II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-135/2013- rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT TERESINA II - MONS. GIL E BARRA DURO | Construção de LT 69 kV CS, 66 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Teresina II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-135/2013- rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | ED PIAUÍ | LT TERESINA II - NAZÁRIA | Construção de LT 69 kV CS, 14 km, cabo 1x636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Teresina II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-022/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | CEMAR | LT 69 kV SÃO LUÍS IV - CIMAR C1 | Construção de LT 69 kV CS, 3,5 km, cabo 1 x 740,8 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE São Luís IV. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-022/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | CEMAR | LT 69 kV SÃO LUÍS IV - ITAQUI C1 | Construção de LT 69 kV CS, 16,3 km, cabo 1 x 740,8 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE São Luís IV. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-022/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | CEMAR | LT 69 kV SÃO LUÍS IV - VILA MARANHÃO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV C1 e C2, 7,2 km, cabo 1 x 740,8 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE São Luís IV. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-023/2014-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | CEMAR | LT 69 kV CAXIAS II - CAXIAS C1 | Construção de LT 69 kV CD, 9 km, cabo 1 x 636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Caxias II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-053/2012-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | MA | CEMAR | LT 69 kV CHAPADINHA II - CHAPADINHA C1 | Construção de LT 69 kV CD, 0,1 km, cabo 1 x 636 MCM, associada à integração do setor de 69 kV da SE Chapadinha II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-DEA-RE-003/2013-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | TO | CELTINS | LT 138 kV SECCIONAMENTO MIRACEMA - PALMAS C1 | Construção de seccionamento através de duas LTs 138 kV CD, 88 km, cabo 1 x 336 MCM para possibilitar a conexão da LT que vai interligar Seccionamento Miracema - Palmas V, associado à integração da SE Palmas (Rede Básica) | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-114/2012-r1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | CELPA | SE ONÇA PUMA | Adequação da LT 138 kV Xinguara/São Félix do Xingu CD, 20km, cabo 336 MCM, à nova disposição do pátio 138 kV para interligação a SE Onça Puma (futura Rede Básica) | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE RIO PRETO DA EVA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE SANTA ETELVINA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV JORGE TEIXEIRA - DISTRITO III | Construção de LT 138 kV CD, 5 km, 2x795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4 | Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE JARAQUI 2 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 4 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | AM | ED AMAZONAS | SE PONTA NEGRA 2 | Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | LT 230 KV ORIXIMINÁ - JURUTI C1 e C2 (PA-PA) | Circuito duplo, 138 km, 1x954 MCM | RB | 2014
EPE | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | SE JURUTI 230/138 KV | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 50 MVA - 3Ф 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 10 Mvar - 3Ф | RB | 2014
EPE | EPE-DEE-RE-065/2012-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | SE JURUPARI 230-69 KV (NOVA) | 1° e 2° TF 230-69 kV, 2 x 30 MVA 3Ф | RB | 2014
EPE | EPE-DEE-RE-050/2013-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA/AP | - | LT 230 KV JURUPARI - LARANJAL DO JARI C3 (PA-AP) | Circuito simples, 105 km, 2x795 MCM | RB | 2014
EPE | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | SE ORIXIMINÁ 500/230 kV (PA) | Construção do setor de 230 kV, 1º e 2º ATs 500/230 kV - (6+1)x100 MVA e conexões. | RB | 2014
EPE | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AM | - | SE PARINTINS 230/138 kV (AM) | Construção da SE, 1º e 2º ATs 230/138 kV - 100 MVA, 1º e 2º reatores de barra 15 Mvar/230 kV. | RB | 2014
EPE | EPE-DEE-RE-031/2013-rev2 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA/AM | - | LT 230 kV JURUTI – PARINTINS C1 e C2 (PA/AM) | Circuito duplo, 102 km, 1x954 MCM. | RB | 2014
EPE | EPE/GET-NE R1- 002.2007-rev01 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 138 kV DERIVAÇÃO TEIXEIRA DE FREITAS/POSTO DA MATA - TEIXEIRA DE FREITAS II | Construção - 2,5 km - associada à integração do setor de 138 kV da SE Teixeira de Freitas II | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-003/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 69 kV ASA BRANCA - SERRINHA C1 | Construção de LT 69 kV - 1x636 MCM, 2x2,5 km, associada ao seccionamento na SE Feira de Santana III | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-003/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 69 kV FEIRA DE SANTANA III - FEIRA DE SANTANA II C1 | Construção de LT 69 kV - 1x636 MCM, 12 km, associada à integração do setor de 69 kV da SE Feira de Santana III | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-003/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | COELBA | LT 69 kV TOMBA - SANTA BÁRBARA C1 | Construção de LT 69 kV - 1x636 MCM, 2x2,5 km, associada ao seccionamento na SE Feira de Santana III | Distribuição | 2017/2016
MME | MME/SPE/DPE - "Programa de Obras de Subtransmissão - Roraima - Período 2012-2018" | Reforço | Região Norte / Nordeste | RR | CERR | LT 69 kV EQUADOR - RORAINÓPOLIS C1 | LT 69 kV Equador - Rorainópolis, 55 km, 1x954 kcmil. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE 500/440/230 kV Taubaté | ATF (1Ф) 500/440 kV, (3 + 1) x 400 MVA ( para operar em paralelo com o banco ATR09 de 900 MVA existente) | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE PINHEIROS | SE Araras (SP) | Substituição do disjuntor 38352-7 do módulo de interligação de barramentos do atual travessão do Transformador TR-3 por outro apropriado para manobras de linhas de transmissão com resistor de pré-inserção. Instalação de 01 (um) módulo de interligação de barramentos em 440 kV, com arranjo barra dupla a disjuntor e meio. Adequações no Sistema de Proteção, Controle e Supervisão e obras associadas. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | MGE | SE Viana 2 500/345 kV - 1 x 900 MVA (ES) | 2º TR de 900 MVA | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE Ji-Paraná 230 kV (RO) | 01 (um) Reator de linha 20 Mvar / 230 kV, reserva regional. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2013-2015 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe (SP) | Desmontagem do trecho entre as SE Mongaguá e Peruíbe, circuito duplo devido à solicitação do DER para futura expansão da Rodovia SP-055. A execução dessa obra é de responsabilidade da ISA CTEEP por determinação da ANEEL (oficio 106/2017 da SFF) e deverá ser combinada com a (re)construção da LT 138 kV Mongaguá - Peruíbe, de responsabilidade da ELEKTRO. | DIT | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE Ibiúna (SP) | Substituição de um transformador conversor monofásico 345/3 / 122/3 / 122 kV - 300 MVA - 60 Hz - ±300 kVDC | DIT | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | SE Couto Magalhães 138 kV (MT) | 2º TR 138/13,8 kV trifásico, 15 MVA e conexões. | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | LT 230 kV ITARARÉ II - CAPAO BONITO (SP) | Construção de LT 230 kV, circuito simples, 112 km, 1x636 MCM e obras associadas. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-148/2014-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | MGE | SE VIANA 2 500 kV (ES) | Remanejamento do reator de linha da LT 500 kV Mesquita - Viana 2, referente à extremidade de Viana 2, para a barra de 500 kV dessa SE, com instalação de disjuntor 500 kV para manobra do reator, e seção de interligação de barra complementando o vão de 500 kV. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-141/2015-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | SE JUIZ DE FORA 1 345/138 kV (MG) | Substituição dos 3 transformadores trifásicos 345/138 kV de 150 MVA cada por unidades monofásicas de (6+1) x 125 MVA, com comutação sob carga e enrolamento terciário. A fase reserva deverá ser dotada de seccionadoras nos três níveis de tensão, 13,8 kV ,138 kV e 345 kV e ainda links de transferência de controle e proteção visando o pronto restabelecimento. Remanejamento do transformador T5 345/138 kV de 150 MVA da SE Juiz de Fora 1 para a SE Lafaiete 1 (será a unidade reserva da SE Lafaiete 1). Substituição de 1 disjuntor (16K4), 10 chaves secionadoras (2K0, 5K3, 5K5, 10K3, 10K5, 10K6, 16K3, 16K5, 16K6 e 20K5) e 6 transformadores de corrente (10K e 16K) devido à superação por capacidade de corrente nominal. Desativação da chave secionadora 1K0. A nova capacidade de corrente nominal do disjuntor e chaves secionadoras será de 3.150 A. A nova corrente nominal dos transformadores de corrente será de 2.000 A e fator térmico de 1,2, resultando em capacidade de 2.400 A. Substituição dos 6 bancos de capacitores 13,8 kV de 6 Mvar cada (C1, C2, C3, C6, C7 e C8) por um banco de capacitores 138 kV de 50 Mvar, e conexões - reforço proposto no IPAR 2017-2019 nº1. Instalação de 1 módulo de conexão de transformador 138 kV BPT para individualização da conexão dos transformadores T1 e T2 138/23 kV - reforço constante no Anexo II da Consolidação de Obras de Transmissão 2015 - Volume I - Rede Básica e DIT. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-077/2013-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | LT 138 kV ATIBAIA II - BRAGANÇA PAULISTA (SP) | Recapacitação para 75ºC/90ºC da LT 138 kV Atibaia II - Bragança Paulista, 12,9 km, entre o ponto de seccionamento da antiga LT 138 kV Mairiporã - Bragança Paulista para engate da SE Atibaia II e a SE Bragança Paulista; Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões 138 kV dos módulos de entrada da LT 138 kV Atibaia II - Bragança Paulista C1/C2, na SE Bragança Paulista, por superação da capacidade de corrente nominal devido a recapacitação da LT. | DIT | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-NT-123/2015-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | AES ELETROPAULO | ETD VITÓRIA | Substituição de disjuntor 145 kV do ramal de entrada no. 1, modernização do Sistema de Proteção e adequação dos Sistema de Aterramento da subestação. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-PT-050/2015-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ELEKTRO | LT 138 kV MARECHAL RONDON - FÍBRIA | Construção de LT 138 kV, CD, 1x336,4 MCM com extensão de, aproximadamente, 25 km. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CPFL PIRATININGA | LT 138 kV PEDRO TAQUES - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de trecho de LT 138 kV operando em 88 kV, CD, condutor 795 MCM, temperatura de projeto 75/95°C, com aproximadamente 0,5 km de extensão e 2 cabos guarda OPGW 36 fibras para possibilitar a interligação entre a futura SE Manoel da Nóbrega e a LT 88 kV Henry Borden (EMAE) - Pedro Taques. A extensão final desta LT depende da localização da futura SE Manoel da Nóbrega. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de LT em 138 kV com extensão de 17 km, CD, 795 MCM, 75ºC/90ºC, possibilitando a interligação em 138 kV entre a SE Mongaguá e a nova SE Manoel da Nóbrega. Essa obra deverá ocupar parte da faixa da LT 88 kV Pedro Taques - Mongaguá a qual deverá ser retirada pela ISA CTEEP para possibilitar a implantação da nova linha, conforme determinação da ANEEL (oficio 106/2017 da SFF). | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUÍBE | Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75ºC/90ºC, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Peruíbe. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de seccionamento da LTCD 138 kV Embu - Peruíbe. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-107/2015-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CPFL PAULISTA | LT 138 kV BAGUAÇU - ARAÇATUBA | Construção de LT 138 kV, CD, 795 MCM, 19 km. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | ACOPLAMENTO UHE ITUTINGA - SE ITUTINGA | Recondutoramento de trecho de LD 138 kV de aproximadamente 0,5 km entre a UHE Itutinga e a SE Itutinga, instalação de EL 138 kV na SE Itutinga e na UHE Itutinga e demais obras necessárias. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 | Recondutoramento para 180 MVA, a partir da SE Três Corações 2. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018. EPE-DEE-RE-029/2010-r0 Carta ONS/EPE nº ONS 0789/200/2016 e nº 1492/EPE/2016. Ref: Solicitação da ENEL-GO no SGAcesso (SGA-SPA-0013/2018) | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | CELG-GT | SE ITAPACI 230/138 kV (NOVO PÁTIO) (GO) | Construção de pátio de 138 kV, 2 transformadores trifásicos de 75 MVA, com LTC, terciário e conexões. 1 EL 138 kV (CELG - D). (*) ou de (3+1R) x33,3 MVA a ser transferido da SE Anhanguera proposta pela Celg-GT ao MME. Neste caso, a fase reserva deverá possuir sistema de chaveamento automático. | RB | 2015
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-148/2014-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | SECCIONAMENTO DA LT 230 kV SABARÁ 3 - ITABIRA 2 NA SE ITABIRA 5 230 kV (MG) | Circuito Simples, 2 x 1,8 km, 1x636 MCM. Obra associada aos empreendimentos que interligam os estados MG e BA, licitados na 2ª etapa do Leilão 013/2015, previstos para fevereiro de 2022. | RB | 2015
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-148/2014-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | EVRECY | RECONSTRUÇÃO/RECONDUTORAMENTO DE TRECHO DA LT 230 kV GOVERNADOR VALADARES 2 - CONSELHEIRO PENA (MG) | Reconstrução / recondutoramento de trecho de 5,4 km da LT 230 kV Governador Valadares 2 - Conselheiro Pena, desde a SE Governador Valadares 2 até o ponto de seccionamento. O referido trecho formará a nova LT 230 kV Governador Valadares 2 - Governador Valadares 6 C2, com capacidade de 400/478 MVA. Obra associada à nova SE Governador Valadares 6, licitada na 2ª etapa do Leilão 013/2015, prevista para fevereiro de 2022. | RB | 2015
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-148/2014-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | RECONDUTORAMENTO DE TRECHO DA LT 230 kV MESQUITA - GOVERNADOR VALADARES 2 (MG) | Recondutoramento de trecho de 2,5 km da LT 230 kV Mesquita - Governador Valadares 2, desde a SE Governador Valadares 2 até o ponto de seccionamento. O referido trecho, a ser recondutorado com cabo T-CAA 666,0 MCM T-Flamingo, formará a nova LT 230 kV Governador Valadares 2 - Governador Valadares 6 C1, com capacidade de 400/478 MVA. Obra associada à nova SE Governador Valadares 6, licitada na 2ª etapa do Leilão 013/2015, prevista para fevereiro de 2022. | RB | 2015
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE ARIQUEMES 230 kV (RO) | 01 (um) Reator de barra 20 Mvar / 230 kV BD4. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LIGHT | SE LEOPOLDO 138 kV | Substituição de 2 Disjuntores, 6 TC, 10 Seccionadores, 2 bobinas de bloqueio e 6 TP por superação da capacidade de interrupção de NCC. Nova Capacidade de Interrupção de 63 kA (FT Olimpíadas 2016) | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LIGHT/Supervia | SE MADUREIRA 138 kV | Substituição de 4 Disjuntores, 18 TC e 8 Seccionadores por superação da capacidade de interrupção de NCC. Nova Capacidade de Interrupção de 63 kA (FT Olimpíadas 2016) | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | SE TAQUARIL 345/230 kV (MG) | Instalação de unidade reserva adicional de 75 MVA para compartilhamento entre os bancos T2 e T6. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | EPE-DEE-DEA-RE-008/2016-rev3 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | SE IRIRI 138 kV (RJ) | Seccionamento da LT 138 kV Rocha Leão - Campos C2 na SE Iriri, CS 138 kV, 1x556,5 MCM, 0,5 km, 2 EL Obra relacionada com a SE Lagos 345/138 kV. | DIT | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 69 kV TIMÓTEO 2 - CORONEL FABRICIANO 1 | Construção de 4 km de circuito simples, cabo isolado. Obra associada ao novo pátio de 69 kV e TR 230/69 kV da SE Timóteo 2. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE CORONEL FABRICIANO 2 (NOVA) | Instalação de transformador 138/13,8 kV de 25 MVA. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-063/2012-rev2 EPE-DEE-RE-067/2016-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE TAUBATÉ 500/440 kV (SP) | Instalação de 01 banco de autotransformadores 500/440 kV 1200 MVA (3x400) mais fase reserva (1x400), especificados para que seu valor de impedância (em ohms) seja igual ao autotransformador existente TR-9 para permitir operação em paralelo. Instalação de 01 (um) módulo de conexão de transformador em 500 kV com arranjo barra dupla a disjuntor duplo. Instalação de 01 (um) módulo de conexão de transformador, 440 kV com arranjo barra dupla a disjuntor e meio. Instalação de 01 (um) módulo de interligação de barramentos, 440 kV com arranjo barra dupla a disjuntor e meio. Ampliação e Instalação de pórticos, cabos pararraios, cabos de alumínio e barramentos nos setores de 500 e 440 kV. Ampliação da malha de aterramento dos setores de 500 kV. Adequações nos Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão e obras associadas. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | SE IBIÚNA 345/20 kV (SP) | Aquisição de um transformador trifásico 345/20 kV - 350 MVA para reserva da subestação. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2016-2018 Carta ONS-1332/100/2014 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | STATE GRID BRASIL | SE ARARAQUARA 2 500 kV (SP) | Alimentação em 13,8 kV para os serviços auxiliares do Elo CC a partir do terciário do AT2 500/440/13,8 kV. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | LT 230 kV SORRISO - SINOP C1 (MT) | Substituição do transformador de corrente (TC) no terminal da SE Sinop, referentes à LT 230 kV Sorriso - Sinop C1. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG) | Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3 Mvar (C4) a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-141/2015-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | SE LAFAIETE 1 345/138 kV (MG) | Instalação de 2 conexões de transformador em 345 kV para individualização da conexão dos transformadores 345/138 kV. Infraestrutura para instalação de transformador reserva, proveniente de remanejamento do T5 da SE Juiz de Fora 1. Obras associadas à substituição dos transformadores 345/138 kV da SE Juiz de Fora 1 por bancos monofásicos. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2014-2016 Esta obra está associada ao recondutoramento dos circuitos, a ser realizado pela Light, porém, como considera o fechamento do sistema da Light, ficará suspensa até definição dos estudos do seguinte Grupo de Estudos: “Soluções para redução dos níveis de curto-circuito no Rio de Janeiro”, coordenado pela EPE. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | SE GRAJAÚ 138 kV (RJ) | Adequação das 2 Entradas de linhas das LTs 138 kV Grajaú - Cascadura C4 e C5 para 2500A (FT Olimpíadas 2016). | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-006/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | CELG-GT | SE 230/138 KV PIRINEUS | 3° AT 230/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-008/2015-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA - MOGI MIRIM III (SP) | Seccionamento entre as estruturas números 272 e 273 para conexão na subestação de Araras. Inserção de uma estrutura tipo T4G com mísulas adaptadas. Construção e montagem do trecho de linha de transmissão em 440 kV com extensão aproximada de 200 metros em circuito duplo com quatro cabos condutores tipo Grosbeak (636 kcmil) por fase. Conexão da LT 440 kV Araraquara - Araras C2 no módulo de manobra existente da LT 440 kV Araras - Replan e remanejamento da conexão desta para o novo módulo de manobra a ser implantado na SE Araras. Instalação na SE Araras de 01 (um) módulo de conexão de linha de transmissão em 440 kV no atual travessão do transformador TR-3, com arranjo barra dupla a disjuntor e meio, destinado à LT 440 kV Araras - Mogi Mirim III. Instalação na SE Araras de 01 (um) módulo de conexão de linha de transmissão, 440 kV, com arranjo barra dupla a disjuntor e meio, destinado à LT 440 kV Araras - Replan (remanejamento). Substituição na SE Araraquara das bobinas de bloqueio no bay de Araras (fases Azul e Branca) e no atual bay de Mogi Mirim III (fase Branca). Adequações nos Sistemas de Proteção, Teleproteção, Controle e Supervisão nos módulos de conexão das LTs 440 kV Araraquara - Araras C2, Araras - Mogi Mirim III, Araras - Replan (remanejamento) e obras associadas. | RB | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE BOTUCATU (SP) | Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por dois autotransformadores de 40 MVA | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE BOTUCATU 138 kV (SP) | Instalação de 01 banco de capacitores, 138 kV, 100 Mvar e módulo de conexão, arranjo BD-3, associado. | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE ITARARÉ II 138 kV (SP) | Instalação de 01 banco de capacitores, 138 kV, 30 Mvar e módulo de conexão, arranjo BD-4, associado. | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 NT EPE-DEE-NT 001-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação de 01 TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador de 67 MVA sinistrado em 29/07/2014 | DIT | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2016-2018 NT EPE-DEE-NT 001-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | SE UTEC 138/69 kV (RJ) | Instalação do 2º TR 138/69kV - 73 MVA em substituição ao transformador TR01 ou TR02 de 20 MVA para atendimento ao critério N-1 (perda do transformador do TR1 de 73 MVA ocasiona restrição de carga na ENEL) | DIT | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-090/2011-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ELEKTRO | LT 138 kV ARARAS - LIMEIRA I | Construção de LT 138 kV, CD, com lançamento do primeiro circuito 636 MCM 75/90ºC com extensão de aproximadamente 21 km e 01 EL de 138 kV na SE Limeira I. | Distribuição | 2017/2016
EPE | RT-DEE-RE-068-2011-V2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ELEKTRO | SE MIRANTE 138 kV | Construção de subestação de seccionamento, em ponto de cruzamento das LT 138 kV, CD, Presidente Prudente - Rosana e Taquaruçu - Dracena, instalação de compensação capacitiva 2x30 Mvar com módulo 138 kV associado. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | SE CAMPOS 138 kV | Conectar os dois circuitos da LT 138 kV UTEC - Mombaça nas duas ELs onde estavam a conexão do consumidor LLX e um dos circuitos para Italva. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ENERGISA - MT | LD 138 kV PARANAÍTA - SALTO PARAÍSO | LD 138 kV com 82 km de extensão, cabo 636 MCM. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ENERGISA - MT | LD 138 kV ÁGUA BOA - CANARANA | LD 138 kV com 65 km de extensão, aérea, 2º circuito, cabo 336 MCM. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ENERGISA - MT | LD 138 kV NOVA XAVANTINA - ÁGUA BOA | LD 138 kV com 75 km de extensão, aérea, 2º circuito, cabo 336 MCM. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | ED ACRE | SE EPITACIOLÂNDIA 138 kV | 2 TRs 138/69 kV - 12,5 MVA e 2 TRs 69/13,8 kV - 12,5 MVA | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ED RONDÔNIA | LD 138 kV PIMENTA BUENO - CACOAL | LD 138 kV com 40 km de extensão, aérea, 1º circuito, cabo 336,4 CAA | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ED RONDÔNIA | SE ABUNÃ | Ampliar as barras principal e de transferência de 138 kV. Necessário executar primeiramente a ampliação das barras Principal e de Transferência de 138 kV para que seja possível o acesso pretendido de 01 (uma) EL de 138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ED RONDÔNIA | SE ARIQUEMES | Construir barramento de transferência de 69 kV e interligação de barras. Obs.: Emitido posicionamento formal pela ANEEL quanto à responsabilidade da construção do setor de 69 kV pela distribuidora. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ED RONDÔNIA | SE JARU | Construir barramento de transferência de 69 kV, interligação de barras e realocação de linhas 69 kV. Obra necessária para a operação em paralelo dos 3 TRs 230/69 kV Jaru, de propriedade da Eletronorte. Obs.: Emitido posicionamento formal pela ANEEL quanto à responsabilidade da construção do setor de 69 kV pela distribuidora. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ED RONDÔNIA | SE PIMENTA BUENO | Construir barramento de transferência de 138 kV e interligação de barras. Obs.: Emitido posicionamento formal pela ANEEL quanto à responsabilidade da construção do setor de 138 kV pela distribuidora. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE GOVERNADOR VALADARES 5 138/13,8 kV (NOVA) | Nova SE com 2 bancos AT de 25 MVA cada. Obra com impacto na transformação 230/13,8 kV da SE Governador Valadares 2. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 | Circuito duplo, 636 MCM, 8 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM - NEVES 1 | Construção de 15 km em circuito duplo, 636 MCM. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 | Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 138 kV BRAÚNAS - GUANHÃES 2 | Construção de 47 km de circuito simples, cabo 336 MCM. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 138 kV IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 | Construção de 10 km de circuito simples. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | LD 138 kV NEVES 1 - CINCO | Recondutoramento do C1 e lançamento do C2, 430,5 MCM, 16,7 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE BRAÚNAS 161 kV - SECCIONAMENTO | Seccionamento da LD 161 kV Salto Grande - Ipatinga 2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV. A LD 161 kV Braúnas - Ipatinga 2, resultante do seccionamento em questão, deverá operar em 138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE CINCO 138 kV | Módulo Geral e de Manobra, e 2 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE IGARAPÉ 1 138 kV | Módulo Geral e de Manobra, e 1 EL 138 kV. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE JANAÚBA 3 138 kV - SECCIONAMENTO | Seccionamento da LD 138 kV Francisco Sá - Janaúba 1 na SE Janaúba 3. Obra associada à nova SE Janaúba 3 230/138 kV e LT 230 kV Irapé - Janaúba 3. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE JOÃO MONLEVADE 4 69 kV - SECCIONAMENTO | Seccionamento da LD 69 kV Itabira 3 - Nova Era 1 na SE João Monlevade 4. Obra associada à nova SE João Monlevade 4 230/69 kV. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE VARGINHA 4 138 kV - SECCIONAMENTO | Construção de LD 138 kV de 20 km, circuito duplo, para seccionamento da LD Varginha 1 - Três Pontas 1 na SE Varginha 4. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-D | SE VARGINHA 4 138 kV - SECCIONAMENTO | Construção de LD 138 kV de 7 km, circuito duplo, para seccionamento da LD Varginha 2 - Três Corações 2 na SE Varginha 4. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE REAL 13,8 kV | 1 BC de 5,4 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE ANHANGUERA 13,8 kV | 1 BC de 5,4 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE GUAPÓ 34,5 kV | 1 BC de 1,8 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE GOIÂNIA LESTE 13,8 kV | 1 BC de 5,4 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE DAIA 13,8 kV | 1 BC de 5,4 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE INHUMAS 13,8 kV | 1 BC DE 5,4 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE NERÓPOLIS 34,5 kV | 2 BC DE 1,8 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE CAMPINAS 13,8 kV | 2 BC de 5,4 Mvar | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SECCIONAMENTO DA LT 138 kV ATLÂNTICO - CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kV | LT 138kV com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | ENEL - GO | SE SERRA DO OURO 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Serra do Ouro com a instalação de transformador 138/69 kV - 50 MVA, com LTC de forma a permitir a conexão da LT 138 kV Itapaci - Serra do Ouro, CS, 397,5 MCM, existente, operando atualmente em 69 kV, no novo pátio 138 kV da SE Itapaci 230/138 kV - 2 x 75 MVA. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | ENEL - RJ | SE FUNIL 138 kV | 1 Módulo de infraestrutura de Manobra. 2 EL 138 kV BD4 (associados a LI Funil - Itatiaia circuitos 1 e 2) | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | ENEL - RJ | LT 138 kV FUNIL - ITATIAIA C1 e C2 | Construção de nova LD 138 kV circuito duplo, 7 km, 1x 556,5 MCM - CCA (Dove). | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | ENEL - RJ FURNAS | SE ITATIAIA 138 kV | 1 Módulo de infraestrutura de Manobra. 2 EL 138 kV BD4 (Associados a LI Funil - Itatiaia circuitos 1 e 2) | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | ENEL - RJ | SE MOMBAÇA 138 kV | Transferir a alimentação do consumidor LLX da SE Campos para a SE Mombaça. | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LIGHT | LT 138 kV CASCADURA - CORDOVIL - LT 81 E 82 | Reconstrução de 5,0 km, CD, Bitola 2 X 1113 MCM (FT Olimpíadas 2016) | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LIGHT | LT 138 kV CASCADURA - GRAJAÚ C4 E C5 | Reconstrução de 9,15 km, CD, bitola :2x1113 MCM (FT Olimpíadas 2016) | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LIGHT | LT 138 kV CASCADURA - TRIAGEM - LT 30 E 73 | Reconstrução de 1,6 km, CD, Bitola 1 x 1113 MCM (FT Olimpíadas 2016) | Distribuição | 2017/2016
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | LIGHT | SE CASCADURA 138 kV | Substituição de 24 Disjuntores, 72 TC, 70 Seccionadores, 18 bobinas de bloqueio e 51 TP por superação da capacidade de interrupção de NCC. Nova Capacidade de Interrupção = 63 kA (FT Olimpíadas 2016). A Light está substituindo estes equipamentos independente do resultado do Grupo de curto-circuito, GT CC: Soluções para redução dos níveis de curto-circuito no Rio de Janeiro, coordenado pela EPE. | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE PINHEIROS | SE MIRASSOL II 440/138 kV (SP) | Instalação do 3° banco de autotransformadores de 440/138 kV de 3x100 MVA. Implantação de 01 (um) módulo de conexão de transformador 440 kV, arranjo DJM do travessão de Ilha Solteira C-1. Implantação de 01 (um) módulo de conexão de transformador 138 kV, arranjo BD5. Prolongamento dos barramentos de transferência de fase reserva de 440 e 138 kV. Prolongamento do barramento 138 kV, para instalação de mais um módulo de conexão de transformador (padrão 4 módulos), prevendo espaço para futuro secionamento de barras. Adequação da infraestrutura geral da subestação. Adequação/Instalação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2014-2016 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE BARIRI 138 kV (SP) | Instalação de 3 TC's e sistema de proteção no módulo de interligação de barramentos 138 kV para possibilitar o fechamento do barramento da SE Bariri. Substituição de 6 disjuntores 138 kV (1252-4/5/6/19/21/1224-1), 16 seccionadores, 138 kV (sendo 4 com lâmina de terra) dos módulos de entrada das LT 138 kV Bariri - Ibitinga C1/C2, Bariri - Bauru C1/C2, dos módulos de conexão do TR-4 e interligação de barramentos 138 kV, 9 TC dos módulos de entrada da LT 138 kV Bariri - Bauru C1/C2 e do módulo de conexão 138 kV do TR-4 devido a superação do nível de curto circuito. Substituição de 24 TP 138 kV dos módulos de entrada das LT 138 kV Bariri - Ibitinga C1/C2, Bariri - Bauru C1/C2, Bariri - Barra Bonita C1/C2 e dos barramentos 138 kV. Substituição do sistema de proteção dos módulos de entrada da LT 138 kV Bauru - Bariri C1/C2 e do transformador TR-4. Remoção dos seccionadores 1229-80/82 e dos TP associados. Instalação de painéis de distribuição CA e CC. | DIT | 2017/2016
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE BERTIOGA II 138/13,8 kV (SP) | Individualização dos módulos de conexão dos transformadores n.º 1 e 2, 138-13,8 kV, com a instalação de um módulo de conexão de transformador 138 kV, barra dupla, cinco chaves destinado ao TR-2 a partir da complementação do módulo de interligação de barramentos existente com a instalação de 3 seccionadores e 6 TC's. Substituição do sistema de proteção dos transformadores n.º 1 e n.º 2. Implantação de novo módulo de interligação de barramentos 138 kV. Implantação de módulo de interligação de barramentos 13,8 kV. Instalação de 3 TPs 13,8 kV no barramento de 13,8 kV. Implantação de dois módulos de entrada de LT 13,8 kV, arranjo barra principal e transferência, para conexão dos alimentadores n.º 21 e 22 a serem remanejados pela ELEKTRO. Remoção dos módulos de entrada de LT 13,8 kV destinados a conexão do alimentador n.º 21. Substituição de automatismo dos transformadores devido ao seccionamento do barramento de 13,8 kV. Utilização da SE Móvel devido à dificuldade de desligamentos. Remoção dos seccionadores 20929-32 e 20929-34. | DIT | 2017/2016
ONS | PAR 2015-2017 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE CAPÃO BONITO (SP) | Substituição dos transformadores TR-3 e TR-6 de 138/13,8kV de 12 MVA para 18,75 MVA, para que possam operar em paralelo futuramente, com reforço da base, construção de bacia coletora e interligação na caixa separadora de óleo existente para o TR-6, substituição dos cabos isolados de 13,8 kV dos dois transformadores, substituição do sistema de proteção, automatismo, regulação de tensão e controle de TAPs dos transformadores. Instalação de 6 TP nos secundários dos TR-3 e 6 para controle de TAP medição controle e medição de faturamento. Instalação de modulo de interligação de barras de 13,8kV composto de disjuntor, duas chaves trifásicas, três TC e sistema de proteção e controle, com utilização de cabo isolado de 13,8kV. Substituição dos TC e sistema de proteção dos cubículos 13,8 kV no.11, 13 e 14. Remanejamento dos 6 TP existentes no barramento 13,8 kV para as extremidades das barras (3 em cada segmento). Utilização da SE Móvel devido à dificuldade de desligamentos. | DIT | 2017/2016
ONS | PAR 2015-2017 PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE REGISTRO (SP) | Módulos de conexão de transformadores 34,5 kV, arranjo BS, Instalação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão associados ao transformador TR-5; Adequação de Sistema de Proteção, Controle e Supervisão associados ao transformador TR-7. | DIT | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-027/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MIRASSOL II | Reconstrução do trecho 1 x 636 kCM CD de 49,3 km entre essa SE ´s ampliando a capacidade de 206/242 MVA | Distribuição | 2017/2016
ONS/EPE | PAR 2017-2019 EPE-DEE-RE-067/2016-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE APARECIDA 230/88 kV (SP) | Substituição de 3 (três) bancos de transformadores monofásicos (TR-1, TR-2 e TR-3) 230/88 kV de 60 MVA cada, por 3 (três) bancos de autotransformadores monofásicos 230/88-138 kV, (9+1)x33,3 MVA. Adequação dos módulos de conexão 230 kV e 88 kV existentes (disjuntores, seccionadores, TC’s, TP’s, pararraios, cabos e conexões). Adequação do bay 88 kV de interligação de barras (disjuntor, seccionadora, TC´s e cabo de conexão). Adequação do barramento de 88 kV para capacidade superior a 2000 A. Adequação da malha de aterramento dos setores de 230 kV e 88 kV. Substituição do sistema de proteção de barras 88 kV. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2015-2017 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | SE NOVA MUTUM JACI-PARANÁ 230 kV (RO) | Adequação da SE aos Procedimentos de Rede: Seccionamento da LT 230 kV Porto Velho - Abunã C1 e adequação dos barramentos de 230 e 69 kV. | RB | 2016
ONS | PAR 2016-2018 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | SE ITUMBIARA 345/230 kV (GO) | Instalação de módulos de conexão de 345 e 230 kV e o prolongamento dos barramentos A e B dos respectivos setores da SE Itumbiara de forma a viabilizar a entrada em operação do 4º TR trifásico 345/230 kV - 225 MVA, que foi indicado no PAR 2015 - 2017 como reserva fria. Aquisição do sistema de proteção, controle e supervisão para viabilizar a entrada em operação do 4º TR 345/230 kV. Substituição do sistema de proteção diferencial primária e alternada de barras dos setores de 230 kV e 345 kV, visto que a proteção de barras do setor de 230 kV é de tecnologia eletromecânica e que a proteção de barras do setor de 345 kV é obsoleta e, portanto, não haverá suporte do fabricante em caso de expansão da proteção. | RB | 2017/2016
ONS | PAR 2014-2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE PORTO FERREIRA 138 kV (SP) | Instalação de compensação capacitiva 1x50 Mvar, 138 kV, e módulo de conexão associado, composto por 1 disjuntor, 2 chaves seccionadoras sem lâmina de terra, 1 chave seccionadora com lâmina de terra, 3 TC, 3 TP e 3 pararraios; Realocação de 2 TP, 138 kV, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco de capacitor com os barramentos 138 kV. | DIT | 2015
ONS | PAR 2014-2016 PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | SE SÃO SEBASTIÃO (SP) | Instalação do 2º TR 138/34,5 kV de 40 MVA com grupo de ligação compatível com o TR existente, e módulos de conexão associados; Remoção dos transformadores elevadores TR3, TR4, TR5 e TR-7 13,8/34,5 kV que atualmente funcionam como reservas e módulos de conexão associados; Instalação de bacia coletora, parede corta fogo e caixa separadora de óleo destinadas ao novo transformador. Instalação de cabo isolado 34,5 kV no módulo de conexão do novo transformador; Reconfiguração do setor de 34,5 kV para arranjo barra principal e transferência, com a complementação de 2 módulos de entrada de linha existentes com 4 seccionadores 34,5 kV; Implantação de módulo de interligação de barramentos 34,5 kV conectado por meio de cabo isolado num dos segmentos do barramento principal; Remanejamento do módulo de conexão 34,5 kV do transformador n.º 8, 138-34,5 kV e complemento do módulo com a instalação de 1 seccionador 34,5 kV. Implantação de arruamento pavimentado para permitir o deslocamento do novo transformador 138-34,5 kV uma vez que não será possível utilizar as vias existentes; Ampliação da área do setor de 34,5 kV com remanejamento de 2 alimentadores de 13,8 kV, pertencentes à EDP SÃO PAULO, para permitir a implantação da nova configuração do setor de 34,5 kV; Instalação de sistema de paralelismo dos transformadores 138-34,5 kV; Ampliação do sistema de serviços auxiliares composto da substituição do GAE e do sistema de automatismo e ampliação de painéis de distribuição dos Serviços Auxiliares CA e CC. Implantação de novos sistemas de proteção das LT's 34,5 kV uma vez que a proteção existente está localizada em cubículos que serão desativados. O cabo isolado 34,5 kV do módulo de conexão do TR-8 deverá ser substituído, pois com o remanejamento da posição desse módulo de conexão, o cabo subterrâneo existente não poderá ser aproveitado devido ao novo comprimento do cabo. | DIT | 2015

## Retirada ou Alteração (hidden)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
Origem da Recomendação | Referência | Classificação da Obra | Região | UF | Concessionária | Identificação da Subestação/ Linha de Transmissão | Descrição | Classificação da Instalação | Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Reforço para aumento de vida útil | Centro-oeste | MG | CEMIG-GT | SE Emborcação | Substituição de transformador, posição T9. | RB | 2015
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Melhoria de grande porte | Nordeste | PI | Chesf | SE Boa Esperança | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | RB | 2017
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Ampliação | Sul | RS | - | SE CACHOEIRINHA 3 | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2, C1 e C2 na SE Cachoeirinha 3, circuitos duplos, 4 x 2,5 km, 1 x 636 MCM, 5 ELs 138 kV: 2 para SE Cachoeirinha 1; 1 para SE Canoas 3; 1 para SE São Leopoldo e; 1 para SE Taquara. | DIT | 2010
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Reforço | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | DIS | 2014
Escala de Cores | [6 empty] | Orientação
Amarelo | Alteração em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
Laranja | Retirada em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação