## Ampliação e Reforço
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2019
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE | Ofício nº 0339/2019/DEE/EPE | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | ELETROSUL | - | SE 230/69 kV Siderópolis | Subs. 4º TF 230/69 kV , 1 x 88 MVA por 1 x 150MVA | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UBERABA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediato | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-001/2019-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф | 2023 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-001/2019-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | SECC (CD) LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 na SE Iguatemi 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km | 2023 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-001/2019-rev2 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | ELETROSUL | - | SE 230/138 kV Dourados | 1 Conexão de reator de barra 230 kV, Arranjo BD4 Realocação do reator manobrável de 27Mvar da linha 230kV Dourados – Iguatemi 2 do terminal de Dourados para o barramento dessa subestação | 2023 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-001/2019-rev2 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA - MS | LT 138kV Iguatemi 2 - Naviraí, C1 | Circuito Simples 138kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET) 75 km | 2023 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-001/2019-rev3 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | ENERGISA - MS | Seccionamento LD 138 kV Iguatemi - Eldorado, C1, na SE Iguatemi 2 | Circuito Duplo 138kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET) 3,1 km | 2023 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф Expansão das barras de 230 kV Transformador de Aterramento 69 kV 1º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 24,4 MVAr 3Ф | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LD 69 kV Camaçari II - Copec - C1 e C2 | Adequação da LD 69 kV, trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediato | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | Seccionamento da LD 69 kV Copec - Camaçari I, no novo setor de 69 kV da SE Camaçari II, trecho aéreo de 2,7 km em torres de circuito duplo - 2 x AAAC 465,4 MCM; Trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm2, para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II. | Imediato | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | COELBA | SE 500/230/69 kV Camaçari II | Desativação do setor de 69 kV da Camaçari II e dos transformadores T5 e T6 existentes de 230/69 kV - 100/107 MVA (vida útil esgota em 2020). Obs.: a desativação deve ocorrer após a implantação do novo setor de 69 kV. | Imediato | RB
ONS | CARTA ONS-0160/DPL/2018 - NT ONS DPL-REL-0099/2018 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230/69 kV Matatu | Transferência do transformador 230/69 kV - 100 MVA da SE Natal II para SE Matatu, para operação como reserva fria na SE Matatu até a a entrada em operaçõa do 4º transformador 230/69 kV - 100 MVA nesta subestação | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | SECC (CD) LT 230 kV Milagres - Tauá II C1 na SE Crato II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 34 km | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS | Imediato | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Seccionamento em loop da LD Crato - Nova Olinda na SE Crato II | Imediato | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LD 69 kV Nova Olinda - Araripe | Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS | Imediato | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | SE 230/69kV Fortaleza | Desativação do CER 2x(+100/-70) Mvar | Imediato | RB
ONS | Carta ONS - 0298/DPL/2019 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI | IRECEMA | - | SE 500/230 kV Curral Novo do Piauí II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф | Imediato | RB
ONS | Carta ONS - 0298/DPL/2019 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI/CE | STN | - | LT 500 kV Teresina II - Sobral III | Recapacitação da LT 500 kV para alterar as capacidades operativas de longa e curta duração de 1992/1992 MVA para 2123/2676 MVA | Imediato | RB
ONS | Carta ONS - 0298/DPL/2019 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PI/CE | STN | - | LT 500 kV Sobral III - Pecém II - Fortaleza II | Recapacitação da LT 500 kV para alterar as capacidades operativas de longa e curta duração de 1992/1992 MVA para 2560/3226 MVA | Imediato | RB
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 230/69 kV Crato II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф | 2024-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL Distribuição Ceará | SE 230/69 kV Dias Macedo II (isolada a gás) | 1º, 2º e 3º Transformadores trifásicos 230/69 kV, 200/240 MVA Novo Pátio de Subestação 230 kV Novo Pátio de Subestação 69 kV | 2024 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | ENEL Distribuição Ceará | SE 230/69 kV Pacatuba | 3º Transformador trifásico 230/69 kV, 200/240 MVA | 2024 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LT Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2 subterrâneo | Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2500 mm2, 695 MVA, 2 X 7,6 km | 2024 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | ENEL Distribuição Ceará | Maracanaú 69 kV | 1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAr | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | - | - | LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Dias Macedo II - Varjota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Tauape - Centro - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 6 km | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Der. Varjota - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 3 km Recondutoramento | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Dias Macedo II - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Tauape - Maguary - C1 e C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km Recondutoramento | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Dias Macedo II - Aldeota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Dias Macedo II - Aldeota - C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km | 2024 | DIS
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | CE | - | Enel Distribuição Ceará | LD Dias Macedo II - Parangaba - C1 e C2 - suberrâneas | LD 69kV AL 500 mm2 - 7 km | 2024 | DIS
ONS | CARTA ONS-0177/DPL/2019 CARTA ONS - -0298/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | - | SE Terminal Rio 500 kV | Transferência dos reatores RT05 e RT06 para a barra de Adrianópolis 500 kV | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-063/2012-rev3 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. | - | SE FERNÃO DIAS 500 kV | Instalação do 1º. e 2º. bancos de reatores de barra (6+1) x 60 Mvar/500 kV e conexões. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-063/2012-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | - | SE MARIMBONDO II 500 kV | Instalação do 2º. banco de reatores de barra 3 x 45,3 Mvar/500 kV e conexões. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-087/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | LT 440 kV BOM JARDIM – ÁGUA AZUL | Seccionamento com construção de trecho de 32 km em circuito duplo e conexões na subestação de Fernão Dias. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE OESTE 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE MOGI MIRIM III 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 33,3 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE TAUBATÉ 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE RIBEIRÃO PRETO 440 kV | Instalação de uma unidade reserva de 66,67 Mvar/460 kV para o banco de reatores de linha RE-1 e obras associadas. | Imediato | RB
ONS/EPE | PAR 2019-2023 EPE-DEE-RE-063/2012-rev2 Carta ONS-0052/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE CAMPINAS 500 kV | Instalação do 1º banco de reatores de barra (3+1) x 45,3 Mvar/500 kV e complementação do arranjo em anel do 500 kV com a aquisição de 01 disjuntor, 03 chaves seccionadoras, 01 transformador de potencial capacitivo – TPC, 03 pára-raios, 03 transformadores de corrente – TC, instalação do sistema de proteção, controle e supervisão, e demais obras. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 Carta ONS-0052/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE CAMPINAS 500 kV | Remanejamento da conexão do banco de reatores (3+1) x 37,5 Mvar/500 kV, atualmente na LT 500 kV Cachoeira Paulista – Campinas, para a barra de Campinas, incluindo a complementação do arranjo em anel do 500 kV com a aquisição de 01 disjuntor, 03 chaves seccionadoras, 01 transformador de potencial capacitivo – TPC, 03 pára-raios, 03 transformadores de corrente – TC, instalação do sistema de proteção, controle e supervisão, e demais obras. | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE SANTO ÂNGELO 440/138 kV | Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5. | Imediato | RB
ONS | Carta ONS-0177/2019, de 01 de abril de 2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | FURNAS | LIGHT | SE ADRIANÓLPOLIS 500 kV (RJ) | Transferência dos reatores de linha RT05 e RT06 para a barra da SE Adrianópolis 500 kV | Imediato | RB
ONS | Carta ONS - 0298/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VIANA 345 kV (SE) | Transferência do reator de linha de 60 Mvar da linha 345 kV Viana - Campos na extremidade de Viana para a barra da SE Viana 345 kV | Imediato | RB
ONS | Carta ONS - 0298/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | EDP ES | SE VITÓRIA 345 kV (ES) | Transferência do reator de linha de 60 Mvar da linha 345 kV Vitória - Campos da extremidade de Vitória para a barra da SE Vitória 345 kV | Imediato | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | - | SE BAURU 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 66,7 Mvar/460 kV e módulos de manobra (conexão e infraestrutura) associados. | Imediato | RB
ONS | CARTA ONS - 0298/DPL/2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE AGUAPEI | - | SE BAGUAÇU 440 kV | Instalação de 01 banco de reatores de barra (3+1) x 33,3 Mvar/460 kV e módulos de manobra associados. | 2021-08-01 | RB
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD MINEIROS - COLETORA MINEIROS | LD 138 kV com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kV Mineiros exclusivamente via SE 138 kV Coletora Mineiros | 2020-10-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | SE ITAPURANGA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA | 2023-01-01 | Distribuição
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI | LD 138 kV com 100 km de extensão | 2023-01-01 | Distribuição
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | - | LT (CS) 230 kV Trindade - Goianira C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km 1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade 1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira | 2024-01-01 | RB
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф | 2024-01-01 | RB

## Alterações e Retiradas
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão, Ciclo 2019
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | ALTERAÇÃO OU RETIRADA?
ONS/EPE | PAR 2016-2018 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE Santa Quitéria | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediato | Distribuição | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-032-2015-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ELETROSUL | - | LT 230 kV Londrina - Maringá C1 | Seccionamento da LT na SE Sarandi, 2 x 1 km, 795 MCM | Associada à implantação do novo setor de 525 kV da SE Sarandi | RB | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006-2018-rev0 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | MARUMBI | - | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф | 2019-12-01 | RB | Alteração
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006-2018-rev0 PAR 2015-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | SE 230/138 kV Cidade Industrial de Curitiba | 3º TF 230/13,8 kV. 1 x 50 MVA 3Ф Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/13,8 kV na contigência de um dos equipamentos | 2020-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-042-2010-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | LT (CS) 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu | LT 500 kV Sapeaçu – Camaçari IV – 4x636 MCM – CS, 106 km 2x Vãos de Entrada de Linha, 500 kV, DJM | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 191 km Reator de linha fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф //SE Itapebi Reator de linha fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф //SE Porções III). | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SECC LT (CD) 500 kV Angelim II - Recife II C2 na SE Suape II | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2x22,5 km | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SECC LT 230 kV Pirapama II - Recife II C2 na SE Jaboatão II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2x0,5 km | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-160/2013-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 2x1 km | Imediato | RB | Alteração
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-137/2013-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | SE | LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTÃO TRANSMISSORA S.A. | - | SE JARDIM 500 kV (SE) | 1 IB 500 kV arranjo disjuntor e meio (DJM) | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-087/2011-r0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CHESF | COSERN | SE SANTA CRUZ II | Implantação de 2 ELs 69 kV e 1 ELs 13,8 kV para complementação de conexão de LTs da COSERN | Imediato | DIS | Alteração
ONS/EPE | PAR 2018-2020 Ofício nº 457/EPE/2017 EPE-DEE-NT-034/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CHESF | COSERN | LT 69 kV LAGOA NOVA II - SANTANA DO MATOS I | Construção de LT 69 kV C1 - 1 x 636 MCM, 27 km | Imediato | DIS | Alteração
ONS/EPE | PAR 2018-2020 Ofício nº 457/EPE/2017 EPE-DEE-NT-034/2018-rev0 | Reforço | Região Norte / Nordeste | RN | CHESF | COSERN | SE SANTANA DO MATOS I (NOVA) | Construção de nova subestação 69/13,8 kV com 1 TR de 10 MVA | Imediato | DIS | Alteração
ONS | CARTA ONS-0160/DPL/2018 NT ONS DPL-REL-0099/2018 CARTA ONS - 0671/DPL/2018 | Reforço | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SECC LT 69 kV Pituaçu - Matatu na SE Narandiba | Circuito Simples 69 kV, CAA 397,5 MCM, 0,49 km | Imediato | DIS | Retirada
EPE | EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | AL | - | - | LT 230 kV Messias - Rio Largo C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 15 km | 2023-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | MT/PA | - | - | LT 230 KV CLÁUDIA - CACHIMBO, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 237,2 km – Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 40,8 km – Torres Alteadas 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cláudia 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cláudia Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф na SE Cláudia 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф na SE Cachimbo | 2023-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | LT 230 KV CACHIMBO - NOVO PROGRESSO RB, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 167,4 km – Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 59,6 km – Torres Alteadas 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф na SE Cachimbo 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Novo Progresso 1 CRL 230 kV, Arranjo BD4 na SE Novo Progresso Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф na SE Novo Progresso | 2023-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | SE 230/138 kV NOVO PROGRESSO (NOVA) | 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 2 CT 230 kV, Arranjo BD4 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф 1 IB 138 kV, Arranjo BPT 2 CT 138 kV, Arranjo BPT 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф 1 CRB 230 kV, Arranjo BD4 1 EL 138 kV, Arranjo BPT | 2023-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Reforço | Região Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV TOCANTIZINHO – NOVO PROGRESSO (CELPA) NA SE MORAES DE ALMEIDA CD | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336 MCM. | 2023-01-01 | Distribuição | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | PA | - | - | SE 230 kV CACHIMBO (NOVA) | 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф 1 CRB 230 kV, Arranjo BD4 | 2023-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24.8 km (trecho aéreo convencional) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 10.4 km (trecho aéreo compacto) Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 mm2, 4.8 km (trecho subterrâneo) | 2024-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-068-2018-rev1 | Ampliação | Região Norte / Nordeste | BA | - | COELBA | SE 230/69 kV Pirajá | Nova subestação compacta SF6. 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 Ω/fase 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 2CT 230 kV, Arranjo BD4 1° E 2° TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3Ф 2 CT 69 kV, 1 IB 69 kV 1 CTA 69 kV Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2024-01-01 | RB | Alteração
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE ITAPURA | - | SE 440 kV Bauru | Compensador Estático de Reativos -125/+125 Mvar | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-009/2019-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | Energisa - Acre | SE 230/69 kV Feijó | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 20 MVA 3Ф 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, (6+1R) x 5 Mvar 1Ф 1° Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-009/2019-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | Energisa - Acre | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф 1°, 2° e 3° Capacitor em Derivação 69 kV, 3 x 5,0 Mvar 3Ф | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-009/2019-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | Energisa - Acre | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 355 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1Ф | Imediato | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-009/2019-rev2 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | AC | - | Energisa - Acre | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 88 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 103 km Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 83 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 26 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 5 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 5 Mvar 1Ф | Imediato | RB | Alteração
ONS/EPE | PAR 2018-2020 EPE-DEE-RE-044/2017-rev1 Carta Furnas ET.E.E.017.2018, de 08 de agosto de 2018. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE Sul 345 kV (SP) | Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 e construção de trecho de LT circuito duplo 3x954 MCM, 12 km (com fator de linha curta de 20 %), entre o ponto de seccionamento e a SE Sul. Instalação de 2 módulos de entrada de linha (EL) e 345 kV na SE Sul. Implantação de casa de controle e serviços auxiliares na SE Sul. | Imediato | RB | Alteração
ONS/EPE | PAR 2015-2017 EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | CPFL | LT 138 kV MIRASSOL II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Reconstrução do trecho CD entre a estrutura E00902 (conexão Mirassol II no anel de 138 kV de SJRP) e derivação Primavera (CPFL), com extensão de 3,2 km, de 336MCM para 636 MCM, 75/95°C, alterando o seu limite para 216/253 MVA. Ref. EPE-DEE-RE-124/2012-rev1. | Imediato | DIS | Alteração
ONS/EPE | PAR 2017-2019 Cartas SAE-SP-01387/16; Cartas ONS-0252/300/2016; ONS nº 1166/100/2016, de 03/8/2016; ONS nº 0482/DPL/2018, de 06/9/2018; ONS nº 0593/DGL/2018, de 31/10/2018; . Ofício EPE nº 0080/EPE/2017 Ofício nº 329/2018/SPE-MME. | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETRONORTE | - | SE Coletora Porto Velho 500 kV (RO) | Transferência do transformador existente 525/230 kV - 465 MVA (TF13), complemento da conexão 500 kV DJM e adequações necessárias. | Imediato | RB | Alteração.
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | - | SE 500/230 kV Cláudia | 1 CT 500 kV, Arranjo DJM 1° ATF 500/230 kV, (3 + 1) x 150 MVA 1Ф 1 IB 230 kV, Arranjo BD4 1 CT 230 kV, Arranjo BD4 1 EL 230 kV, Arranjo BD4 | 2023-01-01 | RB | Alteração
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | - | ENERGISA - MT | SECCIONAMENTO LD 138 KV SINOP B - COLÍDER C1 NA SE CLÁUDIA | LD 138 kV com 3 km de extensão, circuito duplo, cabo 1 X 477 MCM. | 2023-01-01 | Distribuição | Alteração

## Retirada ou Alteração (hidden)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
Origem da Recomendação | Referência | Classificação da Obra | Região | UF | Concessionária | Identificação da Subestação/ Linha de Transmissão | Descrição | Classificação da Instalação | Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Reforço para aumento de vida útil | Centro-oeste | MG | CEMIG-GT | SE Emborcação | Substituição de transformador, posição T9. | RB | 2015
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Melhoria de grande porte | Nordeste | PI | Chesf | SE Boa Esperança | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | RB | 2017
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Ampliação | Sul | RS | - | SE CACHOEIRINHA 3 | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2, C1 e C2 na SE Cachoeirinha 3, circuitos duplos, 4 x 2,5 km, 1 x 636 MCM, 5 ELs 138 kV: 2 para SE Cachoeirinha 1; 1 para SE Canoas 3; 1 para SE São Leopoldo e; 1 para SE Taquara. | DIT | 2010
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Reforço | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | DIS | 2014
Escala de Cores | [6 empty] | Orientação
Amarelo | Alteração em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
Laranja | Retirada em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação