## READ ME CGPLA (hidden)
* Essa aba contém combinados nas reuniões para as planilhas POTEE, como padronizações e outros. Para uso interno CGPLA. ** Também registra alterações nas intervenções
Data | tipo | Instalação | Observação
2023-08-03 | padronização |  | Módulos de Infraestrutura de Manobra (MIM): ANEEL solicita que não seja especificado na descrição, pois a estimativa desse componente é feita pela área técnica ANEEL. ONS concordou, ressalvando que se for aproveitamento de existente, será destacado.
2023-08-03 | padronização |  | ANEEL solicita indicar mm/aaaa da necessidade, para fins de facilitar autorizações
2023-08-10 | padronização |  | Alterações: Ela sai da aba POTEE anteriores e vai pra aba alterações e retiradas, aí a alteração proposta é evidenciada em cor laranja/dourado. Correções: ela só aparece uma vez no POTEE, então nesse caso ela sai de POTEEs anteriores e vai pra alterações e retiradas. Autorizado/Licitado: Não vai como retirada. É só apagar.
2023-08-23 | ajustes obras | SE Araxá 345/138 kV : 1° Reator de barra 345 kV (3+1) x 16,66 Mvar 1Ø + LT 345 kV Jaguara - Araxá 3 | reator de barra foi retirado por sugestão do Coordenador, junto com LT 345 kV Jaguara – Araxá 3, para avaliar licitação associada. Há tempo hábil para tanto.
2023-08-23 | ajustes obras | LT 230 kV RIBEIRO GONÇALVES – BALSAS C2 | DPOTI sugeriu retirada, dado que ainda está em avaliação dentro do MME a determinação da caducidade da concessão atual dessa instalação. Uma vez decidido, e formalizado o Ato do Poder Concedente pela caducidade do contrato, essa obra poderá ser novamente determinada no Plano de Outorgas.
2023-08-23 | ajustes obras | SE Três Marias: modularização dos trafos | Como combinado, segue o estudo original, de 2011, que recomendou a nova modularização do T10 345/289kV da SE Três Marias. Na Nota Técnica 107/2022 apenas ratificamos a necessidade e potência do mesmo, ao passo que propusemos uma nova modularização para outros transformadores da SE, o T12 e T13 289/138kV.
2023-08-05 | ajustes obras | LT 500 kV Silvânia - Nova Ponte 3, C1 e C2 (CD) | ANEEL sugeriu acrescentar 1 reator de barra reserva( 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6+1Res) x 50 Mvar 1Ф // Silvânia), por dificuldade técnica em compartilhamento. No entanto, após discussões, decidiu-se por não inserir, dado que (i)deve ser feito o possível para compartilhar os existentes e (ii) a minuta de edital 2/2023 já está no TCU.
2023-08-05 | ajustes obras | SE CAMPO MOURÃO 230/138 kV | ANEEL sugere ir para POTEE PP; CGPLA sugeriu deixar no POTEE e reclassificar futuramente.
2023-08-05 | ajustes obras | SE Ponta Grossa Norte - Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 13,8 kV para viabilizar a transferência automática de carga. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 34,5 kV para viabilizar a transferência automática de carga. | Retirado para indicar ao POTEE PP
2023-08-05 | ajustes obras | SE Jaguara 345/138kV: 1º e 2º ATF 345/138 kV (6+1R) x 100 MVA 1Ф – Em substituição às unidades TR7 e TR8, existentes, de 50 MVA | Obra substituída pela troca dos transformadores por (6+1R) x 100 MVA 1Ф, conforme EPE-DEE-RE-008_2023. Aumento de capacidade dos Ts. Obra realocada para a aba "Alterações e Retiradas - T", dado que trata-se de alteração na modulação de substituição por fim de vida útil já recomendada anteriormente.
2023-09-21 | correções | Correções gerais e padronização da nomenclatura em REGIÔES | Correções apontadas por ONS. Ensejará 3a emissão 2023.

## Informações Gerais
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2024 - 3ª Emissão (Janeiro/2025) |  | * Nesta seção são apresentadas informações gerais a respeito das abas do POTEE e suas descrições (finalidades), dos prazos para entrada em operação comercial de Reforços (ANEEL), entre outros dados relevantes.
ABA | DESCRIÇÃO | LEGENDA | Reforço | Prazo para Operação Comercial* (meses)
Ampliações e Reforços - T | Nessa seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas. |  | Instalação ou substituição de transformadores de potência | Até 30 meses
Decreto 11.314-2022 | Nessa seção são apresentadas as indicações relacionadas aos arts. 3º do Decreto nº 11.314, de 28 de dezembro de 2022, que regulamenta a licitação e a prorrogação das concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica em fim de vigência. |  | Instalação de bancos de capacitores em derivação | Até 30 meses
Desativações - T | Nessa seção são apresentadas as novas indicações de desativação de instalações, as quais serão tratadas pela ANEEL em avaliação individual, conforme previsto nas Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 (REN 1.020/2022). |  | Instalação de reatores de linha e de barra | Até 24 meses
Obras Determinativas - D | Nessa seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas. |  | Instalação de módulos de conexão e de manobra | Até 24 meses
Alterações e Retiradas - T | Nessa seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO | Instalação de compensadores estáticos | Até 48 meses
Alterações e Retiradas - D | Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO | Seccionamento de linhas de transmissão | Até 36 meses
POTEE Anteriores - T | Nessa seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração. |  | Alterações de arranjo de subestações | Até 42 meses
Desativações Anteriores - T | Nessa seção são apresentadas todas as desativações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração. |  | Recapacitação de linhas de transmissão | Até 30 meses
POTEE Anteriores - D | Nessa seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração. |  | Remanejamento de equipamentos para outros pontos do SIN | Até 12 meses
*Os Prazos Referenciais serão utilizados pela ANEEL nas autorizações dos Reforços.

## Ampliações e Reforços - T
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2024 - 3ª Emissão (Janeiro/2025)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE/ONS | Nota Técnica NT 0089/2024 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | MEZ Energia | Neoenergia-Coelba | SE Olindina 230/69 kV | Conexão da SE Olindina 230/69 kV por meio de tap simples na LT 230 kV Cícero Dantas – Alagoinhas II (04L8). | Imediata | RB
EPE | EPE-DEE-RE-097/2024-REV0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF | Equatorial PI Equatorial MA | SE Teresina 230/69kV | Substituição dos transformadores 04T3 (100 MVA) e 04T5 (100 MVA) por duas unidades trifásicas 230/69 kV - 2 x 200 MVA. 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | 2028-01-01 | RBF
ONS | SGPMR 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Eletrobras | Light | SE Jacarepaguá 345/138 kV | 1º reator de barra trifásico - 30 Mvar/138 kV 1 CRB (Conexão de reator de barra) 138 kV, Arranjo BD | Imediata | RBF
EPE/ONS | CTA-ONS DPL 1836/2024 Ofício 1040/2024/DEE/EPE 48002.005060/2024-19 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ETVG | Energisa | SE Várzea Grande 2 230/138 kV | 3º transformador 230/138 kV - 3x50 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 3º transformador defasador 138/138 KV, 1x150 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 com by-pass adicional | Imediata | RBF

## Obras Determinativas - D
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2024 - 3ª Emissão (Janeiro/2025)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA
EPE | EPE-DEE-RE-097/2024-REV0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI |  | Equatorial PI | SE Teresina 69/13,8kV | 1º e 2º transformador trifásico 69/13,8 kV – 2 x 50 MVA 3Ф Desativação dos transformadores trifásicos 230/13,8 kV – 04T1 (50 MVA) e 04T2 (40 MVA) | 2028-01-01 | SE Teresina - Substituição dos transformadores 04T3 (100 MVA) e 04T5 (100 MVA) por duas unidades trifásicas 230/69 kV - 2 x 200 MVA.

## Alterações e Retiradas - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2024 - 3ª Emissão (Janeiro/2025) | [10 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
EPE | EPE-DEE-RE-006/2017-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | Caldas Novas Transmssão S/A | Equatorial | SE 345/138 kV CORUMBÁ | 3º TF 345/138 kV, 1 x 75 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador)138 kV, Arranjo BD4 | 2027-01-01 | RBF | 2024 (1ª Emissão) | ALTERAÇÃO | A correção do arranjo de barramento nos setores de 345 kV e 138 kV da SE Corumbá 345/138 kV para alinhar a descrição técnica às configurações reais do projeto: setor 345 kV para arranjo BD5 e setor 138 kV para arranjo BD4.

## Alterações e Retiradas - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2024 - 3ª Emissão (Janeiro/2025) | [10 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | CICLO POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS | SECCIONAMENTO DA LD 138 kV ATLÂNTICO – CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kV com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM. | Imediata | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018 | Retirada | Obra entrou em operação em dezembro de 2024

## POTEE Anteriores - T
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2024 - 3ª Emissão (Janeiro/2025)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | ESCOPO MODULAR | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE SCHARLAU | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição dos 2 CTs 23 kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapacitação do barramento de 23 kV Substituição do IB 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Substituição do TR5 230/23 kV – de 50 MVA (3Ø) para 75 MVA (3Ø) Substituição dos TR10 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) para 75 MVA (3Ø) Substituição de 2 CTs 23 kV, arranjo BS Substituição do IB 23 kV, arranjo BPT + Reforços de Pequeno Porte | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE CAXIAS DO SUL 2 | 2º TF 230/69 kV – 165 MVA (Bancos 1Ø de 3 x 55 MVA) 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69kV, arranjo BPT 1 IB 230kV, arranjo BD4 GIS 2 ELs 230kV, arranjo BD4 GIS Desativação do barramento 230kV BPT (1CT, 2 EL e 1 IB) Reencabeçamento com trecho subterrâneo 230 kV de duas LTs | 2º TF 230/69 kV – 3 x 55 MVA 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 (GIS) 1 CT 69kV, arranjo BPT + Reforços de Pequeno Porte: 1 IB 230kV, arranjo BD4 (GIS) 2 ELs 230kV, arranjo BD4 (GIS) | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | RGE | SE CAMPO BOM | Substituição dos 2 TFs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 TFs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV Recapacitação do barramento de 23 kV Substituição do IB 23 kV Capacitor em derivação 23 kV 4 x 7,2 Mvar (3Ø) 4 CCDs 23kV, arranjo BS Desativação de 1 capacitor em derivação 23kV de 7,2Mvar (3Ø) e seu respectivo módulo CCD 23 KV 3 ELs 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curtocircuito na rede de distribuição o estudo da EPE especifica que os novos TFs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%. | Substituição do TR3 230/23 kV – de 50 MVA para 75 MVA (3Ø) Substituição do TR6 230/23 kV – de 50 MVA para 75 MVA (3Ø) Substituição do CT-TR3 23kV, arranjo BS Substituição do CT-TR6 23kV, arranjo BS 4 BCs 23 kV - 7,2 Mvar 4 CCDs 23kV, arranjo BS + Reforços de Pequeno Porte: 3 ELs 23 kV, arranjo BPT; Substituição do IB 23 kV, arranjo BS; Recapacitação do barramento de 23 kV. | Imediata | RB | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T | - | LT 230 kV GRAVATAÍ 2 – GRAVATAÍ 3 C1 | Recapacitação, Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM Nota: A LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1 pertence parte à CGT ELETROSUL e parte ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A transferência desses ativos à CEEE-GT foi autorizada pela ReA ANEEL nº 3813/2012, mas até o momento não foi efetivada. | Recapacitação da LT 230 kV GRAVATAI 2 /GRAVATAI 3 C-1 Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM | Imediata | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | - | LT 230 kV CASCAVEL - MEDIANEIRA NORTE | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel – Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste, circuito duplo, 0,1 km, 1 x 636 MCM (Grosbeak) O novo trecho a ser construído entre a subestação Cascavel Oeste e o ponto de seccionamento deve ter capacidade limite de longa duração - 895 A / limite de curta duração - 1029 A. Atualmente a LT 230 kV Guaíra - Cascavel Oeste está em fase de construção para ser reenergizada no nível de tensão de 525 kV e, após a entrada em operação, será disponibilizado dois vãos do setor de 230 kV em ambos os terminais. Neste caso, com intuito de otimizar custos, deve-se considerar no detalhamento técnico e econômico (por parte da transmissora responsável na fase de autorização desta obra) que seja avaliada a possibilidade de aproveitamento deste vão disponibilizado no setor de 230 kV da SE Cascavel Oeste, caso os equipamentos de manobra sejam compatíveis com o novo circuito. | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel – Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste, circuito duplo, 0,1 km, 1 x 636 MCM (Grosbeak) | Imediata | RB | 2021 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043-2022-rev0 PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL GT | - | LT 230 kV CASCAVEL – CASCAVEL OESTE C4 | Recondutoramento de 9 km do trecho proveniente do seccionamento da LT 230 kV CASCAVEL – MEDIANEIRA NORTE na SE CASCAVEL OESTE, 1 x 795 (TERN), com alteração da capacidade operativa de longa duração de 284 MVA para 357 MVA (895 A) e de curta duração de 349 MVA para 410 MVA (1029 A) Obs.: SE Cascavel 230 kV: Necessário recapacitar a interligação entre os equipamentos/barramento superior do Bay da Entrada de Linha e do Bay de Transferência para os novos limites de transmissão requeridos. | Recondutoramento da LT 230 kV CASCAVEL – CASCAVEL OESTE C4, 9 km, 1 x 795 (TERN) | Associada à implantação do seccionamento da LT 230 kV Cascavel – Medianeira Norte na SE Cascavel Oeste | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA/PI |  |  | LT 230 kV CAXIAS II - TERESINA II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 92 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 / Caxias II MIG-A / Caxias II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 / Teresina II MIG-A / Teresina II MIM - 230 kV / Caxias II MIM - 230 kV / Teresina II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 92 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 / Caxias II MIG-A / Caxias II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 / Teresina II MIG-A / Teresina II MIM - 230 kV / Caxias II MIM - 230 kV / Teresina II | Imediata | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA |  |  | SE 230 kV CAXIAS II | Dispositivo de Controle Automático Rápido de Reativos (CARR) 230 kV, 1 x (-50/+50) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Dispositivo de Controle Automático Rápido de Reativos (CARR) 230 kV, 1 x (-50/+50) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Imediata | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI |  |  | LT 230 kV TERESINA - TERESINA III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 14 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Teresina MIM - 230 kV // Teresina MIG-A // Teresina 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Teresina III MIM - 230 kV // Teresina III MIG-A // Teresina III Desativação e desmontagem da LT 230 kV Teresina - Piripiri C1, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), trecho de 14 km a partir da SE Teresina | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 14 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Teresina MIM - 230 kV // Teresina MIG-A // Teresina 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Teresina III MIM - 230 kV // Teresina III MIG-A // Teresina III Desativação e desmontagem da LT 230 kV Teresina - Piripiri C1, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), trecho de 14 km a partir da SE Teresina | Imediata | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 KV CERQUILHO III – ITAPETININGA II | Recapacitação/ Recondutoramento da LT 138 kV Cerquilho III – Itapetininga II, nos trechos das derivações Boituva 2 – Zanchetta - Tatuí 2, 11 km, para capacidade de 206/242 MVA. | Recondutoramento de trecho de 11 km da LT 138 kV Cerquilho III – Itapetininga II, nos trechos das derivações Boituva 2 – Zanchetta - Tatuí 2, 11 km, para capacidade de 206/242 MVA. | Imediata | DIT | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2023-rev0 EPE-DEE-RE-086/2014-rev2 PAR/PEL 2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | IE BIGUAÇU | CELESC | SE RATONES 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA (3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) |  | 2028-12-01 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB/PE | - | - | LT 500 kV SANTA LUZIA II - BOM NOME II C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф // Santa Luzia II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Santa Luzia II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Santa Luzia II 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Santa Luzia II MIM - 500 kV // Santa Luzia II MIG-A // Santa Luzia II 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Bom Nome II 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Bom Nome II MIM - 500 kV // Bom Nome II MIG-A // Bom Nome II |  | Imediata | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-006/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | LT 345 kV MIGUEL REALE - CENTRO CTR C1 e C2 | Circuito Duplo 345 kV, Subterrânea, 1600mm2 (Alumínio), 5,1 km 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, GIS , Arranjo BD4 // SE Centro CTR 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, GIS, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale |  | 2028-12-01 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 SGPMR 2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Cemig GT | Cemig D | SE 500/138 kV SÃO GONÇALO DO PARÁ | 1° TF 500/138 kV, (3+1) x 200 MVA 1Ф (*) 2° TF 500/138 kV, 3 x 200 MVA 1Ф (*) 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 1ª Etapa: Instalação do 1º banco (3+1) x 200 MVA ao lado do atual TR3. Realocação do TR3 para ser utilizado como reserva fria. 2ª Etapa: Substituição do transformador trifásico T2 por 1º banco 3 x 200 MVA e desativação do reator S2. (*) Substituição dos transformadores trifásicos TR1 e TR2, devido ao final de vida útil, por bancos de 600 MVA. 0001184/2023 (TR1) ‐ IdeMdl 8534 0001185/2023 (TR2) ‐ IdeMdl 8537 |  | 2026-01-01 | RBF | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Cemig GT | Cemig D | SE 500 kV SÃO GONÇALO DO PARÁ | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2028-09-01 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | EDTE | - | SE 500/230 kV POÇÕES III | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030-01-01 | 2030-01-01 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV POÇÕES III - ITABUNA III C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 137 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // POÇÕES III 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ITABUNA III MIM - 230 kV // POÇÕES III MIM - 230 kV // ITABUNA III MIG-A // POÇÕES III MIG-A // ITABUNA III | 2030-01-01 | 2030-01-01 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV IBICOARA - BRUMADO II C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 95 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // IBICOARA 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // BRUMADO II MIM - 230 kV // IBICOARA MIM - 230 kV // BRUMADO II MIG-A // IBICOARA MIG-A // BRUMADO II | 2030-01-01 | 2030-01-01 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2022 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | SE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 230/138 kV | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões 4 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Portão - São Sebastião do Caí e da LT 138 kV São Sebastião do Caí - Monte Negro , na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV Seccionamento da LT 138 kV Portão – São Sebastião do Caí, na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV Seccionamento da LT 138 kV São Sebastião do Caí - Montenegro, na SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV |  | 2027-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2022 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | SE IVOTI 2 230/138 kV | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф e conexões Seccionamento da LT 230 kV Caxias - Campo Bom C1 e C2, na SE Ivoti 2 230/138 kV, Circuito Duplo, 2 x 1,1 km 2 EL 138 kV para seccionamento da LT 138 kV Ivoti - Bom Princípio, na SE Ivoti 2 230/138 kV Seccionamento da LT 138 kV Ivoti – Bom Princípio, na SE Ivoti 2 230/138 kV |  | 2027-01-01 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2022 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV IVOTI 2 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km |  | jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV e da SE 230/138 kV Ivoti 2) | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2022 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | - | LT 230 kV CAXIAS - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km |  | jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Caí 2 230/138 kV) | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | 3° TF 230/13,8 kV - 50 MVA (3Ф) CT 13,8 kV BPT Novos barramentos 13,8 kV P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente) Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos três transformadores 230/13,8 kV. Nota 1: O desmantelamento do pátio de 69 kV da SE Caxias do Sul 5, necessário para liberar espaço físico e permitir a ampliação do setor de 13,8 kV dessa subestação, está cadastrado no SGPMR sob nº 253/2021, e consta do POTEE 2020 – Reforços de Pequeno Porte – 2ª Emissão – Revisão 2, emitido em 27/10/2021. Nota 2: O setor de 69 kV da SE Caxias 5 somente poderá ser desativado após a instalação do 2° TR 230/69 kV na SE Caxias do Sul 2, caso contrário o sistema 69 kV ficará sem confiabilidade. |  | Imediata (Associada à implantação do 2° TR 230/69 kV na SE Caxias do Sul 2) | RB | 2018
EPE/ONS | Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV BERTIOGA II - SÃO SEBASTIÃO C1 e C2 | Recondutoramento para a capacidade de 231/245 MVA do trecho de 5,6 km entre a SE Bertioga II e a derivação Bertioga 4. Cabo referência ACCC 430,5 MCM Linnet. Substituição na SE Bertioga II dos cabos e conexões dos bays para São Sebastião C1/C2. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo OPGW (aproximadamente 72 km). OBS: Associada à implantação da SE DOMÊNICO RANGONI 345/138 KV. |  | 2025-01-01 | DIT | 2021 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV CARAGUATATUBA - UBATUBA | Recondutoramento do trecho entre a SE Caraguatatuba e a derivação Massaguaçu (11,4 km), para a capacidade mínima de 231/245 MVA, cabo referência ACCC 430,5 MCM Linnet, e substituição dos equipamentos terminais em Caraguatatuba (TC, seccionadora, bobina de bloqueio e condutor do bay) para a capacidade mínima de 231/245 MVA. |  | 2027-01-01 | DIT | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068/2020-rev0 PAR/PEL 2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | CGT ELETROSUL | CELESC | SE SIDERÓPOLIS 230/69 kV | 4º TF 230/69 kV – 150 MVA Nota: Serão reaproveitadas as CTs 230 kV e 69 kV do transformador TF2 230/69 kV da SE Siderópolis, transformador este remanejado para a SE Farroupilha. |  | 2028-12-01 | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-019/2024-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA | Recapacitação / recondutoramento da LT 138 kV Euclides da Cunha – Mococa IV C1/C2, 17,84 km, e no trecho adicional entre a SE Mococa V e a derivação Mococa IV, de 16,16 km, para capacidade mínima de 139 / 163 MVA, em condição normal/emergência de operação. Cabo referência ACSR 336,4 MCM Oriole. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha. |  | Imediata | DIT | 2018
ONS | PAR 2017-2019 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | CEMIG-D | SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG) | Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar (C4) e conexões a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2. |  | Imediata | DIT | 2018
EPE | EPE-DEE-NT-107/2022-rev0 EPE-DEE-RE-093/2011-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | GEMIG-GT |  | SE TRÊS MARIAS 345/289 kV | Substituição do ATF T10 345/289kV (3+1) x 142,8 MVA, 1Ф, por um ATF 345/289 kV (3+1R) x 150 MVA, 1Ф. Código SGPMR (0000825/2023) Código SGPMR (0000826/2023) |  | Imediata | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-107/2022-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT |  | SE TRÊS MARIAS 289/138 kV | Substituição do ATF T12, 289/138 kV 150 MVA, 3Ф, por um ATF 289/138 kV (3+1R) x 100 MVA, 1Ф. Substituição do ATF T13, 289/138 kV 150 MVA, 3Ф, por um ATF 289/138 kV (3) x 100 MVA, 1Ф. A unidade reserva será compartilhada pelos 2 autotransformadores. 2 CT (Conexão de Transformador) 289 kV, Arranjo BS Código SGPMR (0000802/2023) Código SGPMR (0000803/2023) |  | Imediata | DIT | 2023 (2ª Emissão)
EPE/ONS | Carta CHESF CE-DE- 011/2022 Registro de Reunião ANEEL/EPE/ONS/CHESF/Equatorial-PI, 17/03/2022 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF | EQUATORIAL - PI | SE PIRIPIRI 69/13,8 kV | 1º TR 69/13,8 kV - 31,25 MVA trifásico e conexões, cedido pela distribuidora em comodato. Retificação do POTEE - Ciclo 2017/2016, retirando do escopo a substituição de dois transformadores 69/13,8 kV (TR6A e TR6C), autorizados pela ReA 6.233/2017. |  | Imediata | DIT | 2021 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-018/2022-rev2 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | Eletronorte | - | SE 500 kV PRESIDENTE DUTRA | 1 Fase reserva 1 x 50 MVar a ser utilizada como reserva do reator de barra PDRE7-01, cuja substituição foi outorgada pela ReA 11.450/2022. |  | Imediata Vinculada à entrada em operação da substituição outorgada pela ReA 11.450/2022 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-077/2024-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | LT 230 kV SAPEAÇU - SANTO ANTONIO DE JESUS C1 E C2 | Recondutoramento da LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antonio de Jesus C1, C2, Circuito Duplo 230 kV, originalmente 1 x 636 MCM (GROSBEAK) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 788 MCM (CORDOBA) termorresistente, 33 km Capacidade em regime normal: 625 MVA Capacidade de emergência: 705 MVA Reforços de pequeno porte: Adequações na SE Sapeaçu 230 kV Adequações na SE Santo Antonio de Jesus 230 kV |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE | CHESF |  | LT 230 kV Recife II - Mirueira, C1 (04C4) | Recondutoramento da LT 230 kV Recife II - Mirueira, C1, circuito simples 230 kV originalmente 1 x 636 MCM (GROSBEAK) Circuito Simples 230 kV, 1 x 788 MCM (CORDOBA) termorresistente, 31,6 km Capacidade em regime normal: 503 MVA Capacidade de emergência: 633 MVA Reforços de pequeno porte: Adequações na SE Recife II 230 kV Adequações na SE Mirueira 230 kV Desconexão da LT 230 kV Recife II - Mirueira C1 da SE Mirueira 230 kV, pós recondutoramento, para conexão na SE 230 Mirueira II Extensão do trecho em cabo subterrâneo para transição aéreo/subterrâneo e conexão na SE 230 kV Mirueira II , cabo 230 kV 2500mm2 AL/XLPE/CWS/ALF/HDPE 45 kA/0,5s CH, 1000m, e acessorios |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE | CHESF |  | LT 230 kV Pau Ferro - Mirueira II C2 (04F5) | Desconexão da LT 230 kV Pau Ferro - Mirueira II para conexão na SE 230 kV Mirueira, resultando na LT 230 kV Pau Ferro - Mirueira C1 Adequações Módulo de Manobra para Conexão da LT 230 kV Pau Ferro - Mirueira II C2 na SE Mirueira 230 kV, resultando na LT 230 kV Pau Ferro - Mirueira, C1 Adequações no SPCS (Sistema de Proteção Controle e Supervisão) Para detalhes, verificar relatório EPE-DEE-RE-070/2024 |  | Imediata, condicionada ao recondutoramento da LT 230 kV Recife II - Mirueira, C1 (04C4). | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE | CHESF |  | SE 230/69 kV Mirueira II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE | CHESF |  | SE 230/69 kV Mirueira | Substituição dos transformadores 04TR3 (100 MVA) e 04TR4 (100 MVA) em final de vida útil - Ref.: SGPMR 0001326/2022 e 0001328/2022 1° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 2° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | Imediata, condicionada à implantação do 3º TR 230/69 kV – 150 MVA na SE Mirueira II e à alteração da conexão da LD 69 kV Mirueira – Macaxeira para a LD Mirueira II – Macaxeira e construção de 0,40 km de LD 1 x 636 CAA. | RB | 2024 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | CE | ARGO |  | LT 500 kV Milagres II - Açu III 05C2 | Fase Reserva para o Reator de Linha Fixo 500 kV, 51,66 Mvar 1Ф // Milagres II |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-038/2024-r0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA | CPFL Paulista | SE Bom Jardim | Substituição do 1°, 2°, 3° TR 440/88 kV, (+1R) x 100 MVA 1Ф Obs1: substituição do TR 2, TR 3 e TR 4 e fase reserva TR-R existentes para aumento da impedância e redução de nível de curto-circuito. Solução condicionada a arranjo físico restrito da subestação. Obs2:os novos TRs deverão ter impedância mínima de 20% na própria base. Obs3: os projetos relacionados a substituição e instalação de Transformadores da SE Bom Jardim 440/138 kV e 440/88 kV devem ser executados de forma simultânea uma vez que haverá realocação de equipamentos entre os diferentes pátios da subestação. |  | 2026-01-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-038/2024-r0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA | CPFL Paulista | SE Bom Jardim | 4ºTR 440/88 kV, (3) x 100 MVA 1Ф 1 CT 440 kV, Arranjo DJM 1 CT 88 kV, Arranjo BD5 Obs1: trecho de aproximadamente 350 m cabo isolado em 88 kV para conexão do 4º TR 440/88 kV com o setor de 88 kV Obs2:o novo TR deverá ter impedância mínima de 20% na própria base. Obs3: o novo TR ficará localizado no espaço do atual TR 1 (440/138 kV) |  | 2026-01-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-038/2024-r0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA | DIT COMPARTILHADA | SE Bom Jardim | Remanejamento das três fases do TR3 e uma do TR4 para substituir o TR1 440/138 kV, (3+1R) x 50 MVA, por (3+1R) x 100 MVA 1Ф - Reforços de Pequeno Porte - Obs1: O Banco de Transformadores TR1 440/138 kV será composto a partir do remanejamento das três fases do TR-3 e fase azul do TR-4 (atualmente em operação como 440/88 kV), para operação como 440/138 kV e adequações dos módulos de conexão existentes . Obs2: trecho de aproximadamente 600 m cabo isolado em 138 kV para conexão do 1º TR 440/138 kV com o setor de 138 kV. Obs3: os projetos relacionados a substituição e instalação de Transformadores da SE Bom Jardim 440/138 kV e 440/88 kV devem ser executados de forma simultânea uma vez que haverá realocação de equipamentos entre os diferentes pátios da subestação. |  | 2026-01-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-038/2024-r0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA | DIT COMPARTILHADA | SE Bom Jardim | 2ºTR 440/138 kV, (3) x 100 MVA 1Ф 1 CT 440 kV, Arranjo DJM 1 CT 138 kV, Arranjo BD5 1 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM Obs: trecho de aproximadamente 600 m de cabo isolado em 138 kV para conexão do 2º TR 440/138 kV com o setor de 138 kV |  | 2026-01-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-038/2024-r0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MSG -Mata Santa Genebra | - | SE Fernão Dias | 4° ATF 500/440 kV, (3 + 1R) x 400 MVA 1Ф CT 500 kV, Arranjo DJM CT 440 kV, Arranjo DJM IB 500 kV, Arranjo DJM IB 440 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 440 kV |  | 2028-01-01 | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-038/2024-r0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Eletrobras | - | SE Poços de Caldas | 2° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 1 CT 500 kV, Arranjo AN 1 IB 500 kV, Arranjo AN 1 CT 345 kV, Arranjo BD5 |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA | NEOENERGIA ELEKTRO | SE Cabreúva | Substituição dos transformadores 138/13,8 kV , TR-5 (12,5 MVA) e TR-6 (18,75 MVA) para 33,3 MVA, cada. Adequação dos módulos de conexão 13,8 kV associados. TR-5: IdeMdl 11996 / TR-6: IdeMdl 11999 MC TR-5: IdeMdl 11998 / MC TR-6: IdeMdl: 12001 |  | 2026-01-01 | DIT | 2024 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA | NEOENERGIA ELEKTRO | SE Mogi Guaçu I | Instalação do 3º transformador 138/13,8 KV de 33,3 MVA e módulos de conexão associados. |  | 2026-01-01 | DIT | 2024 (2ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA | NEOENERGIA ELEKTRO | SE Água Vermelha | Instalação do 2º transformador 138/13,8 KV de 12,50 MVA e módulos de conexão associados. |  | 2026-01-01 | DIT | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-073/2024-rev0 RT-ONS DPL 0091/2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 kV Paracatu 4 | Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-073/2024-rev0 RT-ONS DPL 0091/2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | SE 500 kV Nova Ponte 3 | Compensador Síncrono 500 kV, 2 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | SGPMR 2024 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | GTE - Guaraciaba |  | SE 500 kV Marimbondo 2 | 3º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1R) x 45,3 (por fase) Mvar / 500 kV IB (Interligação de Barras) 500kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barras) 500kV, Arranjo DJM |  | 2025-01-01 | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-038/2023-rev0 PAR/PEL 2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | SE ERECHIM 525/138 kV | 1° e 2° ATF 525/138 kV – (6+1R) x 50 MVA, 1Ф 2 CT 525 kV, Arranjo DJM 2 CT 138 kV, Arranjo BPT 2 IB 525 kV, Arranjo DJM 1 IB 138 kV, Arranjo BPT MIM – 525 kV MIM – 138 kV MIG (Terreno Rural) 1º Reator de barra 525 kV, (3+1R) x 30 Mvar, 1Ф 1 CRB 525 kV, Arranjo DJM Seccionamento da LT 525 kV Itá – Caxias Norte, C1, na SE Erechim, Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km 2 EL 525 kV, Arranjo DJM Seccionamento da LT 138 kV Erechim 1 – Erechim 2, C1, na SE Erechim, 2 x Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 2 km 2 EL 138 kV, Arranjo BPT MIM – 138 kV Seccionamento da LT 138 kV Erechim 2 – Tapejara, C1, na SE Erechim, 2 x Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 2 km 2 EL 138 kV, Arranjo BPT MIM – 138 kV |  | 2029-01-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-DIS | SE BATEIAS 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2027-12-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-069/2015-rev1 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-DIS | SE GUAÍRA 230/138 kV | Substituição do ATF 230/138 kV (ATF-B) de 150MVA por 1 x 225MVA 3Ф Reforço de pequeno porte associado: Necessário recapacitar os barramentos superiores associados ao ATF-B e interligação de equipamentos ATF-B: IdeMdl 21208 |  | 2027-12-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-003/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-DIS | SE MARINGÁ 230/138 kV | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2027-12-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-DIS | SE REALEZA SUL 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2025-12-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-069/2015-rev1 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-DIS | SE SARANDI 230/138 kV | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2027-12-01 | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ | COPEL-DIS | SE CASCAVEL NORTE 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-DIS | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 69 kV | 1º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 15 MVar 3Ф 1 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | Imediata | DIT | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | Energisa | SE 230/138 kV LUCAS DO RIO VERDE | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 25 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | Energisa | SE 230/69 kV NOVA MUTUM | 4° TF 230/69 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | Energisa | SE 230/69 kV NOVA MUTUM | Substituição do TF 230/69 kV, T-01, 1 x 30 MVA 3Ф por uma nova unidade 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT T-01: IdeMdl 8978 |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | Energisa | SE 230/69 kV RONDONÓPOLIS | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф (5º unidade da subestação) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT (Deverá ser dimensionada a reatância do equipamento para melhor distribuição de fluxo potência ativa na subestação) |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | Energisa | SE 230/138 kV SINOP | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | Energisa | SE 230/69 kV SORRISO | 5° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT Reforço de pequeno porte associado: Prolongamento do barramento 69kV para viabilizar a conexão do lado de baixa o novo transformador, conforme CE-EETAM 022/2024. |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | Eletronorte | Energisa | SE 230/69 kV SORRISO | Substituição do TF 230/69 kV, T-01, 1 x 30 MVA 3Ф por uma nova unidade 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT T-01: IdeMdl 9020 |  | Imediata | RBF | 2024 (2ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-075/2019-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ITE | - | SE 500/230 kV Cuiabá | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 |  | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 230/69 kV BRUMADO II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV (Reforço associado ao Decreto nº 11.314/2022) |  | Imediata | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | LT 230 kV ITAPEBI - EUNÁPOLIS C1 E C2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 788 MCM (CORDOBA) termorresistente, 47 km Adequações na SE Eunápolis 230 kV Adequações na SE Itapebi 230 kV Recondutoramento da LT 230 kV Itapebi - Eunápolis C1, C2, Circuito Duplo 230 kV, originalmente 1 x 636 MCM (GROSBEAK) |  | Imediata | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | Eletronorte | - | LT 230 kV CAXIAS II - COELHO NETO, C1 | Reconstrução Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 25 km - Trecho de linha a partir da SE Caxias II Substituição do reator CHRE6-01, de 20 Mvar por Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Coelho Neto 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BPT// Coelho Neto Melhoria (Reconstrução da LT) inserida no "POTEE - Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão" por possuir relação com o conjunto de novas obra e desativações indicadas no EPE-DEE-RE-078/2023-rev0. Obra incluída na "Tabela 3-6 – Sequenciamento de eventos" do referido estudo. *Troca do sistema de SPCS do bay Cx (SE Coelho Neto) e substituir um dos cabos para-raios por cabo OPGW no trecho de linha que será aproveitado (trecho da SE Coelho Neto até derivação para SE Teresina). Obra incluída na "Tabela 3-6 – Sequenciamento de eventos". |  | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Caxias II – Teresina II | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-003/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | LT 230 kV SARANDI - MARINGÁ C1 e C3 | Descomissionamento da LT 230 kV Maringá - Sarandi C1 (circuito existente) Circuito Duplo 230 kV, 2 x Darien (556,5 MCM CAL 6201), 18,18 km (Reconstrução + desmonte da LT existente) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Sarandi 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // Maringá MIM - 230 kV // Sarandi MIM - 230 kV // Maringá |  | Imediata | RB | 2024 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2022 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. | - | SE PIRAPORA 2 500 kV | 1º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 50 (por fase) Mvar/500 kV e conexões. |  | Imediata Vinculada às obras de implantação da LT 500 kV Pirapora 2 – Buritizeiro 3, sob responsabilidade da concessionária Verde Transmissão de Energia S.A. | RB | 2023 (2ª Emissão)
DECRETO 11.314 - 2022
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | Regiões | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO |  | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ/SP | Light Energia S.A. | - | LT 230 kV Nilo Peçanha - Santa Cabeça, C1 | Circuito Simples 230 kV, 115,8 km |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE 230/138 kV Nilo Peçanha | Transformação 230/138kV, (3+1R) x 66,67 MVA 1Ф, e conexões 1 Entrada de Linha 230 kV, Arranjo BD4 |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | RB/RBF | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE Fontes Novas | Módulo Geral 138 kV MG1, Arranjo BPT 6 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | DIT | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE 230/138 kV Nilo Peçanha | Módulo geral 138 kV MG1, Arranjo BPT Interligação de Barras 138 kV IB1, Arranjo BPT 9 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | DIT | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | SE 230/69 kV BRUMADO II | TR 230/69 kV BRUMADO II TR1 BA - 100 MVA TR 230/69 kV BRUMADO II TR2 BA - 100 MVA RTB 230 kV 10 MVAr BRUMADO II RT1 BA - 10 Mvar MG 230 kV BRUMADO II MG1 BA MC 69 kV TR 230/69 kV BRUMADO II TR1 BA MC 69 kV TR 230/89 kV BRUMADO II TR2 BA MC 230 kV TR 230/69 kV BRUMADO II TR1 BA MC 230 kV TR 230/69 kV BRUMADO Il TR2 BA MC 230 kV RTB 230 kV 10 MVAr BRUMADO II RT1 BA IB 230 kV MG 230 kV BRUMADO Il MG1 BA IB1 EL 230 kV BRUMADO II LT 230 kV BRUMADO II/FUNIL C-1 BA |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RBF | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | SE 230/69 kV TOMBA | TR 230/69 kV TOMBA TR1 BA - 100 MVA TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA - 100 MVA TR 230/69 kV TOMBA TR3 BA - 100 MVA MG 230 kV TOMBA MG1 BA MC 69 kV TR 230/69 kV TOMBA TR1 BA MC 69 kV TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA MC 69KkV TR 230/89 kV TOMBA TR3 BA MC 230 kV TR 230/69 kV TOMBA TR1 BA MC 230 kV TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA MC 230 kV TR 230/69 kV TOMBA TR3 BA EL 230 kV TOMBA LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-1 BA EL 230 kV TOMBA LT 230 kV CAMACARI II/TOMBA C-1 BA IB 230 kV MG 230 kV TOMBA MG1 BA 181 |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RBF | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV FORD - CAMAÇARI II C-1 E C-2 | LT 230 kV Ford - Camaçari II C-1 - 11,7 km LT 230 kV Ford - Camaçari II C-2 - 11,7 km |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV BRUMADO II - FUNIL C-1 | LT 230 kV Brumado II - Funil C-1 - 263,5 km EL 230 kV Funil LT 230 kV Brumado II - Funil C-1 |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 138 kV FUNIL - POÇÕES C-1 | LT 138 kV Funil - Poções C-1 - 117,65 km |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | DIT | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV CAMAÇARI II - TOMBA C-1 | LT 230 kV Camaçari II - Tomba C-1 (trecho de 37,5 km) |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV TOMBA - GOVERNADOR MANGABEIRA C-1 | LT 230 kV Tomba - Governador Mangabeira C-1 - 37,5 km |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
DESATIVAÇÕES
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - TACARATU, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 141 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV TACARATU - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 49 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3) - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | Equatorial Alagoas | SE 230/69 kV ABAIXADORA (desativação) | 1° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Desativação) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | Vinculada à entrada em operação da SE Zebu III 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C1 (Desativação) | Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 111 km Amortização remanescente |  | Vinculada à entrada em operação da SE Morada Nova 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI | IENNE TAESA | - | LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves, C1 e C2 (Desativação Capacitores Série) | Desativação dos bancos de Capacitor Série 500 kV, 2 x 425 Mvar 3Ф // Ribeiro Gonçalves 2 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // Ribeiro Gonçalves Amortização remanescente |  | Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI/MA | CHESF | - | LT 500 kV São João do Piauí - Boa Esperança, C1 (Desativação Capacitor Série) | Desativação do banco de Capacitor Série 500 kV, 1 x 484 Mvar 3Ф // São João do Piauí 1 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí MIM - 500 kV // São João do Piauí |  | Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE/PI | CHESF | - | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS (Desativação) | Desativação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS, exceto EL da SE Ibiapina II, que será reaproveitada. |  | Vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | SE | CHESF |  | LT 230 kV ITABAIANA - ITABAIANINHA (Desativação) | Desativações: Circuito Simples, 230 kV, 79 km |  | Associado à entrada em operação da LT 230 kV Olindina - Itabaianinha. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev2 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV IRECÊ - OUROLÂNDIA II (Desativação) | Desativações: Circuito Simples 230 kV, 87 km |  | Associada à entrada em operação da LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | 066a - Ofício nº 227/ 066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C1 (Desativação) | Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km. |  | Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas – Catu C1 e C2. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | 066a - Ofício nº 227/ 066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C2 (Desativação) | Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km. |  | Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas – Catu C1 e C2. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE/PE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Bom Nome, C1 (Desativação) | Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 86,4 km (desativação) Reator de linha (terminal Milagres) - desativação |  | Vinculada à entrada em operação da SE Bom Nome II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Icó, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C3 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Abaiara, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Milagres) - desativação |  | Vinculada à entrada em operação da SE Abaiara 230/34,5 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Araticum, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Milagres) - desativação |  | Vinculada à entrada em operação da SE Araticum 230/34,5 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | LT 230 kV CAXIAS II - COELHO NETO, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 78 km - trecho de linha a partir da SE Coelho Neto, e do reator de linha CHRE6-01 e respectivas conexões, de 20 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto |  | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Caxias II - Teresina II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-019/2024-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF |  | LT 230 kV TERESINA - PIRIPIRI, C1 | Desativação e desmontagem da LT 230 kV Teresina - Piripiri C1, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), trecho de 141 km a partir da SE Piripiri, e do reator de linha 04E1 (3x3,33 Mvar) associado instalado na SE Piripiri. |  | Vinculada à em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III, C1 | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF |  | SE 230/138/13,8 kV CAMPINA GRANDE II | Desativação e desmontagem de 1 Compensador Síncrono -10/+20 Mvar (01K1) Desativação e desmobilização de 2 Reatores de -5 Mvar (01E1 e 01E2) |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - PILÕES II, C1 (desativação) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 80 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação) |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | RN | CHESF | - | LT 138 kV PARAÍSO - PILÕES II, C1 (desativação) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 107 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação) |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138 kV PILÕES II (Desativação) | Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138/69 kV PILÕES I (Desativação) | Desativações: 1° e 2° TF 138/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação) | Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 230/138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação) | Desativações: 1° e 2° TF 230/138 kV, 2 x 55 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG-A |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - SANTA CRUZ II, C1 (Desativação) | Desativações: Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 116 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | LT 230 kV PERITORÓ - CAXIAS II C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 117 km |  | Vinculada à reconstrução da LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, 25 km - Trecho de linha a partir da SE Caxias II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA/PI | ELETRONORTE |  | LT 230 kV COELHO NETO - TERESINA I, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 57 km - trecho de linha a partir da SE Teresina, e reator de linha CHRE6-02 e respectivas conexões, de 5 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto. |  | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III C1 e da desativação e desmontagem do trecho em estruturas de concreto entre a SE Coelho Neto e a derivação pra SE Caxias II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB | 2023 (4ª Emissão)

## POTEE Anteriores - D
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2024 - 3ª Emissão (Janeiro/2025)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | CICLO POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV SERRA DA MESA – PORANGATU C2 | LD em 138 kV com 105 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x336,4 MCM (LINNET) | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA Regiões NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SÃO MIGUEL | Banco de Capacitores em derivação trifásico de 5,0 Mvar / 69 kV | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV JANAÚBA 3 - JANAÚBA 1 C1 | Recapacitação da LD, 16 km | jan/26 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 5 | 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 1 - MONTES CLAROS 5 C1 | LD subterrânea, 138 kV - 1,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 5 - MONTES CLAROS 2 C1 E C2 (CD) | Individualização e Adequação das Entradas de Linha 138 kV - Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento od disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UBERABA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE SÃO MATEUS DO SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2. | Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2. | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV PATROCÍNIO - SERRA DO SALITRE, C1 | Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1 | Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV RIO PARANAÍBA - GALVANI | Seccionamento da LD 138 kV Rio Paranaíba – Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV REAL - AREIÃO | LD 138 kV com 7,4 km de extensão, circuito simples | 2023-12-01 | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD MINEIROS - COLETORA MINEIROS | LD 138 kV com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kV Mineiros exclusivamente via SE 138 kV Coletora Mineiros | 2021-12-01 | MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DE TENSÃO NA CONTINGÊNCIA DA LD 138 KV RIO CLARO - PARQUE DAS SEM (DIT) | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE ITAPURANGA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI | LD 138 kV com 100 km de extensão | 2024-12-01 | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS | 2024-01-01 | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Nova Olinda - Araripe | Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS | Imediata | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | Maracanaú 69 kV | 1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAr | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Varjota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Centro - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 6 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Der. Varjota - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 3 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Maguary - C1 e C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km Recondutoramento | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km | 2024 | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT138kV SECC. TOCANTIZINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA | Novo Pátio 138 kV na SE Moares de Almeida | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
ONS | PAR 2018-2020 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | EQUATORIAL-PI | LT 69 kV CURIMATÁ - PARNAGUÁ C2 | Construção de LT 69 kV 1 x 477 MCM - CS (C2) | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 69 kV CHARQUEADAS 3 - TAQUARI (Nova) | Reencabeçamento do terminal da SE Charqueadas da LT 69 kV Charqueadas – Taquari na SE Charqueadas 3, circuito simples, 3,5 km | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | CEEE-D | SECC (CD) LT 69 kV GUAÍBA 2 - CHARQUEADAS, C1, NA SE CHARQUEADAS 3 (Nova) | Seccionamento da LT 69 kV Charqueadas – Guaíba 2, circuito duplo, 0,6 km, com conexão do terminal de Charqueadas na SE Charqueadas 2 69 kV e desmonte do trecho entre Charqueadas e Charqueadas 2 | ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV | SE CHARQUEADAS 3 230/69 Kv (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LD 138 kV LEOPOLDINA - PÁDUA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138/69 kV PÁDUA (Ampliação/Adequação) | 1° TR – 138-69 kV – 3Ø – 100 MVA | 2025-01-01 | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV AREIÃO – ANHANGUERA | LD 138 kV com 11,4 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | 2023-10-01 | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV PIRINEUS – SILVÂNIA | LD 138 kV com 40 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM. | 2023-10-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 69 kV São Francisco | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | 2025-01-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE HIDROLÂNDIA 138/13,8 kV | Implantação da nova subestação Hidrolândia, com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SILVÂNIA 138/69 kV | Implantação da nova subestação Silvânia, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um. | 2023-10-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV SANTANA DO PARAÍSO 1 - CORONEL FABRICIANO 2 | Construção de 15 km de circuito simples entre a futura SE Coronel Fabriciano 2 e a futura SE Santana do Paraíso 1. A SE Santana do Paraíso 1 seccionará a LD 138 kV Braúnas – Ipatinga. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 1 – Araxá 3, C1, 13,3 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 3 – Araxá 2, 0,5 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Santa Etelvina - Amazonas C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 7,9 km, 2x795 MCM | 2026-05-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parque 10 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 15 alimentadores | 2022-11-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Cachoeira Grande - Parque 10 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 4,5 km, 2x795 MCM | 2022-11-01 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS | Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE RIO PRETO DA EVA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA | Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE IRANDUBA DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV | 2022-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 4 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4 | Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM. | 2023-05-01 | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE MANACAPURU DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois - Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV | 2023-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE JARAQUI 2 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | 2024-05-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE PONTA NEGRA 2 | Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM. | 2025-11-01 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE SANTA ETELVINA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA | 2026-05-01 | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - SANTA LUZIA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 6,5 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - ESTACA 30 C1 | Construção de LT 138 kV CS, 21,0 km, 1x336,4 MCM | 2026-01-01 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - AÇAILÂNDIA (EQTL-MA) C1 | Construção de LT 69 kV CS, 16,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - PIQUIÁ C1 | Construção de LT 69 kV CS, 3,0 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV DOM ELISEU II - DOM ELISEU C1 | Construção de LT 69 kV CS, 10,5 km, 1x636 MCM | 2026-01-01 | SE DOM ELISEU II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – NOSSA SENHORA DA GLÓRIA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 4,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – GRACCHO CARDOSO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 28,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | 2026-12-01 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE FRANCISCO SÁ 4 | Ampliação da nova SE 138 kV para conexão da nova LD 138 kV Francisco Sá 4 - Montes Claros 2 | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV FRANCISCO SÁ 4 - MONTES CLAROS 2 C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km | out/22 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 (Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV BELA VISTA – HIDROLÂNDIA | LD 138 kV com 30 km de extensão, circuito simples, cabo 397.5 MCM | 2024-10-01 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário | LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário (Recapacitação) de 7 km | 2026-10-01 | - | 2023 (1ª Emissão)
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico (Recapacitação) de 11,6 km | 2026-10-01 | - | 2023 (1ª Emissão)
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | SE 138/69 kV Carajás | Substituição do TR 138/69 kV de 25 MVA por outro de 50 MVA | 2024-01-01 | - | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO/AM | ELETRONORTE | ED AMAZONAS | LD 138 kV CALADINHO II – HUMAITÁ, C1 | LD em 138 kV com 210 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x795 MCM (TERN) | Imediata | SE CALADINHO II 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 8 (Contratada) | 2021 (2ª Emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE AREIÃO 138 kV | Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de 3 transformadores 138/13,8 kV de 63 MVA (Compacta) - BC 6x5,4 Mvar | 2023-12-01 | Obra viabiliza alívio do carregamento da SE 230/138 kV Xavantes por meio de maior flexibilidade operativa entre Subestações de Anhanguera e Xavantes da RBF | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | SE 138/34,5 kV São Marcelo 2 | 1º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MV e conexões. | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | LD 138 kV Formosa do Rio Preto – São Marcelo | Circuito simples, 138 kV, 1 x 636 MCM, 27 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | SE 138/34,5kV Coaceral I | 1º e 2º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MVA | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | LD Formosa do Rio Preto – Coaceral I | Circuito simples, 138 kV, 1 x 636 MCM, 13 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | TO |  | ENERGISA-TO | LD 138 kV Formosa do Rio Preto - Jalapão (Antiga Chapada da Mangabeira) | Circuito simples, 138 kV, 336,4 MCM CAA, 85 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA | Nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE |  | NEOENERGIA PE | Seccionamento da LD 138 kV Flores - Bom Nome C1 na SE Bom Nome II | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM 2 x 7 km | 2028-12-01 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Norte / Nordeste | PB | EDF | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - PARATIBE, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 14 km 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / João Pessoa II MIM - 69 kV / João Pessoa II 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / Paratibe MIM - 69 kV / Paratibe | Imediata |  | 2023 (4ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Norte / Nordeste | PB | EDF | ENERGISA-PB | LT 69 kV PARATIBE - MANGABEIRA, C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 13 km 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / PARATIBE MIM - 69 kV / PARATIBE 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / MANGABEIRA MIM - 69 kV / MANGABEIRA | Imediata | - | 2023 (4ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2023 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | SE PIMENTA BUENO 138 kV | Adequação do barramento em 138 kV da SE Pimenta Bueno de Barra Simples (BS) para Barra Principal e Transferência (BPT). | Imediata | - | 2023 (4ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB |  | ENERGISA-PB | LD 138 kV Paraíso - Santa Cruz II C2 | Circuito Simples, 1x636MCM, 8km | 2028-12-01 | SE Pilões III 230/69 kV | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB |  | ENERGISA-PB | LD 69 kV Pilões III - Pilões C1 e C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM 2 x 2 km | 2028-12-01 | SE Pilões III 230/69 kV | 2023 (2ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006-2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA NORTE | Setor 13,8 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento de 13,8 kV, na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 13,8 kV para viabilizar a transferência automática de carga. Setor 34,5 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento 34,5 kV na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 34,5 kV para viabilizar a transferência automática de carga. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA SUL | Setor 13,8 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento de 13,8 kV, na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 13,8 kV para viabilizar a transferência automática de carga. Setor 34,5 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento de 13,8 kV, na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | CARTA ONS DTA-2020-PA-0018-R0-rv | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENEL-SP | LTS 88 kV MIGUEL REALE - VILA MARIANA C3/C4 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 4,4 km de extensão. | 2026-06-01 | Ampliação da SE Miguel Reale 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-098/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP SÃO PAULO | LD 138 kV GV do BRASIL - GERDAU PINDA C1 e C2 | Construção de LT, circuito duplo, 2 km, 2 x 954 MCM. | 2028-01-01 | SE GV do Brasil 230/138 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-098/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | EDP SÃO PAULO | LD 138 kV TAUBATÉ - GV do BRASIL C1 e C2 | Construção de LT, circuito duplo, 2 km, 2 x 954 MCM. | 2028-01-01 | SE GV do Brasil 230/138 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-104/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | CPFL PAULISTA | LD 138 kV ESTÂNCIA - DER. JAÚ - JAÚ 4 C1 e C2 | Construção de LT, circuito duplo, 19 km, 1 x 795 MCM. | 2028-01-01 | SE Estância 440/138 kV | 2024 (1ª Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE JAGUAR 8 | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 - ETAPA 2 | Construção de LT 88 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM OBS: Segundo trecho a ser construído entre a subestação Fortaleza (88/13, 8kV) e a subestação Cabuçú (88/34,5/13,8 kV), ambas de propriedade da EDP SP. | 2026-11-01 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2024 (1ª Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE JAGUAR 8 | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 - ETAPA 3 | Construção de LS 88 kV, CD, 5,0 km, 2x954 MCM OBS: terceiro trecho a ser construído entre a subestação Cabuçú (88/34,5/13,8 kV) e a subestação Iporanga (88/13,8 kV), ambas de propriedade da EDP SP. | 2031-03-01 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | NEOENERGIA COELBA | LT 138 kV BARRA II - BARRA III C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 20 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Barra III MIM - 138 kV // Barra III | jan/2028 (Data da Solicitação de Acesso) Compatibilizar a data de entrada em operação comercial do Contrato de Concessão nº 006/2023 (mar/2029) com o futuro contrato. | SE 500/138 kV Barra II | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | NEOENERGIA COELBA | LT 69 kV BARRA III - BARRA C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 38 km 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // Barra III 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // Barra MIM - 69 kV // Barra III MIM - 69 kV // Barra | jan/2028 (Data da Solicitação de Acesso) Compatibilizar a data de entrada em operação comercial do Contrato de Concessão nº 006/2023 (mar/2029) com o futuro contrato. | SE 500/138 kV Barra II | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | NEOENERGIA COELBA | SE 138 kV BARRA III | 1° ATF 138/69 kV, 1 x 26,6 MVA 3Ф 1° ATF 138/34,5 kV, 1 x 20 MVA 3Ф 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 1 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 69 kV | jan/2028 (Data da Solicitação de Acesso) Compatibilizar a data de entrada em operação comercial do Contrato de Concessão nº 006/2023 (mar/2029) com o futuro contrato. | SE 500/138 kV Barra II | 2024 (1ª Emissão)
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENEL-SP | ETR VILA MARIANA | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2026-06-01 | Ampliação da SE Miguel Reale 345/88 kV
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENEL-SP | EOC SACOMÃ | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2026-06-01 | Ampliação da SE Miguel Reale 345/88 kV
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENEL-SP | EOC AÇOMINAS | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2026-06-01 | Ampliação da SE Miguel Reale 345/88 kV
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE JAGUAR 8 | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 - ETAPA 1 | Construção de LT 88 kV CD, 5,0 km, 2x954 MCM OBS: Primeiro trecho a ser construído entre a SE ÁGUA AZUL e a futura subestação Fortaleza, de propriedade da EDP SP. | 2026-03-01 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA - FAZENDINHA C1 | Circuito Simples 69 kV, 1X927,2 MCM, 5,7 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV MACAPÁ – AMAZONAS C1 | Circuito Simples 69 kV, 1X927,2 MCM,0,3 km | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE FAZENDINHA | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º e 2º TF 69/13,8 kV – 2x26,6 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE AMAZONAS | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º TF 69/13,8 kV – 1x26,6 MVA | Imediata | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - CATAGUASES 2 | Seccionamento da LD 138 kV Nova Maurício - Cataguases 2 - 1xCD 2x7,9 km na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 Kv. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV ALÉM PARAÍBA - CATAGUASES 2 | Seccionamento (1 3 x CD 2x1 km) da LD 138 kV Cataguases 2 – Além Paraíba na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-019/2024-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | ENERGISA-MG | SECCIONAMENTO DA LD 138 KV NOVA USINA MAURÍCIO - LEOPOLDINA 1 | Seccionamento (1 x CD 2x34 km) da LD 138 kV Nova Maurício – Leopoldina 1 na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kV. | 2022-01-01 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REV0 - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LD NOVO PROGRESSO (RB) / SECCIONAMENTO DA LD CASTELO DOS SONHOS NOVO PROGRESSO 138 KV CD | LD 138kV com 13 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x394,5 MCM. | 2023-01-01 | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-077/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138 kV Gurupi – Gurupi III CS | Circuito Simples 1 x 336 MCM - 20km | 2024-01-01 | SE GURUPI 230/138 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Ampliação | Regiões Norte/Nordeste | PE | CHESF | Neoenergia-PE | SE 69 kV Mirueira II | 1 EL 69 kV para remanejamento do terminal de Mirueira da LD 69 kV Macaxeira – Mirueira para a SE Mirueira II (transferência de carga) | Imediata | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф da SE 230/69 kV Mirueira II | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Ampliação | Regiões Norte/Nordeste | PE | - | Neoenergia-PE | LD 69 kV Mirueira - Macaxeira | Alteração do Terminal da SE 69 kV Mirueira para SE 69 kV Mirueira II Trecho de linha em circuito simples, 1 x 636 MCM CAA, extensão 0,40 km, circuito simples | Imediata | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф da SE 230/69 kV Mirueira II | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Reforço | Regiões Norte/Nordeste | PE | - | Neoenergia-PE | LD 69 kV Santo Amaro - Tamarineira | Recondutoramento do trecho em cabo 1 x 477 MCM CAA para 1 x 636 MCM CAA, extnsão 1,7 km, circuito simples | 2028-01-01 |  | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-070/2024-rev-0 | Reforço | Regiões Norte/Nordeste | PE | - | Neoenergia-PE | LD 69 kV Bongi - Iputinga | Recondutoramento do trecho em cabo 1 x 477 MCM CA para 2 x 465,4 MCM CAL cairo, extnsão 4,1 km, circuito simples | 2028-01-01 |  | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | EOC Central Plaza | Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2024 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUÍBE | Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75ºC/90ºC, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Peruíbe. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de seccionamento da LTCD 138 kV Embu - Peruíbe. | Imediata | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Em operação) | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - MANOEL DA NÓBREGA | Construção de LT em 138 kV com extensão de 17 km, CD, 795 MCM, 75ºC/90ºC, possibilitando a interligação em 138 kV entre a SE Mongaguá e a nova SE Manoel da Nóbrega. Essa obra deverá ocupar parte da faixa da LT 88 kV Pedro Taques – Mongaguá a qual foi desmontada pela ISA CTEEP (ReA 7.595/19) para possibilitar a implantação da nova linha, conforme determinação da ANEEL (ofício 106/2017 da SFF). | Imediata | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Em operação) | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO CAETANO - BANDEIRANTES C3/ C4 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,130 km de extensão. | 2026-01-01 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO CAETANO - WILSON C5/C6 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,060 km de extensão. | 2026-01-01 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO CAETANO - ZF C3/C4 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,060 km de extensão. | 2026-01-01 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | ETR GUIDO ALIBERTI | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2026-01-01 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | ETR TORTORELLO | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2026-01-01 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | ETR ZF | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2026-01-01 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO MIGUEL - LESTE C1/C2 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 1,40 km de extensão. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO MIGUEL - NORTE C1 /C2 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,15 km de extensão. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | LTS 88 KV SÃO MIGUEL - VILA OLÍVIA C1/C2 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 1,00 km de extensão. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | ETR VILA OLÍVIA | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | EOC Vila Olívia | Substituição de 2 conjuntos de chaves de 1600 A por 2 conjuntos de chaves de 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | LTA Leste - Vila Olivia C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 2,48 km de extensão. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | EOC Buenos Aires | Substituição de 1 conjunto de chaves de 1600 A por 1 conjunto de chaves 2000 A de abertura em carga, telecomandadas. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
ONS | Após CP 116 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | ETR DOMINGOS DE CARLO | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2026-01-01 | SE São Miguel 345/88 kV
EPE | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 Ofício n. 1819/2021/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 138 kV PIMENTA BUENO – CACOAL, C1 | LD em 138 kV com 46,9km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x477 MCM (HAWK) | Imediata | - | 2021 (2 Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 69 kV COLETORA PORTO VELHO – JACY-PARANÁ, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km e entradas de linha | Imediata | - | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | SE 230/138/69 kV JARU | 1° TF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф 1 Conexão de Transformador 138 kV 1 Conexão de Transformador 69 kV | Imediata | - | 2023 (2ª emissão)